昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目锅炉设备采购招标公告

## 1、招标条件

本项目昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目已由 昆明市盘龙区发展和改革局 （项目审批、核准或备案机关名称）以备案号【项目代码】：2410-530103-04-02-356297（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为昆明醋酸纤维有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的锅炉设备采购进行公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目主要是购置4台额定蒸发量为15t/h、额定压力为2.0 MPa（表压）、蒸汽温度为 300℃全自动燃气过热蒸汽锅炉（立式水管或卧式火管过热蒸汽锅炉）。★本项目4台锅炉是布置在昆纤公司热电主厂房汽机间内（二层结构，现场有大量处于运行状态的设备和管网设施），部分设备和管网设施还需利旧，经改造后与燃气锅炉系统进行对接，燃气锅炉布置现场的基础承重和厂房的安装条件具有较大的局限性。由于条件的局限，为了现场布置合理节能，实施尽可能少的现场改造，4台锅炉本体需要布置在汽机间二层改建的锅炉间内（见招标文件第五章附件1锅炉布置图），这一特定区域可有效利用面积301.35m2，地面标高5.5米，屋顶标高14.17米，在此范围内，4台燃气锅炉与建筑物的净间距必须满足GB50041-2020《锅炉房设计标准》中的相关要求。燃气锅炉配套辅机如给水泵，鼓风机、控制柜、电动阀等涉及电气的设备，在满足锅炉整体性能的前提下，设计时尽量考虑独立于二层锅炉间以外，辅机设备的电机、电气元件可选用非防爆型。如果必须布置在二层锅炉间内，辅机设备的电机、电气元件必须选防爆型，以满足招标人生产的需要。

2.2招标范围：

- 购置4台额定蒸发量为 15t/h 全自动燃气过热蒸汽锅炉（立式水管或卧式火管过热蒸汽锅炉），锅炉本体整机、过热器、节能器、空预器（根据锅炉设计有配置时）要求在制造厂生产、组装、测试，额定蒸汽参数：压力为 2.0MPa（表压），温度为 300℃。

- 锅炉设备包括：锅炉本体，低氮燃烧器，过热器，风机及消音罩，节能器、空预器，给水泵及给水系统需配置的其它泵，锅炉本体上的管道、阀门及附件，燃料输送（调压）系统，电控柜，仪器仪表及附件，锅炉控制系统（要求有燃烧自动调节、给水自动调节、安全保护报警等功能），锅炉本体、过热器、节能器、空预器的保温，及其它满足锅炉安全稳定运行必须配置的设备（或装置）。

- 锅炉燃烧系统、控制系统等装置及附件必须由锅炉制造商生产或组装、测试。

具体详见第五章技术标准和要求。

2.3 合同估算价：2200.902894万元。

2.4 资金来源：企业自筹。

资金落实情况：已落实。

2.5 交货地点：昆明醋酸纤维有限公司（昆明市穿金路725号）招标人指定地点。

2.6 交货期：签订供货合同之日起，90个日历天（以招标人发出的正式书面供货通知日期起计，中标人收到通知后2日内进行书面确认）完成设备制造并送达招标人指定地点。

2.7质量要求：符合国家、行业现行的相关技术标准、规范，完全满足招标人的使用要求及招标文件中的第五章《技术要求》。

2.8标段划分：本项目只划分1个标段。

## 3．投标人资格要求

3.1营业执照：投标人经国家市场监督管理部门登记注册的企业（事业）法人或其他组织具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证。

3.2资质要求：投标人若为制造商，须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）B级及以上证书或在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉）B级及以上证书（原件扫描件）；投标人若为代理商，代理商须具有制造商针对本项目的授权（一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标），同时须提供所投产品制造商的在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉）B级及以上等级证书或在有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）B级及以上证书（复印件加盖投标人公章）。

3.3财务要求：提供2021年至2023年经审计的财务报告及报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表），如成立时间不足三年，按实际成立年限提供经审计的财务报告及报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表），2024年及以后成立的可不提供（事业单位从其国家关于事业单位的财务要求管理规定）。

3.4信誉要求：（1）投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态（提供相关证明材料或承诺书）；（2）2022年至今，没有发生重大产品质量问题（提供相关证明材料或承诺书）。（3）本项目对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）执行。由招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人，提供给评标委员会。对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评标标准：执行《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规〔2019〕2号）、《昆明市政务服务管理局 关于规范联合惩戒对象的通知》及《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》（昆政务通〔2020〕9号）。（4）第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。如存在行贿犯罪等相关违规情况，按照昆监管联发〔2014〕3号文执行。

3.5其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

3.6是否接受联合体投标：否。

## 4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件（格式为*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

4.2招标人不提供邮购招标文件服务。

## 5．投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。

5.2电子投标文件递交方式：

网上递交：网上上传网址为云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方能完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3其他（开标规定等）：

（1）开标规定：开标采用“网上智能开标”的方式，开标网址为：云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）。操作方式请各投标人在“云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）服务指南中下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》查看）

（2）技术支持：由北京筑龙信息技术有限责任公司提供咨询服务，网上获取文件、电子投标文件制作网上开标远程解密及上传投标文件等技术支持电话：010-86483801（早上9:00至下午18:00）。

## 6．发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn）、昆明醋酸纤维有限公司外网（http://www.ynkcfc.com）上发布。招标人和招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 7．联系方式

招标人：昆明醋酸纤维有限公司

地  址：昆明市穿金路725号

联系人：段老师

联系电话：0871-65631028转2043

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司

地址：昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座21楼

联系人：阮伟、张洁

联系电话：18788589662  13629613759  0871-67169993

监督部门名称：盘龙区政务服务管理局

联系电话：0871-63146244

2025年2月17日