招 标 文 件

项目编号：XZJ259-019-ZK

项目名称：新疆第二医学院医学实验动物中心建设项目

新疆新之建工程咨询有限公司

2025年02月

目    录

投标须知前附表	1

第一章招标公告	5

第二章投标须知	11

第三章招标内容及技术要求	31

第四章合同主要条款	43

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年类似产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

附件十二 项目实施方案（包括项目计划、进度安排、运输方案、安装方案、应急预案）与验收方案等。

附件十三 施工进度计划表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆第二医学院医学实验动物中心建设项目 项目编号：XZJ259-019-ZK 招标内容：医学实验动物中心建设项目 |
| 2 | 项目采购预算：总预算218万元。 投标人投标报价不得高于设备的预算单价及预算总价，否则其投标将被否决。 |
| 3 | 采购人：新疆第二医学院 联系人：王星星 联系电话：0990-7564821 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司。 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼 |
| 5 | 资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。 2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2.3、中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定，本项目面向中小企业预留份额30%以上，其中面向小微企业预留份额60%以上：货物类投标单位提供的投标产品的制造商须为中小型企业，提供《中小企业声明函》；（产品由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。 3、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。 4、法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 7、提供近三年（2021年至2023年）财务审计报告（成立不足三年的提供成立至2022年或2023年的财务审计报告，成立不足一年的企业无需提供)。 8、本项目的特定资格要求：无 9、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 7 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 8 | 投标截止时间：2025年03月24日11:00时（北京时间） |
| 9 | 投标文件上传至：政采云平台http://www.zcygov.cn，逾期上传的投标文件将被拒收。 |
| 10 | 开标时间：2025年03月24日11:00（北京时间），逾期上传的投标文件将被拒收。 |
| 11 | 开标地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/（供应商网上使用CA锁远程操作开标；并确保网络环境流畅，否则代理机构不负任何责任。） |
| 12 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 13 | 工期：总工期90天，具体开工日期以采购人通知的开工令为准。 |
| 14 | 付款方式： 合同签订30日内支付30%预付款。竣工验收无问题后支付65%的合同款。 |
| 15 | 质保期：设备需要2年的质保期；工程质保期为两个采暖期，保修期内由中标单位及时无偿保修。 |
| 16 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 17 | 特别提示： 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 4、本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除。 5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 6、预留情况：本项目面向中小企业预留份额30%以上，其中面向小微企业预留份额60%以上。 |
| 18 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款： 1、供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及商务条款中加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 2、技术参数中“*”号项不是废标项，是重要技术参数。 |
| 19 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，并报主管部门备案。 |
| 20 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 21 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 22 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 |

第一章 招标公告

项目概况

新疆第二医学院医学实验动物中心建设项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取（下载）招标文件，并于2025年03月24日11:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ259-019-ZK

项目名称：新疆第二医学院医学实验动物中心建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2180000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：医学实验动物中心建设项目

数量：1项

预算金额（元）：2180000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履约期限：设备需要2年的质保期；工程质保期为两个采暖期，保修期内由中标单位及时无偿保修。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。

2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.3、中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定，本项目面向中小企业预留份额30%以上，其中面向小微企业预留份额60%以上：货物类投标单位提供的投标产品的制造商须为中小型企业，提供《中小企业声明函》；（产品由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。

3、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、提供近三年（2021年至2023年）财务审计报告（成立 不足三年的提供成立至2022年或2023年的财务审计报告，成立不足一年的企业无需提供)。

8、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年03月03日至2025年03月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0元/份。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月24日11:00（北京时间）

投标地点：政采云www.zcygov.cn，逾期上传的投标文件将被拒收。

开标时间：2025年03月24日11:00（北京时间）

开标地点：政采云www.zcygov.cn。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用响应性文件电子标书；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密响应性文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆第二医学院

地 址：克拉玛依市胜利路12号

联系人：王星星

联系方式：0990-7564821

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼

项目联系人：任素仙 李雪

联系方式：0991-8852576

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司。

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务所有条款偏离表

附件十 投标产品近三年类似产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

附件十二 项目实施方案（包括项目计划、进度安排、运输方案、安装方案、应急预案）与验收方案等。

附件十三 施工进度计划表

4.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

6.2 为了便于查找，请在目录中标明每项内容的起始页码。未提供格式的，由投标人自行编制。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1)供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

(2)投标代表的授权委托书或法人资格证明书及被授权人身份证（复印件加盖公章)或法人身份证（复印件加盖公章)。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效

(3)供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(4)提供近三年（2021年至2023年）财务审计报告（成立 不足三年的提供成立至2022年或2023年的财务审计报告，成立不足一年的企业无需提供)。

(5)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(6)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标产品名称、数量、规格明细报价表

(4) 商务所有条款偏离表

(5) 投标产品近三年类似产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），货到验收时须提供报关单等相关材料，开箱验收时必须有海关人员在现场；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，相关费用由供应商承担。

- (8) 项目实施方案（包括项目计划、进度安排、运输方案、安装方案、应急预案）与验收方案等。

- (9) 施工进度计划表

- (10) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明：

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的均视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）。

(3) 备品备件及专用工具清单。

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或技术支持资料。

(6) 投标人对招标文件必须做一一对应的响应。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第8.1.3条中第(2)(6)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格明细报价表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“商务所有条款偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求及签署。

15.1 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.2 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.4投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不

符合招标文件的要求；

15.5明显不符合招标文件关于对投标货物技术规格和标准的要求；

15.6如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金（如有）

16.1 投标保证金金额：按照投标须知前附表第5条规定金额缴纳；投标保证金以非现金形式的电汇或网银支付（网银或电汇转账的形式由供应商的基本账户汇出）或电子保函方式提交，需备注项目编号、项目名称（或项目简称）及包号，于投标文件提交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按“投标须知前附表”中规定的银行、帐号，按16.1条要求的数额办理，于投标截止时间前交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

各投标供应商请将退还投标保证金资料按照格式制作在投标文件内，我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

四、投标文件的上传

17 本项目使用政采云平台采用全流程电子招投标。供应商根据招标文件及政采云电子招投标供应商操作手册要求编制、生成并提交（上传）电子投标文件。采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外的任何形式提交（上传）的投标文件。

18. 投标文件上传的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件上传到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间上传的投标文件将不予接受。

18.3 供应商开标时无需到达现场，远程解密，开标（未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。）未按本须知要上传的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1.提交投标文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交（上传）的投标文件进行补充、修改或者撤回。

19.2 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

21.3 供应商上传的开标一览表均记录在案，并经各供应商代表、和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标时，采购人按照本章第8.1.1条中第1-5项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、上传；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 投标文件载明的投标工期期限超过招标文件规定的期限；

24.6.7 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.9 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.10 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占35%，其中价格满分为30分，商务条件满分为35分；技术部分权重占65%，满分为65分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分（35分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 业绩 | 5分 | 提供自 2022年1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）每提供一份类似业绩得1分，满分5分。提供业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 |

- 技术部分（65分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 24分 | 技术参数满足招标文件要求的得24分；带“*”号技术条款，每偏离一条扣除3分，其他技术条款每偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得24分。 |
| 技术支持资料 | 5分 | 核心设备有完整技术支持资料的得5分，少提供一份扣除1分，未提供资料或无效的不得分，满分5分。 |
| 实施能力、保障措施及实施计划等 | 5分 | 评标委员会根据投标人提供的实施能力、保障措施及实施计划等方案进行综合评分；从①、测试与试运行；②、备品备件库；③、故障修复时间；④、巡检维保方案等； 以上内容均优于采购需求且进行详细说明、提供的项目实施进度内容清晰完善程度、合理性及可操作性优于招标文件要求的得满分5分； 以上内容均能满足采购需求且进行详细说明、提供的项目实施进度内容清晰完善程度、合理性及可操作性均能满足招标文件要求的得2分； 以上内容能基本满足采购需求且进行详细说明的、提供的项目实施进度内容清晰完善程度、合理性及可操作性基本满足招标文件要求得1分； 方案内容差的及未提供的不得分。 |
| 设计能力 | 24分 | 投标人需提供针对本项目深化设计方案，包括不限于平面工艺布局图（3分）、装饰深化设计图（3分）、排风深化设计图（3分）、新风空调深化设计图（3分）、电气深化设计图（3分）、给排水深化设计图（3分）、自控深化设计图（3分）、不少于3张效果图（3分）等，上述各类图纸的完整性、合理性与项目完全符合的得3分；基本复合的得1分；不匹配或未提供不得分，满分 24分; |
| 应急处理方案 | 2分 | 对本项目提供应急预案在安全保障、安全责任落实及事故处理、责任界定及纠纷处理机制等管理模式方面进行综合评分。 （根据合理性横向比较，满分 2分） |
| 质保期 | 2分 | 质保期在满足招标文件要求的前提下，质保期每延长1年加 1 分，最高得 2 分； |
| 售后服务 | 3分 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包含但不限 于：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服 务体系；⑤退换货品承诺，进行评议。 提供详细完整的售后服务方案，根据方案完整性、合理性横向比对，最高得 3 分； |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年类似产品销售业绩，以确定供应商相同设备的供货经验及组织管理能力等。施工、安装应当考虑其项目实施方案（包括项目计划、进度安排、运输方案、安装方案、应急预案）与验收方案等，以确定投标人的供货、服务、施工、安装经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2023〕22号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2  合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条（五）约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

十、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%，不足3000元按3000元收取。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼

邮    编：830000

联 系 人：吴坤

电    话：0991-8852576

第三章 招标内容及技术要求

采购需求一览表

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆第二医学院实验动物中心改造项目 | 1 | 项 | 218 |  |

注：1、所有招标内容为一个整体不能分包、拆包。

2、本次项目为交钥匙工程，实验动物中心改造施工部分，包含在本次项目总价内（人工、运输、保险、安装、调试、施工、税金、损耗、验收、设备首次检测等所有费用一并报出）。

新疆第二医学院实验动物中心改造项目采购需求

一、设计要求：

1、总体目标：本项为动物实验中心设计，需考虑与现状的协调性。在满足结构与消防的条件下按以下相关实验室标准设计（以最新标准为准，下同），并具有简洁、大方感。具体详见：图纸附件

《实验动物环境及设施》（GB 14925-2023）

《排风柜》（JB/T 6412-1999）

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

《电力工程制图标准》（DL/T 5028.1-2015 ）

《实验室变风量排风柜》（JG/T 222-2007）

《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

《导体和电器选择设计规程》（DL/T 5222-2021）

《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013)

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)

《化工采暖通风与空气调节设计规范》(HB/T20698-2009)

《建筑设计防火规范》（2018年版）(GB50016-2014)

《通风与空调工程施工规范》（GB 50738-2011）

《国际电工委员会标准》 (IEC)

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011)

《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008)

《中华人民共和国放射性污染防治法》（主席令第六号）

《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013)

《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018)

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016)

《工业金属管道设计规范》（GB 50316-2000（2008版））

《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011)

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）

2、设计理念：简洁大方、轻松明快、经久耐用。

3、进行设计时，应符合有关的国家设计标准及规范的要求。

4、本项目涉及实验室围护系统、实验室排风系统、实验室空调系统、实验室家具及实验动物实施等协调和配合多个环节，完成工程实施各个阶段的工作内容，主要包括：

（1）负责对整个项目的总体进度安排；

（2）负责根据用户需求和实际情况对设计方案进行优化和实施方案编写；

（3）负责实施方案和设备配置符合国家实验动物环培设施标准和院方需求，通过标准检测；

（4）提供本项目所需设备材料；

（5）负责本项目所有设备的安装、调试；

（6）负责完成硬件和系统的联调；

（7）协助通过自治区科技厅实验动物许可证的申请，并通过验收；

（8）负责实验室建成后各房间的标识，并将院方制定的制度上墙；

（9）维保期内，负责设备的维护、正常运行及初中高效过滤器更换工作；

协助配合完成系统的试运行、初验、终验。

- 技术要求

| 动物实验室设备技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 脉动真空灭菌器检测 | 容积： 990L | 台 | 1 | 1 容积： ≥990L 2 主体结构：具备环形加强筋结构，多点进汽，多段加热。 *3 焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 4 材质： 内壳316L，夹层316L 5 设计压力： -0.1~0.3Mpa 6 设计温度：≥140℃ 7 使用寿命： ≥10年/20000次灭菌循环 8 夹套数量：具备环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个。多点进汽，进汽口数量≥6个。 9 主体保温：玻璃棉，厚度≥60mm 10 门数量：≥2 11 材质：门板材质同内壳一致 12 结构：与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个 13 动力方式： 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 14 安全联锁：具备压力安全联锁装置：通过省级及以上技术监督部门鉴定；内室有正压或负压压力，门无法打开。 15 双门互锁：具备双门门互锁 *16 具备抗撕硅橡胶门圈。 17 ≥2种门模式（如隔离、维护等模式） 18 管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接 19 泵：单级直连式水环真空泵 20 阀：品牌气动阀和电磁阀。 21 压变：知名品牌，响应时间≤4ms 22 蒸汽源：电热：自产蒸汽；非电热：外接蒸汽源或外接独立蒸汽发生器 23 降噪系统：具备降噪装置 24 水回收装置：具备换热器冷凝水回收系统 25 换热装置：具备板式换热器 26 具备压缩气压力检测装置，若气源＜0.4MPA，自动报警并退出程序 *27 PLC 外壳：金属材质外壳； 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议； 功耗：≤5W 通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议； 28 系统权限：操作分权限管理； 屏幕颜色：真彩触摸屏； 屏幕尺寸：≥8英寸； 分辨率：分辨率为800 × 600； 容量：≥32M Flash和≥64M RAM； 防护等级：前面板 IP 65； 通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯等； 29 记录方式： 触摸屏记录：报警信息存储在触摸屏中； 30 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印； 也可通过选配电脑监控软件，将数据保存在监控电脑上； 报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。 *31 数据保存 热敏纸：内置热敏打印机， *33 具备超压保护。 34 程序种类及数量 灭菌类程序：≥26套；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套； *35 程序运行时间标准循环:≤55分钟。 36 脉动次数 标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 37 灭菌温度 标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 38 灭菌时间 标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 39 干燥时间干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 40 腔体尺寸：610*910*1800 41 外形尺寸：双扉 1310*2070*2040 |
| 2 | 标准型小鼠IVC系统（核心产品） | 一拖一，64笼位 | 套 | 2 | - 产品用途：用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。 (2)主机参数 ①电源：功率≤350W，主机外罩材质304不锈钢拉丝板；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤290mm。 ②品牌离心风机，双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用。 ③控制系统：PLC:知名品牌，网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 ④彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7寸；分辨率≥800 × 480。 *⑤具备风速传感器在线检测笼盒换气次数的功能，量程≥10m/s,测量误差≤±4%，响应时间≤400ms，触摸屏显示为实测值。 ⑥操作界面实时显示笼盒内的压力、换气次数等参数可根据需要自行设定，并能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息。 ⑦具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警。 ⑧温湿度传感器安装于排风口附近，真实反映笼盒内的温湿度； ⑨换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 ⑩ 进风箱、排风箱处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。 ⑪具有昼夜运行模式。 ⑫主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外。 (3)笼架 ①每架笼位数≥64笼。 ②笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，可拆卸，可整体高温高压灭菌。 ③笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字。 ④导轨带有笼盒安装到位指示结构。 ⑤每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调）。 (4)笼盒 ①笼盒尺寸约410×160×195mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度约13cm，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 ②笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌250次不变形，提供相应的材质证明。 ③笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏（提供第三方机构检测报告）。 ④外置式饮水瓶，聚砜（PSU）材料，瓶嘴为304不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，提供样品证明。 ⑤笼笼盒网架为304不锈钢材质或更优材质，全网金属格栅结构。动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象。提供实物照片证明。 ⑥笼盒顶部设有压紧式生命窗与外界直接相连通，面积≥60cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 ⑦盒盖与盒体通过搭扣连接。 ⑧笼盒瓶口阀为自关闭结构。 ⑨笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。 ⑩笼盒采用上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速＜0.15m/s，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 ⑪笼盒回风口预留过滤装置安装结构， - (5)其它 ①设备通过TUV检测，提供详细检测报告。 ②从事本项目的专业设计人员需具有中级工程师以上职业资格。 ③具有实验动物从业资格证，需提供相应的证书证明。 |
| 3 | 标准型大鼠IVC系统（核心产品） | 一拖一，30笼位 | 套 | 3 | - 产品用途：用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。 (2)主机参数 ①电源：功率≤350W，主机外罩材质304不锈钢拉丝板；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤290mm。 *②品牌离心风机，双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用。 ③控制系统：PLC:知名品牌，网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 ④彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7寸；分辨率≥800 × 480；。 *⑤采用国际知名品牌风速传感器在线检测笼盒换气次数的功能，量程≥10m/s,测量误差≤±4%，响应时间≤400ms，触摸屏显示为实测值。 ⑥操作界面实时显示笼盒内的压力、换气次数等参数可根据需要自行设定，并能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息。 ⑦具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警。 ⑧温湿度传感器安装于排风口附近，真实反映笼盒内的温湿度。 ⑨换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 ⑩进风箱、排风箱处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。 ⑪具有昼夜运行模式。 ⑫主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外。 (3)笼架 *①1台主机加1个单面笼架配置，每架笼位数≥30笼。 ②笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。 ③笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字。 ④导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位，提供实物照片证明。 ⑤每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调）。 (4)笼盒 ①笼盒尺寸约465×275×255mm（带饮水瓶和标牌插槽），盒体高度约18cm，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 ②笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料。耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌250次不变形， ③笼盒保证机械强度，确保一米高度自由落下无损坏（提供第三方机构检测报告）。 ④外置式饮水瓶，聚砜（PSU）材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构，提供产品实物照片证明。 ⑤笼盒网架为304不锈钢，全网架结构，笼架外边框采用直径≥4mm圆钢，其他采用直径≥1.5mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象。 ⑥笼盒顶部设有压紧式生命窗直接与外界相通，不可带密封盖，四周带有密封压槽，面积≥60cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 ⑦盒盖与盒体通过搭扣连接。 ⑧笼盒水瓶槽带导向结构，瓶口阀为自关闭结构。 ⑨笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。 *⑩笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速＜0.15m/s，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 - (5)其它 ①设备通过TUV检测，提供详细检测报告。 |
| 4 | 标准型IVC系统通风安装 | 原大小鼠ICV笼具 | 套 | 1 | IVC系统通风安装；安装现有的IVC笼具； |
| 5 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 主框架：采用 SUS304 型号38*38mm不锈钢管材，厚度1.2mm，经激光下料，焊接打磨加工制作；不带箱体。 面板：采用 SUS304型号拉丝面不锈钢板材，厚度 1.0mm，经激光下料，数控折弯，焊接打磨加工制作。 可调脚：专用螺杆，可调整高度为30mm，承重性能高，并配有承重螺母和橡胶垫。 |

| 动物实验室改造技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调处理机组（核心产品） | 制冷量：58.44/33.16 新风风量：8500 电加热功率：14.3 | 台 | 1 | 1.组合式空气处理机组（恒温恒湿净化空调机组、新风空调机组） 1.1.总体要求 *(1)组合式空气处理机组采用模数化设计；组合式空调机组必须为原厂生产。 (2)所有产品必须为原厂原装未使用过的产品，箱体面板、热交器等均为自制 (3)不得由其它厂家代工贴牌； (4)组合空调机组风量的实测值不得低于额定值的95％，全压的实测值不得低于额定值。输入功率不高于额定值的110%。 (5)空调机组噪音必须满足设计要求。最大外形尺寸及重量尽量满足要求。 (6)机组生产时，必须根据GB/T14294-2008《组合式空调机组》的要求，对机组的外观、标志、包装、启动运行、盘管耐压性能等进行测试。 (7)每台机组应有产品铭牌，必须牢固着于设备正面显著位置。所提供设备铭牌必须具有指示、警告标识，铭牌内容应符合国家有关标准规定，内容应包括： (8)机组名称、机组编号、机组主要技术参数（额定功率、风量,风机全压/机外余压、供冷量、供热量、进出水方向、电源规格、转速）、出厂编号、制造日期、制造厂名称。 1.2.箱体结构要求 *(1)组合式空调机组的箱体需通过带有高强度铝型材的聚氨酯发泡面板整体拼接而成，铝型材需要进行氧化镀膜处理； *(2)面板：外板采用不低于0.4mm彩涂板，彩涂板基材为镀锌钢板，镀锌钢板镀锌量不少于140g/㎡，外表面采用聚酯涂层保护，外侧涂层厚度为不少于20 μm，内侧涂层厚度为不少于8 μm；（外板采用1.0，彩涂板基材为镀锌钢板，镀锌钢板镀锌量不少于180g/㎡，外表面采用聚酯涂层保护，外侧涂层厚度为不少于20 μm，内侧涂层厚度为不少于8 μm；）外板必须带保护膜，保证机组外表面无明显划伤、锈蚀和压痕，涂层均匀色调一致，无气泡和剥落。内板采用不低于0.4mm镀铝锌板，镀铝锌钢板镀层量不少于100g/㎡，镀层铝元素占比不得小于55%。 *(3)采用线接触的结构密封或平面接触密封方式。面板需通过高强度螺栓固定，以降低漏风率。 *(4)面板中间采用环保无氟聚氨脂整体高压发泡，密度不低于48kg/m3，导热系数≤0.02 W/m*℃。 *(5)新回风及送风口配多叶对开风阀，风阀应具备调节灵活、密封性能好，密封件采用耐高温弹性密封橡胶。 *(6)机组的每个功能段内设LED检修灯，功率5W，检修灯24V/220V；检修灯带一个总开关，开关盒安装在机组外面，方便操作。 (7)底座采用高度≥80mm的钣金或槽钢底座。 1.3.风机段 (1)风机必须采用质优品牌。 *(2)风机出口风速低于14m/s。 (3)风机出口与面板之间采用软连接,软连接材料应具备防水,防腐,防火,不产尘,不积尘,韧性好等特点。。 (4)机叶轮表面、风机支架表面均应有可靠的防锈蚀保护涂层，固定用的螺栓、螺母、垫圈材质应镀锌。 (5)电机要求采用质优品牌。 1.4.轴承 (1)风机和电机的轴承采用质优品牌。 (2)非免维护的轴承，在设备轴承看不到或不能接触到的地方,应给轴承润滑剂注入口提供外延部件。 *(3)风机及电机在正常使用情况下，除轴承等易损件外，连续运行寿命应达到15年。 (4)所有风机电机必须采用独立整体机座，并匹配弹簧减震器(风机直径＞355mm)。减振器须有限位和防剪切功能以保护减振器在运输过程不受损。减震器在更换时可支起风机底座。电机和风机的相对位置可由电机底盘调节装置调整至最佳。风机和出风口用符合消防要求帆布挠性连接，隔绝了产生振动的电机和风机等向箱体其它部分的传递 (5)皮带须采用质优品牌，V型皮带优质窄带耐磨无尘皮带传动。风机电机皮带轮采用锥套式结构。 (6)设计工况下机组（无消声段）的噪音优于GB/T14294-2008 要求。 (7)机组风量不大于100000m³/h采用单风机单电机，超过100000m³/h必须采用双风机双电机。 1.5.盘管段 (1)盘管迎面风速不得大于2.75m/s，若大于2.75m/s，必须带挡水板，挡水板材质必须为铝合金或不锈钢，厚度≥130mm。 (2)换热盘管应采用优质无缝紫铜管穿亲水膜铝翅片结构，整体机械胀管。铜管外径必须为4/8英寸，铜管壁厚不小于0.32mm； 翅片间距应不小于0.1英寸；铝翅片必须为蓝色亲水箔，厚度不小于0.11mm；铝翅片结构形式应为高效波纹型，要求不能积尘。盘管集管材料采用铜管或无缝钢管，集管壁厚不小于3mm；每台盘管设独立支架；盘管内水速为1.0~1.8m/s；盘管框架需采用热镀锌钢板或不锈钢板，厚度≥1.5mm；表冷器与箱体、水盘之间缝隙必须做挡风处理，严禁漏风，厚度满足加工工艺要求，且框架必须稳固。 (3)盘管高度大于1.8m（15模）时盘管必须分上下两层，且两盘管中间必须配中间排水盘。 (4)每套换热盘管的水路行程、片距、管排数、翅片的形式及换热面积等参数应根据空调供回水温度和供冷或热量要求进行优化设计，投标方应提供选型报告和换热盘管的制作工艺参数（包括片距、片型、盘管排数、盘管内表面长宽尺寸、冷热水流量、盘管压力降、换热量等）。 (5)换热盘管出厂时应逐件进行检漏实验。表冷器设计承压不小于1.6MPa，水压试验压力不小于设计压力1.2倍，保持压力时间≥3min或气压试验压力不小于设计压力的2倍，保持压力≥1min，无渗漏。允许偏差±0.02MPa。盘管最高处设置排气阀，最低处设置排水阀。 (6)表冷盘管段必须配倾斜式排水盘，水盘材质为镀锌板防腐喷涂或者不锈钢，钣金厚度不得小于0.8mm；凝水盘的外表面应粘贴PE保温材料，保温材料厚度不小于5mm；凝水盘应具有一定的坡度，排水孔应设在凝水盘的最低点，必须保证冷凝水能顺利排除干净。 (7)盘管段进出水口和箱体之间必须采用专用橡胶密封，外加发泡密封块及钣金固定，彻底杜绝漏风的可能性。 1.6.过滤段 (1)空气过滤器必须采用质优品牌产品。 (2)过滤器框架采用铝合金或不锈钢制作，厚度1.5mm；所有类型的空气过滤器必须配置足够强度的过滤器支撑架，以保证过滤器在容尘量饱和或过量的情况下不会发生倒伏和破坏等情况。过滤材料应具有强度高、阻燃、耐冲洗等特性。 (3)初效过滤效率G3以上，初效过滤器的厚度为2寸，人工尘计重法不小于80%。中效过滤器采用袋式F7，不得采用板式结构，采用进口滤料，进风口为粗纤维滤料层，出风口为细纤维滤料层；过滤器采用超声波缝接，不得采用针线缝接；比色法（Dust-spot）效率不能少于80%。高效过滤器采用W组合式，采用进口滤料进口热熔胶，效率为H13，大气尘计数法不小于99%（0.5μm），高效过滤器每片出厂前都做烟雾检漏测试。永久性安装框架设计须配合袋形过滤器组合式拼装，可根据现场安装情况，提供多方面包括从过滤器的前面，侧面，上游位置进行维修和更换。 (4)过滤器两侧设液柱型压差计，其量程应与过滤器的压差相适应。 (5)初、中效过滤器采用快速压紧卡钩方式, 高效过滤器采用快速锁紧压紧方式。 (6)所有空调机组内的过滤器必须保证方便拆卸、更换。 1.7.加湿器 采用高压喷雾加湿器：加湿器含主机、陶瓷喷嘴、过滤器、缺水保护开关、安装支架及管线等。喷嘴必须为陶瓷喷嘴。可手动控制或自动控制，能实现楼宇加湿自控。 1.8.电加热段 (1)电加热管必须由电热丝、陶瓷绝缘体、不锈钢管和不锈钢绕片组成。 (2)电加热器必须带四种及以上保护装置。包括温度过热保护、热熔断保护、无风断电保护，双重交流接触器保护。 |
| 2 | 排风箱 | 11000m3/h； | 台 | 1 | 2.中效变频排风机箱 (1)具体要求需满足招标项目施工图纸及相关补疑，排风口须高于屋顶平面2.5米。 (2)实验室排风风机采用玻璃钢离心风机，生产厂家为实验室行业内名优品牌，拥有自主商标及知识产权，有自主生产场地，非代工贴牌等。 (3)制造厂家通过 ISO9001 质量管理体系认证和ISO14001 环境保护体系认证,中国CQC节能产品认证、产品通过中国环境标志认证； (4)风机材质防腐、电机防爆（使用需求时），符合设计及有关规范、标准要求，每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铬牌； (5)风机依照JB/T10563-2006的标准规范来制造; (6)如无特别标明，所有风机电动机应采用名优产品（江晟、西门子贝得、江淮、上海品星、皖南等同级别），E级绝缘及IP54保护等级以上，可在40℃，相对湿度≤90%的环境下连续操作； (7)轴承应采用名优产品，大功率电机（22KW以上）应配有标准润滑油注入口； (8)风机外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱树脂(根据需求可使用不饱和聚脂树脂、乙烯基脂树脂或新性能复合树脂+玻璃纤维)制作，连接螺栓采用防腐蚀处理，风机采用双底座减震处理措施。参数满足如下要求，其他技术参数参见施工图纸。 a、风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构； b、风机轴封采用PVC密封盖保护。 c、转子动平衡：符合 JB/T 9101 规范之 2.5mm/s 等级； d、离心风机机组震动：符合 JB/T 8689 规范之 4.5mm/s 等级； e、风机依据JBT/T9536-2013通过防腐等级WFI认证，提供第三方检测报告及防腐等级认证证书。 (9)皮带轮应采用锥套式易拆装皮带轮； (10)皮带传动装置至少需2根皮带组成，且在其中一根皮带失效的情况下，风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安全保护外罩； (11)皮带选用优质国产或进口品牌（使用寿命在10000小时以上）。 (12)轴承座：机油冷却式（可选用油品标号“15W-40等”）； (13)风机采取减振措施：风机及净化空调机组固定在水泥基础或钢结构基础上，风机与基座之间采用弹簧减振器或橡胶减震器（2500转以上）。 (14)风机与管道采用帆布或软PVC软接，杜绝通风产生的空气动力性噪声及风机振动传递。 (15)风机如需加装箱体，风机箱体框架应为铝合金结构，侧板白灰岩棉机制企口板，分为四层结构：镀锌板表面层、结构层、隔音层、冲孔层。 (16)风机置于室外时，箱体采用防雨帽或密封的型式进行防雨，避免雨水因负压进入风机箱内。 (17)防爆风机需要具备CCC中国国家强制性产品认证证书,气体成分易燃易爆的需提供整机防爆检测报告依据GB/T3836.1-2021,GB/T3836.2-221.符合CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和CNEX-C2301:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，防爆等级为EX db IIC T4 Gb.（单独提供防爆合格证或者电机防爆证明无效）； 风机防雨帽、变径、防护罩使用塑料PP材质。 |
| 3 | 全热交换机（核心产品） | 风量：8000m3/h | 台 | 1 | 3.全热交换机 (1) 风量：8000m3/h； (2)机外余压：300pa； (3)温度回收率≥70%; (4)噪声：67dB(A);额定电压：380V~50Hz;功率：5.6Kw。 |
| 4 | 中央控制系统（核心产品） |  | 套 | 1 | 4.中央控制系统 4.1.排风机组控制系统 4.2.排风机变频控制采用定静压控制方法； (1)静压控制由管道静压传感器、静压控制器、变频器、监控面板及控制电箱共同组成； (2)控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接； *(3)每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括排风机组管道静压压力值、设定值、排风机运行状态、排风机变频反馈、排风机运行频率、报警信息、系统时间等； (4)实时监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5HZ； (5)直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值； (6)实时监测排风机运行状态和变频反馈； (7)根据预先设定好的程序，自动控制排风机启停； (8)所有参数可上传至集中监控，由集中监控统一管理，以实现远程集中监控； (9)安装：传感器直接安装在排风管道的总管道上； *(10)变频器采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行； *(11)修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 4.3.洁净区动态压力平衡控制系统 (1)保证洁净室内洁净度其中重要一个因素就是压差控制，利用压差隔离控制洁净室不受污染，隔离相邻或外界的环境是必须的。负压洁净室其内部压差低于外界环境，保证内部气流不扩散至外部环境；正压洁净室其内部压差高于外界环境，保证外部环境气流不扩散至洁净室内； *(2)通过控制排风阀，使每个受控房间的压力达到规定要求。根据各房间的压差要求，在排风上设置手动风阀及电动风阀，电动风阀由压差控制系统控制，房间内压力发生变化时，由传感器给系统信号，系统控制电动风阀的开启度，对房间内压力进行实时调节； (3)控制系统可以按照要求设定不同的环境参数，对各洁净区的每个受控房间实施动态压力梯度控制，系统能够完成定时自动开关净化机组设备，在工作人员到位以前自动完成空调机组自净循环等一系列工作，使人员到岗后准备工作时间大大缩短，提高了工作效率。在工作结束后，机组延长运行一段时间，以吹干蒸发表面水分，以防止滋生细菌，最后关闭新、排风阀以防止尘埃进入； *(4)洁净区杀菌预约及自动清除异味功能的实现：对于无菌及生物实验室要求进行实验前进行一次杀菌操作，杀菌预约功能可设定杀菌时间、杀菌时长、除味时长，可设定系统在上班前就自动完成杀菌、除味步骤，上班后即可进入实验室开展实验工作。为了确认杀菌是否确实执行到位，系统应有记录杀菌启动时间、杀菌停止时间、杀菌异常中断等功能； (5)洁净区杀菌模式下的保护：（杀菌灯）对于有杀菌要求的洁净实验室，在设置杀菌模式时应有人员意外进入的保护机制，将门开关态及照明状态与杀菌状态联动，杀菌时有人员开门意外进入时或打开照明时应关闭杀菌模式并报警提示，有效防止由于在照明点亮时误开紫外杀菌灯而不易被发现对工作人员造成视力及皮肤的严重损伤。为了保证杀菌的有效性，采用紫外杀菌灯时如风机启动应中断杀菌且报警提醒； (6)洁净区的高效过滤堵塞检测：为保证洁净区的高效送风洁净度，每套系统需至少设置一个高效过滤堵塞检测。实时判断高效过滤器是否要更换，保证房间洁净度； *(7)洁净区本地与远程集中监控：控制系统使用标准通信协议，支持与集中监控对接。每个功能实验室组应有单独的控制系统控制，一个系统的故障不影响其它系统的正常使。洁净区的受控区风机、温湿度、电动调节风阀等设备均应在本地人机界面及上位机直接操作和同步设定参数，所有参数应存储在系统控制器的永久存储器里； (8)每套控制系统配置1个10寸彩色液晶电阻监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议，支持 (9)PC/手机远程控制；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括：定时启停控制及设定、杀菌智能控制、除味控制、报警信息列表、机组状态、房间压力检测、房间阀门角度、洁净机组过滤器堵塞、洁净送风机频率、洁净机组运行状态等；并指出该参数的具体位置；以实现用户登录、实验室空调设备状态监控、实验室温湿度监控、实验室压力梯度状态监控、设备开关机等功能；洁净区所有功能参数可上传至集中监控永久储存器，实现远程监控功能； 4.4.排风机组变频控制系统 (1)排风机变频控制采用定静压控制方法； (2)静压控制由管道静压传感器、静压控制器、变频器、监控面板及控制电箱共同组成； (3)控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接； (4)每套控制系统需在楼层的10寸彩色液晶电阻监控面板上显示；包括排风机组管道静压压力值、设定值、排风机运行状态、排风机变频反馈、排风机运行频率、报警信息、系统时间等；并指出该参数的具体位置； (5)实时监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5HZ；变化时调整时间<4秒； (6)直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值； (7)实时监测排风机运行状态和变频反馈；不正常情况下，声光报警； (8)根据预先设定好的程序，自动控制排风机启停； (9)所有参数可上传至集中监控，由集中监控统一管理，以实现远程集中监控； (10)传感器直接安装在排风管道的总管道上； (11)变频器采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行； (12)修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 4.5.新风机组变频控制系统 (1)送风机变频控制：送风机采用变频静压恒定控制，保持管道风压恒定，稳定末端送风量。在送风主管道安装压差传感器检测管道内静压值，变频器根据实测静压值与设定的目标静压值的偏差自动调节风机转速，使管道内的静压始终保持稳定。当末端风阀开度增大时风阻减小，变频器自动加快风机转速维持风管内压力恒定，反之则降低风机转速。在终端送风阀不变化的状态下，频率振荡<0.5HZ；变化时调整时间<4秒。 (2)初效、中效过滤段堵塞报警：在过滤器前后安装压差开关检测初效、中效过滤器的前后压差，若检测压差超出过滤器标定终阻力，在监控面板人机界面显示记录及显示报警信息，提示用户清洗或更换过滤器； (3)风机缺风保护：通过风机前后的缺风压差开关检测风机的风压状态判断风机是否正常工作。若因电机烧毁或皮带松动等原因导致风机停转，可立即报警。同时关闭温湿度控制功能。 (4)温湿度检测及控制：在机组新风口安装温度传感器，实时监测新风温度情况，系统切换机组运行工况，快速调动机组各功能段。实时监测送风温湿度反馈给系统，进行精调机组功能段的控制，从而达到高精度的控制。 (5)电动比例积分调节阀：系统运行时，系统根据空调系统需要控制电动比例积分调节阀对进入空气处理机组表冷器的冷（热）水流量在0～100%范围内实现自动连续调节，从而实现对组合式空气处理机组制冷（热）、除湿量连续控制。 (6)新风电动密闭阀控制：新风电动密闭阀与送风机连锁，当机组启动时，电动风阀自动打开，空调机组关闭时，风阀延时20秒后自动关闭。 *(7)空调机组运行状态检测及故障报警：实时监测送风机运行状态、送风静压和变频反馈，系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，在监控面板人机界面记录及显示报警信息。 *（8）控制界面：每套控制系统需在楼层的10寸彩色液晶电阻监控面板上显示；包括新风机运行频率显示、新风管道压力显示及设定、新风机组运行状态显示、新风机组初、中效过滤器状态显示、新风机组新风电动阀显示及手动/自动控制、新风机组送风温度显示、系统运行状态显示、系统报警信息状态显示、控制器输入输出点位状态显示、控制器通信状态显示等； |
| 5 | 控制系统大屏55寸 | 触摸大屏55寸 | 台 | 1 | (1)显示界面：每套控制系统集成在此大屏显示；包括新风机运行频率显示、新风管道压力显示及设定、新风机组运行状态显示、新风机组初、中效过滤器状态显示、新风机组新风电动阀显示及手动/自动控制、新风机组送风温度显示、系统运行状态显示、系统报警信息状态显示、控制器输入输出点位状态显示、控制器通信状态显示等； |
| 6 | 普通区域维修 | 洁净机组、通风管道维修，控制阀门测试更换，笼具清洗，灯更换，门窗维修等 | 项 | 1 | (1)维修原有的净化机组及其配套控制系统； (2)更换原有通风管道； |
| 二 | 结构部分 |  |  |  |  |
| 1 | 墙板（含8%损耗）：新增隔断和回风柱 | 50mm机制硫氧镁彩钢板 | ｍ² | 45 | (1)采用50型硫氧镁彩钢板隔墙，镀锌彩钢板基材单层厚度为0.476mm，钢板壁板中间夹芯材料是硫氧镁。彩钢板厚度为50mm，内衬隔音板、做隔音保温处理。隔音声量＞42dB。四边雌口白灰色，壁板要求平整，双面覆膜，铝合金采用优质专用配套型材，防火性能需达到A级。 (2)属不燃板材，防火等级为A1级。火焰持续燃烧时间为零，800℃不燃烧，1200℃无火苗，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到2小时以上。（经国家防火建筑材料质量监督检测中心检测通过） (3)表观密度为0.8-1.2g/cm3，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量 降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。 (4)环保健康硫氧镁板绝不含石棉、甲醛、苯及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。 (5)壁板四周采用镀锌板钢骨架，壁板之间连接采用铝型材插接方式，板与板之间的缝隙小于3mm, 所有缝隙用密封胶密封。 (6)壁板底部连接方式为铝方通与铝制U型插接件配合连接，便于调整不平整地面的高度调节，铝制U型插接件高度为100mm，厚度44mm。橡皮地面顺着地圆弧卷起成踢脚，与硫氧镁彩钢板隔墙底部平滑连接无凸起。 (7)根据平面布局，硫氧镁彩钢板隔墙间隔全部为定制尺寸，要求做墙体排版设计。 (8)硫氧镁彩钢板隔墙间隔设计净高2.8m，彩钢板安装壁板应垂直，立缝要靠紧、均匀，转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂直方向均应成直线，无明显错位。连接处不得出现明显凹陷，室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲，组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。 (9)硫氧镁彩钢板隔墙包柱、包箱，装阴阳1/4圆角，实验室净化系统要求所有阳角、阴角采用圆角过渡所。在净化区内的柱子用б=50硫氧镁彩钢板隔墙另包起来有利于节约材料和统一阴阳R角。安装时，所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死，阴阳R角均为圆弧铝材。在净化区内，凡是有可能影响洁净度，如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风管、风口、高效过滤器与壁顶板间的缝隙、电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙、所有开关插座灯具与彩钢板顶板面间的缝隙、所有给排水工艺、保护管与洞口及玻璃与框间的缝隙，均要密封处理。密封硅胶应在硫氧镁彩钢板隔墙安装基本就绪，卫生条件较好，经过彻底清扫除尘后，统一进行。 |
| 2 | 专用铝材连接型材 | 包括槽铝、角铝、吊梁、圆钢/丝杆、方型调节器、膨胀螺丝、吊扣 | 平方 | 45 | 2.专用铝材（外圆弧、内圆弧）等 (1)壁板底部连接方式为铝方通与铝制U型插接件配合连接，便于调整不平整地面的高度调节，铝制U型插接件高度为100mm，厚度44mm。橡皮地面顺着地圆弧卷起成踢脚，与硫氧镁彩钢板隔墙底部平滑连接无凸起。 硫氧镁彩钢板隔墙包柱、包箱，装阴阳1/4圆角，实验室净化系统要求所有阳角、阴角采用圆角过渡所。在净化区内的柱子用б=50硫氧镁彩钢板隔墙另包起来有利于节约材料和统一阴阳R角。安装时，所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死，阴阳R角均为圆弧铝材。在净化区内，凡是有可能影响洁净度，如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风管、风口、高效过滤器与壁顶板间的缝隙、电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙、所有开关插座灯具与彩钢板顶板面间的缝隙、所有给排水工艺、保护管与洞口及玻璃与框间的缝隙，均要密封处理。密封硅胶应在硫氧镁彩钢板隔墙安装基本就绪，卫生条件较好，经过彻底清扫除尘后，统一进行。 |
| 3 | 外圆弧（阳角） | 含二通片 | 米 | 10 |  |
| 4 | 内圆弧（阴角） | 含塑料底座 | 米 | 19 |  |
| 5 | 密封胶 | 中性乳白玻璃硅胶 | 平方 | 45 | 中性乳白玻璃硅胶 |
| 6 | 实验室专用洁净门 | 1000*2100，带视窗，带闭门器 | 樘 | 15 | 规格：1000*2100，带视窗，带闭门器 (1)设计和制作达到双面完全平滑、接口圆滑，门框和门体间采取铝合金型材设计，门框三边使用密封胶条和门底自动升降密封条, 确保门体系统的气密性，门体主体为预先拼装。 (2)材料要求：门体和门框的厚度50mm 、门框材料表层环氧树脂喷塑，铝合金型材厚50mm、门页材料0.5mm，彩钢板门体制作三边包铝合金框、门页的材质颜色为白色。 (3)门的尺寸为宽度1000MM、高2200MM，双层钢化玻璃观察窗的尺寸为厚度50mm、宽度600MM、高600MM，四角中空窗，与门板平滑连接（双层窗四角圆角半径100mm）。 (4)采用白色硅胶密封窗和板之间的缝隙，铰链为洁净室专用铝合金铰链，无螺丝外露门框密封条，门框三边橡胶密封条，门底密封条为自动升降密封条，门底缝8mm，肘压门锁，避免手部接触污染 暗藏式电子互锁系统。 (5)闭门器可选折臂型。 |
| 7 | 实验室专用洁净门 | 1200*2100，带视窗，带闭门器 | 樘 | 1 | (1)设计和制作达到双面完全平滑、接口圆滑，门框和门体间采取铝合金型材设计，门框三边使用密封胶条和门底自动升降密封条, 确保门体系统的气密性，门体主体为预先拼装。 (2)材料要求：门体和门框的厚度50mm 、门框材料表层环氧树脂喷塑，铝合金型材厚50mm、门页材料0.5mm，彩钢板门体制作三边包铝合金框、门页的材质颜色为白色。 (3)门的尺寸为宽度1000MM、高2200MM，双层钢化玻璃观察窗的尺寸为厚度50mm、宽度600MM、高600MM，四角中空窗，与门板平滑连接（双层窗四角圆角半径100mm）。 (4)采用白色硅胶密封窗和板之间的缝隙，铰链为洁净室专用铝合金铰链，无螺丝外露门框密封条，门框三边橡胶密封条，门底密封条为自动升降密封条，门底缝8mm，肘压门锁，避免手部接触污染 暗藏式电子互锁系统。 (5)闭门器可选折臂型。 |
| 8 | 通风机组设备基础 | 2500*1200，混凝土基础 | 个 | 3 | (1)尺寸：2500*1200*20； (2)材质：混凝土 |
| 9 | PVC地面 | 厚度2.0mm | ｍ² | 369 | 5.同透PVC地面： (1)PVC地板，厚度2.0mm，抗病毒抗菌性能，耐腐蚀、易清洁。 (2)PVC地板之间的拼接采用无缝连接。要求拼接处平滑均匀、整齐，表面应平整、洁净，粘贴牢固，无空鼓，周边顺直。 (3)PVC地板与墙面连接拐角处设置内部支撑，圆角半径为50mm，连接要求平滑顺直，完成面与彩钢板隔墙面齐平。 (4)PVC地板要求地面平整度高，在水泥砂浆找平的基础上，再用自流平水泥平整地面，厚度不宜低于3mm，待地面表层彻底干透后，才可粘贴地板胶。 (5)使用寿命不低于10年，耐磨等级为T，≤0.08mm，尺寸稳定性好，≤0.10%。 (6)抗静止压力高，为0.15mm，弹性好无惧重压。 (7)防火性能等级B1，能够耐高温，具有阻燃性，受热卷曲度≤8mm，燃烧时不能释放氯化氢等对人体有害的气体。 (8)防滑测试≥0.3；具有抗静电功能，>1010Ω；具有吸音效果，达到19dB；抗化学性能良好，不褪色，色牢度≥6/8。 |
| 10 | 石膏板吊顶 | 600*600 | ｍ² | 113 | (1)吊顶所用龙骨、吊杆、连接件需符合产品组合要求.安装位置、造型尺寸准确.龙骨构架排列整齐顺直,表面平整。 (2)所有轻钢龙骨采用上人DU50(50*15*1.2)系列主龙骨、DC(50*19*0.5)覆面龙骨、DC(50*19*0.5)横撑龙骨、收边龙骨DL(20*25*20*0.4)、边龙骨DL(14*20*0.4); (3)龙骨架构连接牢固,拼缝严密无松动,安全可靠。 (4)吊顶所用吊杆采用φ8钢筋吊杆,吊点间距不应超过900mm,主龙骨间距900mm,次龙骨间距300mm,横撑龙骨间距600mm；吊筋距离主龙骨端部≤300； (5)吊顶长度超过单根主龙骨长度时，可用龙骨连接件将两根龙骨连接延长。 (6)所有纸面/防潮石膏板天花长度大于等于12M，应考虑伸缩缝(参见标准图集12J502-2/A25)、板接缝。所有纸面/防潮石膏板 (7)水泥纤维板天花均采用双层9.5mm厚安装。 (8)阴阳角均需用专用阴阳角收条以防开裂，嵌缝采用专用腻子。石膏板之间采用网格布粘贴批刮腻子防止开裂。 (9)罩面板的材质、品种、规格、及吊顶造型的基层构造、固定方法,需全部符合设计要求和国家现行有关标准规定。 (10)纸面石膏板接缝均匀、顺直位于龙骨上,自攻钉间距符合有关标准规定。 (11)洞口处理:设备口、灯具的位置按板块、图案、分格对称、布局合理.开口边缘整齐、护口严密、不露缝、排列横竖均匀、顺直、 (12)整齐、协调美观.受风压的吊顶板需做固定处理.吊顶板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密,不得有漏缝现象。 |
| 11 | 落地式传递窗 | 900*900*600mm四面紫外灯杀菌 | 个 | 1 | (1)传递窗外形尺寸：≥800*800*800mm，内室尺寸：≥550*700*600mm。 (2)设备整体材质为304不锈钢。 (3)内表面平整光滑，圆角过渡设计，无清洁死角方便日常保养 (4)具有紫外灯消毒装置，且可便捷维护更换紫外灯管 (5)前后门互锁，保证前后端环境的隔离 (6)前后端都可进行消毒时间的设置 (7)钢化玻璃窗 (8)内室表面粗糙度Ra＜0.8um |
| 12 | 常规传递窗 | 600*600*600 | 个 | 1 | (1)传递窗外形尺寸：600*600*600mm。 (2)设备整体材质为304不锈钢。 (3)内表面平整光滑，圆角过渡设计，无清洁死角方便日常保养 (4)具有紫外灯消毒装置，且可便捷维护更换紫外灯管 (5)前后门互锁，保证前后端环境的隔离 (6)前后端都可进行消毒时间的设置 (7)钢化玻璃窗 (8)内室表面粗糙度Ra＜0.8um |
| 13 | 卫生间装修 |  | 项 | 1 | 1.墙体: (1)轻质复合墙体：墙面贴砖类房间用复合墙体。有防水要求的轻质隔墙，墙根部加200高,C20混凝土带，同墙宽。并做防水处理。 (2)饰面板（砖）的品种、级别、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案需符合设计要求。 2.地面: (1)对于有防水要求的楼地面，楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于300mm；对于有防水要求的楼地面应设找坡层，沉箱应找坡做二次排水管，详见给排水专业；防水层在墙柱部位翻起高度不小于300mm（卫生间另详），管道穿过楼板时应做严密的防水处理，其防水层翻起高度不应小于200mm；应设地漏或排水沟；排水坡度不小于0.5%%%；有排水要求的楼地面标高一般应低于相邻房间的走道20mm或做挡水门槛； (2)卫生间、污洗间、清洗间、配餐间、开水间、厨房及中心供应污洗区等防水做法采用防水材料： (3)基底表面平整、四角方正.有地漏和供排除液体的基底,其坡度应满足排液体要求。 |
| 14 | 实验台 | 1400*600*760 | 套 | 2 | (1)尺寸：1400*600*760； (2)材质：刨花板； (3)配套椅子：带靠背。 |
| 15 | 不锈钢水池，感应式水龙头 | 1800*600*850 | 套 | 2 | (1)主框架：采用 SUS304 型号38*38mm不锈钢管材，厚度1.2mm，经激光下料，焊接打磨加工制作；不带箱体。 (2)面板：采用 SUS304型号拉丝面不锈钢板材，厚度 1.0mm，经激光下料，数控折弯，焊接打磨加工制作。 (3)可调脚：专用螺杆，可调整高度为30mm，承重性能高，并配有承重螺母和橡胶垫。 (4)不锈钢洗手台配套感应水龙头。 |
| 16 | 不锈钢水池，感应式水龙头 | 1000*600*850 | 套 | 1 | (1)主框架：采用 SUS304 型号38*38mm不锈钢管材，厚度1.2mm，经激光下料，焊接打磨加工制作；不带箱体。 (2)面板：采用 SUS304型号拉丝面不锈钢板材，厚度 1.0mm，经激光下料，数控折弯，焊接打磨加工制作。 (3)可调脚：专用螺杆，可调整高度为30mm，承重性能高，并配有承重螺母和橡胶垫。 (4)不锈钢洗手台配套感应水龙头。 |
| 17 | 落地式热水器240L | 240L | 个 | 1 | (1)容量：≥200L； (2)功率：≤5.5KW； 安装方式：落地式。 |
| 18 | SPF-普通区过道墙体 | 加气块 | ㎡ | 14 | 加气块 |
| 19 | 普通区尸体冰箱 | 负20℃.400L,卧式 | 个 | 1 | 负20℃.400L,卧式 |
| 20 | 亚克力门牌 | 样式由甲方指定 | 个 | 38 | (1)材质：亚克力 (2)安装方式：粘贴 (3)样式与数量：现场商定 |
| 21 | 档鼠板 | 1000*300 | 个 | 9 | (1)采用 SUS304型号拉丝面不锈钢板材，厚度 1.0mm，经激光下料，数控折弯，焊接打磨加工制作。 |
| 22 | 洁净区对接电话 | 内嵌式 | 个 | 6 | (1)采用电容式触摸屏，内嵌式安装。 (2)管理主机可与分机或其它主机双工对讲，可禁止对方发言。 (3)可实现主机托管，管理主机可以把该主机的分机托管给其他一级主机管理。 当分机呼叫忙线/超时无人应答时，可将呼叫信息上传到其他主机上。 |
| 23 | 实验室验收检测费用 |  | 项 | 1 | (1)检测内容：换气次数/压力/照明/洁净度等 |
| 三 | 管道部分 |  |  |  |  |
| 1 | 送回风管道 | 0.7mm | m2 | 350 | (1)洁净系统的送回风管道均采用镀锌钢板制作，法兰接口；法兰间垫 3mm 厚的 8501 密封胶带；板材厚度及加强处理等要求须符合规范 GB 50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定； (2)排风管室内外均需做保温处理 (3)所有通风机于负压侧时，长度为 100mm，设于正压侧时，长度为 150mm； (4)柔性风管软接头的材料应为非燃或难燃材料，气密性符合国家相关标准。 |
| 2 | 风管橡塑保温 | 30mm | m2 | 350 | (1)风管保温：风管与冷媒管的保温. 保温材料选用复合铝箔型橡塑B1级保温棉,风管的保温厚度为20mm，确保隔汽层与保护层的施工质量；保温风管及水管穿越墙体和楼板时, 保温.保冷层不能间断, 在墙体或楼板的两侧, 应设置夹板、套管；夹板之间的缝隙, 应以松散保温材料填充，在夹板和套管内的风管和冷媒管不得有接缝。 (2)符合设计要求及有关规范、标准要求。 (3)风管、水管保温均选用复合铝箔型橡塑B1级保温棉。 (4)发泡橡塑材料必须不含石棉物质，为难燃材料；应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能尤为优良；适用温度-40℃、105℃；密度： 80~120Kg／m³；导热系数：< 0.039W/(m·℃)： (5)所用胶水为不燃性环保胶水。 |
| 3 | 高效过滤器(送风口） | 484mm×484mm | 套 | 12 | (1)产品要求：采用液槽式高效送风口（液槽高效过滤器+送风口，又被称之为高效净化单元），由送风口、高效空气过滤器、散流板等组成，送风口和边框要求为不锈钢材质。 (2)运输要求：高效送风口的安全运输必须严格按照制造商的标识指示方向等，运输过程必须小心处理，避免剧烈震动和碰撞。 (3)安装要求：在安装高效供气口之前，应在现场进行供气口包装的目视检查，包括滤纸，密封胶和框架是否损坏;边长，对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架是否有毛刺或锈斑（金属框架） |
| 4 | 回风散流器 | 360mm×360mm | 个 | 6 | 4.回风口/送风口/防雨百叶 (1)包括图纸上所标明的各种百叶送回风口、散流器、旋流风口等； (2)均采用铝合金材料，表面喷防腐涂料或经过阳极氧化处理，亚白色： (3)各类风口的外框及导风叶片的材料厚度不得小于1.0mm，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象； (4)百叶式风口的叶片间距应均匀；双层百叶风口上、下两层叶片应互相垂直，且自带调节阀； (5)散流器的扩散环和调节环应同轴，径向间距分布应均匀； (6)门铰式单层百叶回风口应自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器。 (7)防雨单层百叶风口应带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20 mm。 (8)各种形式的风口尺寸应符合设计要求。 |
| 5 | 风管道支架Φ6吊杆;密封胶条等附件 |  | 项 | 1 | 中性乳白玻璃硅胶 |
| 四 | 电器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电箱 |  | 台 | 2 | (1)符合BG7521、JB/T9666等中国国家标准及国际标准； (2)三箱设备内元器件应有“3C”认证； (3)三箱内一次元器件（断路器、接触器、热继电器、双电源切换开关、浪涌保护器）应采用参考品牌表中的任一品牌，但所有一次元件的品牌必须统一； (4)三箱内二次元器件及导线须采用国产优质产品； (5)箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。 (6)箱体必须为全封闭型，箱门上须装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁。整个箱体的防护等级不低于IP41。 (7)箱内设备必须包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。 (8)为了使带电部分和电线在打开前门板时能够完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等都应加以遮护，并应提供一块1.5mm厚的阻燃前护板（控制箱可以例外）。只有断路器的操作手把和其周围的绝缘部分可以突出在阻燃前护板上。 (9)必须配置一个接地端子，使箱体可以接地。装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连。 (10)三箱内主开关的相线和中性母线的额定电流不应小于250A和进线保护装置的电流。母线、母线固定支架和母线接线的布置必须能在1秒钟内承受40KA以上的短路电流的冲击。 (11)所有三箱必须有清晰的标牌。在每个箱门内必须附有回路记录卡。每个电箱必须给出一次及二次接线图。 |
| 2 | 电线电缆 | 25mm2 | M | 50 | (1)符合GB/T12706、GB 12666等中国国家标准。 (2)电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。 (3)电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。 (4)阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 (5)电缆盘上应标明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 (6)用优质铜材，含铜量不低于99.99%。 (7)线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 (8)电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。 (9)塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 (10)电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据记录。 (11)电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： (12)相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 (13)与低压柜相连电缆的电缆头制作必须用户内热缩式。 |
| 3 | 电线电缆BVR铜线 | 6mm2 | M | 200 | (1)符合GB/T12706、GB 12666等中国国家标准。 (2)电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。 (3)电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。 (4)阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 (5)电缆盘上应标明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 (6)用优质铜材，含铜量不低于99.99%。 (7)线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 (8)电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。 (9)塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 (10)电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据记录。 (11)电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： (12)相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 (13)与低压柜相连电缆的电缆头制作必须用户内热缩式。 |
| 4 | 电线电缆BVR铜线 | 4mm2 | M | 400 | (1)符合GB/T12706、GB 12666等中国国家标准。 (2)电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。 (3)电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。 (4)阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 (5)电缆盘上应标明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 (6)用优质铜材，含铜量不低于99.99%。 (7)线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 (8)电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。 (9)塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 (10)电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据记录。 (11)电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： (12)相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 (13)与低压柜相连电缆的电缆头制作必须用户内热缩式。 |
| 5 | 电线电缆BVR铜线 | 2.5mm2 | M | 200 | (1)符合GB/T12706、GB 12666等中国国家标准。 (2)电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。 (3)电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。 (4)阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 (5)电缆盘上应标明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 (6)用优质铜材，含铜量不低于99.99%。 (7)线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 (8)电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。 (9)塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 (10)电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据记录。 (11)电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： (12)相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 (13)与低压柜相连电缆的电缆头制作必须用户内热缩式。 |
| 6 | LED洁净灯 | 40w | 盏 | 68 | (1)符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中国国家标准及国际标准； (2)洁净区域内灯具必须符合中华人民共和国国家标准（GB 50591-2010）：洁净室施工及验收规范及设计要求。 (3)带透光板的灯具，透光板的透光率在85%以上。 (4)灯盘、筒灯、电子镇流器等应通过CCC国家强制认证； (5)照明灯具的防护等级不低于IP20； (6)灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。 (7)灯具、镇流器的保用时间应不少于5年，光源的保用时间应不少于8000小时； (8)选用高效节能灯具。 (9)支架灯、灯盘采用稀土三基色T5直管荧光灯，选用电子镇流器，电子镇流器要和光源为同一品牌。 (10)灯管支架主体材料：≥0.5mm厚国产优质冷轧钢板；表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； (11)灯管支架支架脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120℃，灯管采用推进旋转方式安装。 (12)灯管支架灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 (13)光源符合GB 15039、GB/T 15143、GB/T 15042、GB/T 14094、GB/T 14044、GB/T 15143等中国国家标准及国际标准； (14)光源应通过CCC国家强制认证。 所有光源必须为同一品牌产品； |
| 7 | LED洁净灯 | 20w | 盏 | 10 | (1)符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中国国家标准及国际标准； (2)洁净区域内灯具必须符合中华人民共和国国家标准（GB 50591-2010）：洁净室施工及验收规范及设计要求。 (3)带透光板的灯具，透光板的透光率在85%以上。 (4)灯盘、筒灯、电子镇流器等应通过CCC国家强制认证； (5)照明灯具的防护等级不低于IP20； (6)灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。 (7)灯具、镇流器的保用时间应不少于5年，光源的保用时间应不少于8000小时； (8)选用高效节能灯具。 (9)支架灯、灯盘采用稀土三基色T5直管荧光灯，选用电子镇流器，电子镇流器要和光源为同一品牌。 (10)灯管支架主体材料：≥0.5mm厚国产优质冷轧钢板；表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； (11)灯管支架支架脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120℃，灯管采用推进旋转方式安装。 (12)灯管支架灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 (13)光源符合GB 15039、GB/T 15143、GB/T 15042、GB/T 14094、GB/T 14044、GB/T 15143等中国国家标准及国际标准； (14)光源应通过CCC国家强制认证。 所有光源必须为同一品牌产品； |
| 8 | 应急电源 | LED洁净灯配备 | 套 | 89 | (1)符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中国国家标准及国际标准； (2)洁净区域内灯具必须符合中华人民共和国国家标准（GB 50591-2010）：洁净室施工及验收规范及设计要求。 (3)带透光板的灯具，透光板的透光率在85%以上。 (4)灯盘、筒灯、电子镇流器等应通过CCC国家强制认证； (5)照明灯具的防护等级不低于IP20； (6)灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。 (7)灯具、镇流器的保用时间应不少于5年，光源的保用时间应不少于8000小时； (8)选用高效节能灯具。 (9)支架灯、灯盘采用稀土三基色T5直管荧光灯，选用电子镇流器，电子镇流器要和光源为同一品牌。 (10)灯管支架主体材料：≥0.5mm厚国产优质冷轧钢板；表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； (11)灯管支架支架脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120℃，灯管采用推进旋转方式安装。 (12)灯管支架灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 (13)光源符合GB 15039、GB/T 15143、GB/T 15042、GB/T 14094、GB/T 14044、GB/T 15143等中国国家标准及国际标准； (14)光源应通过CCC国家强制认证。 所有光源必须为同一品牌产品； |
| 9 | 平板灯 | 600*600 | 套 | 15 | (1)符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中国国家标准及国际标准； (2)洁净区域内灯具必须符合中华人民共和国国家标准（GB 50591-2010）：洁净室施工及验收规范及设计要求。 (3)带透光板的灯具，透光板的透光率在85%以上。 (4)灯盘、筒灯、电子镇流器等应通过CCC国家强制认证； (5)照明灯具的防护等级不低于IP20； (6)灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。 (7)灯具、镇流器的保用时间应不少于5年，光源的保用时间应不少于8000小时； (8)选用高效节能灯具。 (9)支架灯、灯盘采用稀土三基色T5直管荧光灯，选用电子镇流器，电子镇流器要和光源为同一品牌。 (10)灯管支架主体材料：≥0.5mm厚国产优质冷轧钢板；表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； (11)灯管支架支架脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120℃，灯管采用推进旋转方式安装。 (12)灯管支架灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 (13)光源符合GB 15039、GB/T 15143、GB/T 15042、GB/T 14094、GB/T 14044、GB/T 15143等中国国家标准及国际标准； (14)光源应通过CCC国家强制认证。 所有光源必须为同一品牌产品； |
| 10 | 消防逃生指示灯 | 隐藏式 | 套 | 20 | (1)符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中国国家标准及国际标准； (2)洁净区域内灯具必须符合中华人民共和国国家标准（GB 50591-2010）：洁净室施工及验收规范及设计要求。 (3)带透光板的灯具，透光板的透光率在85%以上。 (4)灯盘、筒灯、电子镇流器等应通过CCC国家强制认证； (5)照明灯具的防护等级不低于IP20； (6)灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。 (7)灯具、镇流器的保用时间应不少于5年，光源的保用时间应不少于8000小时； (8)选用高效节能灯具。 (9)支架灯、灯盘采用稀土三基色T5直管荧光灯，选用电子镇流器，电子镇流器要和光源为同一品牌。 (10)灯管支架主体材料：≥0.5mm厚国产优质冷轧钢板；表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； (11)灯管支架支架脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120℃，灯管采用推进旋转方式安装。 (12)灯管支架灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 (13)光源符合GB 15039、GB/T 15143、GB/T 15042、GB/T 14094、GB/T 14044、GB/T 15143等中国国家标准及国际标准； (14)光源应通过CCC国家强制认证。 所有光源必须为同一品牌产品； |
| 11 | 镀锌穿线管 | φ20 | M | 150 | (1)符合GB/T3091-2001《低压流体输送用焊接钢管》等中国国家标准。 (2)钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在20mm以内。 (3)钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm。 (4)钢管的壁厚应均匀、一致，不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。 (5)内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。 (6)镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象。 (7)管件的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，镀锌层均匀，无剥落、无劈裂，两端光滑无毛刺。 (8)锁紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，镀锌层均匀。 （9）铁制盒、箱的大小尺寸以及壁厚应符合设计、规范要求，无变形，敲落孔完整无损，面板的安装孔应齐全，丝扣清晰，面板、盖板应与盒、箱配套，外形完整无损且颜色一致。无锈蚀等现象。 |
| 12 | 镀锌桥架 | 150*100 | M | 20 | (1)符合JB/T10216、CECS 31等标准要求。 (2)电缆桥架应在工厂加工完成后再运抵施工现场，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接段。 (3)电缆桥架的膨胀节必须使用制造厂生产的标准伸缩接合板。 (4)电缆梯架须由热浸镀锌低碳钢制作。电缆梯架的两条边框至少必须为40mm宽的顶缘卷边以增加强度，板材厚度不小于2.5mm。梯级的中心间隔约为300mm，并具有一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等。梯架盖板板材厚度不小于1.2mm。 (5)电缆桥架表面进行热浸镀锌或喷粉烘烤处理。 (6)电缆托盘须由低碳钢制作，电缆托盘尺寸与板材厚度要求符合规范规定，若规范不一致之处，选用较高标准。 (7)金属线槽必须用镀锌钢板制作，其最小长度为2米。金属线槽内外应无毛刺，配件应齐全。金属线槽镀锌钢板的厚度要求符合规范规定，若规范不一致之处，选用较高标准。 (8)所有电缆桥架、梯架和金属线槽都必须加装盖板，并配置锁扣。 |
| 五 | 弱电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁 | 中控 | 套 | 5 | 门禁系统 (1)支持人脸+指纹机+刷卡。 (2)包含磁力锁、磁力锁支架、电源箱、开门按钮、门禁控制器、门禁读卡器等。 |
| 2 | 摄像头 | 球形 | 套 | 20 | 监控系统 (1)包含监控主机、摄像机、监控电源、监控硬盘等。 |
| 3 | 网线 | 六类屏蔽双绞线 | 箱 | 3 | 综合布线系统 (1)网线：采用六类屏蔽双绞线。 (2)包含配线架、理线器、网络跳线、网络水晶头、pdu电源排插座等。 |
| 4 | 录像机等 |  | 套 | 1 | 监控系统 (1)包含监控主机、摄像机、监控电源、监控硬盘等。 |
| 5 | 55寸显示屏 | 55寸；监控系统使用，安装在办公室 | 套 | 1 | 监控大屏55寸 (1)显示监控界面； |
| 六 | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除隔墙 |  | m2 | 8 | 1.拆除隔墙、门、风淋等部分 (1)根据己方工艺设计安排。 |
| 2 | 拆除门 | 1800*2100 | 个 | 3 |  |
| 3 | 风淋拆除 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 男女卫生间拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 原风管拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 普通区地面拆除 |  | m2 | 250 |  |
| 7 | 普通区地面改造 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 普通区排水改造 | φ250 | 项 | 1 | (1)采用HTPP聚丙烯静音排水管，噪声实验要求≤50dB。 (2)排水管采用承插式胶圈密封柔性连接，水密性能好，拆装方便。 (3)每一个柔性接口都能吸收或补偿一定量的管道热胀或冷缩，密封圈具有良好的隔音效果，可避免水流冲击的噪声向下一个管段传递。 (4)具有良好的降噪静音性能、耐化学腐蚀性能、耐热性能。耐化学介质腐蚀： 5%的NaCI、40%的HzS04、40%的NaOH溶液中浸泡24h，无明显褪色和被腐蚀现象，检测依据（JT/T 496-2018）。 |
| 9 | 通风机房隔音改造 |  | 项 | 1 | (1)要求：风机房等内衬隔音板、做隔音保温处理。隔音声量＞42dB。 |

| 动物实验室项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调处理机组 | 制冷量：58.44/33.16 | 台 | 1 |  |
|  |  | 新风风量：8500 |  |  |  |
|  |  | 电加热功率：14.3 |  |  |  |
| 2 | 排风箱 | 带尾气处理，风机箱11000m3/h；14000m3/h | 台 | 1 |  |
| 3 | 全热交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 中央控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 控制系统大屏55寸 | 安装在办公室，可触摸 | 台 | 1 |  |
| 6 | 普通区域维修 | 洁净机组、通风管道维修，控制阀门测试更换，笼具清洗，灯更换，门窗维修等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 结构部分 |  |  |  |  |
| 1 | 墙板（含8%损耗）：新增隔断和回风柱 | 50mm机制硫氧镁彩钢板，双面覆膜，基板0.426mm； | ｍ² | 45 |  |
| 2 | 专用铝材连接型材 | 包括槽铝、角铝、吊梁、圆钢/丝杆、方型调节器、膨胀螺丝、吊扣 | 平方 | 45 |  |
| 3 | 外圆弧（阳角） | 含二通片 | 米 | 10 |  |
| 4 | 内圆弧（阴角） | 含塑料底座 | 米 | 19 |  |
| 5 | 密封胶 | 中性乳白玻璃硅胶 | 平方 | 45 |  |
| 6 | 实验室专用洁净门 | 1000*2100，带视窗，带闭门器 | 樘 | 15 |  |
| 7 | 实验室专用洁净门 | 1200*2100，带视窗，带闭门器 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 通风机组设备基础 | 2500*1200，混凝土基础 | 个 | 3 |  |
| 9 | PVC地面 |  | ｍ² | 369 | 含原地面拆除打磨 |
| 10 | 办公区石膏板吊顶 | 600*600 | ｍ² | 113 |  |
| 11 | 落地式传递窗 | 900*900*600mm四面紫外灯杀菌 | 个 | 1 |  |
| 12 | 常规传递窗 | 600*600*600 | 个 | 1 |  |
| 13 | 办公室卫生间装修 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 办公桌椅 | 1400*600*760 | 套 | 2 |  |
| 15 | 不锈钢水池，感应式水龙头 | 1800*600*850 | 套 | 2 |  |
| 16 | 不锈钢水池，感应式水龙头 | 1000*600*850 | 套 | 1 |  |
| 17 | 落地式热水器240L | 240L | 个 | 1 |  |
| 18 | SPF-普通区过道墙体 | 加气块 | ㎡ | 14 |  |
| 19 | 普通区尸体冰箱 | 负20℃.400L,卧式 | 个 | 1 |  |
| 20 | 亚克力门牌 | 样式由甲方指定 | 个 | 38 |  |
| 21 | 档鼠板 |  | 个 | 9 |  |
| 22 | 洁净区对接电话 | 内嵌式 | 个 | 6 |  |
| 23 | 实验室验收检测费用 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 管道部分 |  |  |  |  |
| 1 | 送回风管道 | 镀锌管 | m2 | 350 |  |
| 2 | 风管橡塑保温 | 30mm厚 | m2 | 350 | 基材厚度 0.75mm，现场加工 |
| 3 | 高效过滤器(送风口） | 484mm×484mm | 套 | 12 |  |
| 4 | 回风散流器 | 360mm×360mm | 个 | 6 |  |
| 5 | 风管道支架Φ6吊杆;密封胶条等附件 |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 电器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电箱 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 电线电缆 | 25mm2 | M | 50 |  |
| 3 | 电线电缆BVR铜线 | 6mm2 | M | 200 |  |
| 4 | 电线电缆BVR铜线 | 4mm2 | M | 400 |  |
| 5 | 电线电缆BVR铜线 | 2.5mm2 | M | 200 |  |
| 6 | LED洁净灯 | 40w | 盏 | 68 |  |
| 7 | LED洁净灯 | 20w | 盏 | 10 |  |
| 8 | 应急电源 | LED洁净灯配备 | 套 | 89 |  |
| 9 | 平板灯 | 600*600 | 套 | 15 |  |
| 10 | 消防逃生指示灯 | 隐藏式 | 套 | 20 |  |
| 11 | 镀锌穿线管 |  | M | 150 |  |
| 12 | 镀锌桥架 | 150*100 | M | 20 |  |
| 五 | 弱电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁 | 中控 | 套 | 5 |  |
| 2 | 摄像头 | 球形 | 套 | 20 |  |
| 3 | 网线 |  | 箱 | 3 |  |
| 4 | 录像机等 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 55寸显示屏 | 监控系统使用，安装在办公室 | 套 | 1 |  |
| 六 | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除隔墙 |  | m2 | 8 |  |
| 2 | 拆除门 | 1800*2100 | 个 | 3 |  |
| 3 | 风淋拆除 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 男女卫生间拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 原风管拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 普通区地面拆除 |  | m2 | 250 |  |
| 7 | 普通区地面改造 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 普通区排水改造 | φ250排水管 | 项 | 1 |  |
| 9 | 通风机房隔音改造 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 脉动真空灭菌器检测 | / | 台 | 1 |  |
| 11 | 标准型小鼠IVC系统 | 一拖一，64笼位 | 台 | 2 |  |
| 12 | 标准型大鼠IVC系统 | 一拖一，30笼位 | 台 | 3 |  |
| 13 | 标准型IVC系统通风设备 | 大小鼠笼具 | 台 | 1 |  |
| 14 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 |  |

三、项目质保期及质保要求：

1、（1）质保期: 设备需要2年的质保期；工程质保期为两个采暖期保修期内由中标单位及时无偿保修。

（2）质保要求：

①属于保修范围和内容的项目，供应商应在接到修理通知之日后1天内派人修理。供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用由成交人承担。

②在国家规定的工程合理使用期限内，成交人供应商确保承保范围内工程质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。

2、承包方式：包工包料，清理完成卫生并将垃圾清运出学校。

3、验收标准：按照现行施工、验收规范及SPF级实验室验收标准-《实验动物环境及设施》（GB 14925-2023）。

4、要求成交供应商必须无条件接受和服从采购人或其指派的监理单位的管理，不得无故拒绝采购人委派的工作任务。要求成交供应商自行了解和评估采购人周边环境，自行协调可能出现的一切阻碍和风险，自行承担一切可能出现的后果，并能确保本工程的施工（工期、质量等）及验收工作按时顺利完成。

四、服务标准及考核办法

1、技术标准及要求

（1）执行国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料准用证制度等有关文件、规定；施工图纸、技术交底、地质勘察报告等有关技术说明；“建筑工程质量验收标准”、“建筑工程质量检验评定标准”等。

（2）采用的规范与标准

2.1除另有规定外，所有材料和工程质量以及在施工作业中的其它技术要求，均应符合现行的国家及行业标准与规范。

2.2本项目采用的标准和规范为中华人民共和国国家和行业标准和规范，在合同履行期间，所采用的标准或规范若有修改或新颁工程标准认为有必要采用时，在报经采购人批准后，应向成交供应商发出变更指令。建设标准和技术规范的具体内容以施工图及我国现行标准规范为准。

2.3项目施工及原材料要绿色采购、绿色消费（即优先采购再生利用产品和经过清洁生产审核、通过ISO14001认证的企业产品、国家认证的环保产品及通过环境标志认证的产品），在使用中注意节约并多次重复利用，回收废弃用品。

2、现场管理要求

（1）按合同要求组织人员施工，现场需配备项目负责人1人、专职安全员1人。采购材料时，应通知采购方管理人员监督订货，进场后复验。

（2）施工期间，中标单位应注意对学院设施的保管，如有损坏或遗失，照价赔偿。

（3）中标单位负责再施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全，并负担全部责任。并办理有关保险，学院不承担中标单位或其雇佣的工人或其他人员的伤亡补偿或补偿责任。

（4）中标单位在施工期间，应加强其人员管理，维护学院和其他施工单位的设施、设备等，如有损坏，中标单位承担赔偿责任。

3、安全文明施工及环境保护要求

（1）施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

（2）施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

（3）供应商应做好场区内环境保护，防止环境污染。成交供应商使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交供应商都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交供应商过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由成交供应商负担。

（4）在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

图纸（具体详见附件）

第四章 合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

服务地点：新疆第二医学院。

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2 中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3 中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

3.4 产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

3.5 供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.6 大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

3.7 采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

3.8 产品包装材料归采购人所有。

3.9 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.10 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.11 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）构件、机械安装图；

（4）安装手册；

（5）操作手册；

（6）维修保养手册；

（7）制造、安装标准和技术规范；

（8）安装及验收报告

（9产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：

合同签订30日内支付30%预付款。竣工验收无问题后支付65%的合同款。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 工期：总工期90天，具体开工日期以采购人通知的开工令为准。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障.须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质保期：设备需要2年的质保期；工程质保期为两个采暖期，保修期内由中标单位及时无偿保修。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

备注：合同以采购单位提供的合同为主

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

年      月      日

附件一

投  标  书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们            号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价    万元（人民币大写）￥：   万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。

6.我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

8.我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

9.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

10.综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：   （公章）

授权代表签字：

年   月    日
附件二

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                          ；

地    址：                                          ；

姓    名：             性别：     年龄：     职务：           ；

该同志系公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：    （公章）

法定代表人签名：

日  期：   年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：           姓名：            性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

供应商：    （盖章）

法定代表人：      （签字）

授权委托日期：   年   月   日

附件三

供应商关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有份正  本，份副  本。

2）下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和采购人承担法律责任。

我公司签署下述声明函，证明招标文件中的全部内容是真实的和正确的，无虚假内容，如有虚假或违反承诺，愿意接受取消投标人资格、中标资格、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的处罚决定及因此产生的法律问题。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

在                号（项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：   （签字）   .

法人授权代表：   （签字）   .

项 目 经 理：   （签字）   .

公司签章       .

年      月     日

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                      单位：元

项目名称：                                                                                  编号：

| 序号 | 投标内容 | 数量 | 投标报价（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

附件七

投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、技术参数及供货厂家等。）                                                 编号：

| 序号 | 名 称 | 所属行业 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 生产厂家是否 为中小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：

附件八

技 术 规 格 偏 离 表

编号：                                                       年    月    日

| 序号 | 招标条款序号 | 招标参数条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：
附件九

商 务 条 款 偏 离 表

编号：                                                   年    月    日

| 序号 | 招标条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对招标文件中所有商务条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十

投标产品近三年类似产品销售业绩表

编号：                                                                            年    月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件均可）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十一

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十二

项目实施方案（包括项目计划、进度安排、运输方案、安装方案、应急预案）与验收方案等。

（格式自拟）

附件十三

施工进度计划表

（格式自拟）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。