## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 室外电气工程
1.3 | 电梯设备
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气设备安装工程
1 | 031005006001 | 地板辐射采暖（电采暖） | 1.保温层材质、厚度:底部绝热层(岩棉板30mm) 2.钢丝网设计要求:Φ2,@100X100钢丝网片 3.发热电缆丝，侧壁绝热层(岩棉板20mm) 4.包含温控器及温控器之后的所有管线 |  | m2 | 24.16
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:DT 3.规格:按照设计要求 4.接线端子材质、规格:内部元件见系统图 5.端子板外部接线材质、规格:内部元件见系统图 6.安装方式:墙或柱上安装 下口距地1500明装 7.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 台 | 1
3 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板 2.材质:做法详见:新12D6-32页 |  | 块 | 1
4 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40x4镀锌扁钢 3.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 45.35
5 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.材质:优先利用板内或梁内2根主钢筋(直径大于16mm)贯通,若无钢筋时采用-40x4镀锌扁钢暗敷 3.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 66.4
6 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:φ10热镀锌圆钢做接闪带 3.安装形式:沿屋面女儿墙外，每隔1000mm设 |  | m | 15.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
支持卡,支高150mm 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求
7 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结箱 2.规格:400*300*120 3.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 台 | 1
8 | 030412004006 | 消防安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详图纸设计 3.安装形式:门上0.1米装 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 套 | 1
9 | 030412004007 | 消防单向疏散标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:详图纸设计 3.安装形式:门上0.1米装 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 套 | 3
10 | 030412001010 | 消防应急照明灯具-壁装 | 1.名称:消防应急壁灯 2.型号:详图纸设计 3.安装形式:底距地2.4m壁装;光通量≥1000lm 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 套 | 3
11 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:电梯井壁灯(防水型) 2.型号:灯具选用40W节能防水灯,瓷质裸灯座 3.类型:电梯井道照明沿井道壁装,灯具安装上端距顶0.5m, 下端距底0.5m,中间每隔7米装设一个灯 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 套 | 3
12 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:220V 1*20W节能型 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求
13 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:电梯基坑检修插座 2.规格: 单相二、三极暗插座250V 10A 安全型 3.安装方式:距坑底1.5m 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 个 | 2
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:单联双控开关 3.安装方式:距坑底1.3m 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 个 | 1
15 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:单联单控开关 3.安装方式:详图纸设计 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 个 | 1
16 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:详图纸设计 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 套 | 1
17 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 1
18 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声、光警报器(具有语音功能) |  | 个 | 1
19 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:火灾报警电话机 2.安装方式:距地1.5m |  | 部 | 1
20 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带手动报警按钮的火灾电话插孔 |  | 个 | 1
21 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求:具体见设计说明和规范要求 6.其他:未尽事宜详设 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计图纸或甲方要求
22 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求:具体见设计说明和规范要求 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 14.8
23 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PRE 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求:具体见设计说明和规范要求 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 46.7
24 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 30
25 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 111
26 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:动力线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 74.7
27 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜 6.其他:未尽事宜详设 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计图纸或甲方要求
28 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:双绞线 2.型号:WDZN-BYJ-RVVP 3.规格:2*1.0mm2 4.材质:铜 5.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 68.5
29 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:双绞线 2.型号:WDZN-BYJ-RVVP 3.规格:4*1.5mm2 4.材质:铜 5.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 10
30 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号: NHBV(3X2.5) 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 68.5
31 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:摄像头数据线 2.型号:1x六类UTP 3.材质:铜 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 68.5
32 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-1KV-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管内敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 6.2
33 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:电缆进户套管 2.材质:柔性防腐、防水材料密封 3.介质管道:DN40 4.填料材质:具体见设计图纸 5.备注:报价包含预留洞口、套管、套管与工作管及墙体间孔隙封堵等所有费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求
34 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 2.类别:接地网 3.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 系统 | 1
35 | 030414002001 | 电气工程调试 | 1.名称:电气工程调试 2.电压等级(kV):≤1 3.类型:全部电气工程调试，施工方自行考虑 4.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | 项 | 1
36 | 03B002 | 挡烟垂壁 | 1.固定式挡烟垂壁底距底2.2m，防火玻璃，耐火极限1h |  | m | 9.9
分部小计
室外电气工程
1 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:具体见设计说明和规范要求 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 120
2 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:DN110七孔梅花管 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:具体见设计说明和规范要求 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 53
3 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-1KV-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:穿管内敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:未尽事宜详设计图纸或甲方要求 |  | m | 146.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 03B001 | 室外路面开挖及恢复 | 1.室外电气管沟路面开挖及恢复 |  | m2 | 103.8
5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详图纸设计 2.挖土深度:2m 内 3.包含沟槽开挖、回填及余土外运 |  | m3 | 83.04
6 | 040504001002 | 砌筑井-新建室外弱电井 | 1.垫层、基础材质及厚度:详图纸设计 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详图纸设计 3.规格尺寸:详图纸设计 4.砂浆强度等级、配合比:详图纸设计 5.混凝土强度等级:详图纸设计 6.盖板材质、规格:详图纸设计 7.井盖、井圈材质及规格:详图纸设计 |  | 座 | 1
7 | 040205001002 | 电缆人孔井 | 1.材料品种:电缆人孔井 2.规格尺寸:详图纸设计 3.盖板材质、规格:铸铁 |  | 座 | 3
分部小计
电梯设备
1 | 030107003001 | 电梯 | 1.名称:无障碍电梯兼担架电梯 2.型号:载重量1600kg，站数3站，额定速度1.5m/s，轿厢尺寸1900×2100，井道内净尺寸2400×3025，预留门洞1200，开门方式中分 3.层数:3 4.站数:3 5.包含电梯控制箱、监控设备、电梯设备（设备应满足甲方所需所有 |  | 部 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
功能参数要求）、运输、安装、调验费、监督检验、验收、办理新梯注册手续，综合考虑报价。
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 20000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 20000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 卫生间管道维修改造 | 卫生间管道维修改造 |  | 20000
合 计 |  |  |  | 20000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：柯坪县历年援疆项目修缮及提升工程(柯坪县便民服务中心无障碍设施及震后修复提升项目) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13