## Sheet1
分类分项工程量清单
阿克苏地区水利局信息化资源整合平台建设拜城县水利信息化资源整合建设项目 |  |  |  |  | 共6页 第6页
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 建筑工程
1.1 | 水资源监管
1.1.1 | 流量计立杆基础 | C25混凝土现浇，尺寸为1200×1200×1000mm。预制立杆用钢筋笼φ22。 | 处 | 9
1.1.2 | 流量计立杆及悬臂安装架设 | 立杆选用直径219mm镀锌钢管（流量计），壁厚不小于6mm（水位计），杆顶设置避雷针，立杆高度为6m（不含避雷针），立杆通过法兰盘与立杆底座连接；水位计立杆有法兰连接横臂，水位计横臂长度根据现场条件调整。 | 处 | 9
1.1.3 | 流量计立杆基础 | C25混凝土现浇，尺寸为1200×1200×1000mm。预制立杆用钢筋笼φ22。 | 处 | 3
1.1.4 | 水位计立杆及悬臂安装架设 | 立杆选用直径219mm镀锌钢管（水位计），壁厚不小于6mm（水位计），杆顶设置避雷针，立杆高度为6m（不含避雷针），立杆通过法兰盘与立杆底座连接；水位计立杆有法兰连接横臂，水位计横臂长度根据现场条件调整。 | 根 | 3
1.1.5 | 简易测桥 | 钢制桁架 | 座 | 3
1.1.6 | 立杆防雷接地 | 采用镀锌扁铁或角铁作为接地极，接地电阻不大于10Ω | 处 | 12
1.2 | 防洪安全
1.2.1 | 视频监控立杆基础 | C25混凝土现浇，尺寸为1000×1000×1000mm。预制立杆用钢筋笼φ22。 | 处 | 3
1.2.2 | 视频监控立杆及悬臂安装，太阳能供电架设 | 立杆选用直径165mm镀锌钢管（单摄像机），4mm（单摄像机），杆顶设置避雷针，立杆高度为6m（不含避雷针），立杆通过法兰盘与立杆底座连接；立杆有法兰连接横臂，臂长度根据现场条件调整。根据太阳能电池的输出电压、设备耗电量、平均日照时数、最长连续阴雨天数选择太阳能电池的功率和蓄电池容量，蓄电池的容量按照连续阴天10天计算，考虑蓄电池30％余量。 | 处 | 3
1.2.3 | 立杆防雷接地 | 采用镀锌扁铁或角铁作为接地极，接地电阻不大于10Ω | 处 | 3
2 | 设备采购及安装工程
2.1 | 水资源监管（地表水一级取水口）
2.1.1 | 雷达水位计 | 测量范围：0-45m；测量精度：≤±3mm；分辨率：≤1mm；工作频率：≤24.25GHz；发射功率（EIRP）：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节）；响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值；通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA；供电范围：DC 6-30V；功耗：<20mA @DC 12V；通讯协议：Modbus协议；可自定义协议；防护等级：IP68；工作温度：-40℃~+85℃ | 台 | 3
2.1.2 | 雷达明渠流量计 | 测速范围：0.05-20米/秒；测速精度：±0.01米/秒；测速频率：24GHz；测距范围：0-45m；测距精度：±3mm；测距分辨率：1mm；雷达测水位频率：24-26GHz；水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠；工作电压：DC6-30V；功耗：工作电流：50mA，待机电流10mA（@12V）；通讯接口及协议：标配RS485接口Modbus协议，蓝牙，可自定义协议；防护等级：IP68；工作温度：-30℃~+60℃；流量算法模型：必须内嵌水力模型，水力模型与断面的粗糙度、坡度、断面形状、水位相关；流量计算在雷达流量计内部完成，流量计可以直接输出流速、水位、瞬时流量和累计水量。配置软件：提供配套专用软件，可以在电脑上显示流速、水位、瞬时流量、累计水量和设备倾角等实时数据；整机具备外观、盲区、水位测量重复性、水位测量回差、流速测量最大允许误差、气候环境适应性、防雷、抗电磁干扰、绝缘、盐雾、机械环境适应性、水利模型在线流量计算、数据采集和自诊断等特性，符合GB/T 15966-2017、GB/T 9359-2016和Q/HZ J00001-2019标准的要求 | 台 | 9
2.1.3 | 图像采集摄像机 | 采用H.264编码,最高分辨率可达200万像素(1920×1080)，最大可输出Full HD 1080p@30fps实时图像，采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达20-50米（8-32mm镜头可达30-100米）；符合IP67级防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 12
2.1.4 | 遥测终端机RTU | 具有RS485接口，不少于两路；具有RS232接口，不少于一路，可扩展；具有模拟量接口，不少于三路；具有12V可控制电源输出，不少于三路；具有24V可控制电源输出，不少于两路；具有内置全网通DTU，支持不少于四个中心；具有高清摄像机抓拍接口，可以同时连接不少于两台高清摄像机；内置FLASH和SD卡大容量存储，可存储不少于10年的历史数据；支持电压、电流、温度等多种工况参数采集上报；具有显示屏，分辨率不小于128*64，可显示采集到的实时数据和工作状态；符合SL651-2014《水文监测数据通讯规约》；符合SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》 | 台 | 12
2.1.5 | 供电系统设备 | 根据现场安装条件选定市电供电系统或太阳能供电系统 | 套 | 12
2.1.6 | 避雷设备 | 电源避雷器，直流电源避雷器选用工作电压在12V，串联安装方式，由底座和可插拔模块组成，配有高能量氧化锌压敏电阻，放电能力10kA。带有“动态热脱扣”的监控装置，具有工作状态指示视窗，故障时视窗由绿色变为红色。带有模块锁扣装置，通过模块释放按钮轻松更换保护模块。 信号避雷器，最大5kA的泄流能力，最小的空间需求。RS-485信号防雷器选用串联保护，可保护两路线路。防震设计，安全操作。 | 套 | 12
2.1.7 | 设备保护箱 | 室外防水设备机箱，不锈钢材质，根据设备尺寸定制 | 个 | 12
2.1.8 | 立杆及悬臂 | 219mm镀锌钢管立杆，顶部配避雷针，悬臂采用法兰安装，悬臂可旋转，悬臂长现场确定。 | 套 | 12
2.1.9 | 水位流量关系率定（流量比例） | 每个监测点存储不少于30组有效率定的关系数据，误差不超过±5%。 | 处 | 3
2.1.10 | 通信卡 | 物联网卡或流量卡，每月流量不低于1G | 张/年 | 12
2.2 | 防洪安全
2.2.1 | 高清红外摄像机 | 400万像素红外网络高清智能球机，分辨率及帧率：主码流 50Hz:50fps ( 2560 × 1440)；60Hz:60fps ( 2560 × 1440) | 台 | 3
2.2.2 | 网络硬盘录像机（含6T硬盘） | 数字高清录像机，分辨率不低于1080P，含安装支架。 | 台 | 3
2.2.3 | 设备保护箱 | 室外防水设备机箱，不锈钢材质，根据设备尺寸定制 | 个 | 3
2.2.4 | 立杆及横臂 | 165mm镀锌钢制立杆，配避雷针。 | 套 | 3
2.2.5 | 避雷设备 | 电源避雷器，直流电源避雷器选用工作电压在12V，串联安装方式，由底座和可插拔模块组成，配有高能量氧化锌压敏电阻，放电能力10kA。带有“动态热脱扣”的监控装置，具有工作状态指示视窗，故障时视窗由绿色变为红色。带有模块锁扣装置，通过模块释放按钮轻松更换保护模块。 信号避雷器，最大5kA的泄流能力，最小的空间需求。RS-485信号防雷器选用串联保护，可保护两路线路。防震设计，安全操作。 | 套 | 3
2.2.6 | 太阳能电池板 | 不小于400w | 组 | 3
2.2.7 | 太阳能板支架 | 不锈钢制支架，将太阳能板固定在立杆顶部。 | 套 | 3
2.2.8 | 蓄电池 | 不小于500AH | 组 | 3
2.2.9 | 充电控制器 | 自动调节太阳能供电系统充放电，对太阳能供电系统及电池组进行保护 | 个 | 3
2.2.10 | 地埋电池箱 | 具有防渗绝热功能的电池保护箱 | 组 | 3
2.2.11 | 视频监控光纤传输 | 视频传输专线网络租用 | 条/年 | 3
2.3 | 通信网络
2.3.1 | 县水利局路由器 | 国内一线著名品牌 业务插槽≥4个，整机交换容量≥200Gbps 支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client，DHCP Snooping，DNS client，DNS Proxy，DDNS，IP Accounting，UDP Helper，NTP 、SNTP等 支持静态路由、动态路由、路由策略 支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录 | 台 | 1
2.3.2 | 县水利局交换机 | 国内一线著名品牌 交换方式存储-转发  交换容量≥400Gbps/4Tbps  包转发率≥50Mpps/150Mpps  48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口  传输模式全双工/半双工自适应 网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X  QOS支持对端口接收和发送报文的速率进行限制  安全管理用户分级管理和口令保护  电源电压AC 100-240V | 台 | 1
2.3.3 | 终端安全管理-终端 | 用于水利局业务PC机的病毒防护，控制中心依托地区水利局，用于对办公终端电脑进行统一安全管理、统一漏洞修复、统一病毒查杀等终端安全服务。针对Windwos PC操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等功能。对Windows PC补丁管理功能，支持对全网终端系统漏洞发现、补丁智能修复、运维管控、强制修复等、蓝屏修复、补丁分发流量控制、终端IP地址与MAC地址绑定以及弱口令检测等功能。支持终端操作系统包含Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，含三年病毒、补丁特征库服务。 | 套 | 10
2.3.4 | 终端安全管理-服务器端 | 用于对水利局业务服务器的病毒防护。针对服务器进行针对Windwos Server操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等功能，含三年升级服务。支持对全网终端系统漏洞发现、补丁智能修复、强制修复等、蓝屏修复、补丁分发流量控制、客户端P2P补丁分发加速等功能含三年病毒、补丁特征库升级服务。 | 套 | 3
2.4 | 原数据平台集成
2.4.1 | 水资源业务数据集成 | 依据水利厅和地区水利局数据接入要求，完成已建自动化监测设备的一级取水口实时数据的整理和接入，完成本方案在建一级取水口实时数据的整理和接入。井电双控及国家地下水监测项目数据接入。 | 项 | 1
2.4.2 | 防洪安全业务数据集成 | 依据水利厅和地区水利局数据接入要求，完成山洪灾害监测预警系统实时监控，超流量报警，灾害预警等数据的整理和接入。完成本方案在建的雨量站、水位站实时数据的整理和接入。 | 项 | 1
2.4.3 | 农饮水监测业务数据集成 | 依据水利厅和地区水利局数据接入要求，完成农村饮水安全系统实时监控，水压、流量、水质报警，末端监测等数据的整理和接入。 | 项 | 1
2.4.4 | 大型灌区平台升级 | 对大型灌区平台进行数据整理接入。 | 项 | 1 |  |  | 含已建一级取水口14处及新建一级取水口12处
3 | 系统集成费 |  | 项 | 1
4 | 运行维护 |  | 年 | 1
5 | 安全生产及文明施工措施（含维稳费、疫情防控措施费） |  | 项 | 1 |  |  | 建安工作量1.5%
6 | 临时工程 |  | 项 | 1
7 | 暂列资金 |  | 项 | 1 |  |  | 招标人费用不得浮动
合计
采购需求 | 1、为保证采购要求，设备必须由采购方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。 2、项目验收严格按照招标文件要求验收，设备质量应符合国家相关标准;如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。 3、中标单位在供货期间必须服从采购方安排，文明安装设备，保持安装现场整洁卫生，损坏周围环境，物品须照价赔偿;出现任何安全事故，中标单位须负全责。 4.完工时限：2021年12月30号前； 5、本项目不接受联合体投标。 6、投标人资质：1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2021〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号。 3.本项目的特定资格要求：（1）如在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动。
联系人电话： |  | 18809970726

## Sheet2
采购内容：地下水井电双控345处，农村饮用水厂2处，地表水一级取水口监控26处（改建14处，新建12处），河道险工险段视频监控系统3处，县级山洪预警报系统接入地区水利局信息资源整合平台。 采购需求：1.保证采购要求，设备必须由采购方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。2、项目验收严格按照招标文件要求验收，设备质量应符合国家相关标准;如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。3、中标单位在供货期间必须服从采购方安排，文明安装设备，保持安装现场整洁卫生，损坏周围环境，物品须照价赔偿;出现任何安全事故，中标单位须负全责。 联系人电话：18809970726