| 阿图什市核酸检测中心实验室净化设施采购项目参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阿图什市核酸检测中心实验室净化设施采购项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项系统 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 装饰装修系统 | 1 | 项 |  | 详见分项预算表 |
| 2 | 电气系统 | 1 | 项 |  | 详见分项预算表 |
| 4 | 给排水系统 | 1 | 项 |  | 详见分项预算表 |
| 5 | 空调系统 | 1 | 项 |  | 详见分项预算表 |
| 6 | 台柜系统 | 1 | 项 |  | 详见分项预算表 |
| 总计 |  |  |  |  |  |

| 装饰系统分项预算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阿图什市核酸检测中心实验室净化设施采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 一 | 墙面装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面玻镁彩钢板 | 1.厚度50mm，单玻镁板厚度0.426mm 2.采用标准铝材圆弧处理结构阴阳角 3.接缝采用优质硅硐中性密封胶处理 | ㎡ | 1340.00 |  |  |
| 2 | 50铝槽 | 50型 净化铝材 | m | 974.00 |  |  |
| 3 | 阳角圆弧 | 50型 净化铝材 | m | 40.50 |  |  |
| 4 | 阴角圆弧 | 50型 净化铝材 | m | 1950.00 |  |  |
| 5 | 墙面防水 | H=1.5m，聚氨酯 | ㎡ | 50.10 |  |  |
| 6 | 墙面瓷砖 | 600*300mm | ㎡ | 96.90 |  |  |
| 7 | 湿区墙面瓷砖勾缝 |  | ㎡ | 96.90 |  |  |
| 二 | 地面装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平及界面处理剂 | 1.3mm厚超强自流平 2.吸收性界面处理剂 | ㎡ | 780.00 |  |  |
| 2 | 地面PVC卷材 | 医用PVC卷材楼地面 1.2mm厚PVC地面、防静电、耐荷重、耐磨、耐化学药物、防火、防滑 2.专用胶粘剂粘结（基层与地板背面同时涂胶） | ㎡ | 780.00 |  |  |
| 3 | 湿区地面防水处理 | 聚氨酯 | ㎡ | 8.58 |  |  |
| 4 | 湿区地面地砖 | 300*300mm | ㎡ | 8.58 |  |  |
| 5 | 地面地砖勾缝 | 美缝 | ㎡ | 6.44 |  |  |
| 6 | 地面门槛大理石 | 200mm宽 | m | 5.60 |  |  |
| 三 | 吊顶装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面玻镁彩钢板 | 玻镁彩钢板吊顶 1.厚度50mm，双玻镁板厚度0.426mm 2.上人型净化板吊顶 3.采用标准铝材圆弧处理结构阴阳角 4.接缝采用优质硅硐中性密封胶处理 5.采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆，与钢筋混凝土板固定，中距@1150。 6.φ8花篮吊连接钢筋吊杆和L30*3角铁或60*80*2T铝。 7.彩钢板天花，专用铝合金连接件。 | ㎡ | 780.00 |  |  |
| 3 | 顶面检修口 | 600*600mm | 个 | 5 |  |  |
| 四 | 门窗部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气密门 | 1.规格：900mm*2100mm 带观察窗， 2.固定单面门框，门体包边采用专用铝型材 3.门体饰面采用钢板喷塑制作 4.门体四周均有气密胶条 5.自带门吸 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 医用气密门 | 1.规格：1000mm*2100mm 带观察窗， 2.固定单面门框，门体包边采用专用铝型材 3.门体饰面采用钢板喷塑制作 4.门体四周均有气密胶条 5.自带门吸 | 套 | 41 |  |  |
| 3 | 医用气密门 | 1.规格：1500mm*2100mm 带观察窗， 2.固定单面门框，门体包边采用专用铝型材 3.门体饰面采用钢板喷塑制作 4.门体四周均有气密胶条 5.自带门吸 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 闭门器 | 铝合金主材，耐磨耐用，闭门速度可调，0°--15°可调 | 套 | 46 |  |  |
| 5 | 医用防火观察窗 | 1200*1200mm厚度5mm+5mm双层钢化玻璃. 内龙骨为10mm双层净化窗专用龙骨 | 套 | 21 |  |  |
| 6 | 医用传递窗 | 医用不锈钢传递窗 1、规格：外径800mm*800mm*800mm 2、内外采用304不锈钢制作 3、双门机械互锁 4、配紫外线灭菌灯 | 套 | 10 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

| 电气系统分项预算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阿图什市核酸检测中心实验室净化设施采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| （一层）强电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明插座配电箱 | 1.名称：配电箱 2.安装方式：墙上安装 3.具体参数详见图纸及满足技术规范要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 插座安装 | 20孔（4*5孔）(3*10A+16A) | 只 | 30 |  |  |
| 3 | 线管 | JDG20 | 米 | 624 |  |  |
| 4 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 1598 |  |  |
| 5 | 电线 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 840 |  |  |
| 6 | 电缆 | WDZ-YJY 5*6 | 米 | 35 |  |  |
| 7 | 桥架敷设 | 200x100 | 米 | 48 |  |  |
| 8 | 开关安装 | 1.名称：单联单控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 9 |  |  |
| 9 | 开关安装 | 1.名称：双联单控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 3 |  |  |
| 10 | 开关安装 | 1.名称：三联单控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 5 |  |  |
| 11 | 开关安装 | 1.名称：四联单控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 开关安装 | 1.名称：单联双控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 2 |  |  |
| 13 | 开关安装 | 1.名称：双联双控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 4 |  |  |
| 14 | 开关安装 | 定时开关 | 只 | 8 |  |  |
| 15 | LED净化平板灯 | 1200*300，50w | 盏 | 12 |  |  |
| 16 | LED净化平板灯 | 300*300，10w | 盏 | 4 |  |  |
| 17 | LED净化平板灯 | 600*300，20w | 盏 | 7 |  |  |
| 18 | LED净化平板灯 | 600*600，40w | 盏 | 48 |  |  |
| 19 | 紫外线杀菌灯 | 40w | 盏 | 16 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （一层）弱电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 一 | 网络和电话布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 100*50 | m | 48 |  |  |
| 1 | 网络接口 |  | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 网络电话接口 |  | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 网线 | UTP-6 | m | 765 |  |  |
| 4 | 线管 | JDG20 | m | 68 |  |  |
| 二 | 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球形摄像机 | 200万像素 | 个 | 8 |  |  |
| 2 | 网线 | UTP-6 | m | 558 |  |  |
| 3 | 线管 | JDG20 | m | 65 |  |  |
| 三 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制线 | RVV-3X1.0 | m | 10 |  |  |
| 2 | 控制线 | RVV-2X1.0 | m | 10 |  |  |
| 3 | 刷卡门口机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 门禁控制器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 电磁锁 |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 出门按钮 |  | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 双门互锁装置 | 2套电插锁.2个接近开关.1块电路板. 夜晶屏显示双门电子互锁 | 套 | 4 |  |  |
| 四 | 对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲系统 | 备注：含对讲机及扩音器 | 套 | 4.0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （二层）强电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 照明插座配电箱 | 1.名称：配电箱 2.安装方式：墙上安装 3.具体参数详见图纸及满足技术规范要求 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 断路器开关箱 |  | 台 | 2.0 |  |  |
| 3 | 插座安装 | 20孔（4*5孔）(3*10A+16A) | 只 | 77 |  |  |
| 4 | 防水插座安装 | 单相五孔(16A） | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 感应水池接线盒 | 86盒 | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 线管 | JDG20 | 米 | 756 |  |  |
| 7 | 线管 | JDG25 | 米 | 5 |  |  |
| 8 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 5280 |  |  |
| 9 | 电线 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 2860 |  |  |
| 10 | 电线 | WDZ-BYJ-6 | 米 | 800 |  |  |
| 11 | 桥架敷设 | 200x100 | 米 | 120 |  |  |
| 12 | 开关安装 | 1.名称：单联单控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 14 |  |  |
| 13 | 开关安装 | 1.名称：双联单控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 3 |  |  |
| 14 | 开关安装 | 1.名称：三联单控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 6 |  |  |
| 15 | 开关安装 | 1.名称：四联单控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 开关安装 | 1.名称：双联双控 2.安装方式：暗装 距地+1.3m | 只 | 8 |  |  |
| 17 | 开关安装 | 1.名称：定时开关 | 只 | 9 |  |  |
| 18 | LED净化平板灯 | 1200*300，50w | 盏 | 14 |  |  |
| 19 | LED净化平板灯 | 300*300，10w | 盏 | 13 |  |  |
| 20 | LED净化平板灯 | 600*300，20w | 盏 | 14 |  |  |
| 21 | LED净化平板灯 | 600*600，40w | 盏 | 34 |  |  |
| 22 | 筒灯 | 8W | 盏 | 12 |  |  |
| 23 | 紫外线杀菌灯 | 40w | 盏 | 33 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （二层）弱电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 一 | 网络和电话布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 100*50 | m | 92 |  |  |
| 2 | 网络接口 |  | 个 | 30 |  |  |
| 3 | 网络电话接口 |  | 个 | 30 |  |  |
| 4 | 网线 | UTP-6 | m | 1989 |  |  |
| 5 | 线管 | JDG20 | m | 105 |  |  |
| 二 | 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球形摄像机 | 200万像素 | 个 | 13 |  |  |
| 2 | 液晶显示器 | 27寸 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 网络硬盘主机 | 32路、16盘位 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 网络交换机 | 16路 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 机柜 | 600*600钢制专用柜 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 8T | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 网线 | UTP-6 | m | 446 |  |  |
| 8 | 线管 | JDG20 | m | 38 |  |  |
| 三 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制线 | RVV-3X1.0 | m | 300 |  |  |
| 2 | 控制线 | RVV-2X1.0 | m | 300 |  |  |
| 2 | 控制线 | RVV-6X1.0 | m | 300 |  |  |
| 3 | 刷卡门口机 |  | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 门禁分机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 门禁控制器 |  | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 电磁锁 |  | 台 | 8 |  |  |
| 7 | 出门按钮 |  | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 双门互锁装置 | 2套电插锁.2个接近开关.1块电路板. 夜晶屏显示双门电子互锁 | 套 | 4 |  |  |
| 四 | 对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲系统 | 备注：含对讲机及扩音器 | 套 | 13.0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （屋面层）强电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 循环机组控制柜 | AHU-1(1350MM(高)*750MM(款)*300MM(厚))--恒温恒湿智能系统 | 台 | 5.0 |  |  |
| 2 | 桥架敷设 | 200x100 | 米 | 36 |  |  |
| 3 | 线管 | JDG20 | 米 | 35 |  |  |
| 4 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 1500 |  |  |
| 5 | 电缆 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 2300 |  |  |
| 6 | 电缆 | WDZ-BYJ-6 | 米 | 300 |  |  |
| 7 | 电缆 | WDZ-YJY 5*16 | 米 | 550 |  |  |
| 8 | 电缆 | WDZ-YJY 4*35+1*16 | 米 | 30 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

| 给排水系统分项预算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阿图什市核酸检测中心实验室净化设施采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 感应立柱洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:立柱式,含感应式混水龙头、2个角阀、翻板下水器,2个金属软管等配件 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 淋浴器 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:不锈钢,含单把双控、双头花洒龙头，可旋转带升降,挂墙式淋浴喷头 | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 坐便器 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:陶瓷 4.型号、规格:DN15 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 实验专用水盆 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.型号、规格:DN15 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 洗眼器 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:不锈钢 4.型号、规格:DN15 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 电热水器60L | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 冷热水给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN15 | 米 | 90 |  |  |
| 8 | 冷热水给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN20 | 米 | 10 |  |  |
| 9 | 冷热水给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN32 | 米 | 13 |  |  |
| 10 | 冷热水给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN40 | 米 | 6 |  |  |
| 11 | 橡塑保温棉,B1,25 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:热水 3.材质:橡塑保温棉,B1 4.型号、规格:25mm厚 | m2 | 3 |  |  |
| 12 | 铜芯截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 铜芯截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 铜芯截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 铜芯截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 铜芯角阀 | 1.名称:角阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 25 |  |  |
| 17 | PVC排水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:PVC 4.型号、规格:De110 | 米 | 40 |  |  |
| 18 | PVC排水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:PVC 4.型号、规格:De75 | 米 | 28 |  |  |
| 19 | PVC排水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质（给水）:给水 3.材质:PVC 4.型号、规格:De50 | 米 | 24 |  |  |
| 20 | 水管辅材 | 五金给排水辅材及吊杆附件 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 地漏De75 | 不锈钢地漏 | 套 | 6 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

| 空调系统分项预算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阿图什市核酸检测中心实验室净化设施采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 一层空调部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调 | 1.风口数：二处 2.型号：3P KFRd-72NW/57CCA12 3：备注：含净化辅材风管、过滤器、控制器、静压箱、安装、铜管等 | 套 | 4.00 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0 |
| 二层空调部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 洁卫型 循环机组， 机组编号：RAU-201 | 风量：送风量3100m3/h,新风量3100m3/h；机外余压：700Pa； 过滤器：G4+F8； 直膨式（含室外机）； 机组形式：卧式； 制冷量：23.3kw； 加湿：电极加湿器66kg/h； 电加热：69kw； | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 洁卫型 循环机组， 机组编号：RAU-202 | 风量：送风量2700m3/h,新风量2700m3/h；机外余压：700Pa； 过滤器：G4+F8； 直膨式（含室外机）； 机组形式：卧式； 制冷量：39.9kw； 加湿：电极加湿器45kg/h； 电加热：60kw； | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 洁卫型 循环机组， 机组编号：RAU-203 | 风量：送风量1900m3/h,新风量1900m3/h；机外余压：700Pa； 过滤器：G4+F8； 直膨式（含室外机）； 机组形式：卧式； 制冷量：11.4kw； 加湿：电极加湿器33kg/h； 电加热：42kw； | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | 洁卫型 循环机组， 机组编号：RAU-204 | 风量：送风量4200m3/h,新风量4200m3/h；机外余压：700Pa； 过滤器：G4+F8； 直膨式（含室外机）； 机组形式：卧式； 制冷量：37.4kw； 加湿：电极加湿器45*2kg/h； 电加热：93kw； | 台 | 1.00 |  |  |
| 5 | 洁卫型 循环机组， 机组编号：RAU-205 | 风量：送风量1300m3/h,新风量800m3/h；机外余压：700Pa； 过滤器：G4+F8； 直膨式（含室外机）； 机组形式：卧式； 制冷量：7.8kw； 加湿：电极加湿器25kg/h； 电加热：21kw； | 台 | 1.00 |  |  |
| 6 | 洁卫型 新风机组， 机组编号：MAU-401； | 风量：送风量8400m3/h,新风量8400m3/h；机外余压：750Pa； 过滤器：G4+F8； 两管制； 机组形式：卧式； 制冷量：121.5kw； 电预热：27kw； | 台 | 1.00 |  |  |
| 7 | 吊顶新风机组, 机组编号：XF-401； | 风量：送风量900m3/h；机外余压：350Pa； 过滤器：G4+F8； 两管制； 机组形式：吊装； 制冷量：15.3kw； | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 多联机室内机 | 型号：FP-2.8; 制冷量：2.8kw； | 台 | 5.00 |  |  |
| 9 | 多联机室内机 | 型号：FP-3.6; 制冷量：3.6kw； | 台 | 8.00 |  |  |
| 10 | 多联机室内机 | 型号：FP-5.6; 制冷量：5.6kw； | 台 | 1.00 |  |  |
| 11 | 多联机室内机 | 型号：FP-7.1; 制冷量：7.1kw； | 台 | 4.00 |  |  |
| 12 | 多联机室内机 | 型号：FP-9.0; 制冷量：9.0kw； | 台 | 4.00 |  |  |
| 13 | 多联机室内机 | 制冷量：45kw，制热量：50kw | 台 | 1.00 |  |  |
| 14 | 排风机组 | 风量：排风量4600m3/h；机外余压：700Pa，设置高效过滤器； | 台 | 1.00 |  |  |
| 15 | 排风机组 | 风量：排风量3600m3/h；机外余压：1100Pa； | 台 | 1.00 |  |  |
| 16 | 排风机组 | 风量：排风量2500m3/h；机外余压：700Pa，设置高效过滤器； | 台 | 1.00 |  |  |
| 17 | 排风机组 | 风量：排风量5200m3/h；机外余压：700Pa，设置高效过滤器； | 台 | 1.00 |  |  |
| 18 | 排风机组 | 风量：5000m3/h；机外余压：700Pa，设置高效过滤器； | 台 | 1.00 |  |  |
| 19 | 活性炭吸附塔 | 风量：送风量5000m3/h；机外余压：1100Pa； | 台 | 1.00 |  |  |
| 20 | 换气扇 | 风量：排风量300m3/h 机组形式：吊装； | 台 | 6.00 |  |  |
| 21 | 设备基座 | 混凝土 | 套 | 11.00 |  |  |
| 22 | 净化风管镀锌铁皮 | 厚度：δ=0.5mm | m2 | 378.00 |  |  |
| 23 | 净化风管镀锌铁皮 | 厚度：δ=0.6mm | m2 | 532.00 |  |  |
| 24 | 净化风管镀锌铁皮 | 厚度：δ=0.75mm | m2 | 4.00 |  |  |
| 25 | 风管橡塑保温板 | 厚度：δ=25mm | m2 | 914.00 |  |  |
| 26 | 矩形法兰 | 防火、防锈处理 | kg | 552.00 |  |  |
| 27 | 风管软接 |  | m2 | 23.50 |  |  |
| 28 | 70℃常开防火阀 | 320 * 400 | 个 | 2.00 |  |  |
| 29 | 70℃常开防火阀 | 250 * 320 | 个 | 3.00 |  |  |
| 30 | 70℃常开防火阀 | 320 * 320 | 个 | 1.00 |  |  |
| 31 | 70℃常开防火阀 | 500 * 500 | 个 | 2.00 |  |  |
| 32 | 70℃常开防火阀 | 400 * 500 | 个 | 1.00 |  |  |
| 33 | 70℃常开防火阀 | 400 * 400 | 个 | 1.00 |  |  |
| 34 | 70℃常开防火阀 | 500 * 400 | 个 | 1.00 |  |  |
| 35 | 手动对开多叶调节阀 | 250 * 250 | 个 | 13.00 |  |  |
| 36 | 手动对开多叶调节阀 | 400 * 250 | 个 | 1.00 |  |  |
| 37 | 手动对开多叶调节阀 | 250 * 320 | 个 | 2.00 |  |  |
| 38 | 手动对开多叶调节阀 | 250 * 400 | 个 | 1.00 |  |  |
| 39 | 手动对开多叶调节阀 | 200 * 200 | 个 | 11.00 |  |  |
| 40 | 手动对开多叶调节阀 | 320 * 250 | 个 | 27.00 |  |  |
| 41 | 风管止回阀 | 400 * 320 | 个 | 1.00 |  |  |
| 42 | 风管止回阀 | 250 * 320 | 个 | 1.00 |  |  |
| 43 | 风管止回阀 | 500 * 500 | 个 | 2.00 |  |  |
| 44 | 电动风阀 | 200 * 200 | 个 | 1.00 |  |  |
| 45 | 电动风阀 | 400 * 400 | 个 | 1.00 |  |  |
| 46 | 电动风阀 | 320 * 400 | 个 | 1.00 |  |  |
| 47 | 电动风阀 | 400 * 500 | 个 | 1.00 |  |  |
| 48 | 电动风阀 | 400 * 250 | 个 | 1.00 |  |  |
| 49 | 电动风阀 | 320 * 320 | 个 | 2.00 |  |  |
| 50 | 新风预过滤器 | 2000*1000 | 个 | 2.00 |  |  |
| 51 | 新风预过滤器 | 2000*1000 | 个 | 2.00 |  |  |
| 52 | 防雨百叶 | 300*300 | 个 | 2.00 |  |  |
| 53 | 防雨百叶 | 500*300 | 个 | 2.00 |  |  |
| 54 | 防雨百叶 | 2000*1000 | 个 | 2.00 |  |  |
| 55 | 防雨百叶 | 1000*1000 | 个 | 1.00 |  |  |
| 56 | 可开式净化下回风口 | 600*400，含中效过滤器 | 个 | 2.00 |  |  |
| 57 | 可开式净化上回风口 | 400*400，含中效过滤器 | 个 | 1.00 |  |  |
| 58 | 高效送风口 | 额定风量 500m3/h，含高效过滤器 | 台 | 6.00 |  |  |
| 59 | 高效送风口 | 额定风量 1000m3/h，含高效过滤器 | 台 | 19.00 |  |  |
| 60 | 可开式上排风口 | 400*400 | 个 | 6.00 |  |  |
| 61 | 可开式净化下排风口 | 600*400，含中效过滤器 | 个 | 1.00 |  |  |
| 62 | 可开式净化下排风口 | 800*400，含中效过滤器 | 个 | 10.00 |  |  |
| 63 | 可开式净化下排风口 | 1200*400，含中效过滤器 | 个 | 2.00 |  |  |
| 64 | 消声器 | 400 * 400 * 2000 | 个 | 1.00 |  |  |
| 65 | 消声器 | 320 * 400 * 2000 | 个 | 2.00 |  |  |
| 66 | 消声器 | 500 * 500 * 2000 | 个 | 2.00 |  |  |
| 67 | 消声器 | 500 * 400 * 2000 | 个 | 1.00 |  |  |
| 68 | 消声器 | 250 * 320 * 2000 | 个 | 3.00 |  |  |
| 69 | 消声器 | 400 * 500 * 2000 | 个 | 1.00 |  |  |
| 70 | 消声器 | 320 * 320 * 2000 | 个 | 1.00 |  |  |
| 71 | 风管流量测定孔 |  | 个 | 11.00 |  |  |
| 72 | 镀锌钢管（含保温） | DN20 | m | 38.00 |  |  |
| 73 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 2.00 |  |  |
| 74 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 17.00 |  |  |
| 75 | 镀锌钢管（含保温） | DN40 | m | 44.00 |  |  |
| 76 | 铜管（含保温） | Ф6.35 | m | 41.00 |  |  |
| 77 | 铜管（含保温） | Ф9.53 | m | 100.00 |  |  |
| 78 | 铜管（含保温） | ФC12.7 | m | 46.00 |  |  |
| 79 | 铜管（含保温） | Ф15.88 | m | 19.00 |  |  |
| 80 | 铜管（含保温） | Ф19.05 | m | 15.00 |  |  |
| 81 | 铜管（含保温） | Ф22.23 | m | 66.00 |  |  |
| 82 | 铜管（含保温） | Ф28.58 | m | 5.00 |  |  |
| 83 | 分歧管 |  | 个 | 13.00 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 实验台柜分项预算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阿图什市核酸检测中心实验室净化设施采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 实验室台柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.台柜规格:详图纸设计 2.材料种类、规格:钢木结构，12.7mm实芯理化板台面3.850mm*750mm | m | 49.8 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1.台柜规格:详图纸设计 2.材料种类、规格::钢木结构，12.7mm实芯理化板台面3.1000mm*1000mm | 个 | 5 |  |  |
| 3 | PP水槽 | 双龙头，带洗眼器 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 立式洗眼器 | 立式洗眼器 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 更衣柜 | 1.规格:L*500*2100mm 2.材料种类:0.8mm镀锌钢板 | m | 16.3 |  |  |
| 6 | 通风柜 | 1.实验室专用通风柜 2.规格：1500*2400*800 3.上部木质柜体（通风柜），下部钢木结构柜体：18mm刨花板，优质PVC封边条封边。 4.配置排风系统 | 个 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |