# 招标主要设备名称、规格、数量明细表

| 1处锅炉房工艺设备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 燃气热水锅炉 | - 结构形式:双锅筒纵置式室燃水管锅炉 - 规格:SZS29-1.6/130/70-Q - 3.热功率（MW):29MW 4.热效率：>95% - 5.适用燃料：天燃气 - 6.额定出水口/进水口温度（℃）：130/70 - 7.额定工作压力：1.6MPa.。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 燃烧器 | - 结构形式:低氮燃烧器 - 2.NOx＜ 30mg/Nm3 - 3.排烟温度＜80℃ - 4.二氧化硫≤50mg/Nm3 | 套 | 2 | 燃烧机品牌：要求主流知名品牌（包括阀组件），与优尼瓦斯、欧保、欧科、奥林同档次及以上。厂家配套，一炉一机 |
| 3 | 锅炉节能装置 | 要求锅炉最终排烟温度＜80℃ | 套 | 2 | 省煤器、冷凝器、空预器等，根据自身锅炉情况自行配备。 |
| 4 | 鼓风机 | 变频电机功率：满足超低氮排放要求. | 台 | 2 | 厂家配套，一炉一机 |
| 5 | 卧式循环水泵 | Q=550m3 /h，H=50mH2O N=110kW | 台 | 3 | 设变频，两用一备 |
| 6 | 卧式补水泵 | Q=22m3 /h，H=70mH2O N=11kW | 台 | 2 | 设变频，平时开启一台，事故时两台全启 |
| 7 | 自动水处理 | 20t/h | 套 | 1 |  |
| 8 | 水箱（软化、除氧） | 2000*4000*2500=20m3 | 套 | 2 | 装配式不锈钢 |
| 9 | 除氧设备 | 海绵铁过滤式除氧器 20t/h | 套 | 1 |  |
| 10 | 钢制烟囱 | 出口直径1.4m，烟囱高15m | 个 | 2 | 厂家配套，一炉一个 |
| 11 | 卧式除污器 | DN450 1.6MPa | 台 | 1 |  |
| 12 | 热计量表 | 1.6MPa 130℃ | 套 | 2 | 每台锅炉一个 |
| 13 | 电控系统 | 配电柜、ABB变频器，DCS控制系统 | 套 | 1 |  |
| 14 | 烟气在线监测 | 满足HJ76-2017标准要求 | 套 | 2 |  |
| 15 | 取样冷却器 | 配套 | 套 | 2 |  |
| 16 | 运 费 |  | 套 | 2 |  |
| 17 | 安装费 |  | 套 | 2 |  |

注：共需采购4台40T此型号燃气热水锅炉，分两处独立锅炉房安置。

1、设备（包括专用工具、试车备件、2年内备品备件）和材料的采购、运输、卸车、二次倒运、接、保、检、安装、调试直至工程验收合格；

2、技术服务、技术指导、技术资料（包括设备运行维护手册、操作规程的编制和提供）

3、在执行合同过程中发现有任何漏项和短缺，在工作清单、发货清单中并未列入且确实是承包人工作、供货范围中应该有的，并且是满足设备正常运行所必须的全部的设备、材料、技术资料、专用工具、备品备件、技术服务、技术指导、运行及维护手册编制等；

4、投标单价包括本项工作开始到竣工验收完成的全部费用。

1.配套设备设施与材料要求

配套设备设施与材料须选用符合国家标准、安全可靠、满足使用年限要求的产品，至少提供出厂合格证、检验报告。其它配套设备设施与材料的合格证和检验报告，以材料购配件使用报验单形式报采购存档，作为支付相应款项依据之一。

1.1 产品性能要求

1.1.1 燃气热水锅炉概述

SZS29-1.6/130/70-Q型燃气热水锅炉，本锅炉炉膛由前、后、左、右墙膜式壁组成，对流烟道四周为膜式壁结构，炉膛左墙为双面受热膜式壁。对流烟道内布置对流管束形成受热面，烟气出对流管束后进入外膜式壁，形成三回程受热。锅炉尾部布置省煤器、冷凝器。

该产品具有：锅炉密封性好，散热损失小，热效率高、自动化程度高、操作强度小、燃料燃烧效率高等优点。

同时与世界范围内的该系列辅机制造厂商进行密切合作，以打造完美的适用于用户的锅炉产品为终极目的。

1.1.2 锅炉产品的主要参数

额定热功率：29MW

额定工作压力：1.6MPa

额定出水温度：130℃

额定回水温度：70℃

给风温度：20℃

燃烧方式：全自动燃烧器，室燃

排烟温度：<80℃

排烟处空气过量系数：1.2

锅炉设计热效率：>95%

10、设计燃料：天然气（根据当地天然气参数）

11、排污率：2%

12、允许的负荷变化范围30-100%

13、烟尘排放要求：

烟尘（TSP）排放：≤10mg/Nm3

NOx排放：< 30mg/Nm3

二氧化硫排放：≤50mg/Nm3

1.1.3 结构形式与总体布置

1、本体

该锅炉为双锅筒纵置式室燃循环燃气热水锅炉。锅筒用Q245R钢材卷焊而成。上下锅筒内部采用隔板结构，确保管内流速不低于0.6m/s,水循环可靠运行。采用全膜式水冷壁结构，炉膛纵向水平布置。炉膛由前墙、左、右侧墙、后墙水冷壁膜式壁组成，后接对流管束，对流管束的外部也布有φ51膜式壁结构，烟气出对流管束进入第三回程，第三回程由对流管束外部及外膜式壁形成。烟气由第三回程进入省煤器，省煤器采用φ42蛇形管。冷凝器为外循环受热面。整个水冷系统支撑于锅炉底座上。沿锅筒长度方向可以自由向后膨胀，底座上设置了滑动支座。尾部布置钢管式省煤器，以提高锅炉热效率，防止锅炉本体造成低温腐蚀。

2、尾部受热面

⑴省煤器

锅炉尾部本体出口布置一钢管省煤器，蛇形管均由Φ42×3.5的20号钢管制成，省煤器底部设有放水阀，以及时清除启动时尾部烟道产生的冷凝水。省煤器管内水流速为1.57m/s，在安全流速范围内。省煤器进口水温为70℃，出水温度为72.8℃。

省煤器在最高点处设置排放空气的接管座和阀门。

⑵冷凝器

省煤器后布置一级钢制螺旋翅片管冷凝器。

钢制螺旋翅片管采用φ42×3.5钢管，翅片厚度1.2、翅片高度20、翅片节距7，钢管、翅片材质为ND钢（09CrCuSb）。管子中间设置管夹，管夹支撑在支撑梁上，管箱、管夹、支撑梁均采用ND钢（09CrCuSb）。ND钢耐腐蚀性好，提高冷凝器的使用寿命。进口水温为30℃时，出水温度为59.78℃。

3、钢架、平台扶梯

钢结构的设计、制造运用先进技术、质量完全达到我国《钢结构设计规范》的要求，钢结构件的接头,采用焊接连接。

在布置有门孔、测点附近均设有操作平台，平台按2000N/m2载荷设计。平台在锅炉两侧对称布置，便于操作。

4、炉墙保温层及护板

本锅炉采用轻型炉墙,使用的绝热材料主要有:硅酸铝纤维板、耐火混凝土、膨胀珍珠岩砖、岩棉等。当环境温度为25℃时，锅炉的炉墙表面温度不超过50 ℃，散热量一般不超过290W/m2。

锅炉外护板采用彩色喷塑板，厚度0.8mm。

5、燃烧系统

炉膛前布置一个燃烧器，并配备一个看火孔及火焰电视口。燃烧器为主流知名优质燃烧器，要求与优尼瓦斯、欧保、欧科、奥林同档次及以上。厂家配套，一炉一机。

1.1.4 烟气流程

燃烧器布置在锅炉前面板上，正对炉膛。空气与燃料在燃烧器前部混合后喷入炉膛燃烧，到达末端时燃尽并转向，生成的高温烟气经对流管束进入外膜式壁，后进入省煤器，经冷凝器、烟道，从烟囱排出炉外。

锅炉受热面共分：炉膛辐射受热面、燃尽室受热面、第一对流管束、第二对流管束、第三对流管束、省煤器受热面、冷凝器受热面。

1.1.5 锅炉本体范围内管道、阀门及其附件。

（1）锅炉本体范围内管道。

（2）汽包安全阀、排气阀 。

（3）本体范围内部分测点的一次测量仪表、元件（温度、压力）及其附件。

1.1.6 技术标准和要求

在制造、验收过程中要严格执行，但不限于下列标准：

《热水锅炉安全技术检查规程》( 劳锅字[1997]74号)

《工业锅炉通用技术条件》(]B/T10094-2002)

《锅炉大气污染物排放标准》( GBP13271-2014)

《锅壳锅炉承压原件强度计算》 (GB/T16508-1996)

《工业锅炉热工试验规范》( GB/T101 80-2003)

《工业锅炉水质》(GB/T1567-2008)

《环境空气质量标准》(GB3095-1996)

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》( GB50273-1998)

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

《水管锅炉承压元件强度设计》(GB9222-88)

《锅炉油漆和包装技术条件》(JB/T1615-91)

《锅炉锅简制造技术条件》(]B/T1609-93)

《锅炉集箱制造技术条件》(JB/T1610-93)

《锅炉管子制造技术条件》(JB/T1611-93)

《锅炉钢结构技术条件》(JB/T1620-93)

《锅炉用高频电阻焊螺旋翅片管制造技术条件》(JB/T6512-1992)

《锅炉水压试验技术条件》(JB/T1612-94)

《锅炉受压件焊接技术条件》l (JB/T1613-93)

《离心泵技术条件》(GB/T5656-2008)

《机械密封》(JB/T 4127.1-2013)

《风机压缩机泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275-2010)

《一般用途离心通风机技术条件》( JB/10563-2006)

《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》(GB/T3235-2008)

2.安装范围与要求

2.1 安装包括所有供货范围内设备的就位、找正、固定、调试；

2.2 采购人提供安装地点内临时电源位置，由中标方负责将电源从招标方指定的位置接入电控柜，施工及生活用水水费由中标方负责；

2.3 管道除锈刷漆，按规定刷成规定的颜色标识，并标明管道走向；

2.4 提供随机必备的特殊工具，维修调试的专用工具，试运行备件及所需消耗品明细；

3.项目商务要求

3.1 合同方式

在投标价下完成本项目所需燃气热水锅炉设备的运输、安装、调试、技术培训和验收工作，保证设备正常运行。

3.2 验收

3.2.1本标书的各项条款作为设备验收要求之一。

3.2.2按卖方的合格证明书、技术资料中的各项性能指标及双方合同中规定的质量要求进行验收。

3.3 包装要求及运输方式

3.3.1包装要求：保证途中不被损坏。

3.3.2运输方式：可根据最快捷、最经济的方式运输。

3.4 完工期：自双方签订合同之日起140天（日历日）完工。

3.5 技术文件

3.5.1提供设备的操作手册；

3.5.2提供设备的维护说明书；

3.5.3提供设备主要构成件清单，包括设备型号、产地、厂家、规格等；

3.5.4详细提供设备技术参数、相关设计、制作、技术规范及标准。

3.6 设备调试要求

3.6.1按照设备安装、调试需求，安装、调试工具由中标方自备；

3.6.2所有安装工作应由持有相关专业资质证书的工人来完成；

3.6.3设备安装要求符合国家相关国标和规范、有序且维护方便。

3.6.4在安装完毕，交付使用前，卖方会同采购人对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具检验证明，如果货物的质量和规格与合同明显不符或存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人将有权向投标方提出索赔。

3.7 服务要求

3.7.1卖方应为用户提供技术咨询

3.7.2投标方应有良好的售后服务及明确服务响应时间（不超过4小时），所有设备质保期应在二十四个月以上。

3.7.3保修期外，各项费用收取标准从优。

3.8 培训及售后服务

3.8.1培训

中标单位应对采购单位操作人员、维修人员免费培训，培训目标为操作人员能够熟练操作、维修人员能够排除一般故障，并附设备操作维护说明。

3.8.2售后服务

3.8.2.1中标单位应根据设备情况，免费提供随机易损、保养的备品备件及清单。清单中包括备件的名称、数量及单价；说明该设备的定期维护周期和定期维护费用。

3.8.2.2当接到采购单位维修要求后，中标单位能保证4小时内派维修工作人员赶到现在。

3.8.2.3调试和保修期间损坏的零部件，由中标单位免费提供（人为损坏除外）。

3.8.2.4中标单位应提供全新的、性能完备、节省能源、具有高可靠性质量、能稳定连续地工作，使用寿命长、维修方便并通过调试可以投入使用的完整设备。这些要求将不被认为是全部的，不管招标文件中是否规定，投标时应提供包括所有招标方没有要求的但必须的材料、附属设备、备件、专用检测仪器和专用工具等，以上着重描述了设备的某些特性，但并不意味着包括了设计和制造的全部细节。