莎车县园区标准厂房及设施建设（物流园建设）项目-电锅炉采购

政府采购需求书

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）为进一步加强我县物流服务基础设施建设，进一步加快我县经济循环，提高商品流通效益。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家企业信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人及裁判文书网投标人若有合同纠纷不予参加本次投标（提供相关查询记录和查询结果并加盖公章）；

2、企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

3、投标企业法人授权委托书及被授权委托人身份证原件, 被授权委托人在本单位缴纳的近四个月（2021年5月-2021年8月）社保证明原件（单位社保缴费凭证和个人明细表）原件;法定代表人投标需提供本单位社保缴费凭证原件（提供企业社保明细）；

4、依法缴纳税收(近三个月）证明原件；

5.投标人具备电力工程施工总承包企业叁级以上资质或具备输变电工程专业承包企业叁级以上资质；项目经理须具备机电工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效期内的安全生产许可证；

6、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

7、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2018-2020年度）财务审计报告（供应商是法人的提供经审计的财务报告；新公司或其他组织和自然人提供银行出具的资信证明）；

9、本项目拒绝联合体投标；

- 三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

（1）锅炉的技术要求：

锅炉本体受压元件的制造及总装按GB/T16508.4-2013标准进行,并符合TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》。

筒体纵缝进行20％射线探伤，探伤按NB/T47013.2-2015标准，射线检测技术等级不低于AB级，焊接接头质量等级不低于Ⅱ级。

水压试验应符合GB/T16508.1第6.7.2条的规定取试验压力为1.2MPa。

（2）锅炉设计制造安装与检验按下列标准：

TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》

TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》

TSG G0003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》

GB24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》

NB/T 47034-2013《工业锅炉技术条件》及相关标准进行

烟气排放符合GB13271《锅炉大气污染物排放标准》

锅炉安装按GB50273-2009《工业锅炉安装施工及验收规范》进行

锅炉给水水质按GB1576-2018《工业锅炉水质》

锅炉强度按GB/T16508-2013《锅壳锅炉》进行计算

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：采购一批电锅炉及配套设施。

2、采购项目预（概）算：400万元

3、最高限价：400万元

4、开展采购活动的时间安排：公告发布时间：2021年9月16日，投标截止时间：2021年10月8日上午11:00（北京时间）

5、采购组织形式：分散采购、委托代理机构

6、委托代理安排：新疆久诺工程项目管理有限公司

7、采购包划分与合同分包：无

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：面向全国

10、评审规则：本项目评标办法采用综合评分法，将依法组建不少于 5 人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

1、技术要求如下：

（1）采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（详细的技术参数）

| 服务中心机房设备配置：（表一）. 供暖锅炉系统参数清单. 序号; 设备名称; 型号参数; 项目特征描述; 数量; 备注. 1; 固体蓄热锅炉（美砖蓄热）; 功率1600KW; 主机参数详细后附主机参数要求; 1; 主机参数详细后附主机参数要求. 2; 膨胀水箱; V=3m³; 1.材质：不锈钢:V=3m3：配套排污阀、进水阀及浮球阀; 1. 3; 供暖循环水泵; ISG125-160B; 流量Q=83m2/h,扬程H=27m,功率N=15KW; 2; 1用1备. 4; 阀门（循环水泵配套）; 1.类型:法兰蝶阀; 2.材质:碳钢 3.型号、规格:D347F-16C，DN125，PN1.6,t=150℃; 6. 5; 止回阀（循环水泵配套); 1.类型:止回阀; 2.材质:碳钢 3.型号DN125，PN1.6,t=150℃; 6. 6; 软连接（循环水泵配套); 型号DN125，; PN1.6,t=150℃; 6. 7; 全自动软水器; 3T/h; 1.类型:Q=3t/h,出水残硬度≤0.03mmol/L; 1. 8; 定压补水泵; ISG50-160A; 流量Q=8.2m2/h,扬程H=29m,功率N=2.2KW; 2. 9; 变频器; 2.2KW; （补水定压控制）; 2; 重型，含配套电器件. 10; 阀门（补水泵配套）; 1.类型:法兰蝶阀; 2.材质:碳钢 3.型号、规格:D347F-16C，DN50，PN1.6,t=150℃; 4. 11; 止回阀（补水泵配套); 1.类型:立式止回阀; 2.材质:碳钢 3.型号DN50，PN1.6,t=150℃; 2. 12; 软连接（补水泵配套); 型号DN50，; 个PN1.6,t=150℃; 4. 13; 温度计（双金属）; 型号Y100; 测量范围0-200℃（含表弯、阀门）; 4. 14; 压力表; 0-1.6MPA; 0-1.6MPA; 4. 15; 系统管道; DN150; 159*4; 30米. 16; 系统管道; DN125; 133*4; 60米. 17; 系统管道; DN50; 56*3; 60米. 18; 支架（槽钢）; 10号槽钢; 10号槽钢; 60米. 19; 电缆（10平方）; 10*3国标铜芯; 10*3国标铜芯; 50米. 20; 电缆（4平方）; 4*3国标铜芯; 4*3国标铜芯; 50米. 21; 电缆（2.5平方）; 2.5*3国标铜芯; 2.5*3国标铜芯; 45米. 22; 供暖系统其余配件; 弯头、三通等; 弯头、三通等; 1项. 电力施工-机电部份. 序号; 设备名称; 型号参数; 项目特征描述; 数量; 备注. 1; 10KV高压电缆; 高压电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*240; 米; 200; 地埋高压. 2; 地埋穿线管; 玻璃钢DN110; 米; 200. 3; 开挖及回填; 0.6米宽，1.5米深，上60公平铺设警示带; 米; 200. 4; 变压器; 变压器S13-100kVA; 台; 1. 5; 电线杆; 电杆φ190×1200; 根; 8. 6; 架空线; 10KV-120#绝缘导线; 米; 50. 7; 100KVA变压器其它附件; 变压器护套、槽钢、悬瓶、球头挂环、故障指示器、避雷器、A,B,C标识牌等所有辅机; 项; 1. 8; 电气系统; 高压配电柜; 项; 1; 进、出线×2个、PT、计量（按具体供货厂家自行设计）. 9; 电气调试; 打压出送电报告; 项; 1. 10; 自控系统; 自控系统集成及远程控制; 项; 1; 包含远程控制系统. 说明：. 1、热力管道系统：业主负责将供热主管网引如锅炉房内2米内，达到城市供热管道工程施工及验收规范标准。可能会涉及部分管道小微调整，此方案没做预算，但金额不会很高。. 2、自来水系统：业主负责将市政供用水引至设备用房内一米安装水表及阀门，阀门水表以后由供货方负责组织施工。. |
| --- |
| 服务中心机房设备配置：（表二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供暖锅炉系统参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 型号参数 |  | 项目特征描述 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 固体蓄热锅炉（美砖蓄热） |  | 功率800KW |  | 主机参数详细后附主机参数要求 |  | 1 |  | 主机参数详细后附主机参数要求 |  |
| 2 |  | 膨胀水箱 |  | V=2m³ |  | 1.材质：不锈钢:V=2m3：配套排污阀、进水阀及浮球阀 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 供暖循环水泵 |  | ISG80-160 |  | 流量Q=65m2/h,扬程H=32m,功率N=7.5KW |  | 2 |  | 1用1备 |  |
| 4 |  | 阀门（循环水泵配套） |  | 1.类型:法兰蝶阀 |  | 2.材质:碳钢 3.型号、规格:D347F-16C，DN80，PN1.6,t=150℃ |  | 6 |  |  |  |
| 5 |  | 止回阀（循环水泵配套) |  | 1.类型:止回阀 |  | 2.材质:碳钢 3.型号DN80，PN1.6,t=150℃ |  | 6 |  |  |  |
| 6 |  | 软连接（循环水泵配套) |  | 型号DN80， |  | PN1.6,t=150℃ |  | 6 |  |  |  |
| 7 |  | 全自动软水器 |  | 2T |  | 1.类型:Q=2t/h,出水残硬度≤0.03mmol/L |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 定压补水泵 |  | ISG50-160A |  | 流量Q=8.2m2/h,扬程H=29m,功率N=2.2KW |  | 2 |  | 重型，含配套电器件 |  |
| 9 |  | 变频器 |  | 2.2KW |  | （补水定压控制） |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  | 阀门（补水泵配套） |  | 1.类型:法兰蝶阀 |  | 2.材质:碳钢 3.型号、规格:D347F-16C，DN50，PN1.6,t=150℃ |  | 4 |  |  |  |
| 11 |  | 止回阀（补水泵配套) |  | 1.类型:立式止回阀 |  | 2.材质:碳钢 3.型号DN50，PN1.6,t=150℃ |  | 2 |  |  |  |
| 12 |  | 软连接（补水泵配套) |  | 型号DN50， |  | PN1.6,t=150℃ |  | 4 |  |  |  |
| 13 |  | 温度计（双金属） |  | 型号Y100 |  | 测量范围0-200℃（含表弯、阀门） |  | 4 |  |  |  |
| 14 |  | 压力表 |  | 0-1.6MPA |  | 0-1.6MPA |  | 4 |  |  |  |
| 15 |  | 系统管道 |  | DN80 |  | 89*3.5 |  | 40米 |  |  |  |
| 16 |  | 系统管道 |  | DN65 |  | 76*3 |  | 60米 |  |  |  |
| 17 |  | 系统管道 |  | DN50 |  | 56*3 |  | 60米 |  |  |  |
| 18 |  | 支架（槽钢） |  | 8号槽钢 |  | 8号槽钢 |  | 60米 |  |  |  |
| 19 |  | 电缆（6平方） |  | 6*3国标铜芯 |  | 6*3国标铜芯 |  | 50米 |  |  |  |
| 20 |  | 电缆（4平方） |  | 4*3国标铜芯 |  | 4*3国标铜芯 |  | 50米 |  |  |  |
| 21 |  | 电缆（2.5平方） |  | 2.5*3国标铜芯 |  | 2.5*3国标铜芯 |  | 45米 |  |  |  |
| 22 |  | 供暖系统其余配件 |  | 弯头、三通等 |  | 弯头、三通等 |  | 1项 |  |  |  |
| 电力施工-机电部份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 型号参数 |  | 项目特征描述 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 10KV高压电缆 |  | 高压电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*150 |  | 米 |  | 300 |  | 地埋高压 |  |
| 2 |  | 地埋穿线管 |  | 玻璃钢DN110 |  | 米 |  | 300 |  |  |  |
| 3 |  | 开挖及回填 |  | 0.6米宽，1.5米深，上60公平铺设警示带 |  | 米 |  | 300 |  |  |  |
| 4 |  | 变压器 |  | 变压器S13-100kVA |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 电线杆 |  | 电杆φ190×1200 |  | 根 |  | 8 |  |  |  |
| 6 |  | 架空线 |  | 10KV-120#绝缘导线 |  | 米 |  | 50 |  |  |  |
| 7 |  | 100KVA变压器其它附件 |  | 变压器护套、槽钢、悬瓶、球头挂环、故障指示器、避雷器、A,B,C标识牌等所有辅机 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 电气系统 |  | 高压配电柜 |  | 项 |  | 1 |  | 进、出线×2个、PT、计量（按具体供货厂家自行设计） |  |
| 9 |  | 电气调试 |  | 打压出送电报告 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 自控系统 |  | 自控系统集成及远程控制 |  | 项 |  | 1 |  | 包含远程控制系统 |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、热力管道系统：业主负责将供热主管网引如锅炉房内2米内，达到城市供热管道工程施工及验收规范标准。可能会涉及部分管道小微调整，此方案没做预算，但金额不会很高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 自来水系统：业主负责将市政供用水引至设备用房内一米安装水表及阀门，阀门水表以后由供货方负责组织施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消杀库机房设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供暖锅炉系统参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 型号参数 |  | 项目特征描述 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 | 固体蓄热锅炉（美砖蓄热） |  | 功率1000KW |  | 主机参数详细后附主机参数要求 |  | 1 |  | 主机参数详细后附主机参数要求 |  |
| 2 | 膨胀水箱 |  | V=2m³ |  | 1.材质：不锈钢:V=2m3：配套排污阀、进水阀及浮球阀 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 供暖循环水泵 |  | ISG100-160A |  | 流量Q=93.5m2/h,扬程H=28m,功率N=11KW |  | 2 |  | 1用1备 |  |
| 4 | 阀门（循环水泵配套） |  | 1.类型:法兰蝶阀 |  | 2.材质:碳钢 3.型号、规格:D347F-16C，DN100，PN1.6,t=150℃ |  | 6 |  |  |  |
| 5 | 止回阀（循环水泵配套) |  | 1.类型:止回阀 |  | 2.材质:碳钢 3.型号DN100，PN1.6,t=150℃ |  | 6 |  |  |  |
| 6 | 软连接（循环水泵配套) |  | 型号DN80， |  | PN1.6,t=150℃ |  | 6 |  |  |  |
| 7 | 全自动软水器 |  | 2T |  | 1.类型:Q=2t/h,出水残硬度≤0.03mmol/L |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 定压补水泵 |  | ISG50-160A |  | 流量Q=8.2m2/h,扬程H=29m,功率N=2.2KW |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 变频器 |  | 2.2KW |  | （补水定压控制） |  | 2 |  | 重型，含配套电器件 |  |
| 10 | 阀门（补水泵配套） |  | 1.类型:法兰蝶阀 |  | 2.材质:碳钢 3.型号、规格:D347F-16C，DN50，PN1.6,t=150℃ |  | 4 |  |  |  |
| 11 | 止回阀（补水泵配套) |  | 1.类型:立式止回阀 |  | 2.材质:碳钢 3.型号DN50，PN1.6,t=150℃ |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 软连接（补水泵配套) |  | 型号DN50， |  | PN1.6,t=150℃ |  | 4 |  |  |  |
| 13 | 温度计（双金属） |  | 型号Y100 |  | 测量范围0-200℃（含表弯、阀门） |  | 4 |  |  |  |
| 14 | 压力表 |  | 0-1.6MPA |  | 0-1.6MPA |  | 4 |  |  |  |
| 15 | 系统管道 |  | DN100 |  | 108*4 |  | 50米 |  |  |  |
| 16 | 系统管道 |  | DN80 |  | 89*3.5 |  | 40米 |  |  |  |
| 17 | 系统管道 |  | DN65 |  | 76*3 |  | 50米 |  |  |  |
| 18 | 系统管道 |  | DN50 |  | 56*3 |  | 50米 |  |  |  |
| 19 | 支架（槽钢） |  | 8号槽钢 |  | 8号槽钢 |  | 60米 |  |  |  |
| 20 | 电缆（6平方） |  | 6*3国标铜芯 |  | 6*3国标铜芯 |  | 50米 |  |  |  |
| 21 | 电缆（4平方） |  | 4*3国标铜芯 |  | 4*3国标铜芯 |  | 50米 |  |  |  |
| 22 | 电缆（2.5平方） |  | 2.5*3国标铜芯 |  | 2.5*3国标铜芯 |  | 45米 |  |  |  |
| 23 | 供暖系统其余配件 |  | 弯头、三通等 |  | 弯头、三通等 |  | 1项 |  |  |  |
| 电力施工-机电部份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 型号参数 |  | 项目特征描述 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 | 10KV高压电缆 |  | 高压电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*150 |  | 米 |  | 300 |  | 地埋高压 |  |
| 2 | 地埋穿线管 |  | 玻璃钢DN110 |  | 米 |  | 300 |  |  |  |
| 3 | 开挖及回填 |  | 0.6米宽，1.5米深，上60公平铺设警示带 |  | 米 |  | 300 |  |  |  |
| 4 | 变压器 |  | 变压器S13-100kVA |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 电线杆 |  | 电杆φ190×1200 |  | 根 |  | 8 |  |  |  |
| 6 | 架空线 |  | 10KV-120#绝缘导线 |  | 米 |  | 50 |  |  |  |
| 7 | 100KVA变压器其它附件 |  | 变压器护套、槽钢、悬瓶、球头挂环、故障指示器、避雷器、A,B,C标识牌等所有辅机 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 电气系统 |  | 高压配电柜 |  | 项 |  | 1 |  | 进、出线×2个、PT、计量（按具体供货厂家自行设计） |  |
| 9 | 电气调试 |  | 打压出送电报告 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 自控系统 |  | 自控系统集成及远程控制 |  | 项 |  | 1 |  | 包含远程控制系统 |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、热力管道系统：业主负责将供热主管网引如锅炉房内2米内，达到城市供热管道工程施工及验收规范标准。可能会涉及部分管道小微调整，此方案没做预算，但金额不会很 高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、自来水系统：业主负责将市政供用水引至设备用房内一米安装水表及阀门，阀门水表以后由供货方负责组织施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：招标参数无指向任何品牌型号，如招标参数与某家参数雷同，仅供参考。

| 地块 | 1#服务中心 | 2#服务中心 | 消杀库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 13000 | 6000 | 5000 |
| 层高 | 4.5 | 4.5 | 9 |
| 计算热负荷 | 65W/㎡ | 65W/㎡ | 90W/㎡ |
| 用途 | 办公楼 | 办公楼 | 办公楼 |
| 热负荷 | 1000KW | 400KW | 500KW |
| 设备功率 | 1600KW | 800KW | 1000KW |
| 设备放热量 | 900KW | 400KW | 500KW |
| 设备日蓄热量 | 10.8MWh | 4.8MWh | 6MWh |
| 设备电压 | 10KV | 10KV | 10KV |
| 额定出水温度 | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| 回水温度 | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
| 设计压力 | ＜1.0MPa | ＜1.0MPa | ＜1.0MPa |
| 蓄热材料 | 92%氧化镁砖 | 92%氧化镁砖 | 92%氧化镁砖 |
| 蓄热密度 | ρ＞2.95 | ρ＞2.95 | ρ＞2.95 |
| 加热材料 | 电热合金0Cr25Al5 | 电热合金0Cr25Al5 | 电热合金0Cr25Al5 |
| 发热丝线径 | φ＞5mm | φ＞5mm | φ＞5mm |
| 换热器类型 | 管壳式气水换热 | 管壳式气水换热 | 管壳式气水换热 |
| 换热器材质 | 钢制翅片式 | 钢制翅片式 | 钢制翅片式 |
| 对流风机 | F级高温风机 | F级高温风机 | F级高温风机 |
| 风机功率 | ≥7.5KW | ≥7.5KW | ≥7.5KW |
| 保温材料1 | 高铝保温棉 | 高铝保温棉 | 高铝保温棉 |
| 保温材料2 | 硅酸钙板材 | 硅酸钙板材 | 硅酸钙板材 |
| 保温厚度 | 顶部：＞400mm 四周：＞300mm 底部：＞600mm | 顶部：＞400mm 四周：＞300mm 底部：＞600mm | 顶部：＞400mm 四周：＞300mm 底部：＞600mm |
| 自控设备 | PLC自控 | PLC自控 | PLC自控 |
| 自控系统 | PLC软件程序 | PLC软件程序 | PLC软件程序 |
| 输出设备 | ≥9寸触摸屏 | ≥9寸触摸屏 | ≥9寸触摸屏 |
| 系统软件 | 自主知识产权 | 自主知识产权 | 自主知识产权 |
| 设备知识产权 | 自主发明专利 | 自主发明专利 | 自主发明专利 |

一、供货期：20天

二、付款方式：签订合同后支付合同价款30%预付款，货物出库后根据供货商提供的出库单支付合同价款30%，安装完毕，设备验收合格正常使用后支付至97%合同款，剩余3%作为质保金，待质保期结束后支付。

三、质保期：2年，质保金3%。

四、验收单位：莎车工业园区管理委员会

五、验收标准：应与技术资料及标书技术文件一致，电力接通后能正常运行，应符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担。

六、相关技术规范及技术标准

1法规

除本文件特殊要求外，整个项目的供货将按照中国现行《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）的要求进行设计、制造、安装、检验包装、安装、调试、运行操作、维护、验证。

2标准

（1）锅炉的技术要求：

锅炉本体受压元件的制造及总装按GB/T16508.4-2013标准进行,并符合TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》。

筒体纵缝进行20％射线探伤，探伤按NB/T47013.2-2015标准，射线检测技术等级不低于AB级，焊接接头质量等级不低于Ⅱ级。

水压试验应符合GB/T16508.1第6.7.2条的规定取试验压力为1.2MPa。

（2）锅炉设计制造安装与检验按下列标准：

TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》

TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》

TSG G0003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》

GB24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》

NB/T 47034-2013《工业锅炉技术条件》及相关标准进行

烟气排放符合GB13271《锅炉大气污染物排放标准》

锅炉安装按GB50273-2009《工业锅炉安装施工及验收规范》进行

锅炉给水水质按GB1576-2018《工业锅炉水质》

锅炉强度按GB/T16508-2013《锅壳锅炉》进行计

- 取得采购标的的地点：莎车工业园区管理委员会

（2）交付（实施）的时间（期限）：预计2021年10月10日至2021年10月30日（20天）。

（3）交付地点（范围）：莎车工业园区管理委员会

3、付款条件：

(1)签订合同后支付合同价款30%预付款，货物出库后根据供货商提供的出库单支付合同价款30%，安装完毕，设备验收合格正常使用后支付至97%合同款，剩余3%作为质保金，待质保期结束后支付。

（2）包装和运输：运输：专用货车。包装：专业包装。

- （3）售后服务：

- 培训对象：技术、维修、操作及相关人员；

- 培训内容：设备理论知识、设备实践操作知识，主要包含以下内容

①系统所涉及的主要设备的原理、结构。

②系统附属设备的结构及工作原理。

③各种仪器、仪表、自动控制和联动保护装置的用途和操作注意事项。

④系统运行的操作要领。

⑤系统常见事故的原因分析、处理措施和预防措施。

⑥系统维护保养方面的基本知识。

⑦系统运行中的安全问题。

⑧系统运行前的检查和系统运行程序。

⑨安全附属仪表的检查及调整，各种附属设备的具体操作。

⑩事故的应急处理。

售后维修：①及时派技术人员到现场处理

②遇到停机或事故、先抢修，再区分责任

③维修技术人员收费及设备方面维修标准：质保期间提供免费的维修和服务、质保期结束后应仍对其进行上门服务，服务期间的配件更换只收取成本费用。

（4）是否提供保险：无

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：疫情防控、 市场、运输、其他突发情况。

5、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。无

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车工业园区管理委员会

验收时间：签订合同后20日内

验收方式：合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收。

验收程序：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书

验收内容：电锅炉及相关配套设施。

验收标准：应与技术资料及标书技术文件一致，电力接通后能正常运行，应符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担。

- 采购标的的其他技术、服务等要求；无。

八、需要满足的其他技术规格要求；

- 货物名称：电锅炉及相关配套设施。

2、维保期限：2年

3、设备使用单位：莎车工业园区管理委员会

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

- 一般性审查

- 重点审查

- 采购单位审查人员姓名：

- 审查时间：

- 采 购 单 位：

- 年  月  日：