政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

1；莎车县物流园冷库设备购置项目；为更好的保存蔬菜、水果、肉类等食品，提高莎车人民的生活健康，有做够的生活后期保障。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

- 供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有相应经营范围的企业法人营业执照独立法人企业营业执照副本原件（三证合一）；

3、在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录网页打印件（加盖公章）；

4、法人授权委托书原件、法人身份证复印件盖公章及授权委托人身份证原件；

5、具有2020年度审计的财务报表；（新成立公司需提供银行资信证明）；

6、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（二、三、四、五、六、七月）；

7、提供被授权委托人社保部门出具的在本单位二、三、四、五、六、七月的社保缴费凭证和个人明细表原件；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、投标单位（供应商）具有本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

10、本项目不接受联合体投标；

11、报名时须携带以上资格证明材料原件及加盖公章复印件一套，资料不齐，报名将被拒绝；

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所投货物均应符合国家标准。

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：

莎车县物流园冷库设备一批

采购项目预（概）算、   总预算金额：12100000元。

最高限价：             总预算金额：12100000元。

开展采购活动的时间安排：2021年9月20日

采购组织形式：         分散采购-委托社会代理机构

委托代理安排：         新疆西北招标有限公司

采购包划分与合同分包： 合计：12100000

- 采购方式： 公开招标

- 竞争范围： 全国

- 评审规则：评审规则：本项目评标办法采用综合评标价法，将依法组建不少于 7 人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

1、技术要求如下：

（1）采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（详细的技术参数）

# 货物采购清单

制冷系统

| 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机设备 |  |  |  |
| 高效型定频单机带经济器螺杆机组 | 并联高效压缩机组含贮液器、仪表盘、高低压力控制器、触摸屏+PLC控制箱、油分离器、吸排气阀、供液过滤器、吸气过滤器。机组配有检修阀、曲轴箱加热器、 四并联机头互为备用，压缩机具有能量调节0%-100% 在-10/35的工况下总制冷量≥1200KW,总功率≥470KW。4台160HP螺杆压缩机并联，选用国内外知名品牌 | 套 | 1 |
| 蒸发式冷凝器 | 排热量≥4000KW，水泵功率3.0KW，风扇电机（5.5*3KW）/散热盘管为整体.热镀锌钢管。镀锌板外壳 | 台 | 1 |
| 虹吸罐 | 配套本制冷系统，符合压力容器要求 | 台 | 1 |
| 壳管式换热器 | 150kw配套水冲霜系统 | 台 | 1 |
| 蒸发冷凝器/风机 |  |  |  |
| 吊顶式冷风机 | 换热面积≥600㎡，铜管铝片，适应库温-5℃~+5℃，轴流风机， | 台 | 12 |
| 库内阀件 |  |  |  |
| 截止阀DN80/公称压力6.0MPa，钢制。 | STC80，钢制，氟用 | 个 | 12 |
| 截止阀、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | STC32，钢制，氟用 | 个 | 24 |
| 过滤器、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | FIA32，钢制，氟用 | 个 | 12 |
| 电磁阀/带线圈/公称压力6.0MPa，钢制。 | EVRA25，黄铜材质，氟用 | 套 | 12 |
| 热力膨胀阀 | TES55-37，黄铜材质，氟用 | 套 | 12 |
| 直通式球阀/球阀/公称压力6.0MPa，钢制。 | GBC20S，钢制，氟用 | 套 | 12 |
| 安装辅材(承力架) | 国标（角钢、槽钢） | 套 | 12 |
| 机房阀件 |  |  |  |
| 恒压阀/ICS1-80+CVC/公称压力6.0MPa，钢制。 | 钢制，氟用 | 个 | 1 |
| 截止阀、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | STC125，钢制，氟用 | 个 | 9 |
| 截止阀、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | ST100，钢制，氟用 | 个 | 11 |
| 截止阀、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | STC65，钢制，氟用 | 个 | 4 |
| 截止阀、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | STC40，钢制，氟用 | 个 | 2 |
| 截止阀、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | STC32，钢制，氟用 | 个 | 10 |
| 截止阀、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | STC20，钢制，氟用 | 个 | 10 |
| 过滤器、公称压力4.0MPa，钢制焊口 | FIA80，钢制，氟用 | 个 | 1 |
| 安全阀（含开关阀座） | 2.5MPa，钢制，氟用 | 个 | 10 |
| 压力表（含开关阀座） | ‘-0.1~3.9MPa | 个 | 10 |
| 管道及其他辅材 |  |  |  |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路D | DN325 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 6 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路 | DN219 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 12 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路D | DN159 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 12 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路 | DN133 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 300 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路 | DN108 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 100 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路 | DN89 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 106 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路 | DN76 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 350 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路 | DN57 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 100 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路 | DN45 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 100 |
| 20#钢材质无缝钢管/机房连接管路 | DN32 执行标准GB/T8163-2018，酸洗磷化 | 米 | 72 |
| 管路系统管路异型件 | 国标，无缝系列 | 项 | 1 |
| 管路保护焊接焊材、氮气试压 | 工业汽体 | 项 | 1 |
| 管道保温 | 橡塑海绵发泡管b1阻燃、厚度20mm以上 | 立方 | 40 |
| 安装辅材(承力架) | 国标（角钢、槽钢） | 套 | 4 |
| 制冷剂/R507 | 一级品质量 | kg | 1800 |
| 冷冻机油/A32SL合成机油 | 机器指定用油,螺杆制冷机组专用机油 | 升 | 300 |

| 附表3：冷库设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 控制、电气及设备部分 |  |  |  |
| 1 | 工控显示冷库温控/照明箱（MWLQ） | MWLQ/600*800*200 每个冷藏库1个，电气元件施耐德，照明、蒸发器、温显等，冷库远程监控及无线监控，控制系统选用国际知名品牌 | 个 | 4 |
| 2 | 冷库温度传感器 | 国标（精度0.1） | 套 | 8 |
| 3 | 冷库LED长明灯 | BSF01-30WP-2W/DC24V EX防爆，防水，防尘灯 | 个 | 10 |
| 4 | 冷库LED专用灯 | BSF01-120WP-65W/DC220V EX防爆，防水，防尘灯/库内照度最不利点≥150LX | 个 | 84 |
| 5 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 | 国标 | 项 | 12 |
| 6 | 防火桥架（内设隔板) | 250*100×1.5 | 项 | 4 |
| 7 | KBG配管 | 20×1.5 镀锌管 | 项 | 4 |
| 8 | 安装辅材(承力架)附材 | 国标（角钢，槽钢） | 项 | 4 |
| 9 | 配电接线附材 | 国标 | 项 | 1 |
| 10 | 灯开关 | 正泰，单开 | 个 | 5 |
| 11 | 电工胶带 | 德力西电工绝缘胶带 | 卷 | 20 |
| 12 | 插座 | 用于零时用电 | 个 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 库体保温板 |  |  |  |
| 1 | 冷库保温隔板(保温板) | 采用0.5mm彩钢板中间聚氨酯保温板，保温层厚度150mm，密度:40KG/M3±5%,导热系数0.023,B1级阻燃离火3~5S自灭，产品各项指标符合JB/T6527-2007聚氨酯泡沫塑料技术要求 PIR，B1级阻燃，聚氨酯夹芯保温板双面0.5彩钢，⑴、泡沫密度： 38±2 kg/m3，修正系数1.10；⑵、导热系数： 0.017-0.021w/m.k ；⑶、压缩强度： Kpa »366 ；⑷、抗折弯强度：mm «2.81 ；⑸、燃烧性能B1级离火3-5s自熄 | m2 | 8742 |
| 2 | 磨菇头螺丝(吊件) | 10# 含油漆、吊件 | 个 | 4148 |
| 3 | 花篮(吊件) | 12#含花篮，及吊件 含油漆、吊件 | 个 | 2668 |
| 4 | 丝杆，吊件 | 丝杆，吊件 含油漆、吊件 | 个 | 4148 |
| 5 | 冷库保温隔板安装型钢 | 顶板加固（国标） | 米 | 1000 |
| 6 | T型铁 | 保温安装型钢 顶板承力结构（国标角钢） | 米 | 352 |
| 7 | 发泡胶水/玻璃胶 | 国标（库板安装） | 平方 | 8742 |
| 8 | 钻尾丝 | 国标，直径6.3m，长度18cm | 盒 | 15 |
| 9 | 铆钉 | 国标，6mm | 盒 | 10 |
| 10 | 折弯件 | 0.5彩钢，3乘3 | 米 | 180 |

| 附表5：冷库设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |  | 单位 | 数量 |  |
| 一 | 库门系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单开平移门/2100*2700 | 1、门扇材质：彩钢板，双面0.8mm；2、门板材质：内部整体填充保温、阻燃的聚氨脂材料，防火等级为：自熄，B1级；3、聚氨酯高压发泡机灌注成型,功能要求：门扇、门框断冷桥，内、外开门把手，带防反锁安全逃生装置）1、门扇板保温：双面0.8mm彩钢覆膜；内部填充保温与冷库板相同材质，防火等级为：阻燃B1级，不燃烧；2、聚氨酯高压发泡机灌注成型,功能要求：铝合金型材成型门扇板、铝合金净樘断冷桥，铝合金轨道大内开、不锈钢开门器，不锈钢吊架，不锈钢门配件，配置防反锁安全逃生脱险装置 |  | 套 | 10 |  |
| 2 | 防撞护栏（含门斗防护） | 冷库门内外均需安装门型防撞柱； 材料及尺寸：采用外径160mm壁厚5.5mm热镀锌钢管制作，并涂刷黑黄漆警示线条，门洞尺寸3000*3500 |  | 套 | 10 |  |
| 3 | 不锈钢板风幕机/离芯风机/FN-2200 | 1、风量不小于3500m³/h-4500m³/h； 2、与冷库门联动； 3、门洞尺寸：3000*3500 4、3000mm，电机功率1.5kw |  | 套 | 10 |  |
| 4 | 装卸平台机械门封/2400*3000 | 1、材质：叹层聚纤维/单层家纤维 2、材料重量：3400g/m/600g/m 3、阻性：IN75200/DIN75200 4、纵向：7000N/5cm/2800N/5cm 5、抗拉强度：横向5000N/Scm/2600N5cm 抗撕裂强度：750N/250N 横向：900N/250N |  | 套 | 14 |  |
| 5 | 装卸平台提升门/2400*3000 | 1、门板材质：门板内有通长的内置加强筋，门板采用防夹手设计板型，厚度为40mm，外表面压花，条形压筋板； 2、抗风压能力：标准风载为750N/m2 3、轨道：采用2.0mm厚热镀锌钢板冷轧加工而成的工业门专用导轨 4、电机：先锋、德尔等同等质量产品。 5、安全防护措施：防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂保护装置、底部安全气囊、门轨顶端配缓冲弹簧、 6、控制方式：按钮、遥控、手动（停电或故障时可手动升、降门体） |  | 套 | 14 |  |
| 6 | 台边试调节板装卸平台/1850*2200、 | 1、平台、延伸板在内的机构运作均由全液压-电动控制完成，配有可靠的液压速度保险阀门、安全传感器，保证了设备的可靠性 2、平台主桥面由8mm高强度的压花防滑钢板制成:高强度槽钢底盘，结实稳固，还便清洁基坑 3、斜板骨架果用特种”工“字钢做成，比传统的槽倒增加2倍的承托力，更坚固耐厚整体舌板，防滑不变形 4、全工作范围护脚挡，以保证操作人员的脚部安全 5、透式安全支撑杆，以便在设备锥护检修时安全支撑调节板 5、前后管状较链，28mm内直径插销 6、意大利进口优质液压系统，380V50HZ0.75KW 7、一对厚度为4(100mm)的防撞胶及按钮控制1件 8、工作范围:平台以上400MMP台以下350MM 9、平台采用倒置式单油缸，防尘效果好。 10、舌板有5度的压角 11、随动设计:随动功能可自动与装卸车辆高低、左右互动。空载、满载时的车辆底板高度差(70-100mm)。搭接板自身可做上下100mm高低调整，以补偿车箱左右高低落差。 12、一键按钮使用更方便，简单 13、防冷装置，保温隔热，侧部胶条或毛刷 14、载重10000Kg 15、有圆滑过渡装置，防止，承载能力更佳 16、船用防锈底漆，深灰色面油 17、表面喷处理，防腐磨性能更强 18、可与门体互锁 |  | 个 | 14 |  |
| 7 | 安装辅材(承力架) | 国标（角钢、槽钢） |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 膨胀螺丝 | 国标，12mm乘10cm |  | 盒 | 5 |  |
| 9 | 风幕机行程开关 | LX19-121 |  | 个 | 10 |  |
| 附表6：冷库设备清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 一 | 库房水系统及其他辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 水路电磁阀/带线圈/1.0MPa，钢制 | DN50 Danfoss/Park/Hansen或同级 | 套 | 4 |  |
| 2 | 水路电电磁阀/带线圈/1.0MPa，钢制 | DN80 ,Danfoss/Park/Hansen或同级 | 套 | 4 |  |
| 3 | 水路截止阀、公称压力1.6MPa，钢制 | DN50,Danfoss/Park/Hansen或同级 | 个 | 4 |  |
| 4 | 水路截止阀、公称压力1.6MPa，钢制 | DN80,Danfoss/Park/Hansen或同级 | 个 | 4 |  |
| 5 | 20#钢材质无缝钢管 | DN150,执行标准GB/T8163-2018 | 米 | 220 |  |
| 6 | 20#钢材质无缝钢管 | DN100,执行标准GB/T8163-2018 | 米 | 20 |  |
| 7 | 20#钢材质无缝钢管 | DN80,执行标准GB/T8163-2018 | 米 | 200 |  |
| 8 | 20#钢材质无缝钢管 | DN50,执行标准GB/T8163-2018 | 米 | 100 |  |
| 二 | 热水回收系统及其他辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢保温SUS304水箱(连水箱钢结构基础) 总容量：16m3 | 热回收水箱 | 台 | 1 |  |
| 2 | 水冲霜泵/流量：24m3/h，扬程：27m，功率：4.0KW， | AT250QJ80-300/4.0KW | 台 | 2 |  |
| 3 | 换热霜泵/流量：25m3/h，扬程：14m，功率：2.2KW， | AT250QJ80-300/2.2KW | 台 | 2 |  |
| 4 | 水路截止阀、公称压力1.6MPa，钢制 | DN80,Danfoss/Park/Hansen或同级 | 个 | 8 |  |
| 5 | 水路软接、公称压力1.6MPa，钢制 | DN80,Danfoss/Park/Hansen或同级 | 个 | 8 |  |
| 6 | 水路过滤器、公称压力1.6MPa，钢制 | DN80,Danfoss/Park/Hansen或同级 | 个 | 4 |  |
| 7 | 水路止回阀、公称压力1.6MPa，钢制 | DN80,Danfoss/Park/Hansen或同级 | 个 | 4 |  |
| 8 | 20#钢材质无缝钢管 | DN80,执行标准GB/T8163-2018 | 米 | 115 |  |
| 9 | 20#钢材质无缝钢管 | DN32,执行标准GB/T8163-2018 | 米 | 40 |  |
| 10 | 20#钢材质无缝钢管 | DN150,执行标准GB/T8163-2018 | 米 | 30 |  |
| 11 | 水温控配电柜 | 机房内/GGD | 台 | 1 |  |
| 12 | 冷库温度传感器 | 国标 | 套 | 2 |  |
| 13 | 水箱电加热器（30KW） | DN40大功率水箱加热器防漏电 | 套 | 1 |  |
| 14 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆/RVV-4X16 | 国标 | 米 | 50 |  |
| 15 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆/RVV-4X4.0 | 国标 | 米 | 100 |  |
| 16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆/RVVP-3X0.75 | 国标 | 米 | 100 |  |
| 17 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆/RXV-3X1.0 | 国标 | 米 | 100 |  |
| 18 | 安装辅材(配电线接头) | 国标 | 项 | 1 |  |

2、商务要求如下：

（1）交付（实施）的时间（期限）：合同签订后，20个日历日

（2）交付地点（范围）：莎车卡拉库木工业园区

3、付款条件：

（1）进度和方式：（1）最终付款方式：缴纳完5％的履约保证金，预付合同金额的30%作为预付款。货到甲方指定地点货物到位后支付合同金额的50%，安装调试完毕验收合格支付合同金额的20%.验收合格后，甲方无息退还履约保证金的2%，将3％的履约保证金转为质保金。

（2）售后服务：1.中标人应当对其使用单位人员进行安全教育和技能培训。2.中标人应当对中标内容进行免费维护保养。（质保期满后中标人可按市场价进行取费） 3.应由投标企业承担维修任务的，投标单位应及时高质量完成维修，若因投标企业未能及时维修或维修质量不合格导致事故，造成人员伤亡事故的，责任由投标企业承担.4.中标人秉承“全方位、高品质、快速度”的售后宗旨，以采购方满意为标准，1小时内答复采购方提出的问题，48小时内派专业人员赶到现场，并根据实际情况确定处理措施，进行维修与更换。

（3）是否提供保险：否

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）比如因疫情防控，供应商不能按时参加本次公开招标活动的风险。

（2）政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者企业发展方向改变、企业升级等问题导致本次公开招标采购项目不得不取消或者进行调整。

（3）投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一是投标单位本身生产能力达不到，但是却恶意抬高投标价格，以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、串标等违法行为；三是投标单位与企业招标人员相互勾结，通过串通的方式拿到标底价格，进行恶意竞争，影响企业公开招标活动的实施。

（4）质量安全风险：中标单位没有按照标书中的产品技术标准进行供货，向采购人提供不符合要求的货物；后期中标单位提供的标书不符合采购人实质性需求。

5、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。

该项目无需开展需求调查

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车工业园区管理委员会

验收时间：签订合同后20个日历日

验收方式：

货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，乙方需提供所投设备产品资料和第三方检测机构出具的检测报告提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担

验收标准：

经检验达到所投产品的响应参数，所有货物系统都能正常运转。

验收内容：

莎车县物流园冷库设备购置项目要求达到所有采购参数内容。

七、采购标的的其他技术、服务等要求；

中标单位必须保质保量，按时供货，售后准时，货物不得脱离参数要求，以次充好。

- 需要满足的其他技术规格要求；

1、设备名称：莎车县物流园冷库设备一批

2、维保期限：两年

3、设备使用单位：莎车工业园区管理委员会

4、维保服务参数要求：

（1）中标人应当对其使用单位人员进行安全教育和技能培训。

（2）中标人应当对中标内容进行免费维护保养。（质保期满后中标人可按市场价进行取费）

（3）应由投标企业承担维修任务的，投标单位应及时高质量完成维修，若因投标企业未能及时维修或维修质量不合格导致事故，造成人员伤亡事故的，责任由投标企业承担.

（4）中标人秉承“全方位、高品质、快速度”的售后宗旨，以采购方满意为标准，1小时内答复采购方提出的问题，48小时内派专业人员赶到现场，并根据实际情况确定处理措施，进行维修与更换。

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

1、一般性审查

2、采购单位审查人员姓名：

3、审查时间：

采 购 单 位：莎车工业园区管理委员会

2021年  08月  28日