阿图什市供排水一体化建设项目-污水处理厂扩建工程（污泥脱水间改造工程）技术要求清单

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿污泥接收、输送系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿污泥缓存料仓 | V=3m3，约1.1kW, 碳钢防腐，配套自动舱盖，手动插板阀，料位计，带安装支架 | 座 | 1 |  |  |  |
| 2 | 污泥转输泵 | Q=8m³/h，1.2MPa 18.5kW（暂定），配套强冷风扇、干运行保护器、变频调速，输送介质含固率要求：18%-25% | 台 | 2 | 1用1库备 |  |  |
| 调理加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥浆化调理机 | Q=7.5m³/h，功率约5.5kW | 台 | 1 | 配套选型 |  |  |
| 2 | 铁盐储罐 | PT-5000 ，V =5m³ ，PE | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铁盐加药泵 | GB0600PQ1MNN 583L/h 0.7MPa，0.55kW，带阻尼器、背压阀、安全阀 | 台 | 2 | 1用1备 |  |  |
| 4 | 铁盐卸料泵 | RC-40DM-1/2，150L/min 扬程23m， 3.0kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 有机絮凝药剂制备装置 | TCRY-1000， 主体尺寸1050×1100×1945mm，配套搅拌机，0.55kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 有机絮凝药剂加药泵 | GB0500PQ1MNN 464L/h 0.7MPa，0.55kW，带阻尼器、背压阀、安全阀 | 台 | 2 | 1用1备 |  |  |
| 压榨系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿污泥缓存料仓（中转） | 有效容积约5m³，立式带支撑，含高料位报警，整体材质碳钢防腐 | 台 | 1 | 约可储存压榨机1个批次的量 |  |  |
| 2 | 压榨进料泵 | Q=15m³/h，18bar，N=22kW，配套强冷风扇、干运行保护器、变频调速，输送介质含固率要求：18%-25% | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 超高压压榨机 | TCYZ-100/（1800）YG，过滤面积100m2，11+11+1.1+0.37+0.55+0.75kW，翻版接液，含自动清洗 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | L型皮带输送机 | 带宽1000mm，带速≥0.8m/s，水平长度约5m，倾斜长度约4m，功率约5.5kW，带碳钢接料斗，格栅破碎网，出料斗，主体材质碳钢防腐 | 台 | 1 |  |  |  |
| 清洗系统（手动清洗+自动清洗） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗水箱 | PT-8000，8m³，PE | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压清洗泵 | CDLF20-17+CDH20-17，12.8m3/h，4.5MPa ，18.5+18.5kW，带进出口拷贝林卡箍 | 台 | 1 |  |  |  |
| 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | XLAM10A 0.95m³/min 1.0MPa 7.5kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冷干机 | XL015GF 1.5m³/min 220V 0.7MPa，配前后过滤器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 反吹储气罐 | C-2/1.0 2.0m³ 1.0MPa，配套安全阀、压力表，碳钢防腐 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 仪表储气罐 | C-0.3/1.0 0.3m³ 1.0MPa，配套安全阀、压力表，碳钢防腐 | 台 | 1 |  |  |  |
| 自控仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进泥压力变送器 | 0-4.0MPa，LED数显，4-20mA输出，24V，外螺纹接口，材质SS304，精度0.5% | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 泵后压力变送器 | 0-2.5MPa，LED数显，4-20mA输出，24V，外螺纹接口，材质SS304，精度0.5% | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 1#磁翻板液位计 | ES-01-261A7K-1340-A3，含3个磁性开关，接口法兰：DN25，PN1.0，上下口中心距C-C1340mm，配排污阀、截止阀，材质PP | 台 | 1 | 铁盐储罐 |  |  |
| 4 | 2#磁翻板液位计 | ES-01-261A7K-1800-A3，含3个磁性开关，接口法兰：DN25，PN1.0，上下口中心距C-C1800mm，配排污阀、截止阀，材质PP | 台 | 1 | 清洗水箱 |  |  |
| 自控阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进泥气动球阀 | DN200 4.0MPa，阀体铸钢，阀座氟塑料，配气动三联件，回讯器，电磁阀工作电压24V/DC，GB/T9119 (RF面） | 台 | 1 | 进料阀 |  |  |
| 2 | 反吹气动球阀 | DN40 1.6MPa，阀体铸钢，阀座氟塑料，配气动三联件，回讯器，电磁阀工作电压24V/DC，GB/T9119 (RF面） | 台 | 1 | 反吹阀 |  |  |
| 3 | 回流气动球阀 | DN150 4.0MPa，阀体铸钢，阀座氟塑料，配气动三联件，回讯器，电磁阀工作电压24V/DC，GB/T9119 (RF面） | 台 | 1 | 回流阀 |  |  |
| 4 | 反洗回流气动球阀 | DN50，6.4MPa，阀体铸钢，阀座氟塑料，配气动三联件，回讯器，电磁阀工作电压24V/DC，GB/T9119 (RF面） | 台 | 1 | 反洗回流阀 |  |  |
| 5 | 反洗气动球阀 | DN40，6.4MPa，阀体铸钢，阀座氟塑料，配气动三联件，回讯器，电磁阀工作电压24V/DC，GB/T9119 (RF面） | 台 | 1 | 反洗阀 |  |  |
| 6 | 补水气动球阀 | DN80 1.0MPa，阀体铸钢，阀座氟塑料，配气动三联件，回讯器，电磁阀工作电压24V/DC，GB/T9119 (RF面） | 台 | 1 | 清洗水箱补水 |  |  |
| 7 | 冷却水电磁阀 | 类型：常闭型，内丝接口 规格：DN25 1.0MPa 工作电压：220V，材质：铜 | 台 | 1 | 压榨进料泵冷却水 |  |  |
| 电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电 | 总配电柜，为各分控柜提供电源，主要电气元件正泰，户内型，IP54，柜体材质碳钢喷塑 | 台 | 1 | 脱水机房 |  |  |
| 2 | 压榨机控制柜兼系统总PLC柜 | 系统总PLC，西门子S7-200，含拓展模块，主要电气元件正泰，以太网接口，含交换机，为1压榨进料泵（22kW*1，变频调速）、1台L型皮带输送机（5.5kW*1）、1台高压清洗泵（18.5+18.5kW）提供电源、控制回路就地显示及操作按钮，为1台空压机、1台冷干机、1台手动清洗机提供电源，IP54，柜体材质碳钢喷塑 | 台 | 1 | 脱水机房 |  |  |
| 3 | 1#LCP柜 | 就地控制柜，为污泥输送泵（18.5kW，变频调速）和湿污泥料仓提供电源、控制回路、就地显示及操作按钮，主要电气元件正泰，变频器AMB，户内型，IP54，柜体材质碳钢喷塑 | 台 | 1 | 脱水机房 |  |  |
| 4 | 2#LCP柜 | 就地控制柜，主要为1台污泥浆化调理机（5.5kW）、2台铁盐投加泵（0.55kW*2）、1台铁盐卸料泵（3.7kW）、2台有机药剂投加泵（0.55kW*2）提供电源、控制回路、就地显示及操作按钮，主要电气元件正泰，变频器AMB，户内型，IP54，柜体材质碳钢喷塑 | 台 | 1 | 脱水机房 |  |  |
| 其他配套（非标配，可选） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁盐电磁流量计 | 口径DN25，数显加4-20mA输出，精度0.5%，钛电极，内衬F4，主体碳钢，加接地环，220V | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 有机药剂电磁流量计 | 口径DN65，数显加4-20mA输出，精度0.5%，电极316，内衬F4，主体碳钢，加接地环，220V | 台 | 2 |  |  |  |
| 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备运输 | 设备运抵项目现场，车板交货 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 指导安装 | 与深脱系统配套 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 系统调试 | 与深脱系统配套 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 技术培训 | 与深脱系统配套 | 式 | 1 |  |  |  |
| 其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作平台 | 压榨机配套操作平台，含爬梯，围栏，上铺花纹钢板，碳钢防腐 | 套 | 1 | 现场配做 |  |  |
| 2 | 工艺管路、阀门及安装辅材 | 与系统配套，污泥管路碳钢（现场刷防腐漆），自来水管、排污管UPVC，气管不锈钢等，含安装辅材，固定螺栓等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电缆、桥架（材质镀锌）及安装辅材 | 系统柜至系统内各设备内配套的动力电缆、控制电缆，含安装辅材，固定支架等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 管道混合器 | 与污泥转输泵管径配套，处理量8m³/h | 件 | 1 |  |  |  |
| 6 | 液压油品 | 压榨机首次运行所需，32#耐磨液压油，200L/桶 | 件 | 8 |  |  |  |
| 7 | 设备基础 | 厂房及脱水间内压榨机、脱水机等配套设备土建基础，含预埋件 | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 液位计 | 污泥储池配套液位计，低液位用于浓缩进料泵保护 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 其他项 | 系统内通风、消防、采暖、除臭、照明、排水、土建、起重、防腐、调试期间水电药剂、第三方检测等 |  | 1 |  |  |  |