一.乌恰县疾病预防控制中心鼠疫监测实验室净化设施

| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶底架 | T型铝合金龙骨..3mm厚度.规格60mmx80mm.中距1500mm | ㎡ | 119 |
| 2 | 净化彩钢板 | 50mm厚硫氧镁净化彩钢板.双面喷塑钢板厚度0.5mm.8#镀锌丝杆和专用T型铝合金龙骨配合使用 | ㎡ | 361 |
| 3 | 维修口 | 50mm厚硫氧镁净化彩钢板.专用铝型封边.双面喷塑钢板厚厚0.5mm.尺寸为600mmx600mm | 套 | 2 |
| 4 | 水泥自流平 | 高效水泥自流平.厚度2.0mm.100% | ㎡ | 119 |
| 5 | 医用PVC塑胶地板 | 厚度：2.0mm.医用抗菌.耐磨.耐冲击 | ㎡ | 119 |
| 6 | 紫外线杀菌车 | 定时功能，双灯管，360°万向轮底座，紫外线灭菌 | 套 | 8 |
| 7 | 铝合金U槽 | 隔墙地槽铝.隔墙上下用槽铝加固密封. | m | 220 |
| 8 | 内圆弧阴角线 | 净化铝合金圆弧.尺寸R=60mm | m | 410 |
| 9 | 外圆弧阳角线 | 净化铝合金圆弧. 尺寸R=100mmx2600mm | 根 | 3 |
| 10 | 钢化玻璃窗 | 1000mmx1200mm厚度50mm.双层.玻璃黑边烤漆，内龙骨为50mm双层净化窗专用龙骨 | 组 | 4 |
| 11 | 嵌入式净化灯 | 36w.1200*300 .成套型嵌入式安装 | 套 | 30 |
| 12 | 紫外线杀菌灯 | 30W980*85不锈钢斜边杀菌灯 | 套 | 30 |
| 13 | 灯具开关 | 双联单控开关.10A.暗装.PC材质，阻燃.GB16915.1-2014.GB2099.1-2008 | 套 | 5 |
| 14 | 插座 | 220v，10A，暗装.PC材质，阻燃.GB16915.1-2014.GB2099.1-2008 | 个 | 40 |
| 15 | 电气配线 | 暗配， WDZ-BYJ-2.5mm2.KBC穿线管（暗铺方式） | 卷 | 9 |
| 16 | 电气配线 | 暗配 ，WDZ-BYJ-4mm2. KBC穿线管（暗铺方式） | 卷 | 9 |
| 17 | 电气配线 | 暗配 ，WDZ-BYJ-6mm2. KBC穿线管（暗铺方式） | 卷 | 6 |
| 18 | 区域总配电箱 | 5路25A插座回路.控制系统.嵌入式安装.低压 | 套 | 1 |
| 19 | 窗帘 | 百叶遮光遮阳升降卷拉式手帘 | 套 | 4 |
| 20 | 单开门 | 1.名称:医用钢制成套净化密封单开门 2.型号:专用自动升降扫地条，门上有观察窗，双层中空黑边喷漆钢化玻璃，不锈钢门吸，304不锈钢3寸合页，304不锈钢压把锁，特殊颜色烤漆，单开门尺寸：1000*2200 | 樘 | 11 |
| 21 | 压差表 | 压模铸铝，标准为+2%FS，直径120mm,高度55mm | 块 | 6 |
| 22 | 闭门器 | 铝合金主材，耐磨耐用，闭门速度可调，0°--15°可调 | 套 | 11 |
| 23 | 电动玻璃门 | 7英寸彩色触摸屏.安卓操作系统.2G硬盘.响应速度1s.功率48W. ccc认证.ISO9001认证.CE认证 钢化玻璃，厚度12mm | 套 | 2 |
| 24 | 缓冲间门互锁装置 | 2套电插锁.2个接近开关.1块电路板. 夜晶屏显示双门电子互锁 | 套 | 3 |
| 25 | 试验台 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面.带试验台专用电源盒 | m | 35 |
| 26 | 工作指示灯 | 加厚铝型材，阻燃塑料，渡油黑玻璃LED灯珠 | 套 | 3 |
| 27 | 实验凳 | PU防静电四孔圆椅，椅面直径335MM，表面电阻率：10的7至10的9次方欧，升降气杆可调高度范围约：430MM-570MM，钢电镀带圈五星脚，椅脚半径220MM，金属导电链条，塑料尼龙固定脚杯 | 套 | 20 |
| 28 | 消防指示灯 | 加厚铝型材，阻燃塑料，320mmx150mmx20mm,LED光源，功率2W | 套 | 4 |
| 29 | 传递窗 | 304型不锈钢.机械双门互锁.内置紫外灯.600mmx600mmx600mm | 套 | 6 |
| 31 | 紧急喷淋洗眼器 | 304不锈钢外加进口ABS粉末浸塑，厚度≧250微米，冲淋流量为90-180升.洗眼流量12-18L/min可调节.高密度PP+304双层过滤网， 符合美国ANSIZ358.1.2004标准。 | 套 | 1 |
| 32 | 洗手台 | PE板组合；1000mmx500mm | 组 | 1 |
| 33 | 不锈钢拖把池 | 不锈钢1000mmx450mmx1800mm | 组 | 1 |
| 34 | 上下水改造 | 满足实验室用水需求的上下水改造 | ㎡ | 119 |
| 35 | 通风系统 | 机组风量：9000m3/h 新风量：9000m3/h 制冷量：14Kw 加热量：17Kw ，加湿量：6kg/h，电机功率：7.5KW机外余压：650Pa,初效过滤器为G4,中效过滤器为：F8.风机箱规格4100mmx1300mmx1300mm | 组 | 1 |
| 36 | 彩钢房 | 彩钢房面积120㎡，采用100mm夹心岩棉板，200mm工字钢、梁，1500mmx2100mm防盗门2扇，1000mmx2100mm防盗门1扇，电地暖120㎡。 | ㎡ | 120 |