| 1、品名 | （大型）中央空调多联机 |
| --- | --- |
| 2、用途 | 设备主要用于室内制冷、制热。 |
| 3、设备参数及性能指标 | 1、多联机外机 1.名称：直流变频多联机组外机 （4台） 2.其它参数：制冷量=90KW；制热量=100KW；功率：24/24.8KW 噪音dB（A）:≤67；制冷剂：R410A；采用喷气增焓压缩机，制冷模式室外机环境温度≥54℃，制热运行温度≤-26℃。IPLV值≥8.2，重量≤475kg。机组顶出风。 |
|  | 2、多联机内机 1.名称：标准静压风管机 （56台） 2.安装形式 ：吊装 3.其它参数：制冷量=2.2KW；制热量=2.6KW；功率≤0.06KW；噪声≦32dB(A)；风量：485m3/h，风压：30Pa,遥控控制。 |
|  | 3、多联机内机 1.名称：标准静压风管机 （32台） 2.安装形式 ：吊装 3.其它参数：制冷量=3.6KW；制热量=4.1KW；功率≤0.08KW；噪声≦33 dB(A)；风量：540m3/h；风压：30Pa,遥控控制。 |
|  | 4、多联机内机 1.名称：标准静压风管机 （9台） 2.安装形式 ：吊装 3.其它参数：制冷量=4.5KW；制热量=5KW；功率≤0.08KW；噪声≦36 dB(A)；风量：800m3/h；风压：30Pa,遥控控制。 |
|  | 5、多联机内机 1.名称：标准静压风管机 （ 10台） 2.安装形式 ：吊装 3.其它参数：制冷量=7.1KW；制热量=8.0KW；功率≤0.105KW；噪声≦37 dB(A)；风量：1000m3/h；风压：30Pa,遥控控制 |
|  | 6、多联机内机 1.名称：标准静压风管机 （9台） 2.安装形式 ：吊装 3.其它参数：制冷量=9KW；制热量=10KW；功率≤0.23KW；噪声≤42 dB(A)；风量：1390m3/h；风压：50Pa,遥控控制 |
|  | 7、吊顶拆除及恢复，主电缆25㎡。 |
|  | 8、在冬季运行时，系统根据制热时参数和负荷的变化，准确判断除霜时机，有霜除霜，无霜则正常制热，确保冬季低温时的制热效果，避免不必要的 制热损失。 |
|  | 9、采用特殊的底部防结霜设计，在冬季制热时可确保室外换热器底部无结霜，避免底部冰霜堆积导致的制热效果差。 |
|  | 10、室外机直流变速压缩机的运转速度可以根据系统容量的变化进行连续、 自由调节，精度更高，与自适应控制技术相结合，根据实际空调负荷自动调节能力输出，保证达到更平滑的变化曲线来满足更高需求的舒适度。压缩机运行外围：0-480Hz,冷媒调节达到3000级， |
|  | 11、采用过冷却技术，大大降低冷媒使用量，降低安装成本与系统损耗。 |
|  | 13、采用直径为≥7.00MM的内螺纹高效导热铜管和新型翅片，降低空气流动阻 力，换热更均匀、更充分，大幅提升传热效率，同时使冬季制热时换热 器结霜量下降，提升制热效果。 |
|  | 14、可以适用Lonworks、BACnet、RS-485等多种网络通信协议。 |
|  | 15、符合ROHS指令要求。 |
|  | 16、采用TSC控制技术，0.1℃精确控制技术，0.1Hz变频微控技术。 |
|  | - 低噪静音： - 1.新型风道技术，高效静音。 2.室内机静音技术。 3.室外机静音技术：高品质涡旋式压缩机，风扇电机消音处理，新型高效轴流风扇。 4.夜间静音模式。 |
|  | 18、精细独特的油控制技术，压缩机运转更平稳 1.两级均油控制技术：压缩机的油位判断，模块内压缩机间均油技术。 2.三级回油控制技术：油分离器回油，气液分离器回油，系统自动回油。 |
|  | 19、安全可靠的冷媒控制技术，机组能效更高，冷媒调节达到3000级。 |
|  | 20、 1.双后备运转，可靠性有保障 2.室外机轮换运转技术，延长使用寿命 3.室外机宽范围运转，更好地应对恶劣环境 4.机外静压最可高达120Pa，确保机组良好的散热效果 5.系统的压力和温度精确，自我诊断和自控调节 6.室外无均油管设计 7.变频模块冷媒散热技术 |
|  | 21、多重保护 1.自我诊断和智能运行检查 2.故障信息存储 3.掉电修复功能 4.电控电路自动修复功能 5.智能检测功能 6.冷媒自动判断 |
|  | 22、更多保护 1.管路异常智能判断功能 2.防雷击功能 3.防积雪功能 4.冷凝水保护功能 5.冷媒自动检测 6.室外机电控板采用冷媒冷却技术 |
|  | 保修及售后服务方案:质保3年。 |