阿克陶县疾病预防控制中心核酸检测中心实验室、理化微生物综合实验室净化设施设备采购项目参数

| 一、 四楼理化实验室 五楼核酸实验室净化装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶底架 | T型铝合金龙骨3mm厚度.规格60mmx80mm.中距1500mm | ㎡ | 751 |  |  |
| 2 | 净化彩钢板 | 50mm厚硫氧镁净化彩钢板.双面喷塑钢板厚度0.5mm.8#镀锌丝杆和专用T型铝合金龙骨配合使用 | ㎡ | 2072 |  |  |
| 3 | 维修口 | 50mm厚硫氧镁净化彩钢板.专用铝型封边.双面喷塑钢板厚厚0.5mm.尺寸为600mmx600mm | 套 | 5 |  |  |
| 4 | 水泥自流平 | 高效水泥自流平.厚度2.0mm.100% | ㎡ | 818 |  |  |
| 5 | 医用PVC塑胶地板 | 厚度：2.0mm.医用抗菌.耐磨.耐冲击 | ㎡ | 818 |  |  |
| 6 | 紫外线杀菌车 | RZH-07 | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 铝合金U槽 | 隔墙地槽铝.隔墙上下用槽铝加固密封. | m | 1600 |  |  |
| 8 | 内圆弧阴角线 | 净化铝合金圆弧.尺寸R=60mm | m | 2500 |  |  |
| 9 | 外圆弧阳角线 | 净化铝合金圆弧. 尺寸R=100mmx2600mm | 根 | 42 |  |  |
| 10 | 钢化玻璃窗 | 2300mmx1200mm厚度50mm.单层. 内龙骨为50mm单层净化窗专用龙骨 | ㎡ | 2.76 |  |  |
| 11 | 钢化玻璃窗 | 1000mmx1200mm厚度50mm.双层.玻璃黑边烤漆，内龙骨为50mm双层净化窗专用龙骨 | ㎡ | 21.6 |  |  |
| 12 | 嵌入式净化灯 | 36w.1200*300 .成套型嵌入式安装 | 套 | 59 |  |  |
| 13 | 嵌入式净化灯 | 36w.600*300 .成套型嵌入式安装 | 套 | 17 |  |  |
| 14 | 紫外线杀菌灯 | 30W980*85不锈钢斜边杀菌灯 | 套 | 54 |  |  |
| 15 | 灯具开关 | 单联单控开关.10A.暗装.PC材质，阻燃.GB16915.1-2014.GB2099.1-2008 | 个 | 22 |  |  |
| 16 | 灯具开关 | 双联单控开关.10A.暗装.PC材质，阻燃.GB16915.1-2014.GB2099.1-2008 | 套 | 10 |  |  |
| 17 | 插座 | 220v，10A，暗装.PC材质，阻燃.GB16915.1-2014.GB2099.1-2008 | 个 | 99 |  |  |
| 18 | 中央台插座 | 220v，10A，暗装.PC材质，阻燃.GB16915.1-2014.GB2099.1-2008 | 组 | 37 |  |  |
| 19 | 电气配线 | 暗配， WDZ-BYJ-2.5mm2.KBC穿线管（暗铺方式） | 卷 | 36 |  |  |
| 20 | 电气配线 | 暗配 ，WDZ-BYJ-4mm2. KBC穿线管（暗铺方式） | 卷 | 36 |  |  |
| 21 | 电气配线 | 暗配 ，WDZ-BYJ-6mm2. KBC穿线管（暗铺方式） | 卷 | 24 |  |  |
| 22 | 区域总配电箱 | 5路25A插座回路.控制系统.嵌入式安装.低压 | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 断桥隔热窗户 | 2000mmx107500mm | ㎡ | 21.5 |  |  |
| 24 | 分区配电箱 | 380V/200A，380V/63A4组，220V/63A8组 | 组 | 4 |  |  |
| 25 | 塑钢窗户 | 1000mmx2000mm | ㎡ | 2 |  |  |
| 26 | 窗帘 | 百叶遮光遮阳升降卷拉式手帘 | 套 | 12 |  |  |
| 27 | 不锈钢门窗包边 | 宽150mm,长700800mm | m | 70.08 |  |  |
| 28 | 双开门 | 1.名称:医用钢制成套净化密封双开门 2.型号:专用自动升降扫地条，门上有观察窗，双层中空黑边喷漆钢化玻璃，不锈钢门吸，304不锈钢3寸合页，304不锈钢压把锁，特殊颜色烤漆，双开门尺寸：1200*2200 | 樘 | 20 |  |  |
| 29 | 单开门 | 1.名称:医用钢制成套净化密封单开门 2.型号:专用自动升降扫地条，门上有观察窗，双层中空黑边喷漆钢化玻璃，不锈钢门吸，304不锈钢3寸合页，304不锈钢压把锁，特殊颜色烤漆，单开门尺寸：1000*2200 | 樘 | 26 |  |  |
| 30 | 压差表 | 压模铸铝，标准为+2%FS，直径120mm,高度55mm | 块 | 14 |  |  |
| 31 | 闭门器 | 铝合金主材，耐磨耐用，闭门速度可调，0°--15°可调 | 套 | 46 |  |  |
| 32 | 电动玻璃门 | 7英寸彩色触摸屏.安卓操作系统.2G硬盘.响应速度1s.功率48W. ccc认证.ISO9001认证.CE认证，钢化玻璃，厚度12mm | 套 | 3 |  |  |
| 33 | 缓冲间门互锁装置 | 2套电插锁.2个接近开关.1块电路板. 夜晶屏显示双门电子互锁 | 套 | 6 |  |  |
| 34 | 试验台 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面.带试验台专用电源盒 | m | 68.4 |  |  |
| 35 | 工作指示灯 | 加厚铝型材，阻燃塑料，渡油黑玻璃LED灯珠 | 套 | 6 |  |  |
| 36 | 实验凳 | PU防静电四孔圆椅，椅面直径335MM，表面电阻率：10的7至10的9次方欧，升降气杆可调高度范围约：430MM-570MM，钢电镀带圈五星脚，椅脚半径220MM，金属导电链条，塑料尼龙固定脚杯 | 套 | 58 |  |  |
| 37 | 消防指示灯 | 加厚铝型材，阻燃塑料，320mmx150mmx20mm,LED光源，功率2W | 套 | 10 |  |  |
| 38 | 传递窗 | 304型不锈钢.机械双门互锁.内置紫外灯.600mmx600mmx600mm | 套 | 8 |  |  |
| 39 | 空气消毒机 | 移动式.初中效过滤网.光触媒网.活性炭网.负离子.遥控.程控.紫外线灯管状态显示.使用寿命计时.紫外线循环风消毒.紫外线灯管使用寿命大于5000h。消毒体积100m³.循环风量大于1000m³/h.功率430W. | 套 | 5 |  |  |
| 40 | 展示柜 | 全钢结构. 1850mmx900mmx400mm.透明玻璃门 | 组 | 14 |  |  |
| 41 | 紧急喷淋洗眼器 | 304不锈钢外加进口ABS粉末浸塑，厚度≧250微米，冲淋流量为90-180升.洗眼流量12-18L/min可调节.高密度PP+304双层过滤网， 符合美国ANSIZ358.1.2004标准。 | 套 | 2 |  |  |
| 42 | 洗手台 | PE板组合；1000mmx500mm | 组 | 3 |  |  |
| 43 | 不锈钢拖把池 | 不锈钢1000mmx450mmx1800mm | 组 | 3 |  |  |
| 44 | 更衣柜 | 钢质结构. 1800mmx900mmx450mm | 组 | 9 |  |  |
| 45 | 不锈钢边台 | 全钢结构. 1800mmx700mmx800mm | 组 | 33 |  |  |
| 46 | 浴霸 | 6键弱点轻触开关.单电机.双向滚珠.风暖2400W.吹风40W.换气40W.照明40W.铝制面板.外观尺寸300mmx600mm | 台 | 2 |  |  |
| 47 | 花洒 | 挂墙式.双花洒.可升降.温度可调.电镀工艺. | 套 | 2 |  |  |
| 48 | 电热水器 | 最大容积60L.加热功率.2200W.电压220V/50HZ频率.防水等级4级 | 台 | 2 |  |  |
| 49 | 卫生间改造 | 2000mmx3000mm两间 | ㎡ | 12 |  |  |
| 50 | 消防改造 | 对烟雾报警器，喷淋改造 | ㎡ | 737 |  |  |
| 51 | 上下水改造 | 满足实验室用水需求的上下水改造 | ㎡ | 737 |  |  |
| 52 | 洁净空调机组 | 机组风量：12000m3/h 新风量：12000m3/h 制冷量：19.5Kw 加热量：20.4Kw ，加湿量：8kg/h，电机功率：7.5KW机外余压：650Pa,初效过滤器为G4,中效过滤器为：F8.风机箱规格4100mmx1300mmx1300mm | 组 | 3 |  |  |
| 53 | 电梯 | 载 重 量为 200kg，速度1.0m/s，轿厢尺寸： 700mmx600mmx700（mm）长/宽/高, 轿厢材质：发纹不锈钢（1.2mm）, 开门方式：上下中分门, 微机数码控制 | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 墙体拆除清运 | 4楼.5楼墙体拆除后形成的垃圾 | 组 | 1 |  |  |
| 55 | 中央空调 | 5P，含安装.材料费 | 套 | 8 |  |  |
| 56 | 转角台 | 全钢结构，12.7mm厚盛富莱实芯理化板台面，边缘加厚至25mm。 | 套 | 3 |  |  |
| 57 | 气瓶柜 | 900*425*1800全钢结构（含通风系统） | 套 | 4 |  |  |
| 58 | 水 槽+三口龙头 | 500*400*310 | 套 | 9 |  |  |
| 59 | 样品柜 | 900*450*1800全钢结构 | 台 | 2 |  |  |
| 60 | 排风试剂柜 | 900*450*1800全钢结构（含通风系统） | 台 | 3 |  |  |
| 61 | 通风柜 | 1500*800*2350全钢结构，13mm理化板台面（含通风系统） | 台 | 3 |  |  |
| 62 | 试剂架 | 2500*250*850全钢结构 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | 天平台 | 600mmx900mmx800mm | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 理化及微生物实验室空气净化设施 | 机组风量：8000m3/h 新风量：8000m3/h 制冷量：9.5Kw 加热量：14.4Kw ，加湿量：6kg/h，电机功率：7.5KW机外余压：650Pa,初效过滤器为G4,中效过滤器为：F8.风机箱规格 | 组 | 1 |  |  |
| 65 | 万向罩 | 高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗，采用不易老化的高密度橡胶，304不锈钢连接杆，高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合，配合圆形转接头之设计,为手动调节,经由外部阀门旋钮，调节阀门角度来控制进入之气流量，高密度PP/材质白色/红色/透明，∮80mm PP，高密度ABS材质,非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 | 套 | 6 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二、30t/d污水处理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 提升泵 | 40WQ10-8-0.37 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 设备主体 | 8×2×2.5m | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 罗茨风机 | JZSH65-3 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 加药桶 | 300L（PE） | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 计量泵 | 9L/H | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 0.55 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 机架 | 碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 二氧化氯投加器 | ZQ--100 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 液位控制系统 | FK型 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 本体管件阀门 | 各型号 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 电线电缆 | 16㎡ | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 电控系统 | PLC带4G模块 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 围栏 | 4000mmx7000mm | ㎡ | 28 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 三、200KW柴油发动机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 发电机组 | 200KW | 组 | 1 |  |  |
| 2 | ATS全自动控制系统 | 微电脑，HGM | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 配电柜 | 380V/220V | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电缆线 | 4X35㎡ | 米 | 10 |  |  |
| 5 | 彩钢房 | （彩钢房钢筋混凝土地基4mx5m） | ㎡ | 20 |  |  |
| 6 | 防盗门 | 1200mmx2000m | 套 | 2 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 四、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 摄像机半球 | 400万像素 | 套 | 45 |  |  |
| 2 | 摄像机枪机 | 400万像素 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 电源 | 12V，室外防水 | 个 | 49 |  |  |
| 4 | 枪机支架 | 碳钢 | 套 | 20 |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 32路，16盘位 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 8T | 块 | 18 |  |  |
| 7 | 监视器 | 55寸 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 交换机 | 千兆，24口 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 交换机 | 千兆，8口 | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 千兆，单模单纤 | 对 | 17 |  |  |
| 11 | 光纤线 | 12芯 | 米 | 400 |  |  |
| 12 | 电源线 | 2.5²，铜芯线 | 米 | 400 |  |  |
| 13 | 综合线 | 8+2 | 卷 | 5 |  |  |
| 14 | 插线板 | 5m | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 插线板 | 无线 | 个 | 11 |  |  |
| 16 | 高清线 | 5m | 条 | 2 |  |  |
| 17 | 室外防水箱 | 公安专用 | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 尾纤 | 3m | 条 | 16 |  |  |
| 19 | 熔纤盒 | 4口 | 个 | 8 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 五、医疗设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2 - 仅适用于室内； - 环境温度：15℃～35℃； - 相对湿度：≤75%； - 大气压力范围：70kPa～106kPa； - 电源：AC 220V±10%, 50Hz； - 功率：≤1200W。 - 噪音等级：≤65d B（A） - 照明：≥680LUX - 安全柜分类：II级A2型，30%外排,70%循环 - 人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次 ，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 - 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 - 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 - 洁净等级：100级 - 过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999% | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 洗衣机 | G100818HBG 1.10Kg，前开式滚筒全自动 - LED电脑触摸屏控制 - 洗净比：1.05 - 能效等级：1级 - 变频电机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 恒温灭火箱 | 431L - 温度控制：微电脑控温，液晶数字显示温感探头，自动显示箱体内部温度 - 稳定运行：采用风道设计，多空入风，温度恒温均匀制冷与制热匹配合理，采用空气循环 - 安全设计：高低温报警，温感故障报警等 - 温度波动度：2℃ - 温度均匀度：1℃ - 控温方式：微电脑控温 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ—14 - 工作室材质 ：镜面不锈钢内胆； - 高性能加热装置，提高箱体升温速度； - 耐高温材料保温层，保证在高温使用的情况下有更好的温度保护，保温层性能稳定，经久耐用； - 采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、 - 工作室角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用优质不锈钢，搁板支架可以自由装卸； - 可以任意调节风量大小、风道结构合理、工作室内温度均匀性好； - 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作； - 装有漏电保护器，在电路出现故障时能及时保护机器不受损害，保障使用安全。 - 控温范围：RT+10～300℃ - 恒温波动度：±1.0℃ - 温度分辨率 - 温度均匀度： - 技术指标：±2.5%（测试点为100℃） | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 不锈钢试验台 | 全钢结构. 1800mmx700mmx800mm | 组 | 10 |  |  |
| 6 | 空调 | 1.5P冷暖，含安装材料费 | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 医用冰箱 | HYC—650 - 微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃ - 风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8℃ - 专用保存箱，产品符合医用冷藏箱行业标准YY/T0086 - 完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现高低温报警、传感器故障报警（HYC-198/310/356除外）、断电报警，开门报警内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警 - 采用国际名牌压缩机及EBM冷凝风机 - 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀 - 蒸发器设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度 - 多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理的调整间隙，充分利用空间 - 安全门锁设计，防止随意开启 大屏幕数字温度显示，便于观察温度 发泡箱体，透明钢化玻璃门方便观察 - 止动底脚方便使用 内设照明灯，便于观察，电加热门体，适合高温、高湿地区使用 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 高压灭菌器 | BKQ—B120II - 内腔尺寸(mm)：386mmx1055mm - 设计压力：0.28Mpa - 设计温度：150℃ - 动态脉冲排气次数 ：0～9次(可设) - 动态脉冲排气温度：110~135℃ - 功率/电源电压：4.7kw/220V（50Hz） - 时间设定范围：0-200分钟 - 温度均匀度：±1℃ - 温度显示精度：0.1℃ - 容积：120L | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 洁净台 | BBS—SDC - 额定功率：900 W； - 气流流速：0.30～0.45m/s； - 紫外灯功率：40W； - LED日光灯功率：16W； - 前窗玻璃较大开口高度：400mm； - 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； - 工作台到地面高度：750mm； - 噪音≤65dB(A)； - 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； - 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； - 照明：≥350lx； - 洁净台分类：垂直层流、双人单面操作； - 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； - 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器； - 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重； - 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； - 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； - ※ 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； - 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； - ※ 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； - 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； - ※ 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； - ※ 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 医用冰箱 | DW-25L262 - 微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃ ~-25℃可调 - 高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点 - 超温报警，断电记忆 - 三种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警（DW-25L92/262除外） - 两种报警方式： 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 - 开机延时保护功能 - 采用品牌压缩机，碳氢制冷剂 - 高密度保温层，保温效果良好 - 立式柜蒸发器直接做为搁物架，制冷速度更快 - 合理的蒸发冷凝器系统设计 - 安全门锁设计，防止随意开启 - 防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品框 - 宽电压带，适合187~242V 电压下使用 - LED/LCD数字温度显示，便于观察 - 门把手设计，开关更省力 - 立式柜脚轮设计，便于移动 - 箱内温度（℃）：-10~-25 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 内排式高压灭菌器 | BKQ—B100II - 内腔尺寸(mm)：386mmx1055mm - 设计压力：0.28Mpa - 设计温度：150℃ - 动态脉冲排气次数 ：0～9次(可设) - 动态脉冲排气温度：110~135℃ - 功率/电源电压：4.7kw/220V（50Hz） - 时间设定范围：0-200分钟 - 温度均匀度：±1℃ - 温度显示精度：0.1℃ - 容积：100L | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 混匀仪 | MV—100 - 可一次处理100个样品 - 两种工作模式：持续工作或点动式 - 微处理控制 - 标配12mm泡沫试管架、托盘垫 - 多重安全保护功能，符合CE 安全标准，安全可靠 - 周转直径：3.6mm - 调速范围：500-2500rpm - 定时范围：1min-99h59min - 调速精度：10rpm - 最大承重：4.5kg | 套 | 2 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）（一+二+三+四+五）： |  |  |  |  |  |  |

1.工作室材质 ：镜面不锈钢内胆；

2.高性能加热装置，提高箱体升温速度；

3.耐高温材料保温层，保证在高温使用的情况下有更好的温度保护，保温层性能稳定，经久耐用；

4.采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、

5.工作室角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用优质不锈钢，搁板支架可以自由装卸；
6.可以任意调节风量大小、风道结构合理、工作室内温度均匀性好；
7.装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作；

8.装有漏电保护器，在电路出现故障时能及时保护机器不受损害，保障使用安全。

9. 控温范围：RT+10～300℃

10. 恒温波动度：±1.0℃

11. 温度分辨率

12. 温度均匀度：

13.技术指标：±2.5%（测试点为100℃）