喀什市疾病预防控制中心全自动一体化污水处理系统采购项目第一包设备参数

设备主要技术参数和配置：

| 序号 | 使用部位 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 调节池 | 30立方碳钢池加防腐 | 一套 | 现场定制 |
| 2 |  | 机械格栅 | 自动格栅机成套设备根据现场情况定制 | 1套 | 不锈钢 |
| 3 |  | 潜污泵 | 15m³/h、10米 1.1KW | 2台 | 一用一备 |
| 4 |  | 液位控制器 | 2点式、5m | 个 |  |
| 5 |  | 真空压力表 | 表壳不锈钢、2寸、压力范围0-0.4MPa | 1个 |  |
| 6 |  | 流量计 | 转子流量计、承插连接0-5m³/h、1.2寸 | 1个 |  |
| 7 | 厌氧池 | 厌氧池组合填料 | 弹性立体填料、安装密度80%、比表面积800-5000 | 5m³ |  |
| 8 |  | 厌氧填料支架 | 自制/Φ14-6、Φ14镀锌圆钢、6#槽钢 | 2.5平米 | 非标定制 |
| 9 | 好氧池 | 好氧填料支架 | 自制/Φ14-6、Φ14镀锌圆钢、6#槽钢 | 10平米 | 非标定制 |
| 10 |  | 好氧组合填料 | 弹性立体填料、安装密度80%、比表面积800-5000 | 20m³ |  |
| 11 |  | 曝气盘 | ø200、十字微孔、微孔数4000、溶氧效率30%、气量0.5-3 | 20个 |  |
| 12 |  | 曝气装置 | 自制/DN40、配套曝气盘使用、水下PVC | 1台 | 非标定制 |
| 13 | 沉淀池 | 斜管 | ø80*1000*0.8、斜角60度、材质PP | 1.5m³ |  |
| 14 |  | 斜管支架 | 自制、8＃槽钢 | 2.5平米 | 非标定制 |
| 15 |  | 污泥回流泵 | 10m³/h、10米 0.75KW | 2台 | 一用一备 |
| 17 | 清水池 | PH调节装置 | 自制/0-14、配套PH计PH310 0-14、10L/H | 1台 | 非标定制 |
| 18 | 消毒池 | 臭氧消毒器 | 100g每小时可调节，安全不易着火 | 2台 | 一用一备 |
| 17 | 设备间 | 风机 | 0.75KW、风量0.65m³/min风压5M、低噪音 | 2台 | 一用一备 |
| 18 |  | 一体化设备主体 | 自制/ 50T/D、 7.5×2.5×2.8m、 6MM、Q235材质+防腐处理 | 1台 | 非标定制 |
| 19 |  | PLC电控系统 | 自制／DK－10、380V、海为PLC控制、配套触摸屏 | 1套 | 非标定制 |
| 20 |  | 管阀电缆辅材 | 配套现场 | 1式 | 非标定制 |
| 21 |  | 安装 | 配套现场 | 1式 |  |
| 22 |  | 调试 | 配套现场 | 1式 |  |
| 23 |  | 人员培训，上墙资料 | 配套现场 | 1式 | 非标定制 |
| 24 |  | 后期维保 | 配套现场 | 1式 |  |
| 25 |  | 污水站废气处理 | 2.2KW、废气处理量1000m³/H、加集气罩、活性炭+光催化 | 1式 | 非标定制 |
| 26 |  | 废气管道 | Pvc200 | 35米 |  |

注：土建部分以现场实际施工情况为准，建议各投标单位前往现场进行实际勘察，具体安装单位为：

1.喀什市疾病预防控制中心

此次招标内容污水处理设备安装、调试、现场培训、环评报告，环评验收、环保应急预案、环保验收等内容，以上内容不再另行付费均包含在此次招标范围内。