阿图什市核酸检测中心实验室净化设施采购项目

| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨吊顶底架 | .3mm厚度.规格60mmx80mm.中距1500mm. 8#镀锌丝杆和专用T型铝合金龙骨 | ㎡ | 896 |  |  |
| 2 | 净化彩钢板 | 50mm厚岩棉净化彩钢板.双面喷塑钢板厚度0.5mm.8#镀锌丝杆和专用T型铝合金龙骨配合使用 | ㎡ | 2059 |  |  |
| 3 | 维修口 | 50mm厚岩棉净化彩钢板.专用铝型封边.双面喷塑钢板厚厚0.5mm.尺寸为600mmx600mm | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 水泥自流平 | 高效水泥自流平.厚度2.0mm.100% | ㎡ | 896 |  |  |
| 5 | 医用PVC塑胶地板 | 厚度：2.0mm.医用抗菌.耐磨.耐冲击 | ㎡ | 896 |  |  |
| 6 | 铝合金U槽 | 隔墙地槽铝.隔墙上下用槽铝加固密封. | m | 886 |  |  |
| 7 | 内圆弧阴角线 | 净化铝合金圆弧.尺寸R=60mm | m | 1650 |  |  |
| 8 | 外圆弧阳角线 | 净化铝合金圆弧. 尺寸R=100mm | m | 22.6 |  |  |
| 9 | 钢化玻璃窗 | 1200mmx1200mm厚度50mm.双层.玻璃黑边烤漆，内龙骨为50mm双层净化窗专用龙骨 | 套 | 26 |  |  |
| 10 | 紫外线杀菌灯 | 40W，臭氧，灯管采用优质的石英玻璃，灯头采用陶瓷材料，安全绝缘 | 套 | 90 |  |  |
| 11 | 智能控制器 | 功率12W，带漏电保护，定时开关，支持人体感应，微电脑控时，手机APP远程操控 | 套 | 8 |  |  |
| 12 | 嵌入式净化灯 | 48w.1200*300 .成套型嵌入式安装 | 套 | 90 |  |  |
| 13 | 灯具开关 | 单联单控开关.10A.暗装.PC材质，阻燃.GB16915.1-2014.GB2099.1-2008 | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 插座 | 220v，10A，16A，20孔暗装.PC材质，阻燃.GB16915.1-2014.GB2099.1-2008 | 个 | 160 |  |  |
| 15 | 电气配线 | 暗配， WDZ-BYJ-2.5mm2.KBC穿线管（暗铺方式）（按100m为单位） | m | 1500 |  |  |
| 16 | 电气配线 | 暗配 ，WDZ-BYJ-4mm2. KBC穿线管（暗铺方式）（按100m为单位） | m | 1500 |  |  |
| 17 | 电气配线 | 暗配 ，WDZ-BYJ-6mm2. KBC穿线管（暗铺方式）（按100m为单位） | m | 900 |  |  |
| 18 | 电缆线 | 4x185㎡+1x120㎡ 国标 | m | 220 |  |  |
| 19 | 区域总配电箱 | 8路200A插座回路.控制系统.嵌入式安装.低压 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 双开门 | 1.名称:医用钢制成套净化密封双开门2.型号:专用自动升降扫地条，门上有观察窗，双层中空黑边喷漆钢化玻璃，不锈钢门吸，304不锈钢3寸合页，304不锈钢压把锁，特殊颜色烤漆，双开门尺寸：1200*2100 | 樘 | 7 |  |  |
| 21 | 平开门 | 1.名称:医用钢制成套净化密封平开门2.型号:专用自动升降扫地条，门上有观察窗，双层中空黑边喷漆钢化玻璃，不锈钢门吸，304不锈钢3寸合页，304不锈钢压把锁，特殊颜色烤漆，单开门尺寸：1000*2100 | 樘 | 25 |  |  |
| 22 | 电动玻璃门 | 9英寸彩色触摸屏.安卓操作系统.2G硬盘.响应速度1s.功率48W. ccc认证.ISO9001认证.CE认证 钢化玻璃，厚度120mm | 套 | 3 |  |  |
| 23 | 缓冲间门互锁装置 | 2套电插锁.2个接近开关.1块电路板. 夜晶屏显示双门电子互锁 | 套 | 4 |  |  |
| 24 | 传递窗 | 304型不锈钢.机械双门互锁.内置紫外灯.800mmx800mmx800mm | 套 | 8 |  |  |
| 25 | 医用展示柜 | 全钢结构. 1850mmx900mmx400mm.透明玻璃门 | 组 | 6 |  |  |
| 26 | 紧急喷淋洗眼器 | 304不锈钢外加进口ABS粉末浸塑，厚度≧250微米，冲淋流量为90-180升.洗眼流量12-18L/min可调节.高密度PP+304双层过滤网， 符合美国ANSIZ358.1.2004标准。 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 医用更衣柜 | 全钢结构. 1850mmx900mmx400mm | 组 | 6 |  |  |
| 28 | 不锈钢边台 | 长1800mmx750mmx800mm，内置10mm环保中仟板 | 组 | 10 |  |  |
| 29 | 实验凳 | PU防静电四孔圆椅，椅面直径335MM，表面电阻率：10的7至10的9次方欧，升降气杆可调高度范围约：430MM-570MM，钢电镀带圈五星脚，椅脚半径220MM，金属导电链条，塑料尼龙固定脚杯。 | 张 | 30 |  |  |
| 30 | 试验台 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面.95000mmx1500mmx850mm.带试验台专用电源盒 | m | 40 |  |  |
| 31 | 洗手台 | PE板组合；1000mmx500mm | 套 | 6 |  |  |
| 32 | 2—8°试剂冷库 | 4000mmx8000mmx2700mm（双机组） | m³ | 86.4 |  |  |
| 33 | 中央空调 | 1.6匹高静压风管机 2.超薄机身，隐形安装 3.多种控制 方便使用 4.适用面积：80m² 5.电源: 三相 380V 50Hz 6.制冷量:（kW） 15 7.制热量:（kW） 16 8.室外机:dB（A） 61 9.室内机:dB（A） 52/47/42 | 组 | 5 |  |  |
| 34 | 视频监控系统 | 1.500万摄像机36套；2.64路32盘位高清数码录像机一台；3.8T硬盘30套；4.55寸监视器2台； 5.千兆交换机5台；6.千兆光纤收发器4台；7.机柜1组；8.其它辅材一批 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 组合式净化处理机组 | 1)送风量：12000CMH；机外余压：800Pa;风机功率：7.5KW。制冷量：75KW；制热量：70KW； | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 组合式净化处理机组 | 1)送风量：9500CMH；机外余压：800Pa;风机功率：6KW。制热量：51KW；制冷量：45KW； | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 电极式加湿器 | 加湿量66KG | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 电极式加湿器 | 加湿量46KG | 台 | 1 |  |  |
| 39 | PTC预热电加热 | 加热量：30KW | 套 | 2 |  |  |
| 40 | 过滤排风机组（PF-1) | 风量：14000m3/h 机外余压：800Pa | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 过滤排风机组（PF-2) | 风量：11000m3/h 机外余压：800Pa | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 铜管DN22 | DN19 | m | 80 |  |  |
| 43 | 铜管保温 | DN19 | m | 80 |  |  |
| 44 | 无隔板高效送排风口 GKF-15IA | 1500m3/h， 冷板制作、静电喷塑、铝散流板小孔484×484×90(mm)，计数效率（H14）0.3μm≥99.995%，初阻力（Pa）≤200，终阻力（Pa）≤400，过滤效率≥99.98。 | 套 | 22 |  |  |
| 45 | 无隔板高效送排风口 GKF-10IA | 1000m3/h， 冷板制作、静电喷塑、铝散流板小孔484×484×90(mm)，计数效率（H14）0.3μm≥99.995%，初阻力（Pa）≤200，终阻力（Pa）≤400，过滤效率≥99.98。 | 套 | 10 |  |  |
| 46 | 高效送排风口 GKF-5IA | 500m3/h ，冷板制作、静电喷塑、铝散流板小孔320×320×90(mm)，计数效率（H14）0.3μm≥99.995%，初阻力（Pa）≤200，终阻力（Pa）≤400，过滤效率≥99.99。 | 套 | 8 |  |  |
| 47 | 手动对开多叶调节阀 | 200x200,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4% | 套 | 4 |  |  |
| 48 | 手动对开多叶调节阀 | 320x200,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4% | 套 | 5 |  |  |
| 49 | 手动对开多叶调节阀 | 400x200,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4% | 套 | 11 |  |  |
| 50 | 电动调节阀 | 200x200,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%，电动执行器 | 套 | 4 |  |  |
| 51 | 电动调节阀 | 320x200,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%，电动执行器 | 套 | 5 |  |  |
| 52 | 电动调节阀 | 400x200,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%，电动执行器 | 套 | 11 |  |  |
| 53 | 新风电动调节阀 | 800x500,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%，电动执行器 | 套 | 1 |  |  |
| 54 | 新风电动调节阀 | 630x500,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%，电动执行器 | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 手动对开多叶调节阀 | 800x500,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%，电动执行器 | 套 | 2 |  |  |
| 56 | 手动对开多叶调节阀 | 630x500,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%，电动执行器 | 套 | 2 |  |  |
| 57 | 止回阀 | 800x500,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。 | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 止回阀 | 630x500,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 防火阀 | 800x500,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。 | 套 | 2 |  |  |
| 60 | 防火阀 | 630x500,全开时阻力系数：＜0.4. 冷板制作制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。 | 套 | 2 |  |  |
| 61 | 防雨百叶风口 | 1000×700，铝型材喷塑，带防尘防虫网 | 套 | 1 |  |  |
| 62 | 防雨自垂百叶风口 | 800×600，铝型材喷塑，带防尘防虫网 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | 软连接 | 200×200，风管人造革软接头制安(应光面向里) | 套 | 8 |  |  |
| 64 | 软连接 | 320×200，风管人造革软接头制安(应光面向里) | 套 | 10 |  |  |
| 65 | 软连接 | 400×200，风管人造革软接头制安(应光面向里) | 套 | 22 |  |  |
| 66 | 软连接 | 800×500，风管人造革软接头制安(应光面向里) | 套 | 4 |  |  |
| 67 | 软连接 | 630×500，风管人造革软接头制安(应光面向里) | 套 | 4 |  |  |
| 68 | 镀锌板风管 | δ＝0.75mm，角钢法兰 | ㎡ | 210 |  |  |
| 69 | 镀锌板风管 | δ＝0.6mm，角钢法兰 | ㎡ | 430 |  |  |
| 70 | 保温材料 | δ=20mm，发泡橡胶板,阻燃效果达到国家B1级标准 | ㎡ | 440 |  |  |
| 71 | 机房总配电箱 | 配电箱 2FAPS1 1.墙体嵌入式配电箱安装；2.成套配电箱安装3.端子板接线 4.焊、压接线端子；5盘柜配线 | 套 | 1 |  |  |
| 72 | 净化机组自动化控制箱 | 自动化控制箱 1.压力传感；2.PCL控制；3.触摸屏4.温度传感；5.湿度传感；6.自控系统 | 套 | 2 |  |  |
| 73 | 自动化控制箱 | 自动化控制箱，实验室照明、杀菌、压差调整、温度调整、湿度调整总控制站 1.压力传感；2.PCL控制；3.触摸屏；4.温度传感；5.湿度传感；6.自控系统 | 套 | 1 |  |  |
| 74 | 控制线 | RVV3*1 | m | 196 |  |  |
| 总金额 |  |  |  |  |  |  |