莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目

招 标 文 件

(第三包：数据共享中心标准机房一批）

项目编号：ZJ(GK)-22037

采购单位名称：  莎车县人民医院

联   系   人：        刘红

联 系  电 话：     0998-8525130

代理机构名称：  中经国际招标集团有限公司

联   系   人：        王丽娟

联 系 电 话 ：      15099650569

日期：2022年9月

目   录

第1章  供应商须知	4

一   总 则	4

1. 采购人、采购代理机构及供应商	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	5

二   招标文件	5

5.招标文件构成	5

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	6

三   投标文件的编制	6

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	6

9.投标文件构成	6

10.	证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	6

11.投标报价	7

12. 投标保证金	7

13.投标有效期	8

14.投标文件的签署及规定（后期邮寄的投标文件）	8

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	9

18. 开标	9

19.资格审查及组建评标委员会	10

20.投标文件符合性审查与澄清	11

21.投标偏离	13

22.投标无效	13

23.比较与评价	14

24.废标	14

25.保密原则	14

六   确定中标	14

26.中标候选人的确定原则及标准	14

27.确定中标候选人和中标人	15

28.采购任务取消	15

29.中标通知书和招标结果通知书	15

30.签订合同	15

31.履约保证金	15

32.中标服务费	16

33.政府采购信用担保	16

34.廉洁自律规定	16

35.人员回避	16

36.质疑与接收	16

质疑函范本	20

第2章   投标文件格式	21

第一部分 开标一览表及资格证明文件	21

1、开标一览表	22

2、 具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；	22

3、法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标提供法定代表人身份证)；	23

4、提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；	25

5、依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；	25

6、提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；	25

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）	25

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	25

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；	26

10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；	26

11、缴纳投标保证金有效凭证；	26

12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	26

第二部分  商务及技术文件	27

1、投标书	28

2、投标分项报价表（一）	29

（二）备品备件设备分项报价表	30

3、货物说明一览表	31

4、技术规格偏离表	32

5、商务条款偏离表	33

6-1  中小企业声明函	34

6-2  残疾人福利性单位声明函	35

7、供应商关联单位的说明	35

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料	35

9、投标文件格式范本	36

第3章  投标邀请	38

莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目	38

公开招标公告	38

一、项目基本情况	38

二、申请人的资格要求：	38

三、获取招标文件	39

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	39

五、公告期限	40

六、 其它补充事宜	40

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	40

第4章  供应商须知资料表	41

第5章 货物内容及项目要求	46

二、项目概况	46

三、技术要求	46

3.1工程各子系统	47

3.2计算机机房装饰部分	47

3.3机房防火门	49

3.4机房配电及照明系统	49

3.4.5机房接地及防雷系统	51

四、设备技术规格要求	51

五、商务要求	65

5.1交货方式	65

5.2工期要求	66

5.3验收标准	66

5.4付款方式	66

5.5售后服务	66

5.5.1培训要求	67

5.5.2现场实施及服务要求	67

六、货物需求及供货范围一览表	68

货物需求及供货范围一览表	68

第6章  评标方法和标准	83

初步评审—资格性审查表	89

初步评审—符合性审查表	90

第三包综合评分表	93

第7章 政府采购合同	96

1.1 合同组成部分	97

1.2 货物	97

1.3 价款	97

1.4 付款方式和发票开具方式	97

1.5 货物交付期限、地点和方式	97

1.6 违约责任	98

1.7 合同争议的解决	98

1.8 合同生效	98

2.1 定义	99

2.2 技术规范	99

2.3 知识产权	100

2.4 包装和装运	100

2.5 履约检查和问题反馈	100

2.6 结算方式和付款条件	100

2.7 技术资料和保密义务	100

2.8 质量保证	100

2.9 货物的风险负担	100

2.10 延迟供货	101

2.11 合同变更	101

2.12 合同转让和分包	101

2.13 不可抗力	101

2.14 税费	101

2.15 乙方破产	101

2.16 合同中止、终止	101

2.17 检验和验收	102

2.18 通知和送达	102

2.19 计量单位	102

2.20 合同使用的文字和适用的法律	102

2.21 履约保证金	102

2.22 合同份数	102

# 第1章  供应商须知

一   总 则

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1  采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

- 1.2   采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

- 1.3    供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法定代表人、非法定代表人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5    若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法定代表人或者非法定代表人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

1 供应商须知

2投标文件格式

第二册

3 投标邀请

4 供应商须知资料表

5 货物内容及项目要求

6 评标方法和标准

第三册

7政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标供应商可对招标文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在投标供应商须知资料表中另有规定。

8.2     投标供应商应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册，递交上传。投标供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	投标供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 投标保证金

12.1	投标供应商应提交投标供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定（后期邮寄的投标文件）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、开标一览表”。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

## 四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记（后期邮寄的投标文件）

15.1  为方便开启，供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   如果供应商未按上述要求标记的，将承担相应的后果。

16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

173	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标 文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。

18.2   在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

18.3   开标时，由采购人代表和由投标供应商或其推选的代表检查自己及所有供应商的投标文件的密封情况，并签字确认。

18.4   对通过密封性检查的投标供应商的资格进行检查。由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标供应商的资格证明材料进行审查，并让投标供应商对资格审查结果进行签字确认。

18.5  由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.6  采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.7  评标委员会进场，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.8  若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.9  进行评标，采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.10   评标委员会对供应商的投标文件进行综合评分。

18.11   采购人或采购代理机构对评标结果进行宣布。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

（1）具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

（2）法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；

（4）依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；

（5）提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）

（8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）缴纳投标保证金的有效凭证。

注：1、“提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

2、上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作

为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取4名专家；采购单位委托1名业主专家，共计5名评标委员会成员，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法，第三包：价格占30%，商务占11%，技术占59%；

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

本项目采用综合评分法，

第三包：价格占30%，商务占11%，技术占59%；

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法定代表人或者非法定代表人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委      托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法定代表人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章   投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表;

2、具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

3、法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

4、提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；

5、依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；

6、提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

11、缴纳投标保证金有效凭证；

12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

注：1、“税务部门出具的最近连续六个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

1、开标一览表

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                  包号：

报价单位：人民币  元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

- 具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

## 3、法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标提供法定代表人身份证)；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（盖章）：

注：须提供身份证正反面。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或（签/章）：

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：须提供身份证正反面。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4、提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；

## 5、依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；

## 6、提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；

## 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）

## 8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

## 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

## 10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

- 11、缴纳投标保证金有效凭证；

缴纳投标保证金的有效凭证

- 注：①本项目投标保证金银行转账回执单复印件以盖公章为准；

- 12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2《残疾人福利性单位声明函》

7、供应商关联单位的说明

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

9、投标文件格式范本

## 1、投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法定代表人或者非法定代表人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

## 2、投标分项报价表（一）

项目名称:                      项目编号:                        　 　          报价单位： 人民币元            包号：

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

（二）备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签/章）：

日       期 ：

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

## 3、货物说明一览表

项目名称:                 项目编号:                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表

项目名称:                     项目编号:            包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

5、商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:          包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

6-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

6-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

7、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

## 9、投标文件格式范本

（正本和副本） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目 编号 ＊＊＊ 包号：＊＊＊ 投 标 文 件 供应商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在2022年＊月＊日＊午XX之前不得启封

招 标 文 件

项目编号： ZJ(GK)-22037

第 二 册

# 第3章  投标邀请

莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目

公开招标公告

项目概况

莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取招标文件，并于2022年10月 21日上午11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJ（GK）-22037

2.项目名称：莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目

3.采购方式：公开招标

4.总预算金额（元）：957.4万

5.最高限价（元）：957.4万

6.采购需求：

第一包：集成平台互联互通一批、数据中心信息平台一批、三级理论考试系统一批；预算金额：520.7万元；

第二包：120急救车调度指挥系统一批；预算金额：200万元；

第三包：数据共享中心标准机房一批；预算金额：165万元；

第四包：体检中心体检管理软件升级改造一批；预算金额：22万元；

第五包：信息安全三级等保测评一批；预算金额：28万元；

第六包：短信服务平台基础设备一批；预算金额：21.7万元。

（数量规格参数详见招标文件）

7.本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

（2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；

（4）税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；

（5）提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

（7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》。

三、获取招标文件

时间：2022年09月 28 日至2022年10月 10 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月 21日上午11点00分（北京时间）

投标地点：莎车县莎车宾馆会议中心

开标时间：2022年10月 21日上午11点00分（北京时间）

开标地点：莎车县莎车宾馆会议中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其它补充事宜

- 无

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：莎车县人民医院

地    址：莎车县人民医院

联 系 人：刘红

联系电话：0998-85251302

代理机构信息

名    称：中经国际招标集团有限公司

地    址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204

联 系 人：王丽娟

联系电话：15099650569

中经国际招标集团有限公司

2022年9月  日

第4章  供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：莎车县人民医院 联系人： 刘红 联系电话：0998-85251302 |
| 1.2 | 采购代理机构：中经国际招标集团有限公司 地址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204 业务联系人：王丽娟 联系电话： 15099650569 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：（本项目资格审查资料须附在投标文件中） （1）具有独立法人资格（三证合一的营业执照）； （2）法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； （3）提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）； （4）依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）； （5）提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明； （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准） （7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 注：1、“提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！ 2、上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否（是、否）（注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目总预算金额：957.4万元 ； 第三包：预算金额：165万元； |
| 2.3 | 采购需求：第三包：数据共享中心标准机房一批； |
| 12.1 | 投标保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 （以“保函”形式提交投标保证金的，投标文件须同时放保函。否则按无效投标保证金处理） 投标保证金数额：第三包：¥33000元（人民币叁万叁仟元整）； （按照预算金额2%以内的整数计算） 保证金收款人： 单位名称：中经国际招标集团有限公司喀什分公司 开 户 行：乌鲁木齐银行喀什分行营业部 账 号：0000020070110051349823（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金） 行 号：313894000405 财务室联系人及联系方式：15099650569 注意事项： A:缴纳保证金要求：供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与包号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 （2）中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱2783389030@qq.com后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | 投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。 投标文件：正本：壹份、副本:肆份；（正、副本密封在同一个密封袋中提交，密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样） 供应商必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。 投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 投标文件的签署及规定： 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本、开标一览表和电子U盘，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位鲜印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。 所有包装封皮和信封上均应： 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 在封口处加盖供应商单位章。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年10月 21日上午11点00分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2022年10月 21日上午11点00分（北京时间） 开标地点：莎车县莎车宾馆会议中心 |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户（注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途）。 |
| 32 | 中标服务费：50万元—100万按1.50%收取；100万—300万按1.10%收取；300万元—500万元，按1.00%收取；500万元—1000万元按0.80%收取；1000万元—5000万元按0.50%收取；5000万元以上的项目，按0.25%收取（由中标方缴纳）。 支付时间：领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |

| 供应商名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 | 供应商签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具有独立法人资格（三证合一的营业执照）； | 法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； | 提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）； | 依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）； | 提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明； | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准） | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |

资格审查表

- 货物内容及项目要求

第三包：医共体数据中心机房项目

技术参数要求

一、一般规定

对技术规范书中的所有要求进行点对点响应，（包含产品的配置与性能指标），根据响应程度和提供证明材料进行综合评分：带“★”的要求项皆为必须满足项，否则技术响应不得分。

二、项目概况

本次数据中心机房建设内容包括：数据中心机柜、UPS、供配电系统、空调制冷系统、集中监控系统、综合布线建设、机房基础装修设计、消防系统，本项目建设旨在推进莎车人民医院的信息化建设，使数据中心、网络信息化充分发挥效益。

三、技术要求

表1 建设内容表

| 机房名称 | 位置及面积 | 机房用途 | 主要设计、建设内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民医院机房 | 门诊楼5楼80平米 | 用于置放计算机网络设备及各类应用服务器、存储设备,PDS布线总配线设备等 | 装潢微孔铝扣板吊顶、防静电地板、墙面柱面彩钢板饰面；电气配置供配电装置（配线、照明）和UPS供电；精密空调；防雷接地；气体消防；机房网络机柜、 | 二类标准 |

莎车县人民医院信息中心机房位于五楼、面积约80平方米。此机房将用于莎车县人民医院网络汇集、运行、管理的中心。机房区层高3米，面积约80平方米，原建筑为框架结构。

本次项目建设涉及：机房供配电系统、制冷系统、动环监控系统、机柜系统4大方面。

3.1工程各子系统

- 机房装修系统

- 机房配电及照明系统

- 机房接地及防雷系统

- UPS不间断电源系统

- 机房空调及新风系统

- 消防报警及灭火系统

- 综合布线、机柜系统

- 机房动力环境集中监控系统

3.2计算机机房装饰部分

3.2.1机房内吊顶部分

- 水性防尘涂料涂刷二遍。

- 吊顶专用龙骨：采用直径6ｍｍ热镀锌螺杆；主龙骨采用热镀锌30mm×30mm金属三角龙骨；主材孔径φ1.8mm或φ2.2mm，孔中心距5 mm×5mm，穿孔率为18%，背面贴高级吸音无纺布；配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢38主龙骨（断面12×38×1.0mm）、38主龙骨吊码、三角镀锌钢龙骨（断面26×26×26×0.45mm）、三角型吊件，吊杆间距不大于1200mm，每件板均能独立装配和拆卸。面板制造公差：宽度0～-0.1mm，板端偏差夹角0～±0.5。

- 金属微孔板吊顶：600*1200mm，顶板厚度0.8mm，误差≤20um，基材为1001H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，材质达到GB3880标准，涂层采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，表面为乳白色，采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工，并且面板有足够的整平及应力释放生产工艺，板折边高度为22mm，附着力达到0级，漆膜硬度大于HB，耐冲击性大于4N.M；耐酸性在2%的盐酸溶液里浸泡24H无变化。耐碱性24H无变化；耐油性24H无变化；金属微孔板吊顶通过国家标准GB/T23444-2009质量型式检验；金属微孔板吊顶通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检验。

3.2.2机房内地面部分

五层网络信息机房区域全部采用无边全钢抗静电活动地板，主机房架空高度为300mm。原地面刷防尘漆。

在机柜前面布置出风口，保证机房环境温度。并且将机柜下面的地板按距空调的远近由小到大可调节地板通风阀，以保证机柜内回风量的均衡。

3.2.3全钢抗静电地板性能

各项技术数据如下：

地板尺寸   600X600X300mm

均布荷载   〉1136kg

集中荷载    〉364kg

系统电阻值   1X106～2X1010Ω

平面度     ≤0.75mm

3.2.4机房内墙、柱面装修工程

踢脚线：≥12mm密度板基础,0.8mm厚，100mm高踢脚板，防火中纤板加拉丝不锈钢板。

窗户封堵：窗户玻璃内贴磨砂膜，40*60国标方管，≥12mm石膏板单面，腻子勾缝。

墙面彩钢板：1200mmx2850mm标板规格，钢板基材采用0.6mm热镀锌钢板，误差≤20um，正面烤漆厚度≥20um，背面烤漆厚度≥12um；板两边采用全自动液压成型的U型边槽，两板之间采用≥1.00mm，长度≥50mm热熔镀锌钢板特制H型扣件用于连接固定；板与板之间的装饰条应采用与主体烤漆钢板同材质加工而成的U型扣条；≥12mm石膏板内衬；阴角收边采用开模定做的铝型材厚度≥1.2mm冲压成U型长短边做收边处理；阳角收边采用开模定做的铝型材厚度≥1.2mm的 L型铝型材，配合X型结构件使得两种铝型材组合而成，达到表面看不到固件而紧固且无胶水粘结的阳角收边机械效果，可重复拆装使用。彩钢板通过《国家防火建筑材料质量监督检验中心》GB8624-2012的防火A级检验，检验类别为型式检验（安全性能）；通过GB18584-2001甲醛释放量检验，甲醛释放量＜0.5mg/L；通过GB50121-2005《建筑隔声评价标准》隔声降噪达到45dB；通过GB1839-2008《钢产品镀锌层质量试验方法》热熔镀锌钢板表面镀锌层≥120g。

彩钢板饰面龙骨：75型轻钢龙骨，龙骨厚度＞0.8mm，制作≥600*600mm方格，格内填保温棉，厚度＞50mm，防火等级B1级。

3.3机房防火门

甲级防火门（1500*2400mm）：门框、门扇采用优质冷轧钢板、镀锌板或不锈钢板成型，内灌填不燃性环保耐火材料，表面采用静电喷塑处理，配套五金为：防火锁（或管井锁）、防火铰链，防火闭门器、 顺序器等，门组件满足相应耐火完整性和隔热性。双开、带玻璃窗；规格可根据洞口尺寸量身定做。耐火等级：A1.50（甲级）——耐火隔热性≥1.50h，且耐火完整性≥1.50h，达到GB12955-2008国家标准要求的耐火稳定性、完整性和隔热性，提供国家防火门3C认证。

3.4机房配电及照明系统

3.4.1计算机机房供配电系统的要求

国家标准《计算站场地技术条件》GB2887-89中关于机房供配电要求如下：电源参数依据计算机的性能允许的变动范围

| 项目 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳态电压偏移范围（%） | ±2 | ±5 | +7-13 |
| 稳态频率偏移范围（Hz） | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 电压波形畸变率（%） | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
| 允许断电持续时间（ms） | 0-4 | 4-200 | 200-1,500 |

频率：50Hz

电压：380V/220V

相数：三相五线制/单相三线制

路数：单回路供电

3.4.2机房供配电系统的设计和划分

- 中心机房为一级负荷，必须采用一类供电，即需要建立不停电系统。机房配电进线引自本楼总配电房，双回路电源经ATS自动切换后引至机房分别对UPS和动力设备供电。对计算机设备、普通动力设备供电，对于计算机等主要设备，采用UPS不间断电源供电，并能保证有足够的后备供电时间；

- 机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护，同时配电系统各级之间有选择性地配合，配电以放射式向用电设备供电；

- 机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃电力电缆，敷设镀锌线槽SR及镀锌钢管SC及金属软管CP;

- 机房辅助设备供配电系统的作用主要保证为计算机系统服务的其它设备用电，这些设备由普通打印设备、空调设备、照明设备、测试设备、自动消防设备等组成的辅助设备的供电系统。

3.4.3机房供配电设备

UPS精密列头柜采用双回路系统为机柜内设备供电，所有的机柜末端供电均采用工业连接器＋PDU方式。机房内安装16A10位PDU插线排，插线排采用标准机柜内竖装方式安装：在墙面安装五孔插座。网络设备间内共安装34台机柜在每台机柜下安装2个PDU,作为UPS电源常用电回路。

3.4.4计算机机房的照明

机房的平均照度、眩光限制标准和相应措施，以及机房的其他技术要求，包括布局、面积、人机环境、嗓声、电磁干扰等，在建筑设计标准GB50034-2004中对此都做了明确规定：机房的平均照度可按300、5001x取值。此次医院中心机房的平均照度要求不小于4001x,所有灯具均采用嵌入式LED平板灯（配电室与电池室选用吊装式）：600*1200mm，均匀LED点阵排列照明，专利LED芯片纳米棒结构，系统功率≤60W，色温≥6400K，系统流明输出(lm)≥4800，镇流器采用半桥式拓扑结构，通过双85测试及开关测试；采用优质PS材质打造，整体SPCC冷轧钢板喷塑工艺，表面静电喷塑处理，各主要部件一次压铸完成。此外还应考虑相关出口导向灯具的安装。

每个功能区中三分之一的灯盘须由UPS供电。

3.4.5机房接地及防雷系统

（1）防雷装置：根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》要求对配套的各种配电柜设置各级防雷装置。

（2）接地：采用大楼的综合接地，防雷保护接地系统接地电阻应小于1欧姆（防雷接地电缆载流量应符合防雷接地的规范）、机房交流工作接地系统接地电阻应小于4欧姆、系统安全保护接地电阻和静电接地应小于1欧姆（如果大楼的综合接地电阻无法达到1欧姆以下需另行埋设防静电接地系统）。

（3）机柜、各种精密配电柜、通道封闭等金属导体必须进行等电位联结。所有设备的可导电金属外壳、各类金属管道、建筑物金属结构等均应作等电位联结，不应有对地绝缘的孤立导体。

四、设备技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配电系统： |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS主机柜 | 1 | 台 | UPS机柜：两侧内嵌式侧门,拼装柜，满配版，带七寸彩屏,深度1200mm，最大容量200kVA,单个UPS机柜最多可配置4个50KVA UPS模块， 集中式旁路；（1）环境条件 最高工作温度：40℃ 最低工作温度：0℃ 存储温度：-25～55℃（不含电池） （2）最大相对湿度：95％，不凝露 （3）海拔高度：＜1500m （4）抗震：8、9烈度抗震性能，需提供技术证明文件 （5）防护等级：IP20。 （6）外接电池数： 30～50节，请提供官网彩页证明文件。 （7）UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于 W×850D×2000H请投标方提供具体数据，并提供官方彩页证明。 （8）具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充，需提供技术证明文件，并阐述该技术的实现过程。 （9）旁路开关：具有手动维护旁路开关，支持双路输入，需提供证明资料。 （10）柜内应标配主路开关、旁路开关、输出开关、维修开关，需提供证明资料 （11）UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理整器进行控制，实现流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。为了提高UPS整机的可靠性，要求UPS具备多芯片检测及保护控制功能，请投标方详细阐述相关工作原理，并提供第三方技术证明文件。 （12）通信系统：系统配置标准RS232/RS485/BMS/SNMP/干接点/并机口/智能插槽/温度传感器接口。 ★（13）提供投标产品节能认证及检测报告。 （14）提供同系列电信设备抗震性能检测证书及相应的测试报告，抗震报告应满足8、9级抗震要求。 （15）投标产品应实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电，投标厂家需提供技术证明材料。 （16）功率模块散热风扇需采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%，投标厂家需提供技术证明材料。 （17）投标产品应支持6台并机，每台UPS都装有并机控制板，并机的UPS间必须用控制电缆连接成环形回路，防止一条通讯线出故障导至UPS之间通讯不上造成系统崩溃。 （18）投标产品具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸。 （19）采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。 （20）通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。 （21）投标产品具有旁路反灌保护功能，当旁路SCR发生短路，UPS检测到旁路反灌时，通过旁路反灌干接点发出脱扣指令，断开旁路开关，防止电流反灌到电网中。 （22）支持模块间与机柜间的智能休眠功能， （23）为方便现场布线，投标产品应支持上进出线或下进出线方式可选，不支持外接出线柜形式。 ★（24）提供原厂授权书和3年质保服务承诺书复印件加盖公章； 以上证书复印件加盖公章 |
| 1.2 | UPS模块 | 2 | 台 | ≥100KVA功率模块，集中式旁路UPS柜用，输出功率因数1，支持热插拔； 1交流电源输入 1.1 交流输入额定电压 380/400/415V 1.2 交流输入电压范围 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于： 305V～460V 1.3 输入频率范围 40Hz～70Hz 1.4 频率跟踪范围 输出为额定阻性负载，调节输入频率为上下限值时，频率跟踪范围应在（48～52）Hz可调 1.5 频率跟踪速率 输出为额定阻性负载，调节输入频率为上、下限值时，频率跟踪速率应不大于（0.5～2）Hz/s 1.6 输入功率因数（100%负载） 输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，输入功率因数应为： Ⅰ类：100％非线性负载：≥0.99 1.7 输入电流失真度THDI 输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，2～39次总谐波成份： Ⅰ类：100％非线性负载：＜5％ 2 旁路电源输入 2.1 旁路输入额定电压 380/400/415V 2.2 旁路跟踪范围 ±10% 3 交流电源输出 3.1 输出电压稳定精度 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应为： Ⅰ类：¦S¦≤0.3％ 注：等级按照¦S¦的最大值划分 3.2 输出电压瞬变（负载阶跃变化：0到100%和100%到0） 在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围应≤5％ 3.3 输出电压瞬变响应恢复时间 在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流 突加和突减时，输出电压有效值恢复到（220±4.4）V所经过时间应： Ⅰ类：≤20ms 3.4 输出频率 在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，输出频率应不宽于（50±0.5）Hz 3.5 输出功率因数 1 3.6 切换蓄电池组供电时间 0ms 3.7 切换旁路时间 0ms 3.8 输出电压相位偏差（正常工作方式和电池逆变方式下输出三相电压的相位差） 输入电压为额定值、输出接平衡额定阻性负载，在正常工作方式和电池逆变工作方式下输出三相电压的相位差应≤1° 3.9 输出过载能力 输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125％时，机器正常工作时间应： Ⅰ类：≥10min 3.10 输出短路能力 输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警 3.11 输出电流峰值系数 ≥3:1 3.12 输出电压不平衡度 平衡负载：输入电压与频率为额定值，UPS三相输出接平衡额定阻性负载，输出电压不平衡度应≤3％。 100％不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输出电压不平衡度应≤3％。 3.13 输出电压的失真度（THDU） 输入电压波形失真度≤5％，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为： Ⅰ类：100％阻性负载：≤1％ 100％非阻性负载：≤3％ 4 系统特性 4.1 系统效率 ≥96% 4.2 并机能力 6台，请提供官方彩页证明。 4.3 输入/输出绝缘电阻 用绝缘电阻测试仪（500V档）分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻，应＞200MΏ。 4.4 绝缘强度 UPS电源输入端、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1min漏电流应少于10mA或2800V直流电压1min漏电电流应少于1mA，无击穿，无飞弧。 4.5 对地漏电流 保护地（PE）对输入的中性线（N）的接触电流应不大于3.5mA。 5 电池 5.1 最大充电电流（A） 20（模块） 5.2 电池节数 30～50节可选； 6、提供原厂授权书和3年质保服务承诺书复印件加盖公章； |
| 1.3 | 蓄电池 | 120 | 只 | （1）电池容量：12V，200AH； （2）蓄电池产品必须提供国内权威的认证以及检测报告。 ★（3）蓄电池应与UPS，精密空调为同一品牌，蓄电池制造商与UPS制造商营业执照为同一法人。本次投标的蓄电池为自行研发生产，不得外委制造，投标人应提供蓄电池排污许可证。 （4）所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。投标人须提供所投蓄电池正负极板相关第三方权威机构提供的检测报告。 （5）技术参数要求： 外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接； 阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 容量保存率：静置28天后，容量保存率≥96%； 耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液； 密封反应效率：≥95%； 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤65mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤400mV； 电池间连接电压降≤5mV； 防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%； 再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%； 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%； 蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤10%； 蓄电池的计算方式应根据需求后备时间采用“恒功率”法，并提供蓄电池原厂放电参数数据。蓄电池最大并联组数不得超过4 组。每组电池必须配置独立的配电开关以方便维修操作。电池安装方式为开放式电池架方式。 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～49kPa，闭阀压应是1～49kPa； 提供原厂授权书和3年质保服务承诺书复印件加盖公章； |
| 1.4 | 电池架 | 3 | 套 | 每套放置40节12V，100AH，含电池组控制开关箱 |
| 1.5 | 电池连接铜排 | 120 | 根 | 蓄电池的连接铜排 |
| 二、网络机柜系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务器机柜 | 32 | 台 | （1）服务器机柜与网络柜均为前进风、后出风机柜；服务器机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm。 外观及外部结构要求： （2）满足标准19”IT和网络设备的放置，投标机柜产品认证标准并提供相关证书。 （3）机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20，机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。 （4）机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度应不小于60μm涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 （5）机柜采用前后网孔门设计，门的开合转动灵活、维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于150°，需提供第三方检测报告。 （6）机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开孔孔径应不少于7.5mm，前门开孔率不低于80%，后门开孔率不低于80%，需提供第三方检测报告。 （7）机柜可以并列安装，机柜标配接地铜排，提供全方位接地保护，提供第三方检测证明。 （8）机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和层板。安装立柱能够前后移动调节。机架前门立柱需要有具体U数标示。 （9）机柜主要承重部件立柱板材厚度不低于2.2mm，前门、后门及侧板等非承重部件的板材厚度不低于1.8mm，提供第三方权威机构测试报告。要求静态承载能力不小于2400kg，并提供第三方权威机构测试报告。 （10）机柜正面可设置1U卡扣型挡板，可实现无工具安装，以保证设备装配后冷热通道的密封。 |
| 2.2 | 固定层板 | 32 | 块 | 472*710mm ，托放设备.承载50kg设备，1200mm深的服务器机柜 |
| 2.3 | L型支架 | 64 | 对 | 托放设备.承载50kg设备,1200mm深的服务器机柜 |
| 2.4 | 盲板 | 10 | 块 | 19英寸机架式安装，塑料材质，高度1U，卡扣式安装。用于IT机柜空余位置处的挡板，阻止冷气流漏出功能。 |
| 2.5 | PDU | 32 | 对 | 每套PDU提供单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出，采用工业连接器或接线盒直接从配电柜电源线接入；PDU保护装置采用交流用空气开关。 |
| 三.空调系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 精密空调（恒温恒湿） | 2 | 台 | 房间级精密空调 室内机 制冷量71.1kW R410A冷媒风冷型 下送风 风机需下沉运行 EC风机含加热加湿 七英寸彩色触摸屏 内置RS485卡 需配置2台单制冷系统室外机； （1）本期行级精密空调分为风冷房间级精密空调，提供投标产品房间级精密空调空调的CQC节能认证证书与报告及检测报告。 ★（2）生产厂家应具备有效的焓差实验室实验装置评定合格证书。 （3）基本要求 A.机房专用空调的制冷型式：风冷，双系统； B.机房专用空调的送风型式：下送风； C.制冷量： D.风量： E．全年能效比：≥3.8W/W； F．外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。标牌、标记应平整清晰。 （4）温度、湿度控制性能 A．本项目精密空调要求带有加热加湿功能。精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。 B.温度调节范围：+17℃～+30℃。 C.温度控制精度:±1K，请提供第三方技术证明文件。 D.湿度调节范围：20%～95%RH。 E.湿度控制精度: ±5%,3%～10%可调整，请提供第三方技术证明文件。 F.温、湿度波动超限应能发出报警信号。 G．加湿性能: 应采用可清洗型电极式加湿器，为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境精度下降及不必要的损耗，加湿量应在30%～100%范围内可调。 H．除湿性能 应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，为防止除湿过程的压缩机系统回液及蒸发器飘水隐患，须采用变风速除湿方式。 （5）控制系统 A.采用7英寸触摸真彩屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 B.具有声光报警系统，并记录所有报警事件，存储历史告警信息不少于3000条。 C.具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能，来电自启延时时间0-600S可调，请提供第三方技术证明文件。 D.具有联动及群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通信协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 （6）空调控制面板 A．精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，并能提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统。 B．监控内容包括、不限于：送风回风温度、供回水温度、湿度显示等，相关压缩机、风机运行状态、空气滤网脏堵检测报警、送回风温度过高、过低报警、供回水温度过高、过低报警、漏水检测报警等功能。 C．空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。 （7）结构、部件要求 A．结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；操作及维修安全、方便。 B．室内机风机：为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心直流EC风机风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 C．压缩机 机房专用空调机组采用高效涡旋式压缩机，以提高机组的节能性及可靠性；对应机组总制冷量，压缩机能效比COP≥4.0，请提供第三方检测报告证明文件。 D.蒸发器 机房专用空调机组采用双蒸发器组成的大面积“V”型蒸发器或“A”型蒸发器，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 E.膨胀阀 机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应热负荷的变化。 F.加热器 机房专用空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率，应采用PTC电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 G．采用R410A环保型制冷剂。 H.过滤器 机房专用空调机组应安装G4级或F5级空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到GB 50174-2017《电子信息系统机房设计规范》要求(每升空气中大于或等于0.5微米的尘粒数应少于17600粒)。 I．空调机组应配置冷凝水接水盘，若冷凝水外溢，能触发漏水报警，漏水报警应选用带式漏水传感器。 ★提供原厂授权书和3年质保服务承诺书复印件加盖公章； 以上证书复印件加盖公章 |
| 3.2 | 室外机 | 4 | 台 | 风冷室外机 单制冷系统 常温型（-20℃以上） 室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件。 1.室外机组两端铜管应配置铝合金防护罩，最大程度降低运输安装过程中碰撞损伤的可能。 2.室外机组风机应采用变频无级调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节风机的运转速度， 3.室外机应能与室内机联动，当风机故障时，室内机产生告警，当压缩机未启动时，室外机不会自动启动，以实现节能运行。 4.室外机组应采用高品质、低噪音的大尺寸轴流风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。 提供原厂授权书和3年质保服务承诺书复印件加盖公章； |
| 3.3 | 低温组件 | 4 | 台 | 室外机低温组件 R410A冷媒 室外环境温度低于-20℃时选用，最低适用-40℃ ； |
| 3.4 | 延长组件16/28 | 4 | 套 | 管路超过30m需选配延长组件（双系统配2套 |
| 四.物联网控制器 |  |  |  |  |
| 4.1 | 物联网控制器 | 1 | 台 | - 千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持256个终端接入 2、支持对接市电监测模块、蓄电池、等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； 3、支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； 4、支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； 5、★支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况（提供界面截图并加盖原厂公章） 6、支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得（提供界面截图并加盖原厂公章）； 7、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等。 8支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。（提供界面截图并加盖原厂公章）； 9、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患。 10、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 11、支持双机主备模式部署，支持多机组合式部署； 12、★所投动环平台应有统一的管理界面，支持与原有动环平台兼容，可以实现一键跳转功能，并出具厂家证明函； 13、★提供原厂授权书和3年质保服务承诺书复印件加盖公章； |
| 4.2.数据采集网关 |  |  |  |  |
| 1 | 采集主机 | 3 | 台 | - 以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1; PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个； 2、支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个； 3、内存≥8GB； 4、所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 5、支持传感器类型智能识别，智能上线； 6、支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失。 7、支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 8、支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面 9、支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常 10、与系统平台为同一品牌； 11、提供3C强制认证证书 提供原厂授权书和3年质保服务承诺书复印件加盖公章； |
| 2 | 可变线序采集器 | 3 | 台 | 1、PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2、PRS485、DATA接口均为RJ45形态 3、支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4、RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 5、支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义。（提供软件截图并加盖原厂公章） 6、可以被采集主机及基础设施物理安全感知平台统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 与基础设施物理安全感知平台统一品牌； |
| 4.3.环境温控系列 |  |  |  |  |
| 3 | 温湿度传感器 | 34 | 台 | 1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 5、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 6、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 7、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 8、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 9、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值 10、采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 11、机柜级3点测温，标配1条2.6米长测温线缆，可以监测机柜的上、中、下三个区域的温湿度。 |
| 4.4.漏水检测系列 |  |  |  |  |
| 4 | 不定位漏水传感器 | 2 | 台 | 1、漏水反应时间≤2S 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况 3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 4、支持本地12~24VDC供电 5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 6、存储温度-40°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） 7、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 8、接口类型支持RJ45网口形态 9、支持通过干节点等方式接入数据采集器 10、支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示 11、为保证兼容性与统一管理，与基础设施物理安全感知平台同一品牌 12、配备不定位漏水线缆 |
| 4.5.蓄电池监测系列 |  |  |  |  |
| 5 | 蓄电池单体检测 | 120 | 台 | 1、支持工作电压可选，范围8.0V-18.0V； 2、工作功耗：< 0.05W； 3、电压检测精度：误差≤0.2%（8.0V-18.0V）； 4、支持电池温度检测，温度监测范围：-10～85℃； 5、温度检测精度：±1℃； 6、通讯接口≥2个百兆网口； 7、与蓄电池收敛模块、基础设施物理安全感知平台同一品牌，支持与蓄电池收敛模块搭配使用，按照电池数量配置； |
| 6 | 电流霍尔传感器 | 3 | 台 | 1、电流量程： 200A 2、与组端收敛模搭配使用； 3、监测组端电流、电压 |
| 7 | 蓄电池收敛模块 | 1 | 台 | 1、支持蓄电池监测模块个数：≥240节 2、支持组端电压检测：1~800V， 3、电压精度，误差≤0.5% 4、组端电流：支持1~3000A量程的霍尔传感器，1%精度（霍尔精度） 5、工作电源：DC12V，0.2A 6、安装方式：安装在电池组组端 7、工作温度：-25℃～+85℃ 8、支持与电流霍尔搭配使用； 9、与基础设施物理安全感知平台、蓄电池监测模块同一品牌， 支持与机房动力环境监测系统对接，实现告警、展示等功能联动。 |
| 8 | 蓄电池监测终端 | 3 | 台 | 1、支持HDMI、VGA、485等通讯协议，支持多种接口。 2、网络接口≥1个百兆RJ45接口 3、支持DC12V 3A供电 4、支持监测最高单体序号、最高电梯电压值、最低单体序号、最低单体电压值、最高温度序号、最高温度值、最低温度序号、最低温度值、单体总数、最低单体剩余容量。 5、这次监测环境温度、总续航时间、电压告警、电流告警、容量、可充电电量、可放电电量、组端SOC、剩余容量、容量百分比、单体SOC； 6、与基础设施物理安全感知平台、蓄电池监测模块同一品牌 7、支持与基础设施物理安全感知平台对接，实现告警、展示等功能联动。 |
| 4.6.安防安全系列 |  |  |  |  |
| 9 | 4G 版电话报警模块 | 1 | 台 | 1、发射功率 <24dBm 2、接收功率 <-109dBm 3、支持语音、短信 4、通信时平均电流：300mA@+12VDC; 5、登网瞬间峰值电流：1.0A@+12VDC 6、待机平均电流：<50mA@+12VDC 7、采用 RJ45 非标准网络接口，用于给设备输入电源以及实现 RS485 串行通信；RS485 电路内置 15KV ESD保护，采用自定义通信协议。 l8、内置后备电源，无外部电源供电情况下可续航 5 小时以上，可用于设备现场断电的应急和掉电及时通 知用户。 |
| 10 | 点型光电感烟火灾探测器 | 3 | 台 | 1、输出形式 继电器干节点输出 2、监控电流 <4mA（24V） 3、火警电流 <30mA（24V） 4、输出触点容量 0.3A/60V AC，1A/30V AC 5、报警音量 >80dB（正前方 3M 处） 6、IOT 平台统一集中管理，支持分组管理、设备自定义命名 7、工作温度 -10℃～50℃ 8、工作湿度 <95%（40℃、无凝结） 9、机房动力环境监测系统同一品牌 |
| 11 | 人脸识别一体机 | 2 | 台 | 1、支持7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准； 2、支持采用200万宽动态摄像头，最大视场角120°，面部识别距离＞2m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持手机照片、视频防假，支持远程视频预览，支持识别二维码； 3、支持星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 4、设备采用深度学习算法，支持5000人脸库，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，识别速度快，准确率高； 5、设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、刷卡+人脸等认证方式 6、设备支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡/解除卡等多种卡片类型。 7、设备支持多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、中心远程开门、多重卡认证+远程授权（N+1）开门功能、在线升级功能、单门反潜回功能； 8、设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门； 9、设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警； 10、设备可存储用户数据(可通过本地注册、TCP/IP 传输或用U盘将用户数据导入到设备中)，支持在断网模式下单机运行； 11、设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；可通过U盘导入用户数据、人脸及门禁参数，也可通过U盘导出联动抓拍照片（需通过客户端配置事件联动保存抓拍图片）； 12、设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 13、设备支持与动环系统对接，实现统一管理。 含磁力锁、开门按钮、电源等配件包1套 |
| 12 | 声光报警器 | 1 | 台 | 1、报警音量：MAX 110dB； 2、工作电压：交流9V～18V或直流12V～24V； 3、工作环境：-35℃～55℃； 4、控制方式：采用Modbus协议，通过网口形态RS485接口与物联平台进行通信； 5、联动告警：支持联动机房动力环境监测系统实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号； 支持被基础设施物理安全感知平台管理、配置、展示； |
| 4.7.安全用电系列 |  |  |  |  |
| 13 | 市电检测模块 | 2 | 台 | 1、支持市电输入接口6路L/N湿节点输入， 2、市电接入量程90~275VAC 3、接口类型支持RJ45网口形态 4、支持MODBUS 485协议 5、波特率支持范围1200~115200bps 6、传输距离≥1200米 7、防雷等级≥2000W(静电放电) 8、过压过流保护30V/200mA 9、功耗≤0.3W 10、安装方式导轨或支架安装 11、支持基础设施物理安全感知平台统一管理、配置等操作 12、与机房动力环境监测系统同一品牌 |

五、商务要求

1.本项目为交钥匙工程。

2.招标人根据施工现场情况的变化，在不涉及主要设备数量及性能参数的情况下，对个别施工点位及施工要求有权提出变更，投标人不得向医院提出增加费用要求。

3.投标人负责莎车县人民医院原有机房设备的整合及免费迁移工作，提出原有设备机房配电及设备的整体规划布置、整合建议及要求。

4.本次项目要求整体项目质保三年。

5.1交货方式

交货时间：签订合同后30个日历日内必须保证供货安装调试完成；保证系统上线试运行；合同签订后乙方需提供详细的实施计划和进度安排；

交货地点：莎车县人民医院门诊楼五楼。

5.2工期要求

（1）本项目实施工期为30个日历日；

（2）交货地点：招标方指定地点

5.3验收标准

项目实施完毕自检通过初验后提出申请同意后进入试运行期。

- 硬件符合招标条件；

- 系统建设符合本技术规范书提出的所有要求；

- 提供的项目资料符合招标方的要求

5.4付款方式

签订合同后5个工作日支付合同款的30%，货物到场验收完毕支付合同款的30%，项目投入使用验收合格后支付合同款的40%；

5.5售后服务

提供以下售后服务所需费用应包含在投标总价中；

- 免费保修年限：自验收通过之日起，中标方提供所投产品和服务三年免费质保；

- 巡检服务：每年至少定期巡检一次，对机房内的配电、UPS、精密空调、动环等设备出具巡检报告；发现有设备故障、运行不良等情况，应24小时修复；不能修复需提供承诺修复时间的承诺；

（2）售后服务机构技术人员情况：必须由经原厂认证的工程师进行实施和售后培训；中标方应确保所投产品和专业服务的原厂商严格按照用户要求的功能进行软件功能部署和调优；

（3）在免费维护期内，设备故障响应时间：设备故障发生后供应商须在30分钟内给予响应，6小时内到位，24小时内解决故障；超过24小时不能解决的提供备机、备件服务。在面临重要日期、重大事件和严重问题时，必须采用现场技术支援的形式到场服务；

（4）免费保修期届满后，如用户需要中标方继续提供维护服务，由双方另行协商；

（6）在项目终验后，必须提供三年的技术维护服务，在维护期内，提供免费技术支持服务；

（7）系统安装交付后，在三年的免费服务期限之内，为医院免费提供各种技术服务，包括在线答疑、定期回访、软件更新、适应性修改、增量性修改、版本升级与技术培训。

5.5.1培训要求

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。技术培训费用应包含在投标总价中。

（1）现场培训，要求投标人在整个项目实施过程中对用户进行现场培训，培训内容包括项目所涉及软件系统及硬件设备的日常操作及注意事项。此培训主要目的是解决日常维护工作中可能会出现的问题。

（2）集中培训，要求投标人在项目实施完毕后，安排一次集中的培训，培训课程的主要内容包括所有软件系统及硬件设备的产品技术性能特点、使用方法、注意事项等内容，通过现场实验使用户掌握相关产品的使用和解决故障。需根据项目情况提供具体的培训课程。

（3）对相关用户人员培训，使用户人员掌握相关产品的使用和故障解决。

5.5.2现场实施及服务要求

本项目必须配置1名专职项目经理、至少2名实施工程师，投标时提供人员名单、证书、社保证明；

- 现场实施工程师能力、人数要求：

项目经理：投入本项目的专职项目经理具备二级建造师（机电专业）。说明：项目经理必须是投标单位人员，不可使用原厂工程师替代。（需提供投标人为项目经理近3个月缴纳社保记录证明）。

工程师：投入本项目的工程师不少于2人，具备系统集成高级项目经理证书

证书人员，为保证项目施工质量及人员技术能力需提供相关证书。（需提投标人为人员近3个月缴纳社保记录证明）。投标现场需对人员的身份和技术能力认证进行核验。各类技术人员证书不得复用；

六、货物需求及供货范围一览表

项目清单中设备及材料数量为建议数量，请投标方在指定时间到现场做详细勘察，仔细核算数量，如有数量变更请在投标时体现在报价清单中，如投标时未在报价清单中体现，后期项目实施时，因中标方方案设计不周而产生的费用，一律由中标方自行承担。

货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名称 | 主要性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配电系统： |  |  |  |  |
| 1 | 市电输出配电柜 | - 配电柜，尺寸：600*1200*2000 2、元件选用一线知名品牌，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 3、具有防雷器，满足配电柜防浪涌、防雷击、过流保护的功能。具有防雷器故障报警功能，并可集成到动环监控系统； 4、配置智能电量仪显示屏，用于集中监测主开关的电压、电流、频率等电参数；可接入动环监控系统。智能电量仪能够传输相关报警信息到动环监控系统统一进行报警。支持主回路电压电流，空开状态，视在功率，有功功率，电能等指标监测；支持主回路过压欠压告警，过流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡告警。 5、柜体防护等级IP20；双回路电源ATS转换器；市电柜元件部分选用；国际一线知名品牌1000A及以下，63A以上采用塑壳断路器，配电柜63A 及以下断路器全部采用微型断路器。 7、浪涌保护器采用B级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥40kA，并配置MCCB后备保护。 （10）配电柜监控要求配置三相电量仪，支持MODBUS协议,并通过RS485接口上报，满足精密配电柜接入动环系统统一管理要求。 | 2 | 台 |
| 2 | UPS输出配电柜 | 1、配电柜，尺寸：600*1200*2000 2、元件选用一线知名品牌，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 3、具有防雷器，满足配电柜防浪涌、防雷击、过流保护的功能。具有防雷器故障报警功能，并可集成到动环监控系统； 4、配置智能电量仪显示屏，用于集中监测主开关的电压、电流、频率等电参数；可接入动环监控系统。智能电量仪能够传输相关报警信息到动环监控系统统一进行报警。支持主回路电压电流，空开状态，视在功率，有功功率，电能等指标监测；支持主回路过压欠压告警，过流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡告警。 5、柜体防护等级IP20；市电柜元件部分选用国际一线知名品牌，1000A及以下，63A以上采用塑壳断路器，配电柜63A 及以下断路器全部采用微型断路器。 | 1 | 台 |
| 3 | 精密列头柜1 | 1、配电柜，尺寸：600*1200*2000 2、元件选用一线知名品牌，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 3、具有防雷器，满足配电柜防浪涌、防雷击、过流保护的功能。具有防雷器故障报警功能，并可集成到动环监控系统； 4、配置智能电量仪显示屏，用于集中监测主开关的电压、电流、频率等电参数；可接入动环监控系统。智能电量仪能够传输相关报警信息到动环监控系统统一进行报警。支持主回路电压电流，空开状态，视在功率，有功功率，电能等指标监测；支持主回路过压欠压告警，过流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡告警。 5、柜体防护等级IP20；市电柜元件部分选用国际一线知名品牌，1000A及以下，63A以上采用塑壳断路器，配电柜63A 及以下断路器全部采用微型断路器。 | 2 | 台 |
| 4 | UPS主机柜 | UPS机柜：两侧内嵌式侧门,拼装柜，满配版，带七寸彩屏,深度1200mm，最大容量200kVA,单个UPS机柜最多可配置4个50KVA UPS模块，集中式旁路； | 1 | 台 |
| 5 | UPS模块 | 50KVA功率模块，集中式旁路UPS柜用，输出功率因数1，支持热插拔 | 2 | 台 |
| 6 | 蓄电池 | 电池容量：12V，200AH，电池原厂商保3年质保 | 120 | 只 |
| 7 | 电池架 | 每套放置40节12V，100AH，含电池组控制开关箱 | 3 | 套 |
| 8 | 电池连接铜排 | 蓄电池的连接铜排 | 120 | 根 |
| 二、机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、拼装机柜，含前后门和机柜底板； 2、机柜框架采用冷轧钢板； 3、不含层板、侧门、PDU及散热单元； 4、黑色外观； 5、含并柜件1套； 6、含垂直绑线板两条， 7、含螺丝、螺母50套； | 32 | 台 |
| 2 | 固定层板 | 472*710mm ，托放设备.承载50kg设备，1200mm深的服务器机柜 | 32 | 块 |
| 3 | L型支架 | 托放设备.承载50kg设备,1200mm深的服务器机柜 | 64 | 对 |
| 4 | 盲板 | 19英寸机架式安装，塑料材质，高度1U，卡扣式安装。用于IT机柜空余位置处的挡板，阻止冷气流漏出功能。 | 10 | 块 |
| 5 | PDU | 每个机柜配1套，包含机柜左安装和右安装各1个。铝合金外壳 KSTAR 单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出 (带接线盒,带指示灯,机柜后门左和右侧垂直安装 | 32 | 对 |
| 三、空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调（恒温恒湿） | 房间级精密空调 室内机 制冷量≥71.1kW R410A冷媒 风冷型 下送风 风机需下沉运行 EC风机含加热加湿 七英寸彩色触摸屏 内置RS485卡 需配置2台单制冷系统室外机 | 2 | 台 |
| 2 | 室外机 | 风冷室外机 单制冷系统 常温型（-20℃以上） R410A冷媒 变频无极调速控制 三相供电 | 4 | 台 |
| 3 | 低温组件 | 室外机低温组件 R410A冷媒 室外环境温度低于-20℃时选用，最低适用-40℃ ； | 4 | 台 |
| 4 | 延长组件16/28 | 管路超过30m需选配延长组件（双系统配2套 | 4 | 套 |
| 四、动力环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网控制器 | 物联网控制器 自主研发的多元化、高性能的物联网控制器含设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、 告警推送等功能，适用于应用平台管理，可利用 IoT 技术，为用户提供感 知数据中心机房、档案馆等场景，基础设施物理安全问题的整体解决方案，接入数量为256个，默认含 8 个基础设备授权。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 物联网软件平台软件物联网软件；平台软件；操作系统及系统软件 | 1 | 套 |
| 3 |  | 传感器管理平台软件 物联网平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。 | 200 | 套 |
| 4 |  | 物联网门禁一体机管理软件 物联网平台门禁一体机接入功能授权，支持海康威视品牌人脸识别门禁一体机接入 | 1 | 套 |
| 5 |  | 物联网视频监控接入管理软件 物联网平台视频监控接入功能授权，支持海康、大华的视频监控系统接入，支持平台视频中心，支持视频录制和回放。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 物联网UPS接入管理软件 物联网平台UPS接入功能授权，支持UPS接入，获取相应数据UPS状态等相应数据 | 1 | 套 |
| 7 |  | 物联网精密空调接入管理软件 物联网平台精密空调接入功能授权，支持精密空调接入，获取精密空调运行数据 | 1 | 套 |
| 8 |  | 物联网专业设备接入管理软件 物联网平台专业设备接入数量授权，每增加一台门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权， | 6 | 套 |
| 9 |  | 物联网机房设备接入管理软件 物联网平台机房设备接入数量授权，每增加一台UPS、精密空调等设备接入授权 | 3 | 套 |
| 10 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 1 | 年 |
| 11 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 12 | 数据采集网关 | 物联网采集主机 机房动环监控采集主机，用于弱电间/微型机房场景，通过RJ45网口进行RS485物联网协议传输，可采集漏水、烟感、温湿度等各种环境监测传感器，并把采集的数据上传至物联网平台，通过该产品可以控制机房内的新风机、门禁等终端设备，并可以给外部设备供电，实现各类传感器快速接入，组成一个可靠的弱电间/微型机房监控系统 | 3 | 台 |
| 13 |  | 通用数据采集器管理平台软件 操作系统及主机软件 | 3 | 套 |
| 14 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 15 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 16 | 数据采集网关 | 主机 可变线序采集器，PRS485接口*1，DATA接口*1，支持软件定义线序，适用于UPS/精密空调等第三方设备对接，标配232/485线材各1条 | 3 | 台 |
| 17 |  | 通用数据采集器管理平台软件 操作系统及交换机软件 | 3 | 套 |
| 18 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 19 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 20 | 环境温控系列 | 机柜多点测温传感器 机柜级3点测温，标配1条2.6米长测温线缆，可以监测机柜的上、中、下三个区域的温湿度。 | 34 | 台 |
| 21 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 22 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 23 | 漏水检测系列 | 漏水监测主机 不定位漏水传感器主机（控制器），支持RJ45网口,搭配物联网主机使用。需要另外选配漏水检测线缆 | 2 | 台 |
| 24 |  | 漏水监测配件 15米不定位漏水检测线缆，搭配不定位漏水检测主机使用 | 2 | 个 |
| 25 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 26 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 27 | 蓄电池监测系列 | 蓄电池监测模块 12V蓄电池单体监测模块（内阻版），可采集其内部电压、电池极柱温度、单体容量、剩余容量、内阻等运行参数 | 120 | 台 |
| 28 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 29 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 30 | 蓄电池监测系列 | 蓄电池收敛模块 将一组蓄电池里的所有单体监控数据收集后，传输给显示模块或物联网中心平台，收集1路组端电压监控，收集1路组端电流监控（需要配合电流霍尔），最大可以支持到单组96节蓄电池。 | 3 | 台 |
| 31 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 32 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 33 | 蓄电池监测系列 | 蓄电池监测终端 7英寸彩色触摸显示终端（含操作系统）；支持挂壁安装，支持现场查看所有的监控参数、告警信息、测试数据等，直观显示所有电池的性能状态；支持以太网和RS485进行数据传输接口。 | 1 | 台 |
| 34 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 35 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 36 | 蓄电池监测系列 | 电流霍尔传感器 电流霍尔传感器，最大电流：200A，用于测蓄电池组端电流。 | 3 | 台 |
| 37 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 38 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 39 | 安防安全系列 | 告警模块 4G 版电话报警模块，支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信、电话报警，支持内置后备电池，保证停电后可以正常工作，支持RJ45网口输出 | 1 | 台 |
| 40 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 41 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 42 | 安防安全系列 | 烟雾传感器 点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出干节点信号经输入模块向控制器报警。探测是内置蜂鸣器，报警后发出高分贝的声响。可用于通信机柜，为智慧机房提供专业的保护。 | 3 | 台 |
| 43 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 44 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 45 | 安防安全系列 | 人脸识别一体机 人脸识别一体机7英寸LCD触摸显示屏，支持刷卡、人脸、刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡等多种认证方式，接口类型:RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1\报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1。 | 3 | 台 |
| 46 |  | 门禁一体机套件包 人脸识别门禁一体机套件包，适用于人脸识别门禁一体机，包含吸力为280KG的磁力锁一套（单门）；12V10A两路输出电源箱一套；门禁开关一个。 | 3 | 个 |
| 47 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 48 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 49 | 安防安全系列 | 声光报警器 声光报警器，支持RS485接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。 | 1 | 台 |
| 50 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 51 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 52 | 安全用电系列 | 市电监测模块 6路市电检测模块，用于机房动环监测中检测停电事件；支持RJ45网口modubs协议输出，搭配物联网主机使用 | 2 | 台 |
| 53 |  | 硬件质保服务 网络服务费 产品维保服务可以保障客户的硬件设备出现的故障在最短的时间内得到解决，迅速恢复硬件的正常工作状态。购买产品维保服务后，我们将为客户的硬件提供快速的维修服务。 | 3 | 年 |
| 54 |  | 软件升级服务 网络服务费 软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。购买了软件更新服务后，您可以自行选择升级或者更新，来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。 | 3 | 年 |
| 五、核心交换机扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 原核心交换机板卡扩容 | ★32口万兆光接口业务板；满配多模万兆光模块（需提供原核心交换机厂商授权和售后承诺书并加盖公章） | 2 | 块 |
| 六、机房视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8路网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，支持2个硬盘，每个硬盘最大10T，支持8个网络摄像头 | 1 | 台 |
| 2 | 红外半球式网络摄像机 | 第三方品牌，半球网络摄像头，支持 DC12V 供电方式，200万高清 | 4 | 台 |
| 3 | 6TB监控级硬盘 | 第三方品牌，6T存储空间 | 4 | 块 |
| 七、机房配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电输入电缆 | ZRYJV4*240mm²+120 | 75.00 | 米 |
| 2 | UPS机头到市电配电柜 | ZRYJV4*35mm²+16 | 80.00 | 米 |
| 3 | 强电列头柜到网络机柜 | WDZA-YJY3*4mm2 | 520.00 | 米 |
| 八、机房消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器（含火灾报警控制功能） | 1 | 台 |
| 2 | 七氟丙烷灭火系统存储钢瓶 | 90L柜式七氟丙烷气体灭火装置，含药剂 | 2 | 个 |
| 3 | 自动泄压装置 | 泄压面积0.1平方 | 1 | 套 |
| 4 | 点型光电感烟探测器 | 点型光电感烟探测器 | 8 | 只 |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器 | 8 | 只 |
| 6 | 声光报警器 | 声光报警器 | 2 | 只 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 2 | 只 |
| 8 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 2 | 只 |
| 9 | 灾后换气 | 220V,0.38KV风机，平时关闭，手动启动 | 1 | 只 |
| 10 | 辅材 | 含配管、电源线、信号线、控制线等 | 1 | 批 |
| 九、机房装修 |  |  |  |  |
| 1 | 机房吊顶 | 微孔铝板：见技术规格书。 | 80 | 平方米 |
| 2 | 地面、顶面防尘漆 | 防尘漆：顶面防尘漆刷两遍 | 160 | 平方米 |
| 3 | 窗户封堵 | 12mm石膏板；防尘涂料二遍 | 5 | 平方米 |
| 4 | 拆除工程 | 拆除工程：机房隔墙、暖气包、吊顶等拆除1项，拆除门2扇，安装新门1扇，开洞1扇。 | 1 | 批 |
| 5 | 防静电地板 | 防静电地板：见技术规格书。 | 80 | 平方米 |
| 6 | 地板支架 | 角钢：40*4， | 36 | 米 |
| 7 | 墙面彩钢板 | 墙面彩钢板、龙骨：见技术规格书 | 108 | 平方米 |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 12mm密度板基础，100mm高安装踢脚板，防火中纤板加拉丝不锈钢板。 | 36 | 米 |
| 9 | 甲级防火门 | 甲级钢制防火门：见技术规格书，含拆除 | 2 | 扇 |
| 10 | 机柜散力架 | 散力架（配电柜、UPS机头）：50*5镀锌角铁； | 48 | 根 |
| 11 | 金属软管 | 金属软管：国标25#，300 米 | 25 | 米 |
| 12 | 穿线馆 | KBG20穿线钢管，壁厚1.0mm | 35 | 米 |
| 13 | 桥架 | 400*150网格镀锌桥架 | 70 | 米 |
| 14 | 线缆 | BV 2.5，100米/卷，照明布线配管、灯具安装 | 2 | 卷 |
| 15 | 墙插 | AS205,2位二、三极插座 | 4 | 个 |
| 16 | 线缆 | BV4,100米/卷。 | 1 | 卷 |
| 17 | 三联开关 | 3位单控 | 2 | 个 |
| 18 | 灯具 | 机房照明灯具-规格：LED灯管；电压: 111V~240V；颜色分类:格栅灯含光源；根据现场定制，满足现场照明需求； | 18 | 组 |
| 19 | 联合接地 连接线 | ZRBVR35mm2 | 25 | 米 |
| 20 | 接地线 | ZRBVR6mm2 | 12 | 米 |
| 十、机房综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | LC-LC多模光纤跳线 | 产品标准： YD/T1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》、YD/T1272.3-2018《光纤活动连接器 第3部分：SC型》、YD/T1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分：FC型》 纤芯材料：多模OM3纤芯，原厂纤芯 连接器材料：采用优质的A级陶瓷插芯，，外壳为阻燃PEI新料或更好的材料，符合ROHS环保要求 外护套材料： LSZH外被 连接器类型：SC/FC/LC/双工LC卡扣式 连接方式：插拔式锁紧/螺纹式锁紧（FC） 米长：根据工程所需定制长度 插入损耗：≤0.2db 回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db 工作温度范围：-40℃～+80℃ 插拔寿命：≥1000次 | 10 | 根 |
| 2 | 24芯光缆 | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)光纤类型：A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4） 3)衰减＠20℃（dB/Km）：@850≤3.5，@1300≤1.5 4)光纤芯数： 24芯光缆 5)紧包：0.9mm 6)护套：橙色（OM1、OM2），青绿色（OM3）,紫罗兰（OM4） 7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10)使用场合：室内水平布线 11)敷设方式：桥架，导管 12)温度范围：0℃～+50℃ | 350 | 米 |
| 3 | 跳线 | 产品标准： YD/T1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》、YD/T1272.3-2018《光纤活动连接器 第3部分：SC型》、YD/T1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分：FC型》 纤芯材料：多模OM3纤芯，原厂纤芯 连接器材料：采用优质的A级陶瓷插芯，，外壳为阻燃PEI新料或更好的材料，符合ROHS环保要求 外护套材料： LSZH外被 连接器类型：SC/FC/LC/双工LC卡扣式 连接方式：插拔式锁紧/螺纹式锁紧（FC） 米长：根据工程所需定制长度 插入损耗：≤0.2db 回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db 工作温度范围：-40℃～+80℃ 插拔寿命：≥1000次 | 50 | 条 |
| 4 | 六类非屏蔽网线理线架 | 24口六类非屏蔽模块式空配线架，含4个塑料理线托盘，含24个六类非屏蔽模块 1、 采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理； 2、 整体钢板厚1.2mm，机械性能强； 3、 模块化组合，含24个六类非屏蔽模块； 4、 配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观； 5、 正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理； 6、 对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理； 7、 工作温度：-20到60℃； 8、获得ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018的认证证书 9、 提供信息产业有线通信质量监督检验中心出具的单体测试报告； 10、 获得信息产业有线通信质量监督检验中心出具的100米六节点信道检验报告 11、按需满配网线 | 10 | 个 |
| 5 | 24芯机架式光纤配线架 | 产品标准：YD/T 778-2011 工作温度：-25℃～+55℃； 相对湿度：≤93%（+40℃） 颜色：PANTONE 413C，细砂纹 材料：冷轧钢板，安装挂耳板厚2.0mm，其余金属部件（门，架体）板厚1.2mm 功能特点：具备光缆固定与保护功能（具备光缆固定开剥板，可安装于架体左右两侧或后侧）、光纤终接功能、跳线功能、纤芯/跳线保护功能、标识记录功能、光纤存储功能，便于扩容、维护、操作。 盐雾：按照GB/T 2423.17标准的盐雾试验方法进行48小时盐雾试验后，外观无肉眼可见的锈斑 操作方式：19英寸机架标准安装，全正面操作方式，托盘抽拉式安装;满配耦合器、熔接尾纤； | 32 | 台 |
| 6 | 96芯机架式光纤配线架 | 产品标准：YD/T 778-2011 工作温度：-25℃～+55℃； 相对湿度：≤93%（+40℃） 颜色：PANTONE 413C，细砂纹（灰色）或RAL 9005，细砂纹（黑色） 材料：冷轧钢板，安装挂耳板厚2.0mm，其余金属部件（门，架体）板厚1.2mm 功能特点：具备光缆固定与保护功能（具备光缆固定开剥板，可安装于架体左右两侧或后侧）、光纤终接功能、跳线功能、纤芯/跳线保护功能、标识记录功能、光纤存储功能，采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头；全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm。 配置高压防护接地装置，系统稳定、安全可靠 盐雾：按照GB/T 2423.17标准的盐雾试验方法进行48小时盐雾试验后，外观无肉眼可见的锈斑 操作方式：19英寸机架标准安装；满配耦合器、熔接尾纤； | 11 | 台 |
| 7 | 光缆熔接费 | 人工 | 1824 | 芯 |
| 8 | 移动KVM | 机房运维推车KVM移动操作台 （平推式） | 2 | 台 |
| 9 | 机房搬迁 | ★原有设备根据用户需求，需搬迁网络设备，服务器，交换设备，UPS等工程，并提供完整的搬迁计划及方案。 | 1 | 批 |
| 10 | 系统集成 | 机房装修装饰施工、机房机柜、配电、UPS、紧密空调、动环系统等设备的线缆敷设、设备安装、设备调试、试运行的实施安装、调试工作、及安装工程所需辅材等。 | 1 | 批 |

设备性能要求

1、满足技术性能指标的投标单位可根据相应产品选择设备品牌型号。

2、技术参数中存在“正偏离”需详细阐述说明。未阐述说明的不作为正偏离。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（13）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供服务需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /

- 6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内参加开标。

（2）在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

（3）开标时，由采购人代表和由投标供应商或其推选的代表检查自己及所有供应商的投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）对通过密封性检查的投标供应商的资格进行检查。由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标供应商的资格证明材料进行审查，并让投标供应商对资格审查结果进行签字确认。

（3）由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

（4）采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

7.评标：

- （1）在政采云平台上随机抽取4名专家；采购单位委托1名业主专家，共计5名评标委员会成员，负责评标工作。

- （2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

- 对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

- 对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 对评标专家的评标纪律及注意事项：

- ①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

- ②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

- ③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

- ④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- ⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- ⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

- ⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- （4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- （6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

- （1）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人，采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- （2）投标供应商在开评标现场对项目评审过程、评审结果提出疑义的，评审专家应当在现场配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

- （3）供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- （4）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，

- 投标人应当以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

- （5）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或

- 其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标

- 文件的实质性内容。

- 9.定标：

- （1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

- （3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- （4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- （5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

10.评标标准：

第三包：

（1）价格评分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

（2）商务评分占11%，包含业绩、供应商资质。

（3）技术评分占59%，包含技术响应、项目方案、项目团队能力。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有独立法人资格（三证合一的营业执照）； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 3 | 提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）； |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）； |  |  |  |
| 5 | 提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明； |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准） |  |  |  |
| 7 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 供应商按招标文件规定提交投标文件份数； |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商鲜章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |
| 5 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求的（可参考分项报价表）； |  |
| 6 | 按招标文件规定的格式填写，内容全或数量等齐全的； |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求（交货期等） |  |
| 8 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 9 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 10 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 11 | 投标文件没有散页、活页、未胶装的。 |  |
| 12 | 缴纳投标保证金有效凭证。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

| 商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规（1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 供应商的关联（1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求（8.1） | 供应商对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求（11.4） | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求（13.1） | 自提交投标文件截止之日起 60 日历日 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式（14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正（20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

| 技术符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称 | 供应商名称 | 供应商名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 服务内容 | 第5章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

## 第三包综合评分表

| 评分项目 | 分值 | 评审因素 | 评分标准 价格：30分 商务：11分 技术：59分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 30分 | 投标 报价 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务部分（11） | 5分 | 业绩 | 2019年以来有同类设备建设项目案例，每提供一个案例得2分，最高得5分。（以提供的合同为准，复印件加盖公章）。 | 根据需求提供必要的证明资 |
|  | 6分 | 投标人资质 | 1.ITSS运维资质叁级及以上证书；2.CS信息系统建设和服务能力等级证书（CS2-基本级及以上证书）每提供一个得3分，总分6分；（复印件加盖公章） |  |
| 技术部分（59分） | 36分 | 技术响应 | 1、主要设备的性能、特点及产品来源等描述，必须符合采购人的技术要求。全部满足技术要求的得 40分，重要参数每有一项不满足扣5分；提供主要设备的产品质量检测报告或厂家证明材料；主要设备及重要参数是指技术规范书中所有★号部分。其它参数不满足的扣3分；直至扣完为止。（投标需如实填写所投产品参数，完全复制招标文件参数而又无相关资料证实的，评委有权做负偏离处理）；（40分）（复印件加盖公章） | 根据需求提供必要的证明资 |
|  | 7分 |  | 能在投标文件中提供详细的机房平面布局图每提供一个图纸得3分、机房效果图的每提供一个图纸得4分，最高得7分，不提供的不得分。（A3以上彩色打印，手持件备查） |  |
|  | 5分 | 技术方案 | 提供详细的项目实施方案、质量保证措施、风险管理措施、培训方案及本地化服务等。根据投标人提供方案进行评分， 在喀什设置办事处或分公司，提供营业执照的得5分，售后服务相应时间不满足满足的；一项不满足扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 5分 | 项目团队能力 | 本项目的项目经理同时具备二级建造师（机电专业）和系统集成项目管理工程师得5分，其他的得1分。说明：项目经理必须是投标单位人员，不可使用原厂工程师替代。（需提供近3个月投标人为项目经理缴纳社保记录证明）进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。（备注：人员证件在有效期内，提供发证部门的有效证明或二维码扫描的电子证明文件复印件加盖公章；提供人员身份证正反面证明文件加盖公章，否则按证书无效处理。） |  |
|  | 6分 |  | 投入本项目工程师至少2人，为保证项目施工质量需提供ITSS项目经理证书或者项目管理师证书，进行评分，提供一人得2分，最高得6分，未提供或不符合以上条件不得分。（需提供近3个月投标人为该工程师的社保记录证明）进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。（复印件加盖公章） |  |

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22037

第 三 册

# 第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　产品质量合格证、符合招投标文件要求，包装无损坏 。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：            ；

1.4.2 发票开具方式：                   。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                ；

1.5.3 交付方式：　   　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  1  %计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1%计算，最高限额为本合同总价的  5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向       人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟供货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长供货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.5如遇到像新冠疫情等情势变更的情形，请参照2.13不可抗力的条款。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |