询 价 文 件

项目名称：伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线项目

采购单位：伊犁哈萨克自治州友谊医院

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

日期：2023年12月

目 录

第一章  询价采购公告…………………………………………1

第二章  投标须知前附表………………………………………5

第三章  投标须知………………………………………………8

第四章  合同文本………………………………………………22

第五章  采购内容及技术要求…………………………………35

第六章  评审方法及评审标准…………………………………48

第七章  响应文件格式…………………………………………51

第一章  询价采购公告

伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线项目询价采购公告

项目概况

伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2023年12月18日 16:00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2340xzjP145

项目名称：伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线项目

采购方式：询价

预算金额（元）：950000

最高限价（元）：950000

采购需求：

标项名称: 伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线项目

数量：不限

简要规格描述：伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线，详见采购文件

备注：

合同履行期限：标项 1，30 工作日。

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目专门面向中小企业；

- 3、本项目的特定资格要求：

【标项1】

（1）为了充分了解本项目实际情况，保障项目按期精准化实施，本项目需进行现场踏勘，投标人需取得采购人开具的现场踏勘确认函；

三、获取采购文件

时间：2023年12月13日至2023年12月15日，每天上午00:00至14:00，下午15:30至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

## 售价：0元

## 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2023年12月18日16点00分（北京时间）

## 地    点：请登录政采云投标客户端投标

## 五、响应文件开启

时间：2023年12月18日16点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 无

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1、采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州友谊医院

地址：伊宁市斯大林街92号、重庆路58号

联系方式：0999-8022166

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆伊宁市解放路77号亚欧国际九楼

联系方式：18699906566

3.项目联系方式

项目联系人：韩绪

电 话：18699906566

第二章  投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 采购人 | 采 购 人：伊犁哈萨克自治州友谊医院 联 系 人：张懿 电 话：18935778892 |
| - 2 | 采购代理机构 | 招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 联 系 人：韩绪 电 话：18699906566 户名称：新疆新之建工程咨询有限公司伊犁分公司 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司营业部 账 号：812010312010136147390 行 号：402898000017 |
| - 3 | 项目名称 | 伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线项目 |
| - 4 | 项目地点 | 伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院 |
| - 5 | 采购预算金额 | 本项目采购预算金额为人民币950000元。 最高投标限价为950000元；投标人的投标报价不得超过本项目最高限价，否则按废标处理。 |
| - 6 | 采购方式 | 公开询价 |
| - 7 | 采购内容 | 伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线。 |
| - 8 | 合同履行期限 | 30工作日。 |
| - 9 | 质量要求 | 合格 |
| - 10 | 申请人资格要求 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；（本项目所述行业为信息传输业） - 3、本项目的特定资格要求： （1）为了充分了解本项目实际情况，保障项目按期精准化实施，本项目需进行现场踏勘，投标人需取得采购人开具的现场踏勘确认函； |
| - 11 | 转包与分包履约 | 本项目不得转包及分包 |
| - 12 | 响应文件首次递交截止时间 | 2023年12月18日下午16:00时（北京时间） |
| - 13 | 开标时间及地点 | 时间：2023年12月18日下午16:00时（北京时间） 地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| - 14 | 投标有效期 | 从投标截止之日起30天（日历天） |
| - 15 | 投标保证金 | 投标保证金：15000元（壹万伍仟元整） 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| - 16 | 投标注意事项 | 本项目采用电子采购投标 1、响应文件解密时间：响应文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密响应文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。 |
| - 17 | 招标代理服务费 | 本项目的中标人须在领取成交通知书前向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费。由中标人按合同约定金额缴纳。 |
| - 18 | 递交响应文件的地点 | 递交地点：请登录政采云投标客户端 |

第三章	投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本项目采取询价的方式进行，本询价文件仅适用于本文件中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足询价文件中资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 定义

3.2.1 “采购单位”系指伊犁哈萨克自治州友谊医院，在签订和执行合同阶段称“甲方”。

3.2.2 “采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司。

3.2.3 “投标人”系指具备资格并响应询价采购文件要求提交响应文件的法人，投标人若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

3.2.4 “询价文件”系指由采购单位向投标人发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

3.2.5 “响应文件”系指投标人根据询价采购文件提交的所有文件。

3.2.6 “服务”系指技术规范及标准、项目采购需求及合同文本、本询价采购文件规定的工作。

3.2.7 凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购单位及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、询价文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6、现场考察

6.1 本项目是否统一组织投标人现场考察见投标人须知前附表中的规定。无论是否统一组织，投标人应对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件所需的资料。

6.2 现场考察所发生的费用由投标人自行承担。采购单位向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是采购单位现有的能使投标人利用的资料。采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

6.3 除非有特殊要求，询价文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4 除采购单位原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

7、分包

7.1 投标人拟在成交后将成交项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

7.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购单位负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

二、询价文件

1、询价文件构成

- 1.1询价文件由以下部分组成：

- （一）投标须知前附表

- （二）投标人须知

- （三）合同文本

- （四）采购内容及技术要求

- （五）评标方法与评标标准

- （六）投标文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即联系招标代理机构解决。

- 1.2 投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2、询价文件的澄清

2.1 投标人对询价文件如有疑问，可要求澄清，应在投标截止日三个工作日内以书面形式（必须加盖投标人公章）送达采购单位或采购代理机构。采购单位和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取询价文件的每位投标人。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 如果上述答复涉及对询价文件的修改或补充，则它将被视为询价文件的组成部分。凡原先所发询价文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

3、询价文件的修改

3.1 在递交响应文件截止时间三个工作日内的任何时候，采购单位可主动或依据投标人要求澄清的疑问而修改、补充询价文件，采购代理机构将对修改和补充的内容以书面形式发至所有获取询价文件的每位投标人，修改和补充文件将作为询价文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.2 为使投标人在准备响应文件时有合理的时间考虑询价文件的修改和（或）补充，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间三个工作日内，以书面形式通知所有领取询价文件的每位投标人，不足三个工作日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

3.3 投标人在每次收到采购代理机构发至的书面文件后，应在收到后二十四小时内以书面形式并加盖投标人公章予以确认。

三、响应文件的编制

投标人必须详细阅读询价文件的章、节、条款、格式等所有内容，按询价文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对询价文件做出实质性响应。投标人应仔细阅读并充分理解询价文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同文本后编制响应文件。

1、响应文件的语言及度量衡单位

- 1.1 投标人提交的响应文件以及投标人与采购单位及招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

- 2.1 投标人编写的响应文件应严格按照询价文件要求制作。

- 2.2 投标人应将响应文件按顺序装订成册，并编制目录。

- 3、证明投标人资格及符合询价文件规定的文件

- 3.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合询价文件规定的文件。

- 3.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力独立履行合同的文件。

- 3.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的服务能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力及其他能力。

- 3.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合询价文件规定的证明文件。证明投标人所提供服务能力与询价文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

4、投标报价

4.1 投标报价是指完成本项目的所有服务、供货所产生的全部费用；该价亦不随预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生变化而调整和变更。完成验收合格一次性或按合同约定方式支付。

4.2 投标报价按照询价文件采购需求内的要求报价计算合计价；报价时，投标人应充分考虑承包期间可能发生的市场各类材料及人工调整的因素，投标报价今后不作调整，但因项目或工作量变更的内容除外。

4.3 投标报价一律使用人民币（RMB）填报。以“元”为单位。

5、商务条款响应

5.1 对询价文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

6、服务承诺及人员的情况介绍

6.1 投标人的服务承诺应按不低于询价文件中商务要求的标准。

6.2 提供投标人有关服务的管理制度、管理机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力。

7、响应文件

7.1 投标人应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写响应文件。

7.2 响应文件必须按照询价文件的规定要求进行编制，并在投标截止时间前递交，否则视为无效投标。如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

8、投标保证金

8.1 在开标时，未按要求提交投标保证金的视为投标无效。

8.2 未成交的投标人的投标保证金，退还其企业基本账户。

8.3 成交投标人的投标保证金，是否转为履约保证金，采购单位与成交人另行约定。

8.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人响应文件提供虚假材料谋取成交的；

（3）除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交投标人不与采购单位签订合同的；

（4）投标人与采购单位、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）询价文件规定的其他情形。

9、投标有效期

- 9.1 投标有效期为从投标截止之日起30天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 9.2 在特殊情况下，采购单位于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购单位的这一要求，其响应文件失效，采购单位及招标代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第8条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

10、投标文件份数和签署

10.1 投标人应严格按照投标须知前附表要求的份数准备响应文件，响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。

10.2 响应文件除询价文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本及副本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本询价文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

10.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

11、知识产权

11.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

11.2 采购单位享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购单位享有永久使用权。

11.4 投标人如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四、响应文件的递交

1、投标文件的密封和标记

- 1.1 投标人应将响应文件按照“投标须知前附表”中的要求密封递交，不论供投标人成交与否，响应文件均不退回。

- 1.2 响应文件应按照“投标须知前附表”中的要求密封递交，并在封套的封口处加盖投标人单位公章和投标人法定代表人或其授权的代理人盖章或签字。响应文件封套上应写明：

- （1）项目名称、项目编号；

- （2）投标人名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

- （3）正本或副本；

- （4）密封袋上注明“于  年  月  日  ：  之前不准启封”字样。

- 1.3 未按要求密封和加写标记，采购单位及招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购单位及招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

2、投标截止时间

- 2.1 所有响应文件都须按供投标知前附表中规定的截止时间之前送达。

- 2.2 出现因询价文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交响应文件。在此情况下，采购单位和采购代理机构与投标人之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

3、响应文件的递交

- 3.1 投标人须在投标须知前附表中规定的截止时间之前送达并递交所有响应文件。

3.2  采购单位及招标代理机构拒绝接收在投标须知前附表中的投标截止时间后递交的任何响应文件。

4、投标文件的修改和撤回

- 4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购单位及招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

- 4.2 投标人修改或撤回的文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达询价文件规定的递交地点。

- 4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

- 4.4 在投标截止时间至询价文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

- 5、有下列情形之一的，采购单位不予接收其响应文件：

- 5.1 投标人在递交响应文件截止时间后送达或未送达到指定地点的响应文件；

- 5.2 响应文件未按询价文件要求密封和标记的。

五、开标与评标

1、开标

- 1.1 采购单位及招标代理机构将在询价文件中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派法定代表人或其授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

- 1.2 开标仪式由采购单位及招标代理机构组织，采购单位代表、监督人代表、投标人授权代表等参加。

- 1.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

- 1.4 采购单位将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

2、询价小组

1、询价小组组成：由采购单位代表（若有）和评审专家（经济、技术）共计3人或3人以上单数组成。

2、评标专家确定方式：按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购询价采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规规定组建，经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从专家库中随机抽取。询价小组将负责对投标人提交的响应文件进行询价、评审，确保询价、评审过程公正、合法、保密，并向采购单位推荐成交候选投标人及成交人。

3、评标过程的保密与公正

- 3.1 公开开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购单位、评委、招标代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其响应文件将被作为无效投标文件。

- 3.3 在评标期间，采购单位及招标代理公司将设专门人员与投标人联系。

- 3.4 采购单位及招标代理公司和询价小组不向落标的投标人解释未成交原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 3.5 未成交的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于成交结果公告期限届满之日起三个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件及授权委托书到采购单位登记查询，逾期将不予受理。

4、投标的澄清

- 4.1 评标期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其响应文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

- 4.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

- 4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 5、对投标文件的审查

- 5.1 投标文件资格审查和符合性审查。

- 5.1.1 资格审查：资格性检查指依据法律、法规和询价文件的规定，对响应文件资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备报价资格。

- 5.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对询价文件的符合性进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

- 5.1.3 未通过资格审查、符合性审查的投标人，采购单位及招标代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查、符合性审查的原因，评审结束后，采购单位及招标代理机构将不再告知未通过资格审查、符合性审查的原因。

- 5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的投标应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符， 没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中采购单位和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 5.3 如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以商务标的总价为准，并修改单价。

- （3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

5.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 6、无效投标条款和废标条款

- 6.1 无效投标条款

- 6.1.1 未按要求交纳投标保证金的。

- 6.1.2 未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的。

- 6.1.3 投标人在报价时采用选择性报价的。

- 6.1.4 投标人不具备询价文件中规定资格要求的。

- 6.1.5 投标人的报价超过了项目总投资或最高限价的。

- 6.1.6 未通过符合性检查的。

- 6.1.7 不符合询价文件中规定的其他实质性要求和条件。

- 6.1.8 投标人被最高人民法院“失信被执行人名单库”列入失信被执行人记录名单的、在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、有行贿犯罪记录的。

- 6.1.9 投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

- 6.1.10 询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

- 6.1.11 其他法律、法规及本询价文件规定的属无效投标的情形。

- 6.2 废标条款：

- 6.2.1 符合专业条件的投标人或者对询价文件作实质响应的投标人不足三家的。

- 6.2.2 出现影响政府采购公正的违法、违规行为的。

- 6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

- 6.2.4 询价小组认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 7、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

- 7.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对询价文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购法相关规定执行。

六、定标

- 1、确定成交单位

- 1.1 询价小组根据询价文件规定的评分办法与评分标准，按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选投标人，并确定排名第一的成交候选投标人为成交人。

- 1.2 经询价小组评审确定的成交人名称和成交金额，将在新疆政府采购网予以公示。

- 1.3 采购单位公示期限 1 个工作日。

- 1.4 若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

- （1）提供虚假材料谋取成交的。

- （2）向采购单位或招标代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

- （3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

- （4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- （5）与采购单位或者其他投标人恶意串通的。

- （6）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

- 1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- （3）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

- （4）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- （5）不同投标人的响应文件相互混装。

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 2、质疑处理

- 2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的询价文件的，可以对询价文件提出质疑。

- 2.2 投标人认为询价文件、政府采购过程和评标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位或招标代理公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日；

- （2）对政府采购过程提出质疑的，为各政府采购程序环节结束之日；

- （3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一政府采购环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一政府采购程序及环节提出多次质疑的，采购单位及招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

- 2.3 质疑函必须按照新疆政府采购网下载专区投诉质疑模板中的格式和内容进行填写（格式后附）。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处， 联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 2.4 采购单位及招标代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。联系地址及联系电话详见投标须知前附表。

- 2.5 以下情形的质疑不予受理

- （1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑。

- （2）超出政府采购法规定期限的质疑。

- （3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- （4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

- （5）投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购单位及招标代理机构有权依据相关法律的有关规定，报请相关监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 3、成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购单位将向成交人发出成交通知书。

3.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购单位及招标代理公司，确认成交通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同成交人已经知悉并同意接受。

3.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的， 应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 1. 签订合同

1.l 成交人应按采购单位规定的时间、地点,按照询价文件确定的事项与采购单位签订合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购单位造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

- 1.2 询价文件、成交人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 1.3 签订合同后，成交人不得将该项目进行分包、转包。未经采购单位同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，转包或分包造成采购单位损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

- 2、履约保证金

- 采购单位与成交人另行约定。

- 八、义务、工作纪律

1、询价小组在政府采购活动中承担以下义务：

- （一）遵守评审工作纪律；

- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- （四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购单位、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及投标人行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

- （五）发现询价文件内容违反国家有关强制性规定或者询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购单位或者采购代理机构书面说明情况；

- （六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

- （七）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

- （八）法律、法规和规章规定的其他义务。

2、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- （一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

- （四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购单位的倾向性意见，不得明示或暗示投标人在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以询价文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

- （六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

- 九、其他

第四章  合同文本

合同编号：

采购合同

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，伊犁哈萨克自治州友谊医院以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 伊犁哈萨克自治州友谊医院(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；1.2.4 货物详细参数：      见附件[   ]                           。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）（本价款包含税费、运输、包装等合同可能产生的一切费用）。

分项价格：

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1‰计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1‰计算，最高限额为本合同总价10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向 伊宁市 人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码： 12654000458209498F

地址：新疆伊宁市斯大林街92号
                                 法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

邮政编码：835001                            电话:0999 - 8023883

传真:0999 - 8024244

电子邮箱：ylzyyyy@163.com

开户银行：工行伊犁州分行营业部                            开户名称：伊犁哈萨克自治州友谊医院

开户账号：3006022009024931673

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

地址：

法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：

邮政编码：

电 话:

传真:

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿（包括但不限于律师代理费、保全担保费、违约金、甲方损失等一切损失。）；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。本合同所有税费由乙方支付。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在5个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，每份均具有同等法律效力。

2.22 其他

2.22.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.22.2其它约定事项：本项目相关其他附件（货物清单、内容、验收标准等）。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.6 | 合同签订并到货安装且验收合格后支付合同总金额的60%（乙方提供货物全额发票）;验收合格满一年，支付合同总金额的30%;验收合格满两年，支付合同总金额的10%。 |
| 2.9 | 货物未交付给甲方指定地址时由乙方承担，交付给甲方指定地址后由甲方承担。 |

第五章 采购内容及技术参数要求

一、项目名称：伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线项目

二、项目地点：伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院

三、合同履行期限：30 工作日。

四、付款方式：验收合格支付60%，验收满1年支付30%，验收满2年支付10%。

五、验收方式：按照国家相关规定进行验收。

六、技术要求

（一）项目背景：伊犁州友谊医院边合区院区分院综合布线项目需要对门诊楼、肿瘤楼、综合楼合计共4800个信息点进行改造安装；其中门诊楼有2050个信息点，肿瘤楼有1550个信息点，综合楼有1200个信息点，以上信息点需要在病房及各楼层弱电间安装及测试。

（二）项目清单

| 1、伊犁州友谊医院边合区分院综合布线项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目采购编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 | 质保 |
| 1 | A07090201 | 双孔面板 | 个 | 2200 | 9 | 19800 |  | 25年 |
| 2 | A07090201 | 单孔面板 | 个 | 480 | 7 | 3360 |  | 25年 |
| 3 | A02010214 | 六类非屏蔽模块（包含安装及FLUKE测试通过）； | 个 | 8210 | 23 | 188830 |  | 25年 |
| 4 | A02010214 | 3米六类非屏蔽网络跳线 | 个 | 3000 | 25 | 75000 |  | 25年 |
| 5 | A02010214 | 原厂正品六类非屏蔽网络跳线（5米） | 个 | 1100 | 36 | 39600 |  | 25年 |
| 6 | A02010214 | 原厂正品六类非屏蔽网络跳线（10米） | 个 | 450 | 68 | 30600 |  | 25年 |
| 7 | A02010600 | 六类千兆24口配线架空架（包含安装及FLUKE测试通过）； | 个 | 223 | 480 | 107040 |  | 25年 |
| 8 | A02010600 | 理线架（线缆管理器 ） | 个 | 223 | 90 | 20070 |  | 25年 |
| 9 | A02010600 | 服务器机柜重载层板 | 个 | 86 | 140 | 12040 | 定制 | 25年 |
| 10 | A02062100 | 六类4对非屏蔽网线 | 箱 | 38 | 950 | 36100 |  | 25年 |
| 11 | A02010600 | 48芯LC模块化光纤配线架 | 台 | 32 | 650 | 20800 |  | 25年 |
| 12 | A02010600 | 机柜底座（600MM*1000MM*260MM） | 台 | 32 | 350 | 11200 | 定制 | 25年 |
| 13 | A02010600 | 机柜PDU | 台 | 44 | 215 | 9460 |  | 3年 |
| 14 | C16020000 | 六类千兆信息点改造实施（包含安装及FLUKE测试通过） | 点 | 4820 | 55 | 265100 | 定制 | 25年 |
| 15 | C16070200 | 边合区数据中心机房运维（安排2名驻场人员）1年服务期 | 项 | 1 | 65000 | 65000 | 安排2名驻场人员 | 1年 |
| 16 | C16070200 | 网络优化实施 | 项 | 1 | 18000 | 18000 | 安排2名驻场人员 | 1年 |
| 17 | A02010700 | 线缆标识 | 项 | 1 | 28000 | 28000 | 安排2名驻场人员实施 | 1年 |
| 18 | 边合区门诊楼/肿瘤楼/综合楼/儿科楼综合布线分项目合计（元） |  |  |  |  |  | 950000 |  |

（三）项目参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双孔面板 | 双孔面板86型入墙式平口；二位平口非屏蔽信息面板，面板表面带嵌入式标签位置，便于辨别语音和数据端口，外观更美，密封性能良好的防尘盖能有效的防止灰尘和其他污染物进入； 1）双孔2）自带防尘盖，模块出口方式：平面。3）尺寸: 86 * 86 mm；4）颜色: 白色；5）采用ABS材质材料类型 高抗冲、阻燃、热塑性、UL 认证材料；6)防火等级符合 UL94V-0 |
| 2 | 单孔面板 | 一位平口非屏蔽信息面板，面板表面带嵌入式标签位置，便于辨别语音和数据端口，外观更美，密封性能良好的防尘盖能有效的防止灰尘和其他污染物进入； 1）单孔面板；2）自带防尘盖，模块出口方式：平面。3）尺寸: 86 * 86 mm；4）颜色: 白色；5）采用ABS材质材料类型 高抗冲、阻燃、热塑性、UL 认证材料；6)防火等级符合 UL94V-0。 |
| 3 | 六类非屏蔽模块（包含安装及FLUKE测试通过）； | 六类非屏蔽模块（包含模块安装及FLUKE测试通过）； 1）支持通用设计和标签支持 T568 A 和 B 布线 安装方式 2）兼容导线规格：22 AWG-24 AWG； 3）电气性能保证达到或超过ISO/IEC 11801 E级和ANSI / TIA-568-C.2类别6的通道规格； 4）带宽不少于250Mhz，支持高速、高带宽的应用，可支持超过1000M 的网络线路速度； 5）POE供电：支持IEEE 802.3bt（类型4）标准要求； 6）最小插头插入寿命 750 次 插头插入寿命，测试插头 符合 IEC 60603-7 的插头；最小插头保持力 133 N ¦ 29.9 lbf8） 7）底座后部的 IDC 连接器终端允许快速轻松地安装 22 至 24 AWG 电缆 8)材料规格 触头电镀材料 贵金属 材料种类 铜合金； 高强度，阻燃，热塑性 端接端子电镀镍 9）模块正面可安装图标标签，用于区分信息点的用途。 10）可燃性等级 UL 94 V-0； |
| 4 | 3米六类非屏蔽网络跳线 | 3米原厂正品六类RJ45非屏蔽数据跳线，浅蓝色，PVC ； 1）结构：采用 4 对多股软线； 2）采用24AWG多股铜芯绞合的软跳线设计，提供更加方便的跳接和管理，节省安装空间 3）触头电镀材料：贵金属； 4）跳线符合ANSI/TIA-568.2-D、CENELEC EN 50288-6-1、ISO/IEC 11801 6类/E级规格要求； 6）材料种类 铜合金；聚碳酸脂 7)插拔次数：≥750次； 8)采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。 |
| 5 | 原厂正品六类非屏蔽网络跳线（5米） | 原厂正品六类RJ45非屏蔽数据跳线，浅蓝色，PVC，5米 ； 1）结构：采用 4 对多股软线； 2）采用24AWG多股铜芯绞合的软跳线设计，提供更加方便的跳接和管理，节省安装空间 3）触头电镀材料：贵金属； 4）跳线符合ANSI/TIA-568.2-D、CENELEC EN 50288-6-1、ISO/IEC 11801 6类/E级规格要求； 6）材料种类 铜合金；聚碳酸脂 7)插拔次数：≥750次； 8)采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。 |
| 6 | 原厂正品六类非屏蔽网络跳线（10米） | 原厂正品六类RJ45非屏蔽数据跳线，浅蓝色，PVC，10米； 1）结构：采用 4 对多股软线； 2）采用24AWG多股铜芯绞合的软跳线设计，提供更加方便的跳接和管理，节省安装空间 3）触头电镀材料：贵金属； 4）跳线符合ANSI/TIA-568.2-D、CENELEC EN 50288-6-1、ISO/IEC 11801 6类/E级规格要求； 6）材料种类 铜合金；聚碳酸脂 7)插拔次数：≥750次； 8)采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。 |
| 7 | 六类千兆24口配线架空架（包含安装及FLUKE测试通过）； | 六类千兆24口配线架空架（包含安装及FLUKE测试通过）； 1)支持 T568A 和 T568B 任意安装方式 2)性能：100米六类信道链路支持6连接，并提供权威第三方测试认证证书; 3)符合标准：ISO/IEC 11801 Class E，ANSI/TIA 568 Category 6 性能要求； 4)远程供电 完全符合 IEEE 802.3bt（类型 4）规定的建议，即根据 ISO/IEC 14763-2、CENELEC EN 50174-1、CENELEC EN 50174-2 或TIATSB-184-A 进行安装时，通过 LAN 电缆安全供电； 5)打线支持导体直径在22-24AWG； 6)配线架自带24个4孔线缆端接管理器，确保线缆端接后永不脱落； 7)材料规格 接触电镀材料 贵金属 材料种类 高强度，阻燃，热塑性塑料 ；粉末涂层钢 终端接触电镀镍； 8)最小插头插入寿命 750 次； 9)可燃性等级 UL 94 V-0； |
| 8 | 理线架（线缆管理器 ） | - 机架式 19 英寸安装，黑色 。 2) 产品材质：优质冷轧钢板强度更高，坚韧耐用的理线棘爪便于安装和拆卸线缆。 3) 理线盖板：双铰链设计，无需拆下盖板，可向上或向下开合，盖板可上下翻转，极易取下，方便理线操作。理线方式：水平理线。 4) 理线方向：可提供单面或双面水平理线器。 5）配有防尘盖，有助与跳线的保护，并能使配线架美观大方； 6）理线器容纳最多可达到48根4对线缆； |
| 9 | 服务器机柜重载层板 | 服务器机柜重载层板承重≥200kg；层板板材厚度不小于2.0mm，同时加焊加强筋；层板深度、固定孔位与L型导轨保持一致，便于安装。 |
| 10 | 六类4对非屏蔽网线 | 六类4对非屏蔽双绞线，白色，PVC 1、护套材料： PVC（聚氯乙烯） 2、导体线规:0.58mm，23AWG 3、导体材质：99.95%高纯度无氧铜 4、远程供电 当根据 ISO/IEC 14763-2、CENELEC EN 50174-1、CENELEC EN 50174-2 或 TIA TSB-184-A 进行安装时，完全符合 IEEE 802.3bt 5、线缆结构：U/UTP，十字骨架 6、包装方式：305m/箱 7、线缆外皮上印有唯一序列号，可在厂商官网查询线缆真假。 8、单根阻燃标准 CMR级别，提供官方彩页认证 |
| 11 | 48芯LC模块化光纤配线架 | 48芯LC抽屉式光纤配线架含光纤熔接（进入机房光纤全部接入光纤柜，并完成规划布置、熔纤等工作）； 1. 19"抽屉式光纤配线架，提供紧固件；含法兰盘及熔纤盘； 2、通过透明的亚克力盖板，对配线架内的熔接和绕线一目了然，方便安装和维护。 3、组件包括一个容纳后面拐角和侧面线槽的铝制托架组件包括用于抽拉式光缆的固定器；组件包括一个弯曲半径为3.18CM的光纤存储鼓配置LC连接器前面板，用来固定LC连接器耦合；机柜式安装,可抽拉式ODF。 |
| 12 | 机柜底座（600MM*1000MM*260MM） | 现场制作机柜底座600*1000*260mm；单个散力支架底座尺寸600MM*1000MM*260MM; 支架高度260MM; 需要提供设计图纸及完工效果图；L50*5镀锌角钢焊制，焊接后做防锈处理；2.架空高度：260mm；3.规格:L40MM*40MM型角钢，角钢厚度3MM（定制）;UPS主机、UPS电池机柜重散力支架底座；根据需要对机柜承重加固,满足对设备承重需求；；底座分为设备底座和联接支架，设备底座用来支撑机柜；要求设备底座及支架现场可实现快速组装。底座及支架互联拼装后，需要有足够的强度和稳定性； |
| 13 | 机柜PDU | 8位水平PDU，32A输入，接线盒接线方式，GB1002标准，8位国标10A三扁输出，水平安装方式，带电源指示灯，黑色材质: 机架式32A PDU，输入: 200V, 208V, 230V , 输入端子类型: IEC 309 32A 2P+E , 输出线长度: 10 英尺 ( 3.05米 ) ；铝合金外壳 单路32A总输入/10A国标 16A国标输出 ，所有接线端子、插座和过流、短路保护装置等电气部件均应符合国家相关电气安全标准，质量可靠； |
| 14 | 六类千兆信息点改造实施（包含安装及FLUKE测试通过） | 六类千兆信息点改造实施（科室信息点到弱电间配线架安装测试交付验收，网络交换机上架安装调试验收）（包含安装及FLUKE测试通过）； 一、施工安装及质量要求 1、包含各科室信息点（6类模块）到弱电间配线架、配线架的的安装、安装6类模块及面板按用户要求、开孔、孔洞修补、包含辅助材料和人工费用。 2、安装弱电间机柜时必须做到理线架安装，线路标识清楚、平顺整齐、整洁美观，模块配线架的安装，线路必须保证8芯全通，千兆到桌面，完成设备链路配置正常上网。 3、为保证所有网络信息点安装产品的质量和兼容性，投标人提供安装的主材料：六类千兆网络线、六类千兆模块、六类千兆面板、六类千兆模块化配线架，必须支持同一品牌，推荐康普、泛达、德特威勒。 4、信息点验收提供FULKE测试报告，测试全部6类模块（对信息点进行测试），采用fluke网络测试仪器进行测试，确保每一对线缆的端接符合国际标准与规范。走线清晰方便检修，整洁美观。 二、本次六类千兆网络信息点改造报价包含产品及备品配件、运费、安装费、人工费、材料费、机械费、管理费、风险费用、调试费、产品三包费用、规费及税金，并含产品相关保险、安装等人员意外伤害保险、施工安全文明措施费，以及相关检测、验收、技术培训、售后服务等完成本项目的所有费用。 |
| 15 | 边合区数据中心机房运维（安排2名驻场人员）1年服务期 | 边合区数据中心机房运维（安排2名驻场人员） 包含对边合区分院各类基础设施设备的巡检、维修、维护、技术服务支持等基础设施维护；服务范围包括但不限于门禁系统、可视对讲系统、弱电管道系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、UPS系统、叫号系统、精密空调等弱电智能化系统维修改造、维护服务。 组建工程弱电系统维修改造、维护服务单位负责弱电系统的设备巡查，设备清洁除尘，设备巡检，故障及时响应、修复，备件先行服务，软件升级等。本体系制定了上述内容的具体方法及相关要求。本体系指定的目标是保障机房基础设施、设备正常、安全、可持续运行，规范日常运行管理工作，对保障机房正常使用环境的设备运行进行有效监控。 机房每日巡检内容 日常巡检工作内容应由机房驻场运维员负责，巡检结束后填写《日常巡检记录表》。定期巡检的目的在于及时发现和预防可能出现的硬件和系统问题，从而在最大程度上为系统的连续稳定运行提供保证，巡检工作主要包括： 外部设备运行状态，对UPS、精密空调、机房环境集中监控状态、设置进行检查；对UPS电池等敏感部件进行重点检查，如有故障征兆则进行先期更换； 机房设备的运行状态； 连接件检查，对连接插头、电缆、电源插座等进行检查； 环境检查，包括电源电压、接地和室内温度、湿度、空气洁净度等； 清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物； 技术交流，双方技术人员分析和解决日常运行中出现的未解决问题； 工作报告，在对系统进行全面的检查后，给出详细的报告，根据检查结果给出相应建议和改进方案。 为用户提供每周一次的全面巡检，并出具详细的《巡检报告》，由工程师填写，由客户方代表确认并签署意见后交公司存档，方便控制和管理。 维护保养工作应由专业分包服务人员实施，维护保养结束后及时填写维护保养记录，并应由机房运维岗位负责人签字确认。 供配电系统(供配电系统是指通过电源由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。是对低压配电柜、UPS系统等的统称)。 日常巡检内容 供配电系统日常巡检内容包括： (1)配电室环境温度、洁净度，注意有无异味、异常声响等； (2)查看各个开关的仪表显示应正常； (3)查看各开关状态确认无误； (4)检查各开关有无异常声响、变形； (5)用点温仪测量开关温度并记录； (6)检查变压器温度、声音、电压、电流、风机启动有无异常； (7)日常巡检工作由值班人员进行，巡检状况因记录在《日常巡检记录表中》； 巡视检查频次 每日一次。维护保养;每月维护 a)清洁设备表面和场所的卫生； b)对日常维护记录中反映出来的主要数据的变化规律进行分析，发现异常要进行调整或检修； c)检查转动和震动部件，紧固其不应松动的紧固件(不包括电气接点，电气接点的维护、紧固应有计划的停电进行)； d)由分包服务责任人按规定填写《供配电系统维护记录表》。 季度维护 供配电系统季度维护属于部分检修性维护，应根据具体情况对相关设备停电后进行。 a)完成设备的每月维护工作。 b)针对日巡视及月巡视相关记录对负荷量较大及负荷变化较大的线路及开关接线处进行检查，对松动部件进行紧固。紧固工作应停电进行，停电前注意确认，以防误操作。 c)对配电柜进行全面除尘，除尘应使用专用工具，并且工作人员不可踩踏配电箱柜。 d)分包服务负责人按规定填写《供配电系统维护记录表》。 每年维护 每年维护属于预防性维护，应停电进行。 a)完成设备的季度维护工作。 b)清扫配电设备内外卫生。 c)检查电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡涩或操作力过大现象。 d)检查主要电器的主辅触头的通断是否可靠。 e)检查各母线的连接、绝缘支撑件、安装件、其它附件安装是否牢固可靠。 f)由分包服务责任人按规定填写《供配电系统维护记录表》。 巡视检查注意事项 (1)巡检时必须严格遵守各项安全运行工作制度。 (2)巡检时应禁止带手表、手链等金属物件。 (3)巡检时应携带对讲设备以保持通讯畅通。 (4)巡检应二人进行，巡检完成后应向机房运维岗位负责人汇报巡检情况。 (5)巡检时必须严格执门禁管理方面的规定，只在授权区域内进行巡检。 (6)在巡检中发现设施或设备工作异常时，应立即向机房运维岗位负责人汇报并按照机房运维岗位负责人的安排进行处理，协助机房运维岗位负责人或相关人员填写相关报告。 UPS系统、UPS的日常巡检 (1)检查卫生环境、温湿度状况； (2)检查UPS运行状态，记录各种运行数据，包括电压、电流、频率、功率、带载率等； (3)观察UPS风扇有无异响，运行是否正常； (4)观察UPS主机内部有无异响、震动； (5)观察UPS输入、输出柜各进出线开关状态(检查项同普通开关柜)； (6)观察电池外观有无明显鼓胀、渗液或开裂； (7)日常巡检工作由值班人员进行，巡检状况因记录在《日常巡检记录表中》； 巡检频次:每日一次。 UPS设备维护保养每月维护 a)除进行日常检查之外，还应检查UPS通风风扇是否完好，风扇电机无卡死、抱轴情况，风扇扇叶完好无损。 b)风扇滤网干净，无灰尘堆积，发现不合格及时更换。 c)记录UPS电压、电流、负载率相关参数。 d)检查UPS报警情况，将UPS报警记录统计分析，判断UPS本身是否存在问题。 e)测量并记录电池组内阻、静态电压。 f)分包服务负责人填写《UPS系统维护记录》。 季度维护(主要进行放电测试) a)除进行每月维护的项目外，还应对UPS的电池进行放电。 b)电池组应放电至额定容量的60~70%，并记录放电后再次充满时的后备时间。 c)不可同时对相同负荷的两路UPS进行放电，且放电测试间隔应大于48小时。 d)分包服务负责人填写《UPS系统维护记录》。 半每年维护 a)除进行季度检查的项目外，还应对UPS设备进行整体除尘。 b)除尘应使用真空式吹风机，不能使用湿抹布。 c)分包服务负责人填写《UPS系统维护记录》。 年检维护(主要进行电气部件紧固操作) a)除进行UPS半年检的项目之外，还应对整体UPS设备进行紧固操作。 b)联系UPS厂家对UPS的内部参数进行校对，对内部器件进行检查测试。 c)年检操作必须关机进行，关机后应对UPS内部进行放电操作。 d)由于旁路仍有部分带电，应对带电部分作出明显标记，以警示维护人员。 e)分包服务负责人填写《UPS系统维护记录》。 精密空调系统日常巡检内容 (1)记录设备机房内的回风温、湿度； (2)查看空调机有无异响； (3)制冷剂充注量是否合适(可以通过观察视液镜中的液体，无气泡或有少许气泡为充注量合适)； (4)日常巡检工作由值班人员进行，巡检状况因记录在《日常巡检记录表》。 日常巡检频次:每日一次;维护保养季度维护季度维护必须在停机状态下进行。 a)进行日常维护的所有维护项目。 b)清洗加湿器。 c)擦拭机组外壳。(不要用强腐蚀物或强化学物质，可用干净的纱布沾上中性洗涤剂擦拭) d)检查室外风机有无抱死，破损，运转情况是否正常，并清除积灰(夏季每月1次，每周检查)。 e)更换空气过滤网(空气过滤网不要等到报警后再更换，应根据机房中空气质量状况定期进行更换)。 f)对制冷管路上各接口进行检查，观察是否有油迹，螺纹接口如果有油迹可用板手进行紧固。 g)检查压缩机高低压参数，根据检查情况补充或释放制冷剂。 h)当有备用电源时，在使用前要检查电源相序是否与市电一致。 i)由设备厂商专业工程师进行空调全面健康检查，并提交检查报告。 j)分包服务责任人按规定填写《精密空调维护记录表》。 半每年维护(春秋季换季度维护)。 a)进行季度维护的所有维护项目。 b)对所有的电器接线端子进行检查，不应有松动。 c)检查高压控制器、高压压力开关的动作是否良好。 d)对空调机运行参数进行换季调整。 e)由分包服务责任人按规定填写《精密空调维护记录表》。 新风系统巡检内容 机房新风机日常巡视内容包括： (1)记录新风机开关机时间； (2)观察新风机运行情况是否正常，有无异响； (3)记录新风机送风温湿度。 (4)日常巡检工作由值班人员进行，巡检状况应记录在《日常巡检记录表》； 巡检频次每周一次。维护保养新风机组的维护保养类同于精密空调保养。 安防系统巡检内容 安防系统是以维护公共安全，保护生命和财产安全为目的，运用安全防范集成设备群所构成的包括入侵报警系统，视频监控系统，出入口控制系统，安全检查等系统。 巡视检查内容 (1)红外报警入侵系统要通过人为触发报警，查看报警主机及视频采集。 (2)双鉴探测器要通过人为触发报警，查看报警主机。 (3)视频监控系统，可在中控室检查全部视频图像，数字硬盘录像机视频录制情况，查看是否有黑屏，无图像，监控位置不准确，数据丢包，功能不全等问题。查看监控中是否有异常情况。 (4)门禁系统要查看是否有报警，未锁闭等非正常情况。 巡视检查频次:每周一次;保养维护:每月维护 a)视频监控系统的月检，可在中控室检查全部视频图像，数字硬盘录像机视频录制情况，查看是否有黑屏，无图像，监控位置不准确，功能不全等问题。查看监控中是否有异常情况。 b)门禁系统月巡查时，需整体全部查看是否有报警，未锁闭，门禁读卡器，门锁，门控系统报警记录等非正常情况。 c)硬盘录像机，服务器系统每月定期维护一次，查看其电风扇有无故障，是否会影响排热，以免导致硬盘录像机工作不正常。 d)由安保相关责任人按规定填写《监控系统维护记录》。 季度维护 a)每季度一次对红外入侵、双鉴、传感器等设备的除尘、清理，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用酒精棉将镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。 b)对视频监控．门禁系统的传输线路质量进行检查，处理故障隐患。 c)对易吸尘部份每季度定期清理一次，会有灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。 d)由安保相关责任人按规定填写《监控系统维护记录》。 机房每周环境卫生清洁 每周必须按时清洁机房地面、墙面做到无明显污渍，无杂物、无粉尘；机房内各设备必须按时擦拭，使设备表面光洁无尘；必须按时清洁机房通风系统滤尘网；机房内电气控制箱及电器开关表面必须按时清洁除尘；运维人员负责制定本机房清洁卫生时间表，并对机房卫生负责；定期抽查机房卫生清洁情况，发现严重卫生问题，立刻组织整改，并追究设备相关责任。 |
| 16 | 网络优化实施服务 | 1、对边合区分院网络结构进行优化和目前现有150 台网络设备进行系统升级、配置优化（包括网络拓扑梳理、线路整理、链路优化、设备台账整理等、电力以及机房环境的优化）、对目前我院现网所有网络问题进行梳理和彻底解决。 2、梳理我院楼宇设备间及核心机房内配线架端口、房间和交换机端口的对应关系，进行线路整理和更换。对设备间进行电力以及机房环境的优化。 3、边合区分院楼宇设备间及核心机房内配线架端口和交换机端口做标签。 4、建立边合区分院楼宇设备间及核心机房内配线架端口、房间、交换机端口对应台账；中标方需完成如下集成工作 （1） 本次弱电综合布线改造项目中标方负责进行实施网络规划及现场安装调试工作，保证综合布线网络系统能够稳定的运行； （2） 中标方需提供本项目建设中所需的各类线缆、辅助材料等，不仅限于光纤跳线、六类跳线。 （3） 本项目为交钥匙工程，为保证建设项目正常运行和使用。中标方应仔细理解本招标文件并通过勘察现场了解采购方应用需求，确保投标设备、材料满足采购方需求，不足部分需中标方自行补足，采购方将不做追加，此谈判文件的疏漏并不能成为中标方责任免除的理由。 （4） 提供2名工程师驻场服务，具体要求如下： 1、应针对服务项目内容制定具体运维服务计划和日常实施方案； 2、应设立服务台，开通服务电话和技术支持电话； 3、应按照用户要求成立服务项目组，派出工程师进行日常主要的网络运维服务，当驻场工程师无法解决问题时或技术力量不足时，供应商应及时提供后援技术支持和补充，要求本项目巡检人员2名，具备多年网络服务项目经验或多年集成项目实施经验；网络设备的运维，熟悉网络系统服务流程，并有相关的实施能力。 |
| 17 | 线缆标识 | 1.线缆标识 2.线缆标识要求:1）双绞线标签编号：DBQ-B011524B 形式：旗型签、双面标注，采用标签机色带不干胶标签，覆膜强粘线缆标签带；3.起始端、跳转路径信息，粘贴于线缆头部 5cm 左右处材质:符合 UL969 标准，RoHS 指令。基材为乙烯或聚酯类材料，背胶采用永久性丙烯酸类乳胶，室内使用 10-15 年规格：信息内网使用白色，信息外网 使用蓝色，P 型/T 型，推荐 40mm x 32mm +40mm。用于配线架或设备 的跳线标识备注：是否标注跳转路；径可选编号：DBQ-B012724B 形式：4.缠绕保护膜标签，标注起始端、终止端信息，粘贴于线缆头部 5cm左右处材质:符合 UL969 标准，RoHS 指令。基材为乙烯类材料，背 胶采用永久性丙烯酸类乳胶，室内使用 10-15 年规格：白色，推荐35mm x 43mm -14mm，长方形，小圆角。用于综合布线系统线缆标识 序号 标识安装方式方法：粘贴于线缆头部 5cm 左右处，标签两端对贴，将双绞线夹在标签中间。5.光纤标签编号:DBQ-B03524B 形式：旗型签、双面标注起始 端、跳转路径信息，粘贴于线缆头部 5cm 左右处材质：符合 UL969 标准，RoHS 指令。基材为乙烯或聚酯类材料，背胶采用永久性丙烯酸类乳胶，室内使用 10-15 年规格：信息内网使用白色，信息外网 使用蓝色，P 型/T 型，推荐 35mm x 24mm +20mm 备注：是否标注跳转路径可选标识安装方式方法：粘贴于线缆头部 5cm 左右处，标签 两端对贴，将光纤夹在标签中间。呈现旗型 6.4）电源电缆标签编号:DBQ-B041524B 形式：旗型签、双面标注 起始端、跳转路径信息，粘贴于线缆头部 5cm 左右处材质：符合 UL969标准，RoHS 指令。基材为乙烯或聚酯类材料，背胶采用永久性丙烯 酸类乳胶，室内使用 10-15 年规格：红色，推荐 40mm x 32mm +40mm。 用于设备电源线标识 ： 7.方法:粘贴于线缆头部 5cm 左右处，标签两端对贴，将电源线夹在 标签中间。呈现旗型编号：DBQ-B042901B 形式：悬挂签，带有 LOGO及本单位信息，悬挂于电缆上材质：符合 UL969 标准，RoHS 指令。 8.基材为聚烯烃类材料，室内使用 10-15 年规格:红色，推荐 70mm x50mm，长方形，小圆角；侧面带长方吊孔。用于强电电缆标识标识 安装方式方法：粘贴于线缆头部 5cm 左右处，标签一部分粘贴在设备上。 |

（四）项目实施要求

基础要求：

（1）投标人应熟悉我院边合区分院综合布线项目全部设计资料，包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图，了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等，弱电间完成情况、线缆敷设情况、弱电间设备安装情况、弱电井照明、调试电源是否安装到位；

（2）本项目改造实施包含提供弱电专业工程师、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对弱电综合布线进行改造实施。保证其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求，才能进行验收。项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底。

（3）供应商保证提供产品的技术参数指标完全响应本项目技术参数指标，以及产品性能及质量是否完全符合我院招标参数要求。

（4） 在边合区分院综合布线项目后需要采用FLUKE测试仪器测试，采用FLUKE网络测试仪器对信息点进行测试，确保每一对线缆的端接符合国际标准与规范，在光缆主干系统安装完成后，采用FLUKE光纤测试仪器进行测试以确保每根光缆的衰减、损耗符合国际标准与规范。

（5）报价时提供投标产品官方宣传彩页等相关证明材料，否则为无效投标；本项目属于交钥匙工程，所有合同内容的安装调试、搬运费、税费、人工服务、配合费等费用都应包括在承包合同内由中标人供应和完成，凡没有明确说明，但可以推断而又是整个项目安装和运行调试等不可缺少或必须的一切配件、辅材、施工耗材、工作也包括在本次招标范围内，由中标人自行补齐、供应和完成。

（6）为保证投标人对我院此次弱电改造项目有全面深入的理解，明确我方实际需求，合格投标人应在项目开标前对改造实施现场与环境进行踏勘现场调研工作，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，并获得用户签字的现场勘察表。

边合区分院综合布线项目技术标准要求

本次伊犁州友谊医院边合区分院综合布线项目的施工遵循国际、国家最新的智能化系统建设标准、规范，主要参考的标准为：

《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）

《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2007）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《有线电视网络工程施工及验收规范》（GY5073-2005）

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004）

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007）

《入侵报警系统技术要求》(GA/T368-2001)）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011）

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2006)

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《电子计算机场地通用规范》（GBT2887-2011）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006)

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

项目质量要求

投标人必须保证提供的货物符合改造项目清单中的所有参数、功能要求，保证其提供的货物为全新、先进产品。本项目所选主要设备品牌均为一线知名品牌，意向品牌为康普、泛达、德特威勒。

投标人必须采用先进的施工安装工艺，采用先进的、可行的、有针对性的施工质量管理及保障措施。总体工程质量要求：符合国家相关标准，合格。

（五）实施内容包括：

1. 六类千兆信息点改造实施（医院各科室信息点到弱电间配线架安装测试交付验收，网络交换机上架安装调试验收）。

2. 48芯LC模块化光纤配线架改造实施；1.光纤熔接（进入机房光纤全部接入光纤柜，并完成规划布置、熔纤等工作）。

4. 信息点验收提供FULKE测试报告，测试全部6类模块（对信息点进行测试），采用fluke网络测试仪器进行测试，确保每一对线缆的端接符合国际标准与规范。走线清晰方便检修，整洁美观。

5. 弱电间机柜改造实施（包含安装UPS电源输入输出、配电、IT负载、网络交换机上架安装调试）；机柜底座安装。

7. 中心机房网络运维（维护）技术服务：包含对边合区分院各类基础设施设备的巡检、维修、维护、技术服务支持等基础设施维护；服务范围包括但不限于门禁系统、可视对讲系统、弱电管道系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、UPS系统、叫号系统、精密空调等弱电智能化系统维修改造、维护服务。

实施方法说明：

要求投标人绘制边合区分院网络拓扑图、机柜设备布置图、设备跳线表，特别是要制作粘贴设备和线缆标签。整理网络交换机IP、VLAN、配置资料。

需要与医院中心机房设备运维技术人员协调制定实施方案，经信息科审核同意后施工 ；

（1）弱电设施改造设计方案；（2）弱电设施改造施工方案；（3）信息点位图及说明文档

（4）施工进度计划和保证措施；（5）质量保证技术组织措施和保证体系；

（六）综合布线系统规范要求

本项目综合布线系统共6大子系统：工作区子系统、水平子系统、管理间子系统、垂直子系统、设备间子系统等。

1、工作区子系统

信息面板采用单口或者双口信息面板及六类非屏蔽信息模块，每个信息面板附近应配备强电信息面板。信息面板距地面35cm高。工作区子系统是最终用户的办公区域，主要指信息插座、信息模块及连接设备的端接跳线等。

2、水平子系统

水平布线采用高纯度无氧铜的六类四对非屏蔽网线。水平子系统是每层配线间配线架设备至信息面板的信息模块的线缆等组成。水平子系统布线网线长度为110米以内，要求性能超过250MHz,支持1000Mbps快速以太网的需求。

3、管理间子系统

按楼层及区域设置配线间（弱电间），配线间内设置楼层配线架。安装于19”标准网络机柜内，机柜内预留网络设备空间，机柜落地安装。管理间子系统采用交叉连接方式，要求语音部分和数据部分能够实现互换，以便于管理。所有铜缆、光缆、铜配线架及光配线架需以整洁而且安全的方式安装并集成在独立的19英寸标准网络机柜内。并预留有足够空间应付将来增加的布线。各分配线间机房全部采用标准19英寸机柜式模块化的网络配线架及模块化高密度的光纤配线架，并留有足够的空间给网络设备、UPS、UPS蓄电池等使用，所有机柜均采用42U   600mm*1000mm*2000mm标准金属网孔门网络机柜，内备风扇、承重层板及门锁等。

4、垂直子系统

数据垂直干线采用24芯室内万兆单模光缆。垂直干线子系统采用室内单模万兆光缆OS2，性能参数要求可支持10G，OS2单模光纤的最大传输距离则可以达到200km。OS2单模光纤还可用于40G/100G以太网传输。

5、设备间子系统

光纤配线架安装于中心机房的弱电汇总的配线机柜内，机柜内预留足够的网络设备空间。设备间子系统均采用标准模块化接插件，便于维护管理。所有线缆及光纤配线架需以整洁而且安全的方式安装并集成在独立的服务器机柜内，并有足够空间应付将来增加的布线。中心机房全部采用42U 600mm*1200mm*2000mm标准金属网孔门网络机柜安装配线架及相应的网络设备，并留有足够的空间给网络设备。

6、建筑群子系统

数据楼宇之间采用24芯室外万兆单模光缆OS2。室外单模光缆OS2。

（七）项目实施内容具体清单

实施要求：

（1）投标人应熟悉我院边合区分院综合布线项目全部设计资料，包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图，了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等，弱电间完成情况、线缆敷设情况、弱电间设备安装情况、弱电井照明、调试电源是否安装到位；

（2）本项目改造实施包含提供弱电专业工程师、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对弱电综合布线进行改造实施。保证其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求，才能进行验收。项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底。

（3）供应商保证提供产品的技术参数指标完全响应本项目技术参数指标，以及产品性能及质量是否完全符合我院招标参数要求。

（4） 在边合区分院综合布线项目后需要采用FLUKE测试仪器测试，采用FLUKE网络测试仪器对信息点进行测试，确保每一对线缆的端接符合国际标准与规范，在光缆主干系统安装完成后，采用FLUKE光纤测试仪器进行测试以确保每根光缆的衰减、损耗符合国际标准与规范。

（5）报价时提供投标产品官方宣传彩页等相关证明材料，否则为无效投标；本项目属于交钥匙工程，所有合同内容的安装调试、搬运费、税费、人工服务、配合费等费用都应包括在承包合同内由中标人供应和完成，凡没有明确说明，但可以推断而又是整个项目安装和运行调试等不可缺少或必须的一切配件、辅材、施工耗材、工作也包括在本次招标范围内，由中标人自行补齐、供应和完成。

（6）为保证投标人对我院此次弱电改造项目有全面深入的理解，明确我方实际需求，合格投标人应在项目开标前对改造实施现场与环境进行踏勘现场调研工作，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，并获得用户签字的现场勘察表。

（八）项目验收要求及售后服务要求

1、供应商应提供设备自最终验收合格之日起至少25年质保服务。为保证投标人对我院此次弱电改造项目有全面深入的理解，明确我方实际需求，合格投标人应在项目开标前对改造实施现场与环境进行踏勘现场调研工作，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，并获得用户签字的现场勘察表。

2、投标方在伊犁本地拥有固定能够保障项目实施和技术服务人员，投标人提供边合区数据中心机房运维（安排2名驻场人员）包含对边合区分院各类基础设施设备的巡检、维修、维护、技术服务支持等基础设施维护工作；工程师向甲方提供及时、快捷、有效的服务，乙方提供系统工程师资料在医院信息科备案，人员变动要经甲方书面认可，为系统正常运行提供坚实的保证；每周进行一次巡检，出具巡检报告。服务响应时间要求如下：提供 365 天 全天候（7*24 小时）的现场运维和故障解决，收到采购人故障通报后 30 分钟内到达现场，2 小时内排除。

3、采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。包装要求：供应商应保证提供的所有报价产品均是厂家出厂的原包装；且必须采用相应标准及保护措施进行包装。货物在运输途中所发生锈蚀、损坏和丢失的损失由中标供应商承担责任和费用。每件包装应附有详细装箱清单和质量合格证书。最终用户对包装破损的货物有权拒收，中标供应商承诺予以更换。

4、供应商应保证提供的产品的技术性能、综合质量的稳定性和可靠性；保证提供的产品符合国家质量、技术、环保、安全、节能、保密等相关法律、法规和政策要求及商检标准和电工标准。

5、供应商应提供货物制造厂商的出厂质量合格证、保修卡、说明书等。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

6、验收结束后,应当出具项目验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收人员由我院相关人员及聘请第三方专家共同组成，验收按工程项目规范标准验收。系统验收前，由中标人按本项目设计文档和系统实施文档提供验收报告，测试结果双方主管人员签字认可，存档留作验收时参考。

7、驻场运维服务人员日常工作要求：（1）、驻场运维服务人员服从用户的领导和管理，包括制定工作制度、监督工作制度的执行质量、分配和调整工作资源等。（2）、驻场工程师按照7天×8小时在用户现场上班，特殊节假日时间若有突发故障，需做到30分钟内到场响应，节假日如有工作计划的，须服从用户安排，严格遵守用户安排的作息时间，工作期间不得从事，不允许的其它活动。（3）须与用户签订驻场工程师保密协议，合同期内在不得变更人员。

第六章 评审方法及评审标准

（一）评标方法定义

本次采用最低投标价法评审，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审报价最低的投标人为中标人的评审方法。

（二）评标程序

评标工作由采购单位及代理机构负责组织，具体评标事务由采购单位及代理机构依法组建的询价小组负责。询价小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。询价小组按以下程序独立履行评审职责：

第一部分：

资格审查

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人证明函及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证。 |
| 2 | 是否在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格且具有有效的营业执照； |
| 3 | 2022年财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件），或者其他能够说明企业近一年未出现巨额亏损影响履约的证明 |
| 4 | 《中小企业声明函》 |
| 5 | 是否提供踏勘证明； |
| 6 | 是否提供投标保证金； |
| 7 | 税务机关出具的企业依法纳税的完税证明（近3个月） |
| 8 | 社保机构或税务机关出具的企业缴纳社会保障金的证明（近3个月） |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评审小组将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审（符合性审查）。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。 |  |

符合性审查

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件是否有投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖了投标人的公章； |
| 2 | 投标报价是否符合询价文件要求； |
| 3 | 响应文件是否满足询价文件采购内容及技术要求； |
| 4 | 合同履行期限是否符合询价文件要求； |
| 5 | 投标有效期是否满足询价文件要求的； |
| 6 | 是否符合询价文件中规定的其他实质性要求； |
| 7 | 响应文件是否按照询价文件要求编写内容完整； |
| 8 | 响应文件是否附有招标人不能接受的条件； |

通过以上两项审查的单位将进行下一步的评审。

1、询价小组依据询价文件，对响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，如未通过资格审查和符合性审查的，其响应文件将被拒绝。

2、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组以书面形式（应当由询价小组成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第二部分 评审方法

本项目采用最低投标价法。

第三部分 评审标准

1、询价价格以人民币计价。

2、投标人响应文件中的报价默认为最终报价。

3、投标人的响应文件必须按照询价文件要求提供完整的投标资料，否则视为无效投标处理。

4、询价过程中，如果评标委员会一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则评标委员会可以认定其报价无效。

5、各投标人的技术资料等信息应予以保密。只允许投标人提供一个报价，而且不许改变其报价。如果最低报价出现两家或两家以上者，询价小组认为有必要，可以要求投标人进行二轮报价。在询价内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

6、如报价过高，评委会可判定本次投标是否具备竞争性，有权否决所有投标。

7、本项目投标人最终报价即为合同价，此部分结算时不予调整。

8、询价小组根据详细评审的结果确定成交候选人，并标明排列顺序。经询价小组评审确定的成交候选人名称和成交金额，并予以公示。

9、如询价小组认为有必要，可以对成交单位就投标文件所提供的内容进行资格后审。如果确定成交单位无法履行合同，将依次对其他成交候选人进行类似的审查。

10、不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交候选人，成交候选人资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

- 第七章  响应文件格式

（项目名称）

项目编号：

响 应 文 件

投标人： 	      （盖章）

法定代表人：              	（签字或盖章）

委托代理人：               	（签字或盖章）

联系电话：

年 	月 	日

目 录

1、报价函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、投标人基本情况表

5、项目负责人简历

6、项目管理人员

7、投标人财务状况

8、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

9、投标保证金缴纳凭证

10、商务条款偏离表、技术规格偏离表

11、投标人类似项目业绩

12、反商业贿赂承诺书

13、不参与围标串标承诺书

- 14、施工组织设计

15、投标报价

16、投标人认为有必要提供的其他资料

注：按以下顺序装订并编写页码

1、报价函

致：

我方已全面阅读和研究了           （项目名称）（项目编号：    ）询价文件的全部内容，并充分理解掌握了本项目招标的全部内容。现经我方认真研究分析，同意接受询价文件的全部条件，以本响应文件向你方发包的项目进行投标。愿意以小写：      元，（大写：     ）的投标总报价，提供    （项目名称）询价文件中要求的全部内容，合同履行期限         ，       （正/负/无偏离）完成询价文件第五章规定的全部内容，同时按合同约定履行义务。投标有效期       。

据此函，我单位宣布同意如下：

1、按询价文件规定的各项要求，向采购单位提供所需服务等。

- 2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 3、我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 7、一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付采购单位验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯信息：

- 地址：

- 电话：

- 投标人开户行：

- 账户：

- 投标人名称（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 日期： 	年 	月 	日

2、法定代表人身份证明

单位名称：

企业类型：

地址：

成立时间：

营业期限：

姓名：           性别：     年龄：    职务：

系                             的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面： | 法定代表人身份证反面： |
| --- | --- |

投标人名称：            （公章）

日期：   年  月  日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的    （姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目投标文件的全部内容和处理投标过程中的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

| 法定代表人身份证正反面： | 委托代理人身份证正反面： |
| --- | --- |

代理人：     （签字 ）   性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月   日

4、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附营业执照等材料的扫描件；未被“信用中国”网站列入重大税收违法案件当事人名单截图加盖公章；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图加盖公章；未被中国执行信息公开网列入失信被执行人名单截图加盖公章；现场工勘证明；所投产品厂家出具的售后服务承诺函等企业其他相关证件扫描件。

5、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、学历、相关专业的职称证书、参加工作时间、从事相关工作年限及其他内容。

2、项目负责人的简历及相关证明材料。

6、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：技术负责人。

2、上述人员简历介绍应包括姓名、性别、年龄、学历、相关专业的职称证书、参加工作时间、从事相关工作年限及其他内容。

3、项目管理人员的简历及相关证明材料。

7、投标人财务状况

投标人提供上年度经财务审计单位出具的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明

说明：

会计师事务所出具的上一年度（2022年）财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开户银行出具的资信证明；

银行资信证明银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或招标代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

8、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（附近三个月相关证明材料）

9、投标保证金缴纳凭证

（附投标保证金缴纳凭证或投标保函）

10、商务条款偏离表

项目名称         　　            项目编号：

| 序号 | 询价文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 投标有效期 |  |  |
| 3 | 投标保证金 |  |  |
| 4 | ...... |  |  |
| … | ...... |  |  |

投标人： 	                 （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年 	月 	日

技术规格偏离表

项目名称         　　            项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人： 	                 （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年 	月 	日

11、投标人的类似项目业绩

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目规模 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个业绩项目。

2、本表后须附相应的中标通知书（成交通知书或发包通知书）、合同。如未附证明材料或内容不清晰的，业绩将不予认定；有效业绩的认定详见投标人须知前附表。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人名称：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月   日

12、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在     （项目名称）政府采购活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次政府采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月   日

13、不参与围标串标承诺书

我单位清楚知晓本项目政府采购活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目政府采购活动中，未参与围标串标。

- 三、我单位如被查实在本项目政府采购活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施

串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月   日

14、施工组织设计

施工组织设计包括下列内容：

15.1、工程概况及特点

15.2、施工准备工作计划

15.3、施工方案

15.4、工程施工进度计划

15.5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

15、投标报价

投标报价明细表（格式自拟）

16、投标人认为有必要提供的其他资料

投标人企业（单位）类型声明函

中小企业声明函

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(    )；承接企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(    )；承接企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

踏勘证明确认函

致： 伊犁哈萨克自治州友谊医院

贵单位组织的伊犁哈萨克自治州友谊医院边和区分院综合布线项目招投标工作，我司兹委派项目负责人            （身份证号：                 ),按采购文件要求于    年    月    日踏勘。请予以证明。

企业名称 (盖章)：

日 期：

现场勘察证明意见：已对现场现状充分了解，若该单位中标，不对现场现状提出任何异议，不以现场存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行相关各项义务。

证明人签字：

证明单位：（盖章）

附：现场勘察人身份证复印件