招 标 文 件

项目编号：HYZB2023-(Z)28

项目名称：高昌区第四中学清洁取暖改造项目

采购单位：吐鲁番市高昌区教育局

代理机构：新疆华域天恒工程管理有限公司

2023年11月

目    录

招标公告	4

第一章  投标人须知前附表	7

第二章  投 标 须 知	12

第三章  招标内容及技术要求	35

第四章  合同主要条款	72

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）

附件三 法定代表人授权委托书（格式）

附件四 关于投标文件的声明函

附件五 诚信投标承诺书

附件六 联合体协议书（若有时）

附件七 投标人反商业贿赂承诺书

附件八 开标一览表

附件九 拟投入本项目人员

附件十 技术规格偏离表

附件十一 商务条款偏离表

附件十二 近三年类似业绩表

附件十三 当地农民工使用情况承诺函

附件十四 工程质量保修期承诺书

-附表十五 售后服务承诺书、培训服务、安装实施方案、施工组织设计、优惠承诺方案

招标公告

项目概况 高昌区第四中学清洁取暖改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2023年11月30日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZB2023-(Z)28

项目名称：高昌区第四中学清洁取暖改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：4800000.00

最高限价（元）：4393588.06

采购需求：学校供暖系统改造为空气能电采暖设备供暖(设备及安装调试使用、质量缺陷责任期内的缺陷修复及后期维护管理等相关工作)具体详见招标文件）。

标项一
   标项名称:高昌区第四中学清洁取暖改造项目

数量:1
   预算金额（元）:4800000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学校供暖系统改造为空气能电采暖设备供暖(设备及安装调试使用、质量缺陷责任期内的缺陷修复及后期维护管理等相关工作)具体详见招标文件）。

合同履约期限：标项1：10日历日（含线路改造）、调试、验收及售后服务等。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具备[建筑机电安装工程专业承包三级](含)以上资质或[建筑机电安装工程专业总承包三级](含)以上资质且具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

三、获取招标文件

时间：2023年11月20日至2023年11月27日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月30日  10:30（北京时间）

投标地点：政采云投标客户端投标

开标时间：2023年11月30日  10:30（北京时间）

开标地点：政采云投标客户端投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：吐鲁番市高昌区教育局

地 址：吐鲁番市高昌区文化路580号

联系人：姚建国

联系方式：18509955865

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域天恒工程管理有限公司

地 址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号

联系方式：17860251733

3.项目联系方式

项目联系人：周淼

电 话：17860251733

# 第一章  投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：高昌区第四中学清洁取暖改造项目 项目编号：HYZB2023-(Z)28 采购内容：学校供暖系统改造为空气能电采暖设备供暖(设备及安装调试使用、质量缺陷责任期内的缺陷修复及后期维护管理等相关工作)具体详见招标文件）。 |
| 2 | 最高限价：4393588.06元 资金来源：自筹资金 （投标人的投标报价不得高于最高限价，否则其投标将被否决。）（实质性条款） |
| 3 | 采购人名称：吐鲁番市高昌区教育局 地 址：吐鲁番市高昌区文化路580号 联系人：姚建国 联系方式： 18509955865 |
| 4 | 采购代理名称：新疆华域天恒工程管理有限公司 地 址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 联系人：周淼 联系方式：17860251733 |
| 5 | 投标保证金金额：人民币玖万元整（90000.00元整） 投标保证金可采用的其他形式：电汇或转账或保函，转出账户必须与投标单位名称一致，否则不予受理。 投标保证金形式：非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 （1）若采用电汇或转账投标保证金于2023年11月30日10:30（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 户名：新疆华域天恒工程管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司吐鲁番高昌支行 帐号：3026 5301 0400 1229 8 行号：1038 8302 6535 - 若采用保函形式：采用政采云电子保函应按以下要求办理：备注：1、保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成，2.保函金额不得少于保证金金额；3、保函的有效期不得少于本项目投标有效期；4、保函应是针对本项目开具的；4、保函是投标文件中组成部分；5.保函按照“一项目一保函”的原则6.投标单位提供的保函必须真实有效，否则后果自负注：投标人办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“（简写项目名称）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。 * 各投标单位缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明投标保证金、项目 名称；投标保证金于投标截止时间前确认到账，投标单位需自行评估因异地、跨 行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。若投标人 未按照上述规定缴纳投标保证金,响应文件将被拒绝评审。 * 政采云电子保函须知 电子保函应由新疆政府采购电子保函平台出具；电子保函的有效期不得少于本项 目投标有效期；政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审 核、开票、出函等环节；如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线 申请，电子保函申请链接 （https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source =41），如遇问题可拨打客服电话：95763；将保函制作到电子响应文件即可。 * 退投标保证金程序： 换取收据时，将保证金截图发送至1252412748@qq.com并与财务联系人 ：李雅楠 联系 电话：13999699360。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 * 退投标保证金程序： 退还投标保证金时间：中标公示期满后5个工作日内，未中标单位保证金可退还，在合同签订后中标候选人的保证金可退还。 |
| 6 | 申请人的资格要求： 资格要求： 1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定； 2.具有有效的工商营业执照; 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.具备[建筑机电安装工程专业承包三级](含)以上资质或[建筑机电安装工程专业总承包三级](含)以上资质且具备有效的安全生产许可证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。 6.具有有效的安全生产许可证。 7.项目负责人:施工项目经理需具备[机电工程注册贰级建造师](含)以上，且具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 9.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后60日历天。（实质性条款） |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2023年11月30日10:30时（北京时间） |
| 10 | 投标文件要求：本项目采用远程不见面电子标的方式开标，须在投标文件递交截止时间前通过政采云平台https://www.zcygov.cn/登录后，将加密电子投标文件上传到对应项目的的指定位置。 |
| 11 | 投标文件递交至：在线递交，通过政采云平台https://www.zcygov.cn/登录后，将电子投标文件上传到对应项目的的指定位置。 本项目投标文件解密时间为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，视为自动放弃参加投标活动。 |
| 12 | 开标日期：2023年11月30日10:30（北京时间） |
| 13 | 开标/评审地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 合同履约期限：10日历日 完成安装（含线路改造）、调试、验收及售后服务等。如不满足此项要求，将视为重大偏离。 |
| 16 | 付款方式：双方约定 |
| 17 | 履约担保金额为：/ ； 履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式缴纳至采购人。 |
| 18 | 签字和（或）盖章要求：投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）； 不按要求盖章将视为无效投标。（实质性条款） |
| 19 | 质保期：设备质保期应不少于2年，设备使用期应不少于10年，自项目验收合格次日起计算。（实质性条款） |
| 20 | 交货地点：吐鲁番市 |
| 21 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见技术评审表。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 22 | 中小企业政策： 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本次采购标的所属行业为建筑业、《政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除3%后参与评审。符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予3%~5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 23 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，招标文件中部分标有实质性要求、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
| 24 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 25 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 26 | 对招标文件资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求提出的询问和质疑： 受理单位：新疆华域天恒工程管理有限公司 联 系 人：周淼 联系电话：0995-8637000、17860251733 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 提出质疑时间：招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。 备注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 27 | 对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑： 受理单位：新疆华域天恒工程管理有限公司 联 系 人：周淼 联系电话：0995-8637000、17860251733 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 28 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即吐鲁番市高昌区财政局。 |
| 29 | 评审结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 30 | 中标后须提交的投标文件：1)在中标结果公示期结束后，中标单位必须提交4份纸质版投标文件（正本1份、副本3份）给招标代理，费用由中标单位承担。 |
| 31 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。 |
| 32 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场30分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝、变相拒绝、逾期未提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

1.3.本项目的特定资格要求：具备[建筑机电安装工程专业承包三级](含)以上资质或[建筑机电安装工程专业总承包三级](含)以上资质且具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

1.4凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.5 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）。

1.6 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆华域天恒工程管理有限公司2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

4.充分、公平竞争保障措施

4.1提供相同品牌产品处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

4.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑

二、 招 标 文 件

6. 招标文件

6.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

6.1.1 招标公告

6.1.2 投标须知前附表

6.1.3 招标书

6.1.4 投标须知

6.1.5 招标内容及技术要求

6.1.6 合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）

附件三 法定代表人授权委托书（格式）

附件四 关于投标文件的声明函

附件五 诚信投标承诺书

附件六 联合体协议书（若有时）

附件七 投标人反商业贿赂承诺书

附件八 开标一览表

附件九 拟投入本项目人员

附件十 技术规格偏离表

附件十一 商务条款偏离表

附件十二 近三年（2020年1月至今）类似业绩表

附件十三 当地农民工使用情况承诺函

附件十四 工程质量保修期承诺书

附表十五 售后服务承诺书、培训服务、安装实施方案、施工组织设计、优惠承诺方案

6.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其投标将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，如有必要对招标文件澄清和修改的将在新疆政府采购网站及时发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商，请各供应商自行关注本次招标项目相关信息的变更情况、否则所造成的一切后果由供应商自行承担。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

三、投标文件的编制

8. 投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

9. 投标的语言及计量单位

9.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

9.3 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10. 投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

10.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照复印件、资质证书、有效的安全生产许可证、建造师注册证书及安全生产考核合格证书（原件扫描件)。

(2)投标代表的授权委托书及被授权人身份证复印件。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。（原件扫描件)

(3)参加政府采购活动近三年（2020年1月至今）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件扫描件)

(4)投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件）。

(5)投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）（加盖单位公章）。

(6) 近一年度2022年经审计的财务审计报告，新成立不足一年的单位需提供财务说明（加盖单位公章）。

(7) 近三个月（2023年任意三个月）企业缴纳社保证明材料和企业完税证明材料（加盖单位公章）

（8）项目管理机构

(9)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

10.1.2 商务投标书

(1) 开标一览表

(2) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(3) 商务条款偏离表

(4) 售后服务承诺书、优惠承诺方案、培训服务

(5) 投标人近三年（2020年1月至今）类似业绩（附合同或者中标通知书复印件）

(6) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

10.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

- 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否投标，如有偏离，须一一列明）

注：对于招标文件中的技术参数，投标人必须针对每一条款提供国家权威部门出具的完整的检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为未投标招标文件。

- 供应商实施方案细则

- 施工组织设计

- 产品样册、说明书、图纸技术资料复印件

(	6) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

10.2 第10.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)（8）项，第10.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第10.1.3条中第(1) (2)(3)(4)(5)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

10.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

11. 投标书格式

11.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

12. 投标报价

12.1 本次磋商实行两次报价：即第一轮是将在规定的磋商时间之前收集的所有响应文件，评标委员会对其进行评审后答疑；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行最后一次报价，报价后经综合评审，在二次报价的基础上确定成交人。供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

12.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

12.3投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

12.4在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）

12.5供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

12.5.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

12.5.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

12.5.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

12.5.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

13. 投标货币

13.1 本次投标货币为人民币。

14. 证明供应商合格和资格的文件

14.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

15. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

15.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出投标，并将不能投标之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务偏离表”中一一列出。

15.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

15.3.1 投标货物的试(检)验报告（复印件）；

15.3.2 执行的制造、验收标准；

15.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

15.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

15.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

16. 投标文件的有效期

16.1 投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

16.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担公开招标和法律规定的责任。

16.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

17. 投标文件的书写要求、签署

17.1 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

17.2 未实质性投标招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

17.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。（实质性条款）

17.4 投标文件要求：本项目采用远程不见面电子标的方式开标，须在投标文件递交截止时间前通过政采云平台https://www.zcygov.cn/登录后，将加密电子投标文件上传到对应项目的的指定位置。

18. 投标保证金（实质性条款）

18.1 投标保证金金额：详见“投标须知前附表”。

18.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式支付提交。由供应商按“投标须知前附表”中明确的银行、帐号、数额办理，投标保证金须于投标截止时间前，交到新疆华域天恒工程管理有限公司指定的帐户，公示期结束后予以退还。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

18.4 投标保证金的退还

未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

18.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

18.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

18.5.2 如果供应商串通投标的；

18.5.3 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

18.5.4 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

18.5.5 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

18.5.6 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

18.5.7 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

18.5.8 投标人提供虚假资料的；

18.5.9 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封与标记

电子投标文件的内容按要求进行签章。供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

未按要求进行数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

20. 投标文件递交的截止日期

20.1供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前以政采云平台中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

21. 投标文件的修改、撤回和撤销

21.1供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

21.2供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

21.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

22. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

23. 开标

23.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

23.2 本项目采用电子开标方式，投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云电子开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.3法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

六、资格审查

24. 资格审查

24.1 开标结束后，采购人按照以下内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 企业营业执照，安全生产许可证。 |  |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人是法人的，应提供上一年度（2022年）经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。如是联合体，各方均需提供。 |  |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人依法缴纳税收的证明材料：提供近3个月内（2023年任意三个月）缴纳税收的凭据。 |  |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |
|  | 投标人未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | “信用中国”网站或“中国政府采购网”查询信息：1）未被列入失信被执行人； 2）未被列入重大税收违法失信主体的供应商； 3）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 其他资格要求 | - 施工资质要求：具备[建筑机电安装工程专业承包三级](含)以上资质或[建筑机电安装工程专业总承包三级](含)以上资质且具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。 |  |  |
|  |  | 拟派本项目负责人资质等级要求:[机电工程注册贰级建造师](含)以上 |  |  |

24.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

25. 评标原则

25.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

25.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

25.3 不徇私情，不明招暗定。

25.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

25.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

26. 评标方法

26.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。本项目评标委员会组成为3人，其中采购人代表1人，评审专家2人。

26.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

26.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

26.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

26.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

26.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

26.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

26.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| - 符合性审查 | - 投标人名称 | - 是否与营业执照或事业单位法人证书、税务登记证一致 |  |  |
|  | - 投标文件内容 | - 投标文件按照招标文件规定的内容填写 |  |  |
|  | - 法人授权 | - 投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |  |  |
|  | - 投标保证金 | - 按规定提交投标保证金或保函 |  |  |
|  | - 投标文件签署 | - 投标文件上要求盖章处的法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的盖章齐全 |  |  |
|  | - 投标有效期、交付日期、交付地点、质保期 | - 投标有效期、交付日期、交付地点、质保期满足招标文件要求 |  |  |
|  | - 报价 | - 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |  |
|  | - 采购需求 | - 响应文件载明的采购范围符合采购文件要求，无重大偏离 |  |  |
|  | - 其他 | - 1、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。 2、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形 |  |  |

26.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

26.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

26.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

26.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非投标性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为投标性投标。

26.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

26.8 详细评审

26.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

26.8.2 标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。

具体分值见下表：

| 分项 | 评标内容 | 满分分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务因素（17分） | 交货期 | 5分 | 满足招标文件要求，投标人承诺的交货期每优于招标文件1天得1分，最高5分。 |
|  | 业绩 | 6分 | 投标人具有近三年（2020年1月1日至今）类似项目相关业绩，供应商有类似业绩的，每提供一个得2分，最高得6分（需提供中标通知书与合同关键页复印件，加盖投标人公章）。 |
|  | 拟投入人员安排 | 4分 | - 1.技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等要配备齐全，其中技术负责人须附职称证书，施工员、质量员、安全员、材料员、资料员须附相应的岗位证书，配套齐全的得2分；缺l项扣0.5分，缺2项及以上不得。 - 2.拟派项目负责人须需具备[机电工程注册贰级建师](含)以上，同时具备有效的安全生产考核合格证书。项目负责人需为本单位工作人员，提供社保证明（近一年）。配套齐全的得2分；缺l项扣0.5分，缺2项及以上不得。（未提供相关证明材料不得分。） |
|  | 质保期 | 2分 | 满足招标文件质保年限，每增加一年加1分，此项最高不超过2分； |
| 技术因素（53分） | 技术参数响应 | 13分 | 投标产品技术参数全部符合或优于第三章所有技术参数得13分，每1条负偏离扣1分，扣至0分为止；★号条款为重要技术参数，其中对★号条款中的所有子项参数进行符合，每一项子项参数负偏离扣2分，扣至0分为止。 加注“★”号的主要参数须提供技术支持资料，技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料（技术白皮书、图片等技术标准资料并在技术偏离表“说明”栏中标明页码）或检测机构出具的检测报告或技术说明书，未提供有效支持依据的可按负偏离扣分处理。 |
|  | 施工组织设计 | 12分 | 根据供应商提供的项目施工组织设计，方案总体思路与技术措施；能根据工作任务和要求,细化具体工作内容.针对本项目编制完整的实施方案、总体概述清晰合理，有针对性，切实可行等方面进行综合评分。 1.实施方案科学合理、可行、全面、针对性强且完全响应或优于招标要求的得12分； 2.实施方案科学合理、可行，基本满足采购需求的得8分； 3.实施方案不完善，不符合实际情况的得4分。 4.未提供不得分。 |
|  | 项目难点及解决措施 | 8分 | 供应商提供项目难点分析，制定合理的解决措施 1.措施科学合理、可行、全面完整、针对性强的得8分； 2.措施科学合理、完整可行的得5分； 3.措施方案不完善的得2分； 4.未提供不得分。 |
|  | 售后服务承诺 | 5分 | 根据供应商提供的售后服务承诺、人员安排等方面进行综合评分。售后服务承诺、人员安排等内容非常完善、科学合理，针对性强、服务承诺明确，具有售后服务保障的能力，有售后服务机构（需提供有效证明文件），完全满足本次项目需求得5分；方案较完整、合理、特点和承诺内容不够清晰的得2分。 |
|  | 培训方案 | 5分 | 投标人须按照招标文件“培训”要求提供完善的培训计划及实施方案，培训内容、培训地点、培训人员、培训资料满足招标文件要求的得5分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 故障响应时间 | 5分 | 故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容。优秀得5分，一般的得3分。 |
|  | 应急预案 | 5分 | 由投标人根据采购人实际情况提供相适应的应急方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。优得5分，一般得2分。 |

26.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商提供《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价×（100%-3%）；否则，其评标价=投标报价。

26.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数投标情况因素；设备故障率情况及故障投标时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑供应商近三年的所投产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

26.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见技术评审表。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。

26.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本次采购标的所属行业为建筑业，符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予3%~5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

26.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

26.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

26.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

27. 投标文件的澄清

27.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

27.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

27.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

27.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

28．中标人的确定

28.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

28.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29. 中标通知

29.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

29.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

30. 拒绝某些或所有投标的权力。

30.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

31.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

31.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

31.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

31.5 合同履约保证金的形式为保函，另有约定的，按照约定条件执行。

32. 合同的组成

32.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

32.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

32.1.2 中标的投标文件及其他附件；

32.1.3 经确认的答疑记录；

32.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

33. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第15项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

34. 中标服务费

34.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照计价格[2002]1980号及国家发改价格［2011］534号文件标准执行。支付方式电汇或转账。

34.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

34. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆华域天恒工程管理有限公司。

35. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

- 第三章招标内容及技术要求

一、项目概况

1.项目名称: 高昌区第四中学清洁取暖改造项目

2.项目编号：HYZB2023-(Z)28

3.预算金额及资金来源: 自筹资金4800000.00元。

4.招标控制价（最高限价）：4393588.06元。投标报价不得高于最高限价，否则投标文件将被拒绝。

5.采购需求：高昌区第四中学清洁取暖改造项目，学校供暖系统改造为空气能电采暖设备供暖(设备及安装调试使用、质量缺陷责任期内的缺陷修复及后期维护管理等相关工作)具体详见招标文件）。

6.交货地点：吐鲁番市高昌区

7.项目计划工期: 10日历日 完成安装（含线路改造）、调试、验收及售后服务等。（最终交货完工时间以签订合同为准）。

8.质保期限：设备质保期应不少于2年，设备使用期应不少于10年，自项目验收合格次日起计算。

9.质量标准：本次招标货物按相关标准要求制造、产品质量应满足国家现行验收标准、招标文件要求，提供产品检验、检测报告、产品合格证和其他指标化验报告，工程要求达到国家现行验收合格标准。

| 高昌区第四中学清洁取暖改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一、修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:详设计图纸 2.填方材料品种:戈壁土回填 3.填方粒径要求:详设计图纸 4.填方来源、运距:暂按15KM [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 33.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土楼地面 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30混凝土面层随打随抹 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外地坪 | [项目特征] 1.地坪厚度:200厚混凝土面层随打随抹 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  | m2 | 280 |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.材质:素混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度20cm 3.破除方法:人工破除 |  | m3 | 56 |  |  |  |  |  |
| 5 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别: 一、二类土 2.挖土深度:详设计图纸 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 |  | m3 | 324 |  |  |  |  |  |
| 6 | 垫层 | [项目特征] 1.密实度要求:砂垫层夯实1.90~95％ 2.填方材料品种:管底为200mm厚砂垫层 [工程内容] 1.垫层铺筑 |  | m3 | 36 |  |  |  |  |  |
| 7 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 288 |  |  |  |  |  |
| 8 | 垃弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 92 |  |  |  |  |  |
| 9 | 开墙洞 | 1.部位:墙面 2.洞尺寸:DN70 |  | 个 | 135 |  |  |  |  |  |
| 10 | 开楼板洞 | 1.部位:楼板 2.洞尺寸:DN150 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 开楼板洞 | 1.部位:楼板 2.洞尺寸:DN200 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1★ | 空调主机 | [项目特征] 1.名称:空调主机 2.规格:1、电源：380V 3N～50Hz；2、名义工况制热量≥105.9KW，名义工况制热性能系数≥2.52，用电功率≤42KW；3、低温工况①制热量≥89.5KW，低温工况制热性能系数≥2.17，用电功率≤41.2KW；4、低温工况②制热量≥92KW，低温工况制热性能系数≥1.67，用电功率≤55KW；低温工况③制热量≥69.7KW，低温工况制热性能系数≥1.61，用电功率≤43.4KW；5、名义工况制冷量≥153.9KW，名义工况制冷性能系数≥3.33，用电功率≤46.2KW；6、全年性能系数APF≥3.01；7、自动融霜：投标产品融霜自动进行，融化水能正常排放。融霜时间不超过制热周期的20%。8、压缩机：喷气增焓全封闭式涡旋压缩机；知名品牌，性能卓越，耐高温，耐高压，低噪音，使用寿命长。9、化霜：机组具有智能除霜和手动除霜模式。机组能够智能判断蒸发器上的结霜情况并作出相应化霜处理。机组可实现除霜、制热同时进行；10、换热器：采用铝箔翅片换热器，双“U”型盘管结构，冬季除霜排水更流畅，提高换热性能。11、水侧换热器：采用壳管式换热器，壳管换热器维护简单，故障率低。12、经济器：知名品牌钎焊板式换热器，采用新型交叉强制对流换热技术，体积小，换热效率高。13、节流部件：采用电子膨胀阀，知名品牌。14、冷媒：采用R410A环保冷媒。15、机组运行范围：制热环境温度范围-30℃～45℃，制冷运行环境温度范围5℃～48℃。夏季制冷出水温度5℃～15℃；冬季制热出水温度30℃～60℃；16、多重保护：压缩机过热保护、压缩机、风机过载保护、排气温度过高保护、自动防冻保护、低压保护、电源缺逆相保护。17、其他功能：远程控制、自动/手动除霜、故障自诊断、掉电记忆、来电自启功能。 注: （1）名义制热工况: 干球温度-12℃，湿球温度为-14℃，出水温度41℃；（2）低温制热工况①: 干球温度-20℃，出水温度41℃； （3）低温制热工况②：干球温度-20℃，出水温度55℃；低温制热工况③：干球温度-30℃，出水温度45℃； （4）名义制冷工况：干球温度35℃，出水温度7℃；（5）提供第三方有国家认可检验资质机构出具的检测报告复印件加盖公章。 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 模块机配件包 | [项目特征] 1.名称:模块机配件包 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 循环水泵 | [项目特征] 1.名称:循环水泵 2.功率:功率：15KW、流量:140m³/h、扬程：24米 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 补水泵 | [项目特征] 1.名称:补水泵 2.功率:功率：3KW、流量:5.9m³/h、扬程：44米 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水处理设备 | [项目特征] 1.名称:水处理设备 2.出力（t/h):1T [工作内容] 1.浮动床钠离子交换器 2.组合式水处理设备的本体安装 3.内部组件安装 4.附件安装 5.填料 6.非保温设备表面底漆修补 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢软化水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢软化水箱 2.型号、规格:2000*1000*2000/长*宽*高 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:16#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 5160 |  |  |  |  |  |
| 8 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工轻锈 2.油漆品种:防锈漆 调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 5160 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆YJV22-3*180+2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*185+2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 160 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆YJV22-3*35+2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*35+2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 155 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆YJV-3*10+2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*10+2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 220 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:ZC-VVR-4*2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:输电线路调试 [工作内容] 1.试验 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 防火镀锌桥架 | [项目特征] 1.名称:防火镀锌桥架 2.规格:200*150 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 17 | 镀锌钢管 DN200 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 18 | 直埋式预制保温管 DN150 | [项目特征] 1.介质:采暖水 2.管道材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 19 | 镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 20 | 镀锌钢管 DN125 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 21 | 镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 22 | 镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 96 |  |  |  |  |  |
| 23 | 镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 24 | B1级橡塑保温棉 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  | m3 | 7 |  |  |  |  |  |
| 25 | 蝶阀DN40 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | 蝶阀DN65 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 27 | 蝶阀DN125 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 28 | 止回阀DN125 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | 止回阀DN40 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 过滤器DN65 | [项目特征] 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 31 | 过滤器DN125 | [项目特征] 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | 过滤器DN40 | [项目特征] 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | 橡胶软连接 DN40 | [项目特征] 1.名称:橡胶软连接 2.规格:DN40 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 34 | 橡胶软连接 DN65 | [项目特征] 1.名称:橡胶软连接 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 35 | 橡胶软连接 DN125 | [项目特征] 1.名称:橡胶软连接 2.规格:DN125 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 36 | 泄压阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 37 | 排气阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 38 | 温度传感器 | [项目特征] 1.名称:温度传感器 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 |  | 支 | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装 |  | 支 | 16 |  |  |  |  |  |
| 40 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 41 | 配电柜 | [项目特征] 1.名称:配电柜 2.规格:500KW开关柜 3.基础型钢形式、规格:槽钢 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 配电柜 | [项目特征] 1.名称:配电柜 2.规格:19KW*3变频柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 |  | 系 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 空调水工程系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空调水工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | [项目特征] 1.名称:高压进线柜 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*2000*900 4.母线配置方式:TMY-3*50*4 5.基础型钢形式、规格:槽钢 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压计量柜 | [项目特征] 1.名称:高压计量柜 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*2000*900 4.母线配置方式:TMY-3*50*4 5.基础型钢形式、规格:槽钢 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压PT柜 | [项目特征] 1.名称:高压PT柜 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*2000*900 4.母线配置方式:TMY-3*50*4 5.基础型钢形式、规格:槽钢 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高压出线柜 | [项目特征] 1.名称:高压出线柜 2.型号:XGN66-12 3.规格:900*2000*900 4.母线配置方式:TMY-3*50*4 5.基础型钢形式、规格:槽钢 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):≤10kV [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 干式变压器 | [项目特征] 1.名称:干变变压器 2.容量（kV·A):S11/630/10/0.4 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.温控箱安装 4.接地 5.网门、保护门制作、安装 6.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV·A): 容量(kV·A) ≤800 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 低压进线柜 | [项目特征] 1.名称:低压进线柜 2.型号:GGD 3.规格: 800*1900*600 4.小母线材质、规格:TMY-3*80*6+2 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 2.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 低压电容柜 | [项目特征] 1.名称:低压电容柜 2.型号:GGD 3.规格:800*1900*600 4.小母线材质、规格:TMY-3*80*6+2 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 低压出线柜 | [项目特征] 1.名称:低压出线柜 2.型号:GGD 3.规格:800*1900*600 4.小母线材质、规格:TMY-3*80*6+2 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 400V母线桥 | [项目特征] 1.名称:400V母线桥 2.规格:TMY-3*2(100*10)+1*100*10 [工作内容] 1.母线制作、安装 2.与发电机、变压器连接 3.与断路器、隔离开关连接 4.刷分相漆 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | 密集母线 | [项目特征] 1.名称:400V母线桥 2.规格:TMY-3*2(100*10)+1*100*10 [工作内容] 1.母线制作、安装 2.与发电机、变压器连接 3.与断路器、隔离开关连接 4.刷分相漆 |  | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电线杆 | [项目特征] 1.名称:电线杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:12m 4.底盘、拉盘、卡盘规格:卡盘规格：18*350 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土（石）方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输 |  | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 空调 | [项目特征] 1.名称:空调 2.规格:1.5P [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 箱变壳体及基础 | [项目特征] 1.名称:箱变壳体及基础 2.规格:箱变壳体5.5*2.3 3.基础规格、浇筑材质:墙壁M10水泥砂浆砌MU10烧结普通砖，墙壁外壁粘贴SBS防水卷材，内外壁防腐采用环氧煤沥青漆二道，基础台基及底板采用C25砼，圈梁采用钢筋混凝土，基础内壁每个一米预留2个M-1预埋件。护栏基座有C20砼浇筑并且高出地面100mm,护栏由60*60和40*40的方管组成长度26.7m，围栏内铺花砖，围栏加防护网 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.基础浇筑 4.补刷（喷）油漆 5.接地 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 高压电缆 YJV22 8.7/15KV 3*70 | [项目特征] 1.名称:高压电缆 2.规格:YJV22 8.7/15KV 3*70 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | 隔离开关横担 | [项目特征] 1.名称:单杆顶支架 2.规格:75*190 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 柱式绝缘子 | [项目特征] 1.名称:柱式绝缘子 2.型号:125N [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 19 | 正心横担 | [项目特征] 1.名称:正心横担 2.规格:75*1500 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  | 组 | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 双杆顶支架 | [项目特征] 1.名称:双杆顶支架 2.规格:75*190 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 拉线抱箍 | [项目特征] 1.名称:拉线抱箍 2.型号:210 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | U型抱箍 | [项目特征] 1.名称:U型抱箍 2.型号:18*200 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 两眼板 | [项目特征] 1.名称:两眼板 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 楔形线夹 | [项目特征] 1.名称:楔形线夹 2.规格:-2 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | UT线夹 | [项目特征] 1.名称:UT线夹 2.规格:-2 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 拉线绝缘子 | [项目特征] 1.名称:拉线绝缘子 2.规格:HJ-120 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 拉线棒 | [项目特征] 1.名称:拉线棒 2.规格:18*2500 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 钢绞线 | [项目特征] 1.名称:钢绞线 2.型号:JKLYJ-70 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  | km | 0.015 |  |  |  |  |  |
| 29 | 拉线护套 | [项目特征] 1.名称:拉线护套 2.规格:110 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 撑铁抱箍 | [项目特征] 1.名称:撑铁抱箍 2.规格:210 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 角钢撑条 | [项目特征] 1.名称:角钢撑条 2.规格:50*750 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  | 组 | 4 |  |  |  |  |  |
| 32 | 五孔联板 | [项目特征] 1.名称:五孔联板 2.规格:60*600 [工作内容] 1.安装 |  | 片 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 耐张绝缘子 | [项目特征] 1.名称:耐张绝缘子 2.规格:XP-70 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 34 | 直角挂板 | [项目特征] 1.名称:直角挂板 2.规格:Z7 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 球头挂环 | [项目特征] 1.名称:球头挂环 2.规格:QP-7 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | 双联弯头 | [项目特征] 1.名称:双联弯头 2.规格:SW-7 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 37 | 耐张线夹 | [项目特征] 1.名称:耐张线夹 2.型号:NXL-4 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 38 | 真空永磁断路器 | [项目特征] 1.名称:真空永磁断路器 2.型号:ZW32-12/630 3.备注:（供电公司提供） [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.单体调试 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 避雷器 | [项目特征] 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS17/50，带护套 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.单体调试 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | 故障指示仪 | [项目特征] 1.名称:故障指示仪 2.规格:HY5WS17/50，带护套 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.单体调试 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 隔离刀闸 | [项目特征] 1.名称:隔离刀闸 2.规格:GW9-630 3.备注:（供电公司提供） [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.单体调试 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 高压计量 | [项目特征] 1.名称:高压计量 2.规格:0.2SAC10KV干式 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.单体调试 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 柱式绝缘子 | [项目特征] 1.名称:柱式绝缘子 2.型号:105L [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 44 | 接地挂环 | [项目特征] 1.名称:接地挂环 [工作内容] 1.本体安装 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 异型并沟 | [项目特征] 1.名称:异型并沟 2.型号:50-240 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 46 | 接火并沟 | [项目特征] 1.名称:接火并沟 2.型号:50-240 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | 钎焊铜铝设备线夹 | [项目特征] 1.名称:钎焊铜铝设备线夹 2.型号:SLG-4 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 48 | 铝鼻子 | [项目特征] 1.名称:铝鼻子 2.规格:DL-70 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 49 | 绝缘导线 | [项目特征] 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-240 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  | km | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 50 | 接地引线 | [项目特征] 1.名称:接地引线 2.规格:JKLYJ-70 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  | km | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 51 | 断路器横担 | [项目特征] 1.名称:断路器横担 2.规格:10*3000 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | 托担抱箍 | [项目特征] 1.名称:托担抱箍 2.规格:60*240 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | 偏心横担 | [项目特征] 1.名称:偏心横担 2.规格:63*1700 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | U型抱箍 | [项目特征] 1.名称:U型抱箍 2.规格:18*210 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | U型抱箍18*220 | [项目特征] 1.名称:U型抱箍 2.规格:18*220 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | 玻璃钢管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.保护管敷设 |  | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 57 | 电缆支架 | [项目特征] 1.名称:电缆支架 2.规格:240-260-280 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 58 | 电缆支架 | [项目特征] 1.名称:电缆支架 2.规格:240-260-280-300 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 59 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-50×5 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 60 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*2500 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 4 |  |  |  |  |  |
| 61 | 标识牌 | [项目特征] 1.名称:标识牌 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | 相序牌 | [项目特征] 1.名称:相序牌 2.规格:ABC [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 |  | 块 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静音卧式暗装风机盘管 | [项目特征] 1.名称:静音卧式暗装风机盘管 2.规格:额定风量1020m³/h；冷量6.2KW [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 静音卧式暗装风机盘管 | [项目特征] 1.名称:静音卧式暗装风机盘管 2.规格:额定风量850m³/h；冷量5.5KW [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 74 |  |  |  |  |  |
| 3 | 静音卧式暗装风机盘管 | [项目特征] 1.名称:静音卧式暗装风机盘管 2.规格:额定风量680m³/h；冷量4.5KW [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 26 |  |  |  |  |  |
| 4 | 静音卧式暗装风机盘管 | [项目特征] 1.名称:静音卧式暗装风机盘管 2.规格:额定风量510m³/h；冷量3.5KW [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 温控开关 | [项目特征] 1.名称:温控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 个 | 135 |  |  |  |  |  |
| 6 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 135 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配线ZR-BV-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:沿地面墙面或顶棚暗敷 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1400 |  |  |  |  |  |
| 8 | 配线ZR-BV-2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:ZR-BV-2 4.材质:铜芯 5.配线部位:沿地面墙面或顶棚暗敷 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 7040 |  |  |  |  |  |
| 9 | 配管JDG 20 | [项目特征] 1.名称:配管JDG 20 2.材质:JDG 3.规格:JDG 20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 2400 |  |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 风机盘管配电箱 | [项目特征] 1.名称:风机盘管配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | 镀锌钢管 DN125 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 335 |  |  |  |  |  |
| 15 | 镀锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 280 |  |  |  |  |  |
| 16 | 镀锌钢管 DN70 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 140 |  |  |  |  |  |
| 17 | 镀锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 105 |  |  |  |  |  |
| 18 | 镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 76 |  |  |  |  |  |
| 19 | 镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 20 | 镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 21 | 镀锌钢管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 1070 |  |  |  |  |  |
| 22 | 塑料管UPVC DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 103 |  |  |  |  |  |
| 23 | 塑料管UPVC DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 211 |  |  |  |  |  |
| 24 | 塑料管UPVC DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 39 |  |  |  |  |  |
| 25 | 塑料管UPVC DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统试压空调冷热水系统试验压力为1.2MPa,冷却水系统试验压力为0.6MPa,上述压力均指系统最低点压力系统投入使用前必须冲洗,冲洗前应将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 356 |  |  |  |  |  |
| 26 | 蝶阀DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 27 | 闸阀DN20 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 352 |  |  |  |  |  |
| 28 | 铜过滤器DN20 | [项目特征] 1.类型:铜过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 176 |  |  |  |  |  |
| 29 | 自动排气阀 DN20 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 30 | 泄水阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 31 | B1级橡塑保温棉 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 |  | m3 | 23.5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 1100 |  |  |  |  |  |
| 33 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工轻锈 2.油漆品种:防锈漆 调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | kg | 1100 |  |  |  |  |  |
| 34 | 双层百叶风口 1260*135 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1260*135 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 35 | 双层百叶风口 960*135 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:960*135 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 |  | 个 | 74 |  |  |  |  |  |
| 36 | 双层百叶风口 830*135 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:830*135 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 |  | 个 | 26 |  |  |  |  |  |
| 37 | 双层百叶风口 745*135 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:745*135 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 38 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 空调水工程系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空调水工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.名称:脚手架搭拆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 五、 | 预备金 |  |  |  |  |  |  | 342260 |  |  |
| 六、 | 总 计 |  |  |  |  |  |  | 342260.00 |  |  |
| 注：报价应为到工地价（包含税金、运费及相关主材、辅材等所有项目）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  合同主要条款（仅供参考）

采购合同

（示范文本）

说  明

为了指导施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

# 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

# （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

# （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款合并为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

# （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

# 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

- 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                           

承包人（全称）：                                             

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：                                       。

3.工程立项批准文号：                                       。

4.资金来源：                                       。

5.工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

按各包承包范围。

二、合同工期

计划开工日期：      年   月   日。

计划竣工日期：   年   月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令第5号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质【2014】153号）及新疆维吾尔自治区地方标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                     。

五、项目经理

承包人项目经理：                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）示意图；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                      生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

地  址：                    地  址：          

邮政编码：                邮政编码：       

法定代表人：            法定代表人：      

委托代理人：              委托代理人：       

电  话：                  电  话：       

传  真：                  传  真：           

电子信箱：                   电子信箱：       

开户银行：            开户银行：  

账  号：                 账  号：  

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市[2017]214号）中《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；（4）投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）;(5)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（6）合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术 文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）工程报价书，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同 的组成部分。图纸与技术 标准和要求之间有矛盾或不一致的，以其中要求 较严格 的标准为准 。合同 双方在合同履行过程中签订的补充协议也构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                      ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  施工所必需的临时设施。

1.1.3.9 永久占地包括： 经许可，实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括： 经许可，施工所必需的临时设施所占用地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：建质[2008]91号

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》等国家、行业现行的最新颁布实施的工程施工规范、工程质量验收规范、验收标准、安全标准、环保标准、消防标准.

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无                                   。

发包人提供国外标准、规范的份数：      无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     无       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其投标函附录；4、专用条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸 8、已标价的工程量清单；9、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订并收到承包人履约保证金10天内。

发包人向承包人提供图纸的数量：伍套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划等；

承包人提供的文件的期限为：开工前14天     ；

承包人提供的文件的数量为：3份       ；

承包人提供的文件的形式为： 书面      ；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后三天内审定完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  无 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 提前3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：     业主派驻现场代表  。

承包人接收文件的地点： 承包人施工现场项目部 ；

承包人指定的接收人为：    项目经理    。

监理人接收文件的地点：   监理人施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：       总监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   按签订合同约定     。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场围墙 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责办理通道的相关手续，以满足施工运输要求

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：应经发包人许可 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不丢失、保存完好、存档、未经发包方同意不得外借。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  按通用条款执行      。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   允许调整    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及工程量清单偏差≥±15%的范围内允许调整

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     无       。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：必须真实准确与工程实际相符合。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工资料三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   发生费用由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收后15日内、备案之前  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质形式和电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

2）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

执业资格等级：   ；

注册证书号： ；

执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人（项目经理）每月到位率必须不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：甲乙双方约定

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更，则承包人承担中标价2%的违约金，并按《吐鲁番市建设工程各方责任主体及从业人员不良行为公示制度》执行。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人承担中标价2%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款2000元，其他每缺一天罚款300元，并在当月的工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行    。

主体结构、关键性工作的范围：（详见招标文件清单部分） 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无            。

其他关于分包的约定：       无             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       无                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 无

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。

关于监理人的监理权限：按监理合同实施   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：自负。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：严格履行本职职责，认真、细致、负责完成与业主签订的合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 质量的争议检测 ；

（2）  材料与工程设备的替代  ；

（3） 变更估价   。

（4）变更引起的工期调整。

（5）计日工。

(6)法律变化引起的调整。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   无      。

关于工程奖项的约定：        无         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  执行通用条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用条款执行         。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现场周围的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③乙方应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及有关建筑施工安全生产条例及甲方的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按文明施工措施费相关文件执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到中标通知书后三天内     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在七日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：签收后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   执行通用条款              。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    执行通用条款       。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  执行通用条款    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 除每天向发包人支付合同价万分之五的工期违约金外，还必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的5%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 出现10级以上大风 ；

（2） 高温超过45℃连续3天以上 ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无    。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  甲乙双方约定

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人设置试验室用房 。

施工现场需要配备的试验设备：（检测委托）建设单位应当委托具有相应资质的检测机构从事工程质量检测业务。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：通用条款10.1

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本合同12.1条第一款规定执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        执行通用条款            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       执行通用条款             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：        无  。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取招标方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取直接实施方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   市场价格波动超过合同当事人约定的范围 ，合同价格予以调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 招标文件发放时期的吐鲁番市建设工程价格信息  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按合同工期平均信息价调整

采用按合同工期平均信息价调整的方法为：

人工调整范围：当合同工期的人工的信息价的平均值（指同类人工单价，下同）与投标报价编制期对应的信息价之比上涨或下降幅度在5%以上时，调整合同价格。

施工机械台班价格的调整是指因机上人工及燃料动力费用价格的变化引起机械台班价格的变化，其调整范围为：当合同工期内的单类机械的价格上涨或下降幅度在5%以上时，调整合同价格。

③材料价格调整范围为：

（a）单种规格材料的合价占单位工程造价比例在1%（含1%）以上至10%（不含10%）以下的，且该材料合同工期的信息价平均值与投标文件编制期对应的信息价之比上涨或下降幅度在5%以上时，调整合同价格。

（b）单种规格材料的合价占单位工程造价比例在10%（含10%）以上的，且该材料合同工期的信息价平均值与投标文件编制期对应的信息价之比上涨或下降幅度在3%以上时，调整合同价格。

④人工、材料及施工机械台班价格风险调整范围应以单位工程为计算单位，如房屋建筑工程造价应将建筑、安装等分开计算，安装工程造价应将电器照明、给排水、消防等分开计算，单种规格的材料合价及单位工程造价应以原合同口径计算为准。

⑤价格波动引起合同价款的调整方法采用抽料补差调整法。

计算式：A=∑[B/C－1．05（或1.03）]×C×E

当B＞1．05C（或1.03 C）时

A=∑[B/C－0．95（或0.97）]×C×E

当B＜0．95C（或.0.97C）时

其中：A为价格调整部分合计

B为合同工期的调价因素的各自的信息价的平均值。

C为投标报价编制期的调价因素各自的信息价

E各调价因素的消耗量（以投标文件确定的消耗量为准）

⑥工期按以下原则确定

计算式：S=n+m

其中：S为计算信息价平均工期

n为合同工期（按日历月计，遇小数点进位取整数）

m为计算差价的延误工期增加月份数

计算价差的延误工期增加月份数，按以下原则由承发包双方协商确定：因非承包人造成工期延误，延误期间如遇调价因素价格上涨的，差价由发包人承担，增加计算差价的延误工期；反之，如遇价格下降的，差价由承包人受益，不增加计算差价的延误工期。因承包人原因造成工期延误的，延误期间如遇调价因素价格上涨的，差价由承包人承担，不增加计算差价的延误工期；反之，如遇价格下降的，差价由承包人受益，增加计算差价的延误工期。

⑦价格调整部分只计取税金，不得计取其他任何费用。

上述条款中的信息价是指工程所在地区工程造价主管部门发布的信息价。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人所报的综合单价在承包人应承担的风险范围内不因市场的变化而变动。

风险费用的计算方法： 由承包人在投标时自行考虑，自行承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：

A、因法律变化引起的调整按通用条款11.2执行；

B、因市场价格波动引起的调整按11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

C、单价的调整

1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量数量增减，在本款下述约定的幅度内执行合同原有的价格；

其工程量增加或减少超过本项目工程量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应的综合单价由承包人参考投标时所采用的计价依据提出适当单价，经发包人委托有资质的单位审定后，作为结算依据。

2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或变更引起新的工程项目，其相应单价确定方法为：

已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化时清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工作内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格：

③合同中没有类似工程项目单价的，由承包人参考投标时所采用的计价依据提出适当单价，经发包人确认后执行。

施工图纸或设计变更与工程量项目特征描述不符时，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

D、措施项目费调整

分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（1）采用综合单价计价的措施项目，参考上述C款的规定，依据承发包双方确认的工程量和综合单价计算。

（2）采用以“项”计价的措施项目，应依据合同约定的措施项目金额和承发包双方确认调整后的措施费金额计算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  无    。

风险费用的计算方法：无  。

风险范围以外合同价格的调整方法：无  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款按合同价（扣暂列金额）的30%。

预付款支付期限：  合同签定并取得开工报告7日内 。

预付款扣回的方式： 甲乙双方约定。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   承包人应当在每月15日前向发包人 提交已完工程量的报告，该报告必须一式四份。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前一天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实。承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为确认，作为工程价款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  无   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  无  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款按月结算，每月支付80%的进度款。工程累计付款至签约合同价（不含暂列金）的80%时停止支付，工程竣工验收合格后十五日内付款至合同价的97%，结算价款的3%作为工程质量保修金。确认增减的变更工程价款，作为调整（减）合同价款与工程进度款同期支付。验收后付款及变更项目付款，需经建设单位审核批准后付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款12.4.2执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款12.4.3执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人支付进度款的期限：次月10日前由发包人工程师审核后支付合同价80%的工程款，工程款待支付到合同价款的80%时不再按进度付款，待工程竣工验收合格后，支付到实际完成工程量的97%，结算价款的3%作为工程质量保证金,质保期满后无质量问题无息返还。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       无           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    无     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行           。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担由此发生的与工程有关的各项费用 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  无       。

（1）单机无负荷试车费用由   无        承担；

（2）无负荷联动试车费用由   无           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   无    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  工程移交后15天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 申报的工程竣工结算书已经过发包人审定后的15个工作日 。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行         。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。

发包人完成竣工付款的期限：  审计机关出具工程结算报告后14天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 和解、调解、争议评审 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份    。

承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后7天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成  。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 无  ；

（2） 结算价款的3%作为工程质量保证金；

（3）其他方式:   /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 建设工程质量保证金管理办法第六条在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

关于质量保证金的补充约定：  /。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用合同条款执行 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 未能通过竣工验收的由发包人承担责任 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他： 无              。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1.承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人30%的月应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。

2.为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工，本工程设置了质量保证金，承办人在合同签订前提交，同时发包人向承包人提供与质量保证金相同的支付担保。发包人有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

3. 如因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人应赔偿发包人合同价的5%违约金，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

4.施工现场文明施工管理未达到标准要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的一定比例承担违约责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按实际发生计算 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  无           。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行解决。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无   。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    否      。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       无          。

选定争议评审员的期限：        无            。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无         。

其他事项的约定：           无            。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无         。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向   无    仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向工程项目建设地人民法院起诉。

20、补充条款

1.工程结算以审计为准。

2.《安全管理协议书》为本合同从合同，已经双方共同认可，作为本合同的必备组成部分与主合同具备同等法律效力。

3.承包人向发包人提交相当于合同总价2%的民工工资保证金。承包人在合同履行期间未发生拖欠民工工资，在工程竣工验收后全款返还承包人。如发生拖欠民工工资或因此造成上访事件，承包人认可发包人从应付给承包人的各类款项中支付承包人所欠民工工资，并承担违约金。违约金标准为合同总价的2% 。

第三节  合同附件格式

一、合同协议书及附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

二、专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

- 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：             。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.设备质保期应不少于2年，设备使用期应不少于10年。

2.其他项目保修期限约定如下： 设备质保期不少于2年。质保期内施工单位2小时内做出响应，省内24小时，省外48小时到达现场，当设备发生故障时，施工单位应第一时间更换原装备品备件，恢复系统的正常运行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

二、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号： 

邮政编码： 

承包人(公章)：                

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号： 

邮政编码： 

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 专职质检员 |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件：投标书格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标函

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年      月      日

附件一

投标书（实质性条款）

新疆华域天恒工程管理有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                  万元（人民币大写）￥：         万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 60 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标人(公章)：                

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

年   月    日

附件二

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

| 法定代表人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 法定代表人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

特此证明。

投标人（联合体牵头人）：                     （公章）

法定代表人 ：                           （签名或盖章）

日  期：       年      月    日

法定代表人授权委托书（实质性条款）

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：        性别：           年龄：

部  门：        职务：

代理期限：

| 代理人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 代理人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

投标人(公章)：                

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

备注：法人授权书应由法人签名并加盖公章，私章无效。

附件三

关于投标文件的声明函

致：新疆华域天恒工程管理有限公司：

为投标你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近一年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

投标人联合体牵头人：    （公章）        .

法定代表人：       （签字或盖章）       .

日期：   年   月   日

附件四

中小企业声明函（货物）（如是提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：    （公章）        .

日 期：

中小企业声明函（工程）（如是提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：    （公章）        .

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附件五

诚信投标承诺书

新疆华域天恒工程管理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年（2020年1月至今）内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件六

3、联合体协议书(若有时填报)

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

成员三名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．    （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员三名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附件七

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日    期：

附件八

开   标   一   览   表

高昌区第四中学清洁取暖改造项目清单

| 名称 | 数量 | 品牌 | 交货及安装完工期 | 质保期 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                         投标单位公章：

注：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、投标人须参照第三章所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为没有实质性响应招标文件。

3、综合单价系指按照招标文件规定技术要求运至采购人指定地点落地价格，包括货物价格，验收合格前所产生的其他费用等。

4、投标人综合考虑填报综合单价及合价，无论何种原因采购人不对综合单价进行调整。

附件九

拟投入本项目人员（格式自定）

拟投入本项目人员

项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师证书、职称证书复印件等）。

3、项目负责人近3年内类似工程经历应按下表提供。

项目管理人员

1、项目管理人员应包括：技术负责人、施工员、质量管理员、材料管理员、安全管理员、资料员等需要配备的其他关键人员。

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称（如有）等基本信息。

3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件。

注：若同时参加多个标项的投标人， 拟派的项目管理班子人员（项目负责人、技术负责人、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员）不得与已确定其他标项第一中标候选人拟派人员重复；

投标人施工单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

年   月   日

附件十

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：                                                          年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 投标/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应逐条阅读招标文件第三章要求的技术规格要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出投标，并将不能投标之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“投标”。

投标单位（公章）：

投标单位授权代表人签字或盖章：

附件十一

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：                                                         年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 投标/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须对招标文件商务条款或合同条款逐条列明是否对招标文件做出投标，并将不能投标之处在招标文件所附的“商务偏离表”中一一列出。

投标单位（公章）：

投标单位授权代表人签字或盖章：    
附件十二                                投标人近三年类似业绩表

项目编号：                                                      年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书与合同等复印件）。

投标单位（公章）：

投标单位授权代表人签字或盖章：

附件十三

当地农民工使用情况承诺函

__________(招标人名称)：

我方参加了____________________(项目名称)____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若我方中标，承诺本工程使用当地农民工占普通用工不少于50%，（劳动用工承诺函附后）。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

投标人：__________(盖   章)

法定代表人：________(签字或盖章)

年  月    日

附件十四

工程质量保修承诺书

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：             。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.设备质保期应不少于2年，设备使用期应不少于10年。

2.其他项目保修期限约定如下： 设备质保期不少于2年。质保期内施工单位2小时内做出响应，省内24小时，省外48小时到达现场，当设备发生故障时，施工单位应第一时间更换原装备品备件，恢复系统的正常运行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

二、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承诺人(公章)：                

地  址： 

法定代表人(签字或盖章)：

电  话：

年  月    日

附件十五

售后服务、培训服务、安装实施方案、施工组织设计、优惠承诺方案

应针对本项目情况，投标人编制售后服务承诺书、培训服务、安装实施方案、施工组织设计和应采取措施、优惠承诺方案，本着有利于完成本招标文件的项目内容和交货期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性等内容编写。

注：以上内容中若需要表格请投标人自行编制。