## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 结构加固部分
1.2 | 装饰装修部分
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
结构加固部分
1 | 01B002 | 粘钢 | 1.钢板：Q235级、Q345级 2.本工程采用A级胶粘剂，现场按胶种规定比例进行调制，其中抗拉强度≥30MPa； 3.(1)粘贴施工前应凿除松散、碳化砼直至完全露出新面,粘贴面不平处采用M15高标号改性砂浆修补平整,并待完全干燥;原混凝土表面采用 机械打磨到结构层,清理干净后再用丙酮擦拭干净; (2)钢板粘接面,须进行除锈和粗糙处理。如钢板未生锈或轻微锈蚀,可用喷砂、砂布或平砂轮打磨,直至出现光泽。打磨粗糙度越大越好, 打磨纹路应与钢板受力方向垂直,其后用脱脂棉沾丙酮擦试干净; (3)粘结剂应用抹刀同时涂抹在已处理好的砼和钢板表面,厚度1~3mm,中间厚边缘薄; (4)钢板粘贴好后立即用夹具夹紧或用支撑固定,并适当加压。粘结剂在常温下固化;保持在20%%dC以上,24小时可拆除夹具或支撑,3天可受力作用; |  | t | 5.236
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:热轧普通槽钢 2.要求:1.加固施工前,施工单位应复核鉴定报告与现场实际情况,一致后方可进行后续施工。 |  | t | 2.585
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.未注明新增梁顶标高均同楼面标高. 3.本图梁需与国标图集(11G101-1、SG111-1~2和)配合使用. 4.未注明梁均轴线或定位线居中. 5.加固用钢材未注明均为Q235B钢. 3.其他:与混凝土连接部分详图纸节点图
3 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5
分部小计
装饰装修部分
1 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.68
2 | 010503004001 | 止水台 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.52
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 |  | t | 0.364
4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 箍筋 |  | t | 0.162
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖砌体 2.墙体类型:内墙 240厚 |  | m3 | 60.89
6 | 011210002001 | 铅元素合成墙板轻钢龙骨墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨双层耐火石膏板隔墙（2*12mm+75mm填40mm岩棉+2*12） 2.填料材料品种:岩棉 耐火极限＞1.6h 燃烧等级：不燃烧 3.其他说明:其他未说明事项依据设计图纸执行，包含在综合单价内 |  | m2 | 203.69
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块（耐火极限2h，燃烧等级：不燃性） 2.墙体类型:内墙 |  | m3 | 19.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 011210006001 | 轻钢龙骨双层耐火石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨双层耐火石膏板隔墙（2*12mm+75mm填40mm岩棉+2*12） 2.填料材料品种:岩棉 耐火极限＞1.6h 燃烧等级：不燃性 3.其他说明:其他未说明事项依据设计图纸执行，包含在综合单价内 |  | m2 | 836.4
9 | 011210006002 | 玻璃隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:玻璃隔断均为10厚防火玻璃和不锈钢边框 2.其他:具体细节详见深化图纸，隔断应包含玻璃门分割及门锁五金等内容。投标人在报价时综合考虑综合单价。 |  | m2 | 237.86
10 | 010802003001 | 钢质防火门（乙级） | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1526/1626/1026 2.说明:1、防火门应有消防局、公安局销售许可证。2、包含钢制闭门器、顺位器等3、包含不锈钢门套4、包含门把手五金等材料 |  | m2 | 40.56
11 | 010802003002 | 钢质防火门（丙级） | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙1018/1218/1518 2.说明:1、防火门应有消防局、公安局销售许可证。2、包含钢制闭门器、顺位器等3、包含不锈钢门套4、包含门把手五金等材料 |  | m2 | 8.82
12 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:成品定制套装门带门套 2.说明:1、颜色、材料应符合甲方要求。2、包含门套。3、配套门把手及五金配件 |  | m2 | 54.34
13 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:消防救援窗 |  | m2 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.框、扇材质:材质应符合国家规范要求，满足设计及甲方使用要求
14 | 010805007001 | 成品定制医用手术室门 | 1.门代号及洞口尺寸:MY1026/1126/1326 2.说明:1、颜色、材料应符合甲方要求。2、包含门套。3、配套门把手及五金配件 |  | m2 | 32.76
15 | 010805007002 | 电动铅防护门 | 1.门代号及洞口尺寸:FSM1521 2.说明:1、颜色、材料应符合甲方要求。2、包含门套。3、门洞上方250mm处预留电源。4、防护门按4mmPb防护等级 |  | m2 | 3.15
16 | 010805007003 | 平开铅防护门 | 1.门代号及洞口尺寸:FSM1521 2.说明:1、颜色、材料应符合甲方要求。2、包含门套。3、门洞上方250mm处预留电源。4、防护门按4mmPb防护等级 |  | m2 | 4.4
17 | 010807001001 | 观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:920*1520mm 距地高800mm 2.其他:铅玻璃观察窗按4mmPb防护等级 |  | m2 | 1.4
18 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平 2.窗台板材质、规格、颜色:白色人造石窗台板 3.其他:做法详新12J04-2第A03页②（具体材料应满足甲方使用要求） |  | m2 | 77.28
19 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2.栏杆高度1100mm，做法详见15J403-1PB5/D17 |  | m | 60.5
20 | 010903001001 | 墙面、地面卷材防 | 1.卷材品种、规格、厚 |  | m2 | 226.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 水 | 度:地面防水做法：抹1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150mm高，地面向地漏处找坡度2~3%。墙面防水：高分子卷材防水处理2~3遍，由地面向上做600mm；浴室或洗浴处由地面向上做2000mm。 2.防水层数:两层
21 | 011101001001 | 硫酸钡地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚硫酸钡水泥地面（防护为4个铅当量） |  | m2 | 95.38
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖（干水泥擦缝，颜色甲方自选） 2.1:3水泥砂浆找坡，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平； 3.未尽事宜详见图集新12J01-53-楼38 |  | m2 | 22.66
23 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600大理石纹防滑地砖（干水泥擦缝，颜色甲方自选） 2.1:3水泥砂浆找坡，最薄处20厚，破相地漏一次抹平； 3.未尽事宜详见图集新12J01-56-楼57有水房间 |  | m2 | 47.34
24 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000木纹仿鱼骨拼接地砖（干水泥擦缝，颜色甲方自选） 2.1:3水泥砂浆找坡，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平； 3.未尽事宜详见图集新12J01-52-楼36 |  | m2 | 180.86
25 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规 |  | m2 | 36.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格、颜色:600*600地砖（干水泥擦缝，颜色甲方自选） 2.1:3水泥砂浆找坡，最薄处20厚，破相地漏一次抹平； 3.未尽事宜详见图集新12J01-52-楼36
26 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600陶瓷防静电地砖 2.其他:1.应满足《防静电工程技术规范》DG/TJ08-83-2009 2.做法详见新12J01的57页楼58 |  | m2 | 14.04
27 | 011103002001 | 2mm同质透心PVC卷材（含自流平、地板胶清洗、打蜡） | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm同质透心PVC卷材（含地板胶清洗、打蜡） 2.5mm自流平地面 3.耐火等级B1级，材质应符合甲方使用要求，其他未尽事宜详图纸设计。综合单价内应包含本清单相关的所有内容 4.此项综合单价为暂估价 |  | m2 | 1172.11
28 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:详见图纸节点图 3.面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢踢脚线 |  | m2 | 48.94
29 | 011105004001 | 成品PVC踢脚线 | 1.粘结层厚度、材料种类:详见图纸节点图 2.面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线 |  | m2 | 28.6
30 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖（颜色甲方自定） 2.做法详见新12J01-121页 3.其他:综合单价中应包含墙面抹灰及拉毛 |  | m2 | 307.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011201001001 | 硫酸钡抹面 | 1.墙体类型:砖墙 2.做法:1.挂铁丝网 2.内外墙涮面做硫酸钡厚度30mm，防护当量为4个铅当量。 3.墙面有线槽的需用硫酸钡防护涂料填满压实。4.分管过墙洞口用砖块砂浆填满，在涂抹硫酸钡防护涂料压实。 |  | m2 | 253.17
32 | 011406001001 | 无机涂料 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:满刮腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 5.其他:综合单价中应包含抹灰，做法详见新12J01-86-11/12 |  | m2 | 1238.28
33 | 011207001001 | 金属波浪板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:金属波浪板 2.做法详见图纸说明及专业设计图，包含饰面及基层做法 |  | m2 | 118.78
34 | 011207001005 | 洁净彩钢板防菌墙面 | 1.部位:手术室、洁净走道及其他辅助房间 2.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板防菌墙面 3.做法详设计说明及节点图，材料应符合甲方使用要求，材质满足规范要求 |  | m2 | 193.83
35 | 011207001002 | 5mm厚玻镁净化板 | 1.部位:手术室、洁净走道及其他辅助房间 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚玻镁净化板 3.做法详设计说明及节点图，材料应符合甲方使用要求，材质满足规范要求 |  | m2 | 293.83
36 | 011207001003 | 墙面暗藏灯带造型 | 1.部位:墙面有暗藏灯带部位 2.龙骨:20*20*0.6镀锌 |  | m2 | 123.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
角钢 3.基层材料种类、规格:9mm厚夹板，3遍防火涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板刷无机涂料 5.做法详设计说明节点图
37 | 011207001004 | 白色磨砂亚克力透光片 | 1.面层材料品种、规格、颜色:白色磨砂亚克力透光片 2.其他:做法详见设计图纸 |  | m2 | 15.83
38 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20镀锌方钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9厘板双层错缝 3.面层材料品种、规格、颜色:无机涂料，满足设计图纸及甲方使用要求 4.压条材料种类、规格:详图纸设计 |  | m2 | 32
39 | 011406001002 | 无机涂料天棚 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 |  | m2 | 150
40 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶 2.做法详新12J01第163页，棚86 3.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑 |  | m2 | 179.38
41 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*30方钢龙骨 2.面层材料品种、规格:内衬9.5mm厚石膏板电解钢板面层 3.材质应符合甲方使用 |  | m2 | 66.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求，具体做法详业主与专业设计厂家 4.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑
42 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*30方钢龙骨 2.面层材料品种、规格:5cm厚玻镁净化板 3.材质应符合甲方使用要求，具体做法详业主与专业设计厂家 4.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑 |  | m2 | 104.51
43 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计要求 2.面层材料品种、规格:水波纹板 3.材质应符合甲方使用要求，具体做法详业主与专业设计厂家 4.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑 |  | m2 | 5.24
44 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面层材料品种、规格:优质复合铝塑板吊顶 3.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑 |  | m2 | 37.75
45 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面层材料品种、规格:优质铝板吊顶 3.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑 |  | m2 | 12.12
46 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:轻钢龙骨双层9.5厚石膏板刷无机涂料（平 |  | m2 | 141.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
级） 2.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑
47 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:轻钢龙骨双层9.5厚石膏板刷无机涂料（跌级） 2.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑 |  | m2 | 917.57
48 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶 2.做法详图纸设计说明 3.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑 |  | m2 | 17.88
49 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:白色透光软膜天花（10mm金属色拉丝不锈钢边框） 2.做法详图纸设计说明 3.做法详节点图，高度超过1.5米应增设反向支撑 |  | m2 | 7.4
50 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.安装固定方式:嵌入式 2.做法详图纸节点大样 |  | m2 | 256.22
51 | ★011501003001 | 成品定制柜（展示柜、成品衣柜等） | 1.成品定制柜 2.高度2600~2800 3.做法详节点图，款式由甲方选定 |  | m | 31
52 | 011501003002 | 清洁柜 | 1.清洁柜 2.高度2600 3.做法详节点图，款式由甲方选定 |  | m | 2
53 | 011501003003 | 混油木饰面柜 | 1.部位:美容外科间、美容皮肤间、休闲区等部位 2.混油木饰面柜 3.高度2600~2800 4.做法详节点图，柜体板材燃烧性能等级必须符合规范要求。地柜台面为石材台面，款式由 |  | m2 | 218.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
甲方选定
54 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.卫生间洗漱台、刷手池、独立洗手池等部分 2.石材台面洗漱台 3.做法详节点图 |  | m2 | 15.52
55 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.卫生间扶手 2.做法详节点图 |  | 个 | 5
56 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:成品定制金属边框镜面 2.部位:卫生间 |  | m2 | 28.64
57 | 011210005001 | 成品卫生间隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断、小便斗隔断 2.配件品种、规格:抗倍特板 |  | m2 | 40.5
58 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:做法详见剖面图 |  | m | 46.7
59 | 010810003001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:做法详见剖面图 |  | m | 46.7
60 | 011508005001 | 金属LED发光字 | 1.名称:金属LED发光字 2.其他:根据甲方要求定制 |  | 个 | 20
61 | 01B003 | 铅板 | 1.部位:CT室 2.地面与顶面覆盖铅板，铅板接缝处重叠2cm，钉子与螺丝穿孔处必须铅板覆盖。 3.总防护4mmPB |  | m2 | 150
62 | 01B004 | 电梯改造费 | 1.包含:电梯改造、电梯调试、电梯门洞包边及该清单相关性的所有费用。 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 |  | m2 | 56.34
2 | 011702001001 | 基础 | 设备基础模板 |  | m2 | 30
3 | 011702008001 | 圈梁 | 止水台模板 |  | m2 | 52.95
4 | X011701012001 | 装饰装修脚手架 | 装修脚手架 |  | m2 | 1023
5 | 011701003001 | 里脚手架 | 砌墙脚手架 |  | m2 | 183.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001005 | 安全文明施工
2 | 011707001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001008 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 40000 |  | 40000
5 | 011707001009 | 其中：常态化防控费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0.47
6 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
7 | 011707004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
8 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9 | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
10 | X011707008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
11 | X011707010004 | 检验试验费
12 | X011707010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
13 | X011707010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
14 | X011707011002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
15 | 01B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 350000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 350000
合 计 |  |  |  | 350000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 2mm同质透心PVC卷材（含自流平、地板胶清洗、打蜡） | m2 |  |  |  | 197.87
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 甲供数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22