## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 弱电系统
1.2 | 照明系统
1.3 | 火灾报警系统
1.4 | 应急照明系统
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
弱电系统
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火电缆桥架 2.型号:400*100 3.规格:内侧加金属隔板,通讯 (300x100)监控(100x100) 安装做法详见:04D701-3图集,装高梁下0.1米 全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地 |  | m | 92.9
2 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:四芯皮膜光纤 2.规格:详见设计图纸 |  | m | 1694.83
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足验收规范及设计要求 6.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 397.84
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:WDZ-RVV 3.型号:2*1.0 4.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 398.08
5 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 | 1.名称:UTP6 2.敷设方式:桥架内敷设 3.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 727.28
6 | 030502012001 | 单孔数据插座 | 1.名称:单孔数据插座 2.规格:甲方自定 3.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 49
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:带云台半球摄像机 2.甲方自定 3.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | 台 | 13
8 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线AP |  | 台 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.甲方自定 3.具体做法详见设计图纸、施工规范
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体做法详见设计图纸、施工规范 3.施工单位结合现场实际，自行考虑报价 |  | 个 | 66
10 | 031002001001 | 桥架吊支架 | 1.名称:桥架吊支架 2.规格:详见设计图纸 |  | kg | 140
分部小计
照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL-WK照明配电箱 2.型号:铁质暗装 3.规格:Pe=10kW Kx=0.8 cosΦ=0.8 Ijs=19A 4.具体做法详见设计图纸、施工规范 5.安装方式:底距地1.5m |  | 台 | 4
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL-1照明配电箱 2.型号:铁质暗装 3.规格:Pe=90kW Kx=0.7 cosΦ=0.85 Ijs=112.61A 4.具体做法详见设计图纸、施工规范 5.安装方式:底距地1.5m |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL-2照明配电箱 2.型号:铁质暗装 3.规格:Pe=15kW Kx=0.8 cosΦ=0.8 Ijs=28A 4.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.安装方式:底距地1.5m
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL-CT配电箱 2.型号:铁质暗装 3.规格:具体做法满足设计需要、施工规范 |  | 台 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-4*95+50 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:详见设计图纸 |  | m | 360
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-5*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:详见设计图纸 |  | m | 100
7 | 030411004002 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ2.5 2.材质:铜芯 3.配线部位:详见设计图纸 |  | m | 4663.55
8 | 030411004003 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ4 2.材质:铜芯 3.配线部位:详见设计图纸 |  | m | 4977.22
9 | 030411004004 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ10 2.材质:铜芯 3.配线部位:详见设计图纸 |  | m | 650.75
10 | 030411004005 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ6 2.材质:铜芯 3.配线部位:详见设计图纸 |  | m | 514
11 | 030411002001 | 桥架 | 1.名称:金属防火电缆桥架 2.规格:300*150 3.安装:安装做法详见:04D701-3图集,梁底200安装 全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地 |  | m | 90
12 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:具体详见设计图纸 |  | 处 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.接地要求:满足验收规范及设计要求 5.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 1400.63
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.接地要求:满足验收规范及设计要求 5.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 100
15 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.接地要求:满足验收规范及设计要求 5.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 778.95
16 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.接地要求:满足验收规范及设计要求 5.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 61.8
17 | 03B001 | 暗藏LED灯带 | 1.名称:暗藏LED灯带 2.安装形式:嵌顶安装 |  | m | 1086
18 | 030412001001 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:18W 3.安装:吸顶安装 |  | 套 | 151
19 | 030412004001 | 防水防尘LED筒灯 | 1.名称:防水防尘LED筒灯 2.型号:18w 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 115
20 | 030412004002 | LED防水平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600 68w 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 28
21 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:定制异形凸起LED吸顶灯（三色光） 2.型号:详设计图纸，材质应满足甲方使用需求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:定制圆形凸起LED吸顶灯（三色光） 2.型号:详设计图纸，材质应满足甲方使用需求 |  | 套 | 4
23 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:艺术吊灯 2.型号:详设计图纸，材质应满足甲方使用需求 |  | 套 | 1
24 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:长方超薄LED吸顶灯（三色光） 2.型号:详设计图纸，材质应满足甲方使用需求 |  | 套 | 5
25 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:正方超薄LED吸顶灯（三色光） 2.型号:详设计图纸，材质应满足甲方使用需求 |  | 套 | 7
26 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:手术室洁净灯 2.型号:详设计图纸，材质应满足甲方使用需求 |  | 套 | 25
27 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称:手术室无影灯 2.型号:详设计图纸，材质应满足甲方使用需求 |  | 套 | 5
28 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.3m |  | 个 | 9
29 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.3m |  | 个 | 8
30 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.3m |  | 个 | 23
31 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防水密闭插座（安全型） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底距地1.6m |  | 个 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带保护接点五孔暗装插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底距地0.4m |  | 个 | 45
33 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带保护接点三孔暗装插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底距地0.4m |  | 个 | 4
34 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:暗装普通插座 2.规格:10A 250V 安全型 3.安装方式:满足设计规范图纸使用要求 |  | 个 | 300
35 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:暗装普通插座 2.规格:250V,16A安全型 3.安装方式:满足设计规范图纸使用要求 |  | 个 | 30
36 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体做法详见设计图纸、施工规范 3.施工单位结合现场实际，自行考虑报价 |  | 个 | 585
37 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:WDZ-YJY-4*95+50 |  | 个 | 2
38 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:WDZ-YJY-5*10 |  | 个 | 10
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:配电调试系统 |  | 系统 | 1
40 | 031002001002 | 桥架吊支架 | 1.名称:桥架吊支架 2.规格:详见设计图纸 |  | kg | 109.25
41 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:CT室距地明敷0.4m |  | m | 30
分部小计
火灾报警系统
1 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZN-RYS1.5 3.敷设方式、部位:详 |  | m | 1362.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
见设计图纸
2 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：电线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式、部位:详见设计图纸 |  | m | 354.59
3 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZN-RVVP1.5 3.敷设方式、部位:详见设计图纸 |  | m | 203.37
4 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.接地要求:满足验收规范及设计要求 5.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 166.5
5 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.接地要求:满足验收规范及设计要求 5.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 572.51
6 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAP-8402 3.安装方式:距地1.5m明装 |  | 个 | 4
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:HX-100A/ 3.安装方式:明装，距地2.3m |  | 个 | 4
8 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火灾应急广播扬声器（含模块） 2.功率:3W 3.安装方式:嵌入吊顶或挂墙明装,2.5M |  | 个 | 11
9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格:GST-LD-8301 3.安装方式:随设备安装 |  | 个 | 1
10 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:GST-LD-8403 3.安装:消火栓箱内安 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装
11 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:GST-LD-8313 3.类型:接线端子箱、模块箱内/就近 |  | 个 | 1
12 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:详见设计图纸 3.类型:门上就近安装 |  | 个 | 7
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.类型:具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 57
14 | 080904007001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:ZF-GST8902 3.安装:距地1.5m明装 |  | 台 | 1
15 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体做法详见设计图纸、施工规范 3.施工单位结合现场实际，自行考虑报价 |  | 个 | 111
16 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 2.型号:详见设计图纸 |  | 台 | 1
分部小计
应急照明系统
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.规格:6路输出 接原应急照明回路 Pe=0.6kW DC36V 持续工作时间见设计说明 配电回路的额定电流不应大于6A IP33 |  | 台 | 1
2 | 030411004009 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ2.5 2.材质:铜芯 3.配线部位:详见设计图纸 |  | m | 893.44
3 | 030411004010 | 配线 | 1.型号:WDZN-RYS-2*1.5 |  | m | 463.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:铜芯 3.配线部位:详见设计图纸
4 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.接地要求:满足验收规范及设计要求 5.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | m | 442.32
5 | 030412003001 | 壁装集中电源疏散照明灯 | 1.名称:壁装集中电源疏散照明灯 2.型号:A型标志灯 12W 3.规格:12W 4.安装部位:壁装2.4m |  | 套 | 2
6 | 030412003002 | 集中电源疏散照明灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯 2.型号:A型标志灯 3.规格:12W 4.安装部位:吸顶或与一般照明同高 |  | 套 | 32
7 | 030412003003 | 应急疏散出口标志灯 | 1.名称:应急疏散出口标志灯 2.型号:A型标志灯 3.规格:1W 4.安装部位:壁装或吊挂门上0.1m |  | 套 | 11
8 | 030412003004 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:A型标志灯 3.规格:1W 4.安装部位:壁装2.3m |  | 套 | 1
9 | 030412003005 | 单向疏散指示标志灯 | 1.名称:单向疏散指示标志灯 2.型号:A型标志灯 3.规格:1W 4.安装部位:壁装0.4m |  | 套 | 15
10 | 030412003006 | 双面多信息复核标志灯 | 1.名称:双面多信息复核标志灯 2.型号:A型标志灯 3.规格:1W 4.安装部位:吊装2.5m |  | 套 | 7
11 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体做法详见设计图纸、施工规范 |  | 个 | 68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.施工单位结合现场实际，自行考虑报价
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302001004 | 其中：常态化疫情防控费 |  | 分部分项人工费++分部分项机械费 | 0.12
5 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
9 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
10 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
11 | X031302010001 | 检验试验费
12 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
13 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
14 | 03B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 30000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 30000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 防火门监控系统 |  |  | 30000
合 计 |  |  |  | 30000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 甲供数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：自治区人民医院医美中心装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22