## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN250 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:明装金属管道除锈后，应先刷红丹防锈漆二道，再刷醇酸磁漆二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 |  | m | 8.83
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN200 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:明装金属管道除锈后，应先刷红丹防锈漆二道，再刷醇酸磁漆二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 |  | m | 8.83
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:明装金属管道除锈后，应先刷红丹防锈漆二道，再刷醇酸磁漆二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 |  | m | 58.35
4 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:明装金属管道除锈后，应先刷红丹防锈漆二道，再刷醇酸磁漆二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 |  | m | 8.01
5 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 11.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:明装金属管道除锈后，应先刷红丹防锈漆二道，再刷醇酸磁漆二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验
6 | 031003002001 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN250 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 2
7 | 031003002002 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN200 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 2
8 | 031003002003 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 4
9 | 031003002004 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 3
10 | 031003002005 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031003002006 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 2
12 | 031003002007 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 4
13 | 031003002008 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 4
14 | 031003002009 | 消音止回阀 | 1.名称:消音止回阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 4
15 | 031003002012 | 消音止回阀 | 1.名称:消音止回阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 2
16 | 031003002010 | 超压泄压阀 | 1.名称:超压泄压阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 2
17 | 031003002011 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片）
18 | 031003002013 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 12
19 | 031003001001 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.类型:螺纹阀 3.材质:按设计要求 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
20 | 031003012001 | 旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.材质:明杆闸阀 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 套 | 2
21 | 031003012002 | 旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.材质:明杆闸阀 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 套 | 2
22 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 |  | 副 | 4
23 | 031003011002 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 副 | 4
24 | 031003011003 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 副 | 12
25 | 031003011004 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级: |  | 副 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN100 4.连接形式:法兰连接
26 | 031003011005 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 副 | 22
27 | 031003010001 | 软接头 | 1.名称:软接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN250 4.连接形式:按设计要求 |  | 个 | 2
28 | 031003010002 | 软接头 | 1.名称:软接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN200 4.连接形式:按设计要求 |  | 个 | 2
29 | 031003010003 | 软接头 | 1.名称:软接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN150 4.连接形式:按设计要求 |  | 个 | 4
30 | 031003010004 | 软接头 | 1.名称:软接头 2.材质:橡胶 3.规格:DN65 4.连接形式:按设计要求 |  | 个 | 4
31 | 031003002014 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.类型:明杆闸阀 3.材质:碳钢 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:法兰连接（不含法兰片） |  | 个 | 4
32 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号:按设计要求 3.压力等级:0-1.0Mpa |  | 台 | 4
33 | 030601002002 | 真空压力表 | 1.名称:真空压力表 2.型号:按设计要求 |  | 台 | 4
34 | 030601002003 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.型号:按设计要求 |  | 台 | 2
35 | 031003002015 | 大小头 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:250-200 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 031003002016 | 大小头 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:200-150 |  | 个 | 2
37 | 031003002017 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.规格、压力等级:DN250 |  | 个 | 2
38 | 031003002018 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 2
39 | 031003002019 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 7
40 | 031003002020 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
41 | 031003002021 | 三通 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:250-250-150 |  | 个 | 2
42 | 031003002022 | 三通 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:200-200-150 |  | 个 | 2
43 | 031003002023 | 三通 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:150-150-150 |  | 个 | 6
44 | 031003002024 | 三通 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:150-150-100 |  | 个 | 4
45 | 031003002025 | 三通 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:100-100-65 |  | 个 | 2
46 | 031003002026 | 三通 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:65-65-65 |  | 个 | 1
47 | 080902006001 | 电子液位显示仪 | 1.名称:电子液位显示仪 |  | 个 | 2
48 | 080902006002 | 液体涡轮流量计 | 1.名称:液体涡轮流量计 2.规格:LWGY，量程：4~83L/s 3.类型:按设计要求 |  | 个 | 4
49 | 030817006001 | 有机玻璃水位计 | 1.名称:有机玻璃水位计 2.规格:DN20 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 03B001 | 隔震垫 | 1.名称:隔震垫 2.隔振器放置于隔振台座和混凝土基础之间，需上下固定，安装时先在隔振台座下垫高度大小隔振器的木块（不少于4快）待水泵安装完毕后放入隔振器，并卸去木块，调整隔振台座水平时，可移动中间位置的隔振器 |  | 套 | 4
51 | 03B002 | 溢流管 | 1.名称:溢流管 2.型号、规格:DN150 3.材质：按设计要求 4.包含18目防虫网 |  | m | 5.49
52 | 03B003 | 泄水管 | 1.名称:泄水管 2.型号、规格:DN100 3.材质：按设计要求 4.包含18目防虫网 |  | m | 0.98
53 | 031004014001 | 溢水漏斗 | 1.名称:溢水漏斗 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:按设计要求 |  | 个 | 1
54 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:DN150 |  | 套 | 2
55 | 030109001001 | 消火栓泵 | 1.名称:消火栓泵 2.规格:Q=40L/S，H=60m，N=55kW，n=2900 3.一用一备，消防电源 |  | 台 | 2
56 | 030109001002 | 自动喷淋泵 | 1.名称:自动喷淋泵 2.规格:Q=25L/S，H=60m，N=30kW，n=2900 3.一用一备，消防电源 |  | 台 | 2
57 | 030109001003 | 增压稳压泵 | 1.名称:增压稳压泵 2.规格:Q=3.0L/s，H=38m，N=2.2kW |  | 台 | 2
58 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称:气压罐 2.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1
59 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.形式:干粉灭火器 3.规格、型号:2MF/ABC5
60 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:成品，按设计要求 |  | kg | 59.52
61 | 031002003001 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN250 4.填料材质:按设计要求 |  | 个 | 2
62 | 031002003002 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN200 4.填料材质:按设计要求 |  | 个 | 2
63 | 031002003003 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 |  | 个 | 5
64 | 031002003004 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 |  | 个 | 3
65 | 031002003005 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN20 4.填料材质:按设计要求 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池-消防工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13