## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防水池-电气工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030402017001 | 配电柜：X1、X2、X3 | 1.名称:配电柜：X1、X2、X3 2.型号:按设计要求 3.规格:800*2000*600 |  | 台 | 3
2 | 030404017001 | 消防泵房配电箱：XFB | 1.名称:消防泵房配电箱：XFB 2.型号:Pn（kW）=11.75，Kx=1.00，COSφ=0.8，Pc（kW）=11.8，Ic（A）=22.3 3.规格:按设计要求 4.安装方式:消防电气设备应带有明显的消防标志，消防用电保护设备过负荷只报警不跳闸，明装，装高底边距地1.5m |  | 台 | 1
3 | 030404032001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:按设计要求 3.安装部位:暗装，底边距地0.4m |  | 台 | 1
4 | 030404032002 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:按设计要求 3.安装部位:暗装，底边距地0.4m |  | 台 | 2
5 | 030404017002 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:按设计要求 3.包含充电模块 4.安装方式:消防电气设备应带有明显的消防标志，消防用电保护设备过负荷只报警不跳闸，明装，装高底边距地1.5m |  | 台 | 1
6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:基础内的>φ12面钢筋或4*40不锈钢扁钢焊接拉通，并与所经过的柱子内两根主 |  | m | 130.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
筋焊接，埋深为冻土层以下，基础粱位置见结施图，要求联合接地电阻R≤1欧，实测为准，实测达不到要求时，另外增加人工接地极根数或增加降阻剂，其做法详见<<图集>>JD10-110、111
7 | 030409001001 | 预埋接地端子 | 1.名称:预埋接地端子 2.材质:按设计要求 |  | 块 | 4
8 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 5.59
9 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:按设计要求 |  | m | 20.81
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZNB1-YJE 3.规格:4*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 |  | m | 5.59
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV 3.规格:3*70+2*45（7*35） 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 |  | m | 26.52
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV 3.规格:3*25+2*16（7*16） 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 |  | m | 35.31
13 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:FS-NHYJV 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:按 |  | m | 64.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设计要求
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZNB1-YJE 3.规格:95mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:NHYJV 3.规格:35mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:NHYJV 3.规格:16mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
17 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:FS-NHYJV 3.规格:2.5mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 12
18 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:按设计要求 3.规格:300x100 4.材质:钢制 5.类型:梁底铺设 |  | m | 16.5
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 |  | m | 52.91
20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要 |  | m | 20.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:按设计要求 |  | m | 61.04
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:按设计要求 |  | m | 66.98
23 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:按设计要求 |  | m | 38.57
24 | 030412005001 | 自带电池型双管荧光灯 | 1.名称:自带电池型双管荧光灯 2.规格:220V，2*36W 3.安装形式:吸顶安装 4.吊顶内嵌安装供电时间>120min，启动时间不应大于1.5s，电子整流器，总谐波≤30%，Φ≥3350lm，Tcp≈4000K，Ra≥80，φ=26mm |  | 套 | 1
25 | 030412005002 | 自带电池型壁挂单管荧光灯 | 1.名称:自带电池型壁挂单管荧光灯 2.规格:220V，1*36W 3.安装形式:距地2.5m安装 4.吊顶内嵌安装供电时间>120min，启动时间不应大于1.5s，电子整流器，总谐波≤30%， |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
Φ≥3350lm，Tcp≈4000K，Ra≥80，φ=26mm
26 | 030412004001 | LED防尘防水应急照明灯 | 1.名称:LED防尘防水应急照明灯 2.规格:DC36V，5W 3.安装形式:壁装，底边距地2.4m |  | 套 | 4
27 | 030412004002 | LED疏散出口指示标志灯 | 1.名称:LED疏散出口指示标志灯 2.规格:按设计要求 3.安装形式:壁装，门楣上方0.1m |  | 套 | 1
28 | 030412004003 | LED应急疏散指示标识灯 | 1.名称:LED应急疏散指示标识灯 2.规格:按设计要求 3.安装形式:暗装，底边距地0.5m |  | 套 | 2
29 | 030412004004 | LED楼层标志灯 | 1.名称:LED楼层标志灯 2.规格:DC36V，1W 3.安装形式:壁装，门楣上方0.1m |  | 套 | 1
30 | 030404034001 | 单联暗开关 | 1.名称:单联暗开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:暗装，底边距地1.6m |  | 个 | 1
31 | 030404034002 | 单联防水暗开关 | 1.名称:单联防水暗开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:暗装，底边距地1.3m |  | 个 | 1
32 | 030404035001 | 安全型壁挂空调暗装插座 | 1.名称:安全型壁挂空调暗装插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，底边距地2.0m |  | 个 | 2
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:86塑料暗盒 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 16
34 | 031002003001 | 穿基础套管 | 1.名称、类型:穿基础套管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.填料材质:按设计要求
35 | 031002003002 | 防水套管 | 1.名称、类型:防水套管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.填料材质:按设计要求 |  | 个 | 8
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:按设计要求 3.电压等级(kV):1 KV以下 4.类型:按设计要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池-电气工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池-电气工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池-电气工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13