## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：照料中心-电气工程 |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 防雷接地
1.2 | 弱电
1.3 | 应急照明
1.4 | 开关插座
1.5 | 灯具
1.6 | 管线配管
1.7 | 配电箱
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
防雷接地
1 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.安装方式：H=0.5米 |  | 台 | 1
2 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等地位端子箱LEB 2.安装方式：H=0.5米 |  | 台 | 1
3 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试卡 2.安装方式：室外地面上0.5米处 |  | 台 | 4
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1、本工程采用TN-C-S保护接地系统,进户处做重复接地,并与总等电位接地共用接地极;所有配电箱内PE、N线接地端子均分开设置。 2、接地装置利用基础内钢筋网主筋作为自然接地体,接地电阻不大于1Ω,若实测达不到应引出室外加装人工接地极,有无防水层做法均见新12D6图集,设备及电气线路外露可导电部分的金属外壳均应接地。电气竖井用接地引下线:采用-25X4镀锌扁钢与基础接地极焊接,进竖井后垂直引上每层与LEB连接。并每隔三层与邻近楼板钢筋作等电位联接,竖井内需接地的设备均用WDZ(B1)-BYJ-10mm2与LEB连接。 3、采用-40X4热镀锌扁钢与电梯导轨连接,电梯轨道上下端均与防雷接地装置连接机房和轿厢的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备采用同一接地 |  | m | 155.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
体。 4、热镀锌扁钢-40x4,引上至电气管井明敷距地1.0m设置接地端子板,并与电气设备金属外壳均做等电位联结
5 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-50*5热镀锌扁钢 |  | m | 208
6 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.规格:φ16热镀锌扁钢接闪带 |  | m | 242.6
7 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:柱内两根φ16以上主筋做防雷引下线 3.安装形式:与接地体连为一体 |  | m | 62.4
8 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属线槽200*100 2.规格:200*100 3.类型:梁下0.2m吊装 |  | m | 53
2 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:UTP-CAT6 3.材质:铜芯 |  | m | 782.8
3 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单模四芯光纤 2.规格:G.657 |  | m | 26
4 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 |  | m | 1248.8
5 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC80 |  | m | 39
6 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:两个按钮单元的风机按钮盒 2.安装形式:按设计要求 |  | 个 | 2
7 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:控制器(内设解码器) 2.接线端子材质、规格:吊顶内100mm |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 080603009001 | 电话机 | 1.五方通话电话 |  | 台 | 1
9 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外型高清彩色摄像机 2.安装方式:距地3.5 |  | 台 | 3
10 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清彩色摄像机 2.安装方式:距地0.2 3.型号、规格：甲方定 |  | 台 | 13
11 | 03B003 | 安防监控系统 | 1.名称:安防监控系统 2.含：视频分配器，数字硬盘录像机，矩阵切换/控制主机，控制键盘，监视器，视频监控工作站服务器，显示器，UPS |  | 项 | 1
12 | 03B004 | 紧急求助呼叫主机 | 1.名称:紧急求助呼叫主机 2.2。要求:呼叫系统主机安装于护士站工作台,通过集线盒与护士站电脑连接,型号满足使用要求,所选产品需满足呼叫点位要求 |  | 项 | 1
13 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:电子显示屏 2.规格:距地2.4m吊装 |  | 台 | 1
14 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：紧急求助呼叫按钮 2.安装形式：距地0.5/1.0m各一个 |  | 个 | 10
15 | 030404019001 | 控制开关 | 1.钥匙复位开关面板 2.潮湿场所IP54 3.距地1.1m |  | 个 | 1
16 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.声光报警装置 2.安装高度门上0.2m |  | 个 | 2
17 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器 2.安装高度：吸顶 |  | 个 | 1
18 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:数据+语音插座 2.型号、规格：甲方定 3.安装形式：距地0.4 |  | 个 | 14
19 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:数据插座 2.型号、规格：甲方定 3.安装形式：距地0.4 |  | 个 | 6
20 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:综合布线配线 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
架 2.安装形式:电气间内明装,底边距地0.5m
21 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器 2.安装形式:安装高度门上0.2m或距地2.4m |  | 个 | 2
分部小计
应急照明
1 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:预埋接线盒 2.安装形式:按设计要求 |  | 个 | 60
2 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 |  | m | 501.7
3 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:RC20 |  | m | 352.1
4 | 030412004001 | 标志灯 | 1.24V中型疏散出口标志灯 2.AB-BLJC-1OEI0.5W-H114 3.0.5W，壁挂,门上方0.15m 4.350x137x10mm |  | 套 | 5
5 | 030412004002 | 标志灯 | 1.24V中型安全出口标志灯 2.AB-BLJC-1OEI0.5W-H115 3.0.5W，壁挂,门上方0.15m 4.350x137x10mm |  | 套 | 4
6 | 030412004003 | 标志灯 | 1.24V中型楼层标志灯 2.AB-BLJC-1OEI0.5W-H116 3.0.5W，壁挂,门上方0.15m 4.350x137x10mm |  | 套 | 4
7 | 030412004004 | 标志灯 | 1.24V中型单面左向标志灯 2.AB-BLJC-1LEI0.5W-H112 3.0.5W，壁挂,门上方0.15m |  | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.350x137x10mm
8 | 030412004005 | 标志灯 | 1.24V中型双面复合楼层标志灯 2.AB-BLJC-1LEI0.5W-H117 3.0.5W，吊装,距地2.5m 4.350x137x10mm |  | 套 | 4
9 | 030412004006 | 标志灯 | 1.24V中型双面单向标志灯 2.AB-BLJC-2LEI0.5W-H122 3.0.5W，吊装,距地2.5m 4.350x137x10mm |  | 套 | 3
10 | 030412004007 | 标志灯 | 1.24V中型消防应急照明灯具 2.AB-ZFJC-E5W-W121 3.0.5W，吊装,距地2.5m 4.350x137x10mm |  | 套 | 6
11 | 030412004008 | 标志灯 | 1.24V中型消防应急照明灯具-嵌顶灯 2.AB-ZFJC-E5W-W101 3.0.5W，吊装,距地2.5m 4.350x137x10mm |  | 套 | 23
12 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.600W应急照明配电箱 2.AB-D-0.6KVA-W312 3.含应急电源 |  | 台 | 1
分部小计
开关插座
1 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:预埋接线盒 2.安装形式:按设计要求 |  | 个 | 77
2 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三极空调暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地2.0米 |  | 个 | 12
3 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二.三极暗插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式:一层距地0.6m,二层距地0.4m
4 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带开关的单相二.三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.5m |  | 个 | 2
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联残疾人专用开关 2.250V 10A 带夜间节电显示,潮湿场所IP54 |  | 个 | 2
6 | 030404034004 | 照明开关 | 1.三联暗式翘板开关 2.250V 10A 带夜间节电显示 |  | 个 | 2
7 | 030404034005 | 照明开关 | 1.单联暗式翘板开关 2.250V 10A 带夜间节电显示 |  | 个 | 7
8 | 030404034006 | 照明开关 | 1.双联暗式翘板开关 2.250V 10A 带夜间节电显示 |  | 个 | 14
分部小计
灯具
1 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:预埋接线盒 2.安装形式:按设计要求 |  | 个 | 107
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:红外线人体感应吸顶LED灯 2.型号:带红外线人体感应开关 3.规格:220V 23W |  | 套 | 6
3 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.型号: 潮湿场所IP54,室外IP67 3.规格: 220V 35W |  | 套 | 14
4 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:红外线人体感应600*600LED平板灯 2.型号:220V 38W,带红外线人体感应开关 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 12
5 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED平板灯 2.型号:220V 38W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:220V 38W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 3
分部小计
管线配管
1 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ(B1)-BYJ-2.5 |  | m | 2407.05
2 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ(B1)-BYJ-4 |  | m | 1910.31
3 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B1)-YJE-4X4 3.材质:铜芯 |  | m | 50.6
4 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 1
5 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B1)-YJE-1kV-4*35+16 3.材质:铜芯 |  | m | 10.9
6 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B1)-YJE-1kV-4*25+16 3.材质:铜芯 |  | m | 4
7 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC50 |  | m | 4
8 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC70 |  | m | 5.5
9 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B1)-YJE-1kV-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 26.7
10 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC40 |  | m | 9.9
11 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:配电箱厂家提供 3.安装方式:距地0.5m
12 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ(B1)-BYJ-6 3.材质:铜芯 |  | m | 43.75
13 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 |  | m | 1491.3
14 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 |  | m | 43.75
15 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属线槽200*100 2.规格:200*100 3.类型:梁下0.2m吊装 |  | m | 100.1
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4x95 |  | m | 19.5
17 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC150 |  | m | 19.5
18 | 03B001 | 抗震支架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:清单工程量以抗震支架间距估算。具体深化设计由专业公司完成。投标人报价时综合考虑抗震支吊架的采购、运输、安装等费用 3.包含:刷油、刷漆 |  | 套 | 8
分部小计
配电箱
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:动力用配电箱AL1 2.规格:27kW 3.安装方式:嵌墙暗装,安装高度距地1.5m |  | 台 | 1
2 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:动力用配电箱AL2 2.规格:33kW 3.安装方式:嵌墙暗装,安装高度距地1.5m |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:动力用配电箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
ALZ 2.规格:Pe=129kW 3.安装方式:电井内明装,安装高度距地1.5m 4.含电表：DTS862-3*1.5(6A)
4 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:动力用配电箱AP-DT 2.规格:15kW 3.安装方式:电井内明装,安装高度距地1.5m |  | 台 | 1
5 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:动力用配电箱AP-CF 2.规格:54kW 3.安装方式:电井内明装,安装高度距地1.5m |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:监控配线箱 2.规格:配电箱厂家提供 3.安装方式:电气间内明装,底边距地1.0m |  | 台 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照料中心-电气工程 |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：照料中心-电气工程 |  |  | 标段：伽师县民俗风情区社区日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3