# 采购需求

| 序号 | 系统单元 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 故障原因及维修范围 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分流井 | 雨污分流闸门 | SYZ-DN900,0.55KW,铸铁镶铜 | 台 | 1 | 闸门关不住，导致雨污合流，需要更换闸门 |  |  |  |
| 2 | 预处理-格栅间 | 循环式耙齿粗格栅 | XQ0.8*4.1m，栅隙10mm，0.75KW,304不锈钢 | 台 | 1 | 耙齿和两侧挡板损坏，需要更换损坏的耙齿和两侧的薄片挡板。 |  |  |  |
| 3 |  | 循环式耙齿细格栅 | XQ0.8*4.1m，栅隙3mm，0.75KW,304不锈钢 | 台 | 1 | 耙齿和两侧挡板损坏，需要更换损坏的耙齿和两侧的薄片挡板。 |  |  |  |
| 4 | 氧化沟-仪表 | 溶氧仪 | 量程：0-15mg/L，4-20mA输出 | 台 | 1 | 年久失修，测量不准，需更换电极，不含变送器 |  |  |  |
| 5 |  | ORP | 量程:-1500~+1500mV,4-20mA输出 | 台 | 1 | 年久失修，测量不准，需更换电极，不含变送器 |  |  |  |
| 6 |  | 污泥浓度计 | 量程：0-10000mg/L，4-20mA输出 | 台 | 1 | 缺少污泥量监测数据，需增设一台污泥浓度计 |  |  |  |
| 7 | 二沉池-刮泥机 | 刮泥机刮板及排泥系统 | D28M,1.5KW,材质304不锈钢 | 套 | 1 | 水下刮泥结构及排泥系统损坏，影响排泥，需要维修底部刮泥板以及矫正弯曲的连接杆。 |  |  |  |
| 8 | 深度处理车间 | 深度处理车间-PAC加药泵 | 螺杆加药泵，材质304不锈钢 | 套 | 2 | 加药泵损坏，需要更换新的加药泵 |  |  |  |
| 9 |  | 深度处理车间-PAC加药箱体 | GTF1500,容积1.5立方米，材质304不锈钢 | 套 | 1 | 304不锈钢箱体不适合溶解PAC，需要把304不锈钢箱体更换为PE材质箱体 |  |  |  |
| 10 |  | 深度处理车间-纤维转盘 | D=2000mm，过滤精度：≤10um，滤盘数量6片 | 套 | 12 | 需维修驱动电机和更换新的滤布，不包含滤盘计其他。 |  |  |  |
| 11 |  | 深度处理车间-自控阀门 | DN300,1.0MPA | 套 | 5 | 5个自控阀故障,需要维修阀门的电动头，不包含阀体。 |  |  |  |
| 12 | 紫外线消毒 | 灯管 | 320W | 支 | 40 | 灯管损坏，需要更换灯管，不包含镇流器。 |  |  |  |
| 13 | 在线监测 | 进水在线监测房空调 | 1匹，冷暖 | 台 | 1 | 监测室需要恒温 |  |  |  |
| 14 |  | 在线监测-进水BOD | 量程：0-600mg/L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 无 |  |  |  |
| 15 |  | 在线监测-出水COD | 量程：0-200mg/L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 设备年久老化，测量不准不稳定，需要更换设备并调试好。 |  |  |  |
| 16 |  | 在线监测-出水BOD | 量程：0-200mg/L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 无 |  |  |  |
| 17 |  | 在线监测-出水氨氮 | 量程：0-100mg/L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 设备年久老化，测量不准不稳定，需要更换设备并调试好。 |  |  |  |
| 18 |  | 在线监测-出水总氮 | 量程：0-100mg/L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 设备年久老化，测量不准不稳定，需要更换设备并调试好。 |  |  |  |
| 19 |  | 在线监测-出水总磷 | 量程：0-100mg/L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 设备年久老化，测量不准不稳定，需要更换设备并调试好。 |  |  |  |
| 20 |  | 在线监测-出水SS | 量程：0-100mg/L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 设备年久老化，测量不准不稳定，需要更换设备并调试好。 |  |  |  |
| 21 |  | 在线监测-出水PH | 量程：0-14L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 设备年久老化，测量不准不稳定，需要更换设备并调试好。 |  |  |  |
| 22 |  | 在线监测-出水采样器 | 采样量：（50～1000）mL/瓶； 2、 采样精度：≤±5% F.S； 3、 流量测量范围：（0～2000）m3/h； 4、 流量输入信号：（4～20）mA | 台 | 1 | 按照环保要求需要增设一台 |  |  |  |
| 23 | 水质检测和调控中心 | 化验室-BOD | 量程：0-200mg/L,4-21mA输出 | 台 | 1 | 根据化验需要需增设一台 |  |  |  |
| 24 |  | 化验室-多参数水质检测仪 | 量程：0-200mg/L,4-21mA输出 | 台 | 1 | 根据化验需要需增设一台 |  |  |  |
| 25 |  | 中控系统及各个单元的自控 | 根据现场实际情况维修确定 | 台 | 1 | 系统故障需要工程师重新调试，不包含硬件的维修，硬件更换需要根据实际检测情况另计。 |  |  |  |
| 26 |  | 污泥脱水间-自控系统 | 根据现场实际情况维修确定 | 台 | 1 | 系统故障需要工程师重新调试，不包含硬件的维修，硬件更换需要根据实际检测情况另计。 |  |  |  |
| 27 |  | 电脑一台 | CPU i7.32G RAM.1 TB硬盘 27寸 LCD显示器 | 台 | 1 | 根据化验需要需增设一台 |  |  |  |
| 28 | 中水回用 | 中水回用-泵房自控系统 | 根据现场实际情况维修确定 | 台 | 1 | 系统故障需要工程师重新调试，不包含硬件的维修 |  |  |  |
| 29 |  | 中水回用-水泵故障 | 根据现场实际情况维修确定 | 台 | 1 | 需要维修电机以及更换密封圈。 |  |  |  |
| 30 |  | 在线监测-进水SS | 量程：0-400，ONTU,精度1.0；4-20mA |  | 1 | （根据化验需要需增设一台） |  |  |  |
| 31 | 废液处理 |  | 废液处理 | 项 | 1 | 处理两个污水厂废液，并上传公安系统 |  |  |  |
| 32 | 3个月运维调试人员服务费 |  | 电气自动化、仪表等系统的维护和使用，使用的药剂、水质调试，达到I级A排放标准。 | 项 | 1 | 三个月的设备的维护 |  |  |  |
| 33 | 提升泵变频 |  |  | 台 | 1 | 实现液位联动联系运行 |  |  |  |
| 34 | 粗细格栅清污机增加时间继电器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |