新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目

# 竞争性磋商文件

项 目 名 称：新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目

项 目 编 号：XYTDZB-CS-2023300

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地        址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

目录

第一部分  竞争性磋商公告	..........	3

第二部分  供应商须知	4

第三部分  授予合同（参考）	24

第四部分  采购需求及参数	24

第五部分  响应文件格式	76

- 竞争性磋商公告

项目概况

新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2023年10月13日 16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYTDZB-CS-2023300

项目名称：新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：45万元

采购需求：新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目(详见竞争性磋商文件采购需求及参数)

合同履约期限：详见竞争性磋商文件

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：/

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年09月27日至2023年10月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年10月13日 16:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2023年10月13日 16:00（北京时间）

地点：政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
   2、各供应商应在开标前应确保成为平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
   3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第一附属医院

地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号

联 系 人：刘老师  叶老师

联系方式：0991-4362391

2.采购代理机构信息

名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系方式：0991-3265858

3.项目联系方式

项目联系人：姚晓杰

电 话：15099561431

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目 项目编号：XYTDZB-CS-2023300 |
|  | 采购单位：新疆医科大学第一附属医院 地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号 联系方式：刘老师 叶老师 电话：0991-4362391 |
|  | 招标代理：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 地 址：新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场24楼F室 招标代理联系人：姚晓杰 联系电话：15099561431 |
|  | 响应截止日期：2023年10月13日16:00（北京时间） 磋商开标日期：2023年10月13日16:00（北京时间） 磋商开标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/ 供应商应将加密的电子响应文件上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）（北京时间） 。 |
|  | 注：成交单位递交纸质文件 （1）正本1份，并标明“正本”字样； （2）副本3份，并标明 “副本”字样； （3）响应文件电子文档1份(光盘或U盘)。响应文件电子文档应为PDF格式文件，并应是响应文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和响应文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。 正、副本不得采用活页装订。 |
|  | 磋商有效期为：响应截止时间后90天 |
|  | 磋商范围：新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目(详见竞争性磋商文件采购需求及参数) |
|  | 服务要求：合格 |
|  | 服务期：2年（经考核合格后，合同一年一签）； |
|  | 资质要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业； 3.本项目的特定资格要求：/ 4.本项目不接受联合体投标。 |
|  | 资金来源：自筹 |
|  | 资金是否到位：已到位 |
|  | 付款方式：每12个月（一个合同期满）为一个付款周期，维保周期结束后经甲方考核确认乙方的维保服务符合甲方要求后，支付相应的维保服务费。 |
|  | 采购方式：竞争性磋商（可多轮报价） |
|  | 评标方式：综合评估法 |
|  | 磋商保证金：4500.00元（大写：肆仟伍佰元整） 磋商保证金的缴纳截止时间：2023年10月13日16时00分前（北京时间）； 磋商保证金的缴纳方式：必须由响应单位的账户汇出至招标代理公司的账户。 收款单位全称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 行 号：308881029026 银行账号：991904723110215 注意：磋商保证金备注栏需注明项目名称或项目编号（可简写）。 否则其磋商文件将被拒绝评审，供应商提交响应磋商保证金应充分考虑相关时间。 若供应商未按照上述规定缴纳磋商保证金磋商文件将被拒绝评审。 响应保证金有效期：响应截止时间后90天。 |
|  | 响应文件的签署：响应文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在需要加盖单位公章处应加盖单位公章，响应文件方为有效。 |
|  | 资格审查：资格后审 |
|  | 磋商小组：磋商小组构成：3人及以上单数 抽取方式：新疆政府采购网专家库中随机抽取 |
|  | 最高限价： 本次采购设置最高限价，最高限价：45.00万元，各供应商的报价不得超过最高限价，否则将作废标处理。 |
|  | 代理服务费：参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮40%由成交供应商支付。 |
|  | 政府采购政策功能：促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。供应商和制造商应出具竞争性磋商文件要求的《中小企业声明函》，否则磋商时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：1、在评审过程中，评审委员会认为供应商投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在线上谈判合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供得货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。上传书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
|  | 所属行业：其他未列明行业 |
|  | 资格审查文件： 1.营业执照或公证件； 2.被授权人参与开标的，提供法人/单位负责人授权书及身份证复印件、被授权人身份证明材料及身份证；由法人/单位负责人参加开标的，提供本人身份证复印件； 3.近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）； 4.近一年任意月纳税证明及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）； 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书； 6.“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）； 7.“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）； 8.中小企业声明函。 注：信用中国、中国政府采购网如未提供，现场由代理公司在监督人的监督下通过互联网进行查询，查询内容符合，则通过此项资格审查。(其余如提供不全或未提供，供应商责任自负） |
|  | 维保服务人员须驻守医院，且配备不少于3人。 |
|  | 磋商文件中部分加“★、加粗、加下划线等”特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |

一、总则

（一）采购方式

本项目采取竞争性磋商方式采购。

（二）合格的供应商

1、合格的供应商必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次磋商不接受联合体磋商。

2、合格的供应商必须符合竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商采购公告》第5条规定，且具备独立完成本项目的能力。

3、合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）竞争性磋商费用

1、供应商应自行承担所有参加磋商有关的费用。

2、成交供应商应向新疆星耀天都项目管理有限责任公司交纳成交服务费。

（五）竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦报名参加本项目竞标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

  - 二、竞争性磋商文件

（六）竞争性磋商文件构成

竞争性磋商采购公告；

供应商须知；

授予合同；

服务需求方案；

响应文件格式。

供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，代理机构不承担责任。

（七）磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在公告发出5个工作日内之前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。（如未按规定时间提出视为完全认同磋商文件，不在另作回复）

（八）竞争性磋商文件的修改

1、在响应文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对竞争性磋商文件进行修改。

2、竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对竞标供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

3、为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟响应文件接收截止日期和磋商时间，并将此变更书面通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。

4、采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

  - 三、响应文件的编制

（九）响应文件的编制要求

供应商应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其竞标对“竞争性磋商文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（十）响应文件构成

1.法定代表人或其授权代理人签署的竞标函（附件一）；

2.磋商响应报价表（附件二）；

3.保证金缴纳凭证（附件三）；

4.法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件四）；

5.供应商资信说明（附件五）；

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；（附件六）；

7.公司简介（附件七）；

8.2020年至今同类项目业绩一览表（附件八）；

9.项目主要负责人简历表 （附件九）；

10.服务人员配备计划（附件十） ；

11.服务计划（格式自拟）（附件十一）；

12.商务条款偏离表（附件十二）；

13.技术条款偏离表（附件十三）；

14.货物选型与配置及其他与技术方案有关的资料（附件十四）；；

15.反商业贿赂承诺书（附件十五）；

16.“信用中国”网站及中国政府采购网查询其信用截图（附件十六）；

17.中小企业声明函（附件十七）

18.供应商自行提交的其他文件格式可自拟（附件十八）

（十二）响应文件格式（本项目为电子标，无需按纸质标格式打印）

供应商需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按竞争性磋商文件中提供的格式填写竞标函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十三）竞标报价

1、本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价；以最终磋商报价作为评审价。

2、竞标报价应包括：产品、人工费用、税费、全额发票及项目实施过程中涉及到的一切费用。

磋商报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦磋商结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

（十四）磋商保证金

1、供应商需提交磋商保证金，并作为参与竞争性磋商的组成部分之一。

2、对于未按要求提交磋商保证金的，将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

3、未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。

4、成交供应商的磋商保证金，在成交供应商按规定签订合同并交纳成交服务费后退还。

5、下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收:

（1）供应商在竞标有效期内撤回其响应文件的；

（2）成交供应商未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

（十五）磋商有效期

1、磋商有效期为竞争性磋商文件规定的供应商提交响应文件截止之日起90天。磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参与磋商，磋商保证金予以退回；同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第十四条有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十六）响应文件份数和签署（本项目为电子标，无需按纸质标格式打印）

1、供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件，每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。响应文件包括：正本壹份，副本贰份，报价一览表壹份，电子版（U盘）一份。

2、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖公章。

（十七）响应文件装订（本项目为电子标，无需按纸质标格式打印）

1、密封件外层正面应注明供应商名称、项目名称、项目编号等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。

若响应文件未按第（十六）条款和第（十七）条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

  - 四、响应文件的递交

（十八）响应文件递交截止日期及方式（本项目为电子标，无需按纸质标格式打印）

1、所有响应文件都必须在竞争性磋商文件规定的递交截止时间前送达指定磋商地点，采购人对误投概不负责。

2、采购代理机构将在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商会议，供应商必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

3、采购人可以通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十九）迟交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何响应文件。

（二十）响应文件的修改

供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对供应商具有约束力。

  - 五、无效标、废标条款

（二十一）无效竞标条款

1、供应商资格不符合竞争性磋商文件规定或未按规定提交资质证件的，经采购人变更等特殊情况除外；

2、供应商未在规定的时间内提交磋商保证金收据的；

3、响应文件密封、签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

4、响应文件出现重大偏差，未对竞争性磋商文件进行实质性响应；

5、被授权人不参加磋商仪式及质询事宜的；

6、其它磋商小组认为有必要取消的；

7、法律、法规规定的其他情况。

（二十二）废标条款

1、符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二十三）参与供应商不得少于三家

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，参与项目的供应商不得少于三家。

（二十四）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

  - 六、磋商程序及最终报价

（二十五）磋商原则

评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及新疆维吾尔自治区财政厅等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。

1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4、坚持价格合理、方案第一的原则，不以最低报价作为成交唯一标准。

5、磋商工作由评审专家及采购人代表共同组建的磋商小组承担。评审专家占磋商小组总数的三分之二以上。

（二十六）磋商小组

采购人应从评审专家库中随机抽取组建磋商小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家3人组成。磋商小组在监督部门的监督下独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选人。

（二十七）磋商程序（本项目为电子标，无需到现场）

1、代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标、磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

2、供应商应委派法人或授权代表磋商活动，参加磋商的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

3、开标会议由代理机构主持。开标时，由监督人员对供应商的资格条件、磋商保证金提交等内容进行审查，在监督人员的监督下由供应商检查响应文件的密封。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

4、磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：磋商小组将根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性磋商资格。

⑵符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货时间和交货地点是否满足竞争性磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

5、磋商小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

6、磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

7、采购人按照签到逆顺序通知有效供应商磋商。

参与二次及多次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表（核对身份证）。

8、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。

9、竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

10、供应商未及时参与磋商的，视为自动放弃参与磋商的资格

（二十八）最终报价

磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺。

（二十九）确定成交候选供应商

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（三十）磋商过程保密

1、在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较竞争性磋商文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

2、供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3、在磋商期间，代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

4、采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

（三十一）初步审查表

初步审查表-资格性审查

| 资格性 审查 | 1 | 营业执照或公证件复印件（加盖公章）； |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 被授权人参与开标的，提供法人/单位负责人授权书及身份证复印件、被授权人身份证明材料及身份证；由法人/单位负责人参加开标的，提供本人身份证复印件； |
|  | 3 | 近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）； |
|  | 4 | 近一年任意月纳税证明及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）； |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书； |
|  | 6 | 未列入“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）； |
|  | 7 | 未列入“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）； |
|  | 8 | 中小企业声明函。 |
| 采购人和监督人在开标后对供应商的资质进行审查，审查不通过的将退回其响应文件。 |  |  |

初步审查表-符合性审查

| 符合性 审查 | 1 | 提交响应文件竞标函是否有单位盖章及法定代表人或委托代理人签字或盖章的； |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 响应报价是否超过磋商文件要求； |
|  | 3 | 是否按采购文件的规定提交磋商保证金的； |
|  | 4 | 是否提供法定代表人授权委托书的； |
|  | 5 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
|  | 6 | 响应文件是否按照磋商文件要求编写、签章； |
|  | 7 | 供应商所报服务期或完成期是否超过磋商文件规定期限的； |
|  | 8 | 响应文件载明的服务措施、服务要求等是否符合磋商文件要求； |
|  | 9 | 响应文件是否附有采购人不能接受的条件； |
|  | 10 | 是否有不符合磋商文件中规定的其他实质性要求； |
| 备注：磋商小组对供应商提供的响应文件进行符合性审查，审查有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应招标文件而予以否决磋商，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有磋商性的竞标。 |  |  |

备注：如果供应商提供的响应文件中初步审查有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有磋商性的竞标。

（1）价格部分（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30，

（2）商务部分（15分）技术部分（55分）

供应商的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

评分标准

| 评审 条款 | 序号 | 评审项 | 评审细则及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 1 | 价格（30分） | 满足招标文件要求且该包投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务 部分 （15分） | 1 | 业绩（3分） | 近三年（2020年1月1日至今）承担过类似本项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（附合同或中标通知书复印件，未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。） |
|  | 2 | 相关证书（2分） | 1.具备安全技术防范企业三级（含三级）及以上资质证书得1分，未提供不得分。 2.计算机信息系统集成资质丙级及以上证书得1分，未提供不得分。 |
|  | 3 | 人员配置 （10分） | 本项目需配备不少于3名常驻人员 1.拟派项目负责人常驻且具备项目经理资格证书（计算机信息系统集成专业）的得2分，其他不得分。 2.拟派项目组成员，具有高处安装维护拆除作业资格及认证工程师人员得4分； 3.具有安防技术员证书每提供一人得1分，最多得4分； 注：以上人员提供相关证书、身份证及近三个月社保缴纳证明未提供不得分。 |
| 技术 部分 （55分） | 1 | 整体服务方案 （20分） | 供应商针对本项目提供服务方案，内容包含但不限于： ①项目实施计划； ②提供的硬件支撑方案； ③故障响应时间安排、备件更换时间、设备安全优化等内容； ④配备的人员及分工； ⑤设备定期巡查计划； ⑥针对本项目难点与应对措施、方案； 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得20分，每缺少一项内容扣3.5分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣2分；扣完为止。 |
|  | 2 | 安全管理 制度方案 （10分） | 供应商针对本项目提供安全管理制度方案，内容包含但不限于： ①安全管理体系； ②安全技术措施； ③安全小组人员配备； ④维护保养及运行安全管理制度； 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得10分，每缺少一项内容扣2.5分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1.5分； |
|  | 3 | 质量保证 （8分） | - 提供完整、可行性强的质量保证措施（包括但不限于）：质量管理方针、质量目标、承诺、维保质量保障方案、质控责任人员组成、维修材料零部件产品质量合格证及现场定期检查制度等，得8分；每缺少一项内容扣1.5分扣完为止；未提供不得分。 |
| 技术 部分 | 4 | - 紧急情况 - 处理方案 - （5分） | - 根据项目情况提供相适应的方案，合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①紧急故障处理流程方案②紧急事故处理预案。方案内容完整齐全每项得5分，缺一项扣2.5分，内容存在缺漏、不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分。 |
|  | 5 | - 日常维护方案 - （7分） | - 根据项目情况提供相适应的方案，合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①日常维护故障处理方案②日常维护事故处理预案。方案内容完整齐全每项得7分，缺一项扣3.5分，内容存在缺漏、不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分。 |
|  | 6 | 备品备件、维修、检测设备情况 （5分） | - 1.供应商需提供成交后备品、备件齐全完全满足采购需求承诺书及明细（需与现有平台相兼容）得3分，未提供不得分。 - 2.拟投入的维修、检测设备齐全得2 分，未提供不得分。 |

七、中标及合同签订

（三十二）成交供应商

根据磋商小组对各供应商满足竞争性磋商文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与竞争性磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由磋商小组确定）、质量和服务相等且综合得分最高的原则确定成交候选供应商。

采购人从磋商小组提出的成交候选供应商中根据符合采购需求、质量和服务相等且综合得分最高的原则确定成交供应商。

（三十三）资格条件

1、采购人将在签订合同前对成交候选供应商是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选供应商响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选供应商响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现成交候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

3、如果成交候选供应商被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选供应商。

（三十四）成交通知书

1、成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商应及时到政府采购代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十五）签订合同

成交供应商应在规定的时间、地点与采购人签订合同，竞争性磋商文件、成交人的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。

成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

（三十六）成交服务费和履约保证金

本项目不收取履约保证金，具体以合同签订为准。

  - 八、验收及付款

（三十七）验收

采购单位组建验收小组，验收小组由采购单位三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收。

（三十八）项目办结及付款

根据甲方签订合同为主。

  - 九、法律责任

（三十九）	法律责任

一、参照财政部18号令第74条款规定，供应商有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

供应商有前款情形之一的，成交无效。

参照财政部18号令第75条款规定，成交人有下列情形之一的，招标采购人不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、成交后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

2、将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

3、拒绝履行合同义务的。

成交人有前款情形之一的，成交无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定成交无效的，参照财政部18号令第82条款规定，可按成交候选顺序重新确定，或重新进行采购。

二、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性磋商小组、磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

相关法律法规规定的其他条款。

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》规定编制，解释权属新疆星耀天都项目管理有限责任公司。

# 第三部分  授予合同（参考）

新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目

政府采购合同

甲方（单位全称）：新疆医科大学第一附属医院

乙方（单位全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目（项目编号：XXXXXXXX号）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

项目名称：

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

（一）安防系统设备类别及数量：

1、新疆医科大学第一附属医院病区：

（1）视频监控系统：

1）前端摄像机（室内、室外）：数字摄像机XX台，科室自备XX台（模拟摄像机XX台、数字摄像机XX台）

2）线路传输部分： 光纤收发器XX部、电源设备箱XX个、钢制立杆XX个。

3）网络交换机：核心交换机XX台，汇聚交换机XX台，接入交换机XX台。

4）存储设备：阵列存储服务器XX台、数字硬盘录像机XX台、科室自备：模拟硬盘录像机XX台。

5）液晶电视墙：液晶监视器XX台

6）流媒体服务器XX台。

7）USP备用电源XX台。

8）无线网桥XX对。

9）大屏综合管理平台XX套、视频监控系统集中管理平台XX台、管理控制计算机主控XX台、应用端计算机客户端XX台。

10）其他未列出的视频监控设备或系统，例如设置在视频监控室以外区域的终端系统等。

11）口腔儿科综合楼内技防设备间一处。

（2）门禁系统：

门禁管理总数XX套，其中包含网络控制器XX台（易智能四门XX台，海康四门控制器XX台，海康可视门禁一体机XX台），管理电脑XX台，操作电脑XX台，制卡器XX个，门锁XX个，可视门禁XX台，逃生应急开关按钮XX个，IC读卡器XX个。

（3）治安报警系统：

报警控制主机XX台、红外探测器XX个、一键报警系统XX部。

- 2、新疆医科大学第一附属医院行政区、教学区、家属区：

- （1）前段设备（室内、室外）：数字摄像机XX台；

（2）链路传输部分：光电收发器XX对、钢制立杆XX个；

（3）网路交换机：核心交换机XX台、汇聚交换XX台，接入交换机XX台；

（4）后台管理、存储设备：流媒体服务器XX台、液晶拼接屏XX块、大屏综合管理系统XX套、硬盘录像机XX台、集中存储XX台。

（5）技防设备间一处。

（6）第二办公楼一层设备间视频监控设备间精密空调。

（二）维保工作要求、范围及维保方式：

1、视频监控设备设施检查、维护：

（1）每日落实以下维保工作：

1）检查视频监控平台及各类服务器、软件系统的运行情况，及时处理存在的问题隐患和异常情况，确保其运行正常。

2）检查视频监控系统的各类软件模块、功能设置的运行情况（例如：电子地图、巡屏、移动侦测、周界、人像识别以及其他设置）及时处理存在的问题隐患和异常情况，确保其运行正常并符合管理要求。核对管理系统注册点位空闲量。

3）做好对以下设备的抽检，抽检设备不得少于对应设备的规定数量：

①对的存储设备的存储天数、存储质量和资料记录时间误差进行抽检，抽检设备不得少于设备总数的15%。

②对视频监控摄像机的技术状态、指向性、功能设定电子围栏、移动侦测、物品监测等）和编号准确性进行抽检，结合抽检的设备对电子地图的注册情况进行核对，抽检数量不得少于设备总数的5%。

③对与一键报警、入侵报警、门禁系统相关联的摄像机关联情况、位置对应相符情况进行抽检，抽检设备数量分别不得少于总数的10%。

④对设置火灾探测、物品监测等特殊性能的摄像机运行情况进行抽检，抽检数量不得少于设备总数的30%。

⑤结合甲方的要求，对其他设备进行抽检。

4）对联入视频监控系统联网运行的门禁、一键报警、入侵报警和其他、后续联入的设备系统的运行情况、网络运行情况、软件运行情况进行检测。

5）结合各类视频监控设备的检测、维护周期，每日开展相应巡检、测试和维护保养等工作，以确保设备出现的问题能够及时发现、处理和确保各阶段的维保项目按时完成并保证工作质量。

6）根据视频监控设备增加和减少以及其他变化情况，第一时间对相关的清单资料、点位图表和电子地图等进行补充、调整并向甲方汇报。

（2）按时完成以下维保检查、维保工作：

1）视频监控摄像机：

①每日对视频监控摄像机进行逐台巡检，每季度完成所有视频监控摄像机及配套的拾音器、扬声器、补光灯的巡检、维护工作。

②检查设备技术状况、牢固性、清洁情况及线缆链接的可靠性、安装牢固性、电源安全规范性。检查视频监控指向的正确性和有无遮挡情况。检查防雷击、防水浸情况。排查周边环境是否存在对设备运行造成影响的因素。做好其他相关检查。

③发现问题立即进行处理，确保设备技术状况正常。

④结合巡检工作对视频监控设备进行维护，清洁镜头、紧固摄像机和梳理紧固线缆、 清除接线端口的氧化、锈蚀现象。

⑤发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测工作记录并提交甲方审核。

2）存储设备：

①每月完成对磁盘阵列、硬盘录像机等存储设备的巡检，每季度完成对存储设备的维护。

②每月检查存储设备设备主机、存储硬盘的技术性能、散热情况和线路连接、供电安全可靠等情况，全面检查录像资料存储天数（不低于90天，特殊部位达到180天）及录像资料存储质量（存储连续性、图像质量等）。检查设备柜的完好、可靠情况。及时处理、调整存在的问题和故障。对设备及系统的标准时间进行调校，确保其符合要求。核查存储设备的备份存储容量、空闲端口。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。做好其他相关检查。

③发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测工作记录并提交甲方审核。

④每季度存储设备及设备柜进行维护，做好设备设施的清洁除尘（外部、内部），梳理线路线缆，清除接线端口的氧化、锈蚀现象并进行紧固。

⑤认真仔细、准确的做好所有维护工作记录并提交甲方审核。

3）交换机：

①每季度完成对所有交换机进行一次全面、逐一巡检和维护。

②检查设备技术状况、清洁情况、线缆链接可靠性、安装牢固性、设备柜/架完好情况、电源安全规范性。检查视频存在外来设备接入情况。清点端口空闲数量。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。检查周边环境。做好其他相关检查。

③结合检查工作对线缆线路进行梳理和规整，对设备进行清洁除尘，清除端口氧化、锈蚀、松动问题。清除周边任何对设备造成影响的因素。

④发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

4）监视器：

①每月对电视墙及监视器进行全面的技术性能检测和维护。

②对监视器逐一检查，检查设备技术状况、清洁情况、线缆链接可靠性、安装牢固性、电源安全规范性。检查监视器对比度、亮度、清晰度等情况。检查电视墙整体安装的规范性。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。排查周边环境，做好其他相关检查。

③结合检查工作对监视器进行画面显示质量维护、调整，对设备进行清洁除尘，对线路线缆进行梳理、规整，清除端口氧化、锈蚀现象。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。检查周边环境。做好其他相关检查。

④发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

5）UPS电源设备：

①每季度完成对UPS电源设备及相关设施的检查、维护。

②检查设备间周边环境（干燥、清洁、温度）和设备安全性（水浸、坠物、火灾及其他风险隐患）及配备的消防设备、灭火器材完好、在位情况。检测主机运行、散热及电源输入、输出、接地情况。检查蓄电池完好情况（污损、腐蚀、电解液渗漏、变形等）。检查各线路、线路连接情况。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。做好其他相关检查。

③对设备间环境进行维护、规整、清洁。对线路、线缆、开关进行紧固，清除氧化锈蚀、松动问题。对设备及其散热系统进行清洁、除尘。蓄电池出现问题立即更换。

④发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

6）室外视频监控设备：

①每季度对视频监控立杆（包括挑臂、设备箱）、支架和架空线路及其他附属设施进行全面、逐一的进行检查、维护。

②检查立杆（包括挑臂、设备箱）、支架和架空线路及其他附属设施的外观、防腐及牢固性、紧固情况和防雷击、防水浸措施正常情况，检查设备箱的锁闭情况。检查所安装的视频监控摄像机的牢固性、指向准确性。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。核对立杆、支架的空闲摄像机安装点位。做好其他相关检查。

③结合检查工作对设备锈蚀情况进行处理、重新涂漆。消除歪斜、倒伏、脱落、坠落等风险对松动情况进行紧固，对歪斜情况进行调整。清除周边对视频监控摄像机及立杆、支架等造成影响的障碍物及其他不良因素。

④发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

7）技防设备间：

①每日对第一技防设备间（口腔儿科综合楼）、第二设备间（第二行政楼）、网络汇聚点（健康管理院）和第一视频监控室、第二视频监控室、指挥中心进行巡检，检查视频监控室、设备间、汇聚点及相关设备柜、工作台位、电视墙架等的完好、牢固、清洁情况，检查防水浸、防雷击、防静电、防尘措施有效性和供电系统的安全情况并排除存在的风险隐患，及时汇报和排除存在的问题、风险。结合其他巡检、维护工作，对设置在甲方弱电间、弱电井和其他区域的视频监控设备的周边环境进行检查、维护，保持设备设施清洁、安全。

②按照空调设备的检查、维护规范，定期对第二技防设备间的精密空调系统进行检查维护，确保其运行正常、技术状况良好。

③发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

8）网络架构及线路线缆：

①每6个月至少对甲方室外、室内的技防系统信号线缆、线缆进行一次巡检、维护。

②认真检查线路、线缆的完好情况和规范性（穿管、入桥架、穿墙洞封堵等），及时清除对线路线缆造成危害的因素。排查是否存在未经许可被借用或借用其他系统线缆线路现象。

③发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

9）其他设备设施：

①做好对网桥、拾音器、视频分配器及其他为提及的和与甲方视频监控相关的设备设施的检查、维护工作，检查及维护周期不得超过三个月。发现问题必须立即处理，不得延误。

②认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

10）科室自备视频监控系统：

① 每季度对甲方各科室自备的视频监控系统进行检查、维护。

②依照以上检查、维护要求做好相关的工作。对相关的客户端的检查、维护，确保其网络运行、软件系统正常。

③发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

11）结合甲方的实际情况，按照要求做好专项的设备检查、维护工作。

2、门禁系统：

（1）每日维保工作：

1）设备设施及软件系统巡检：对门禁控制器或各门禁设备的联网运行情况进行检测，检测系统软件功能、界面（例如：制卡、远程开启、异常报警、定时开/闭等）的运行情况，及时处理出现的问题、故障。

2）门禁设备出现故障或异常情况应及时进行修复、调整。

3）结合每周、每月、每季度的维保工作项目，每日开展巡检、测试和维护保养等工作，确保发现、处理出现的问题和各阶段的维保项目按时完成。

4）根据门禁设备增加和减少以及其他变化情况，第一时间对相关的清单资料、点位图表等进行补充、调整并向甲方汇报。

（2）每周巡检工作：

1）对楼宇各出入口、屋顶通道、设备层、地下室通道等重点部位的门禁系统建筑一次全面的巡检。确保各类设备设施、部件在位完好、安装牢固、技术性能正常。

2）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

3）对设定特殊功能（定时开启/关闭、异常状态报警等）的门禁系统进行一次全面巡检。确保各类设备设施、部件在位完好、安装牢固、和技术性能、功能设定正常。

4）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交甲方审核。

（3）每三个月：

1）对门禁前端设备进行一次全面的、逐套的巡检、维护，设备包括控制器、磁力锁、吸盘、出门开关、读卡器、应急逃生按钮（破玻开关）、应急总控按钮和可视对讲设备、密码设备、指纹设备、人脸识别设备以及所配备的标识、标牌等。

2）检查各类设备的技术性能、可靠性和齐全在位情况。检查各类设备的安装牢固性、位置准确性，尤其是磁力锁及吸盘设备的安装牢固性，必须采取有效措施防止磁力锁、吸盘脱离伤人。检查设备供电及电源设备的安全可靠情况。核对控制器空余端口数量，检查是否存在外来设备擅自接入的问题。检查各类标识和门禁检查记录标牌的完好、在位情况。

3）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检查工作记录并提交甲方审核。

4）对设备设施进行维护。紧固各类设备设施，确保其安装牢固。对设备设施进行清洁除尘。梳理规整线路线缆并保存规范、整齐、牢固，清除设备端口氧化、锈蚀情况。

5）对设备供电电源进行维护，确保其安全可靠。认真仔细、准确的做好维护工作记录并提交甲方审核。

6）测试：

①对门禁读卡、开关等开启功能进行测试。

②对门禁远程开启、应急开启（应急破玻按钮、应急总控按钮）功能进行测试，立即对出现的问题进行处理，不断延误。

③检测完毕后张贴门禁检测标识。

④认真仔细、准确的做好测试工作记录并提交甲方审核。

（4）每六个月维保工作：保持与设备合作单位、供货商等的联系，对设备系统进行技术维护或进行系统更新、升级。

（5）其他工作：

1）接到停电、断电及其他特殊情况的通知时应对视频监控系统采取必要的保护措施，在遭遇突发的以上情况应对视频监控系统各类进行检测，消除由此导致的问题、故障等。

2）协助甲方对门禁设备的新建、改造等项目进行管理及验收，确保其项目质量、规范性符合要求。

3）帮助甲方及时对系统软件进行升级，对系统出现异常情况进行调整。

（6）对甲方相关的保卫岗位职工进行门禁设备系统的业务培训并提供相关的培训资料。

3、治安报警系统（一键报警、入侵报警）：

（1）每日维保工作：

1）设备设施及系统巡检：

①检查报警系统控制平台（技防网系统、局域网系统）及软件运行情况，及时处理存在的问题、故障和异常情况。

②根据报警设备增加、减少和调整情况，及时对设备设施清单、点位图表和其他资料进行补充、完善及调整，确保资料与实际情况相符并将调整情况向甲方汇报。

2）按照要求认真做好维保工作，确保设备设施及系统性能符合技术要求并按照要求做好工作记录并及时提交甲方审核。

（2）每月维保工作：

1）设备设施巡检：

①对所有设备进行一次全面的巡检，检测设备的安装牢固性、完好情况和技术性能，清除妨碍报警按钮、红外探测器设备正常工作的障碍物和污损现象，对松动现象进行紧固。

②检查一键报警按钮警告提示标识的在位、完好情况，对损坏、缺失的标识进行补充。

③对与纳入技防网管理运行的一键报警、入侵报警设备的软件、模块等进行检测。

④对治安报警系统的各类设备的数量和技术数据、功能设置进行核对，确保治安报警系统清单资料和技术资料准确、齐全、详实。

2）按照要求认真做好维保工作，确保设备设施及系统性能符合技术要求并按照要求做好工作记录并及时提交甲方审核。

（3）每季度：保持与设备合作单位、供货商等的联系，对设备系统进行技术维护或进行系统更新、升级。

- 4、配合及协助甲方做好以下工作：

- （1）协助甲方对视频监控设备、门禁设备、治安报警设备（一键报警、入侵报警）的新建、改造等项目进行项目质量监管及验收，确保其项目质量、规范性符合要求。

（2）每季度对甲方相关的保卫岗位职工进行视频监控、门禁和治安报警设备的业务培训，培训内容包括设备系统基本操作使用、设备系统功能运用和基本的设备故障、异常情况处理等并提供相关的培训资料。

（3）帮助甲方及时对操控软件进行升级，对系统出现异常情况进行调整。

（4）遇到甲方接受公安部门和其他政府部门安全检查或考核、评审等故障时，按照甲方的要求提供技术人员或设备技术方面的支持。

（5）接到停电、断电及其他特殊情况的通知时应对视频监控系统采取必要的保护措施，在遭遇突发的以上情况应对视频监控系统各类进行检测，消除由此导致的问题、故障等。

（6）遭遇到极端、恶劣气候时，及时对室外及特殊区域的设备进行检查、测试和维护、清洁。

5、维修工作、应急工作及备用部件、维保设备：

（1）设备维修：

1）除通过认真仔细的巡检工作发现并排查设备故障外，维保人员每天应向保卫科值班人员、管理人员主动了解各类设备的工作状况和出现的问题、故障，出现问题立即处理。

2）维保人员接到甲方的维修通知时（包括电话通知、书面告知），

必须立即进行响应，1小时内到达故障设备现场，2小时以内解决一般性问题，较大的设备故障在12小时内处理完毕，严重设备故障采取临时替代措施；确实在规定时限内无法修复的设备故障或系统问题，必须在24小时内查明原因并向医院提交维修方案。

3）按照甲方的要求做好设备、部件的备份储备，以满足甲方对设备维修故障的效率、时限要求和设备紧急安装项目以及应急状态下对设备系统的需求。同时，维保单位应做好为甲方应急工作提供设备、技术方面支持的准备工作。

4）认真做好故障维修记录，及时反馈设备修复情况并协调保卫科对修复情况进行验收。

5）结合设备设施系统出现的故障做好根因分析，主动向甲方提交预防和减少故障的相关建议。

6）保存设备设施完好率：

①视频监控系统：摄像机

（2）应急工作：

1）特殊情况或紧急情况下维保单位必须服从甲方所采取的应急工作措施（所负责维保的设备系统的技术支持、技术支援或提供相关的设备设施、部件以及设备安装、改造等）

2）特殊情况或紧急情况下需要由维保公司向甲方提供用于维修工作的非免费和未在清单报价范围内的设备时，其价格不高于医院历年招标确认的同类、同等质量的产品价格。

3）维保单位应建立可靠的设备、技术支持的供应链或协作单位，以满足甲方的应急工作之所需。

4）质保期内的设备出现故障时，在质保单位未能在规定的时间内修复设备故障的情况下，维保单位应按照要求先行应急维修。

5）核心设备或关键、重要点位的摄像机出现故障以及故障设备在短时间内无法修复的情况下，维保单位提供设备进行临时替代。

（3）维保单位必须储备以下备品、备件用于及时修复故障和完成应急安装，并保持类别齐全、设备完好、数量充足，出现短缺情况必须及时补充：

1）视频监控设备：

摄像机XX台（其中半球摄像机XX台、枪式摄像机XX台）、无线网桥XX对、24口POE交换机XX台、8T硬盘XX块、千兆光模块XX对、千兆光纤收发器XX对；

2）门禁设备：四门控制器XX台、IC读卡器XX个、磁力锁XX套；应急开关按钮XX个、门禁卡XX个。

3）治安报警设备：

①入侵报警：探测器XX套。

②一键报警：报警器XX套。

4）五金连接件及辅材：

RJ45连接头、PVC管、卡件、绝缘带、光纤接续盒、热缩管、固定件、电源插座、摄像机支架、光纤耦合器、百兆千兆跳线、光纤跳线等。适用于监控系统、门禁系统和报警系统的各类电源（如开关电源12V-20A、12v-2A、5V-1A等电源适配器）。4/8/24芯光纤/1000米、电源线RVV2×1.0/2卷、六类网线/2箱；

5）其他确保维保、维修工作正常进行的设备、物品。

- （4）确保各类用于维保、维修工作的工具、器材、仪器等齐全、完好。

- （5）免费提供以下物品、配件：

1）标识标牌：规格尺寸为50CM*30CM以下的标牌XXX张（PVC材质）。规格尺寸为5CM*1CM检测确认标识XXX张（即时贴材质）。规格尺寸为50CM*30CM以下的亚克力标识牌XX块。

2）XX片破玻片、XX个破玻按钮及XX个出门按纽、XX个紧急按纽等易耗品。

3）配备设备设施编号标牌及管理公示牌：

①设备编号标牌：

视频监控系统：各类服务器、存储设备、视频分配器、显示器、UPS电源

门禁系统：门禁控制器、总控电脑

治安报警系统：总控电脑、

②管理公示牌：按照甲方要求提供管理公示牌200块（亚克力材质、规格不超过30CM*20CM）

③为甲方所有视频监控立杆配备或喷涂编号、标牌。

6、维保公司及维保人员的管理要求：

（1）工作质量及信息数据：

1）认真对甲方视频监控、门禁、一键报警、入侵报警等系统的设备数量、类型、规格进行核实统计，不得遗漏和出现错误信息。

2）结合甲方消防、视频监控、门禁和一键报警、入侵报警系统的新建、改造、拆除等对相应的清单、点位和管理平台注册信息进行调整，不得延误。

3）严格按照要求完成设备设施巡检、维护、测试工作及维修工作，遵守管理规定及工作流程。

4）入场前，维保公司应向甲方报送以下资料：

①公司基本信息和资质证书、税务登记、组织机构代码证等复印件。

②报送维稳人员基本信息资料和资质证书、身份证复印件，按照甲方的要求提供其他资料。人员进行调整时必须更新相关信息。

③提交用于甲方维保工作的工具、仪器和备件、备品部件清单并确保全部此类物品齐全、完好、在位；

④报送维保公司对维保工作的相关规章制度、工作规范等管理资料。

5）工作资料管理：

①维保工作开展第一个月内报送第一个维保周期12个月的维保工作计划，合同期最后一个月报送合同期维保工作进行总结。

②每月末报送下一月工作计划和当月维保工作报表、维修工作记录等资料。

③每月底前报送各项维保工作记录、维修工作记录和每月对设备设施进行核对的清单等并由甲方进行审核。

④维保单位使用甲方规定的维保工作记录表单或经甲方认可的维保工作记录表单，按时和按照要求对巡检、维护、测试和维修工作进行记录，不得延误、缺项、漏项和弄虚作假等。保存工作记录书面整洁、字迹清晰。

⑤按照甲方要求张贴设备管理公示标签，标签规格必须符合规定并规范张贴一保持设备公示牌牌面整洁。

（2）维保人员管理：

1）维保单位在甲方至少派驻2名以上员工进行全方位的安防维保服务（确保能够完成所规定的设备维保工作项目），服从、遵守甲方的各项管理要求。

2）维保工作时间：

①周一至周日常态化正常维保工作；

②周六周日及节假日安排一名维保人员值班；

③甲方在重大任务时期（适逢假日期间）维保单位需要安排二名维保人员；

2）要求维保单位24小时维保响应。

（3）日常管理：指定负责人应遵守以下要求：

1）维保人员和维保公司严格按照维保项目和时间节点完成维保工作。

2）按时参加甲方召开的维保工作例会，对前一段时期的设备维护、设备维修等工作情况以及工作计划、工作安排的完成情况进行汇报，反映发现的问题隐患和安全风险并提交建议。

3）维保人员在甲方服务期间必须着公司统一的工装并佩戴明显公司标识，自觉并接受甲方的各类安全管理。

4）维保人员在工作期间应做到文明服务、礼貌待人。

5）维保人员必须严格遵守安全管理和安全操作规定，严防火灾事故和其他安全生产事故。

6）维保单位个维保人员必须遵守保密工作要求，严禁向其他单位、其他人员透漏甲方的安防设备信息和工作情况。

（4）维保单位和维保人员必须了解安全管理部门、公安部门、行业管理部门对安防系统的技术、性能要求并以此为标准对甲方的安防系统进行维护，及时向甲方反馈、报告存在的不符合要求的问题。

- 服务费用支付方式

1、一个维保期服务费用为：¥XXXXXX元，大写：XXXXXX元整。

2、每12个月（一个合同期满）为一个付款周期，维保周期结束后经甲方考核确认乙方的维保服务符合甲方要求后，支付相应的维保服务费。

3、本合同履行期内，按照考评办法甲方对乙方服务考评为不合格的，甲方有权单方解除本合同，由此造成的损失由乙方承担。

- 无产权瑕疵条款

1、乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

2、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

对违规行为的处罚：

- 维保公司接受一附院对维保服务质量的过程监督、审核，维保公司出现以下情况，无条件接受一附院的如下处罚：

| 类别 | 内容 |  | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 工 作 情 况 | 周检 | 未按工作计划完成工作量 | 每次扣除年度维保费1% |
|  |  | 未完成相关记录/未按规定记录/维保记录与实际不符 |  |
|  | 月检 | 未按工作计划完成工作量 | 每次扣除年度维保费2% |
|  |  | 未完成相关记录/未按规定记录/维保记录与实际不符 |  |
|  | 季检 | 未完成工作量 | 每次扣除年度维保费5% |
|  |  | 未完成相关记录/未按规定记录/维保记录与实际不符 |  |
|  | 年检 | 未完成工作量 | 每次扣除年度维保费8% |
|  |  | 未完成相关记录/未按规定记录/维保记录与实际不符 |  |
| 故障处理及时性 |  | 在科室配合到位的情况下，一般故障（有配件）修复不超过8小时 | 每延迟一天扣除1000元 |
| 提交维保计划时间 |  | 在每月28日前未提交下月工作计划及当月工作报表，每超过一日 | 每延迟一天扣除1000元 |
| 维保人员劳动纪律 |  | 无故旷工 | 200元/人/次 |
|  |  | 无故迟到或早退 | 100元/人/次 |
|  |  | 工作态度不佳 | 50元/人/次 |
|  |  | 不服从甲方管理 | 500元/人/次 |
|  |  | 未按甲方要求参加维保例会 | 500元/次 |
| 维保人员行为举止 |  | 未按照要求着装及佩戴胸牌、标识。 | 50.00元/人/次 |
| 投诉 |  | 维保过程中引起的有效投诉且过错方在维保公司 | 1000.00元/人/次 |
| 责任事故 |  | 维保过程中乙方引起的责任事故 | 根据具体情况认定金额。 |
|  |  | 因维保单位或维保人员责任导致设备系统的管理不符合要求，致使我院在各类督导检查当中受到问责和带来负面影响的 | 根据具体情况进行严厉处罚、处理或送交公安部门处理。 |
| 保密规定 |  | 违反我院的保密规定行为轻微的 | 1000.00元/人/次 |
|  |  | 违反我院的保密规定行为严重，对我院带来较大影响的 | 根据具体情况进行严厉处罚、处理或送交公安部门处理。 |

（二）因维保公司未能履行完成合同相关规定或工作敷衍了事、弄虚作假等原因，致使医院在安全检查工作中受到处罚或对医院造成负面影响时，维保公司承担相关处罚及负相应的责任；

（三）因维保公司原因造成视频监控设备、门禁系统及治安报警设备未能发挥作用，致使医院遭受损失及无法查证资料，维保公司承担相应的责任和处罚；

（四）乙方在维保期间，应严格按照国家规定的安全要求进行文明实施，在维保过程中发生的一切意外事故如人员伤害等，确认为乙方责任的，乙方须承担一切责任，与甲方无关。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续7天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在7天内不能达成协议时，应提交至甲方所在地法院。在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式伍份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购代理机构1份，具有同等法律效力。

甲方：新疆医科大学第一附属医院（盖章）      乙方：XXXXXXXXXX有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

地    址：	地    址：

开户银行：	开户银行：

账   号：	账   号：

电   话：	电   话：

传   真：	传   真：

签约日期：	签约日期：

注：合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。

- 分 采购需求及参数

- 项目名称：

- 新疆医科大学第一附属医院技防监控系统设备设施维护保养项目。

- 预算金额：45万元。

- 维保服务期及付款方式：

- （一）每12个月（一个合同期满）为一个付款周期，维保周期结束后经甲方考核确认乙方的维保服务符合甲方要求后，支付相应的维保服务费。

- 四、其他条件：

- 1、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股.管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股.管理关系。投标方之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单，3年内不得参加新疆医科大学第一附属医院（以下简称甲方或我院、医院）的采购活动的处罚。

2、不得采取恶意低价竞标、低于市场价竞标或其他任何扰乱招标的方式进行竞标，由此所产生的一切纠纷将承担相应的法律责任。

- 3、在以下的资料当中新疆医科大学第一附属医院简称“甲方”或“我院”“医院”。投标方简称“乙方”、“维保公司”。

- 五、维保服务区域和维保服务期限、服务项目及投标报价、付款：

- （一）维保服务地点（区域）：

- 1、甲方所属的新医路院区的医疗区、行政区和鲤鱼山北院区。

- 2、新疆医科大学新医路教学区、家属区。

- 3、甲方临时安排的其他区域。

- 服务期限：

- 本次招标的维保服务期为24个月（2023年至2025年）。

- 每12个月为一个维保服务合同期，乙方第一个合同期结束经甲方考核并认定其维保工作符合合同要求后，甲方续订后续12个月的服务合同，否则不予签订。

第一合同期为2023年至2024年

第二合同期为2024年至2025年

- 合同有效期内乙方出现以下情况，甲方有权终止维保服务合同：

（1）被行业管理或其他政府部门取消营业资格。

（2）因乙方原因无法履行合同条款或服务质量达不到甲方要求。

（3）乙方管理松懈，导致派驻在甲方的维保人员的行为对甲方造成严重不良影响的。

（4）不服从我院的管理、工作安排或对甲方的管理要求、责令整改要求置之不理的。

（5）出现违法犯罪行为或危害甲方廉政建设的行为。

（6）出现危害甲方的利益、造成较大财产损失和对甲方声誉造成重大影响的行为的。

（三）维保服务主要项目：

- 1、为甲方的视频监控系统、门禁系统和一键报警系统、入侵报警系统等技防系统的硬件设备、软件和网络系统提供维护保养、巡检巡查、功能测试和故障维修等维保服务工作，严格执行国家法律法规、行业规范的相关规定和甲方对维保、维修质量的要求，确保设备设施完好率应达到100%。

2、按照甲方的要求对技防系统进行运用功能设置和网络架构优化调整以及软件技术升级。

3、按照甲方的要求完成设备安装、调试等零星安装项目和完成个别、少量的原有技防设备拆除、迁移工作。涉及的设备、项目材料的类型、数量等，如果在乙方免费提供的范围之外时，由甲方负责提供。

4、协助甲方健全和不断完善各类技防系统的档案资料，按照甲方的要求定期调查、复核和统计、梳理技防系统设备设施的类型、数量和功能设置、技术参数以及所在部位等信息。

5、协助甲方规划技防设备系统的新建、改造或技术升级项目，结合甲方技防系统的实际情况提交建议或方案。对甲方技防设备设施系统存在的风险、缺陷或隐患做出汇报并提交建议。

6、配合甲方对我院新建、改造项目所涉及的技防系统的设计方案进行审核，对技防系统的项目质量进行监督以及竣工验收。协助甲方对小规模、局部和零星安装的技防系统项目进行规划、设计和提供技术支持以及竣工验收。

7、对甲方技防系统管理人员、岗位职工进行相关的技防系统业务培训并达到甲方所要求的业务能力。

8、结合甲方甲方设备系统的实际情况，做好备份部件的储备，以便及时、迅速对故障设备进行维修、更换或临时替换。

9、免费提供甲方提供所指定的设备、部件和项目材料。

（四）投标方的报价

1、预算金额：甲方本次招标项目预算金额为45万元（2个维保周期，每周期45万元）。

2、投标方的报价金额应明确以下方面：

- （1）在两个合同期（每12个月为一个合同期）的总报价基础上，明确第一维保合同期价格，第二维保合同期价格。

- （2）各维保合同期的报价当中，分别明确视频监控、门禁、治安报警设备（入侵报警、一键报警）的维保价格和单价。

（五）付款方式：

1、每12个月（一个合同期满）为一个付款周期，维保周期结束后经甲方考核确认乙方的维保服务符合甲方要求后，支付相应的维保服务费。

2、乙方在维保服务合同期受到的经济处罚数额，自维保服务费当中扣除。

（六）特别说明：

1、本次招标要求所列出的我院技防设备设施的类型、数量为基本信息并做为投标方参考资料，实际情况略有出入（投标方可实地勘察），在后期维护工作中以实际情况为准并不得调整招标价格。

2、本次招标对维保质量、维保项目周期和维修效率的要求为最低标准，在实际维保工作中结合国家法律法规、行业规范的相关规定并以高要求为标准。

六、关于维保人员的管理要求：

1、维保人员的常驻和落实调派要求：

（1）乙方在甲方至少常驻维保人员3名，负责开展和按时完成各项维保服务工作和甲方安排的工作。技防根据甲方技防系统规模、技术状况等进一步确定常驻人员数量，但不得少于3人。

（2）在常驻的维保人员无法按时完成维保工作项目或无法及时完成设备故障维修的情况下，维保工作必须及时调派其他人员给予协助并确保各项维保服务、设备维修等工作按时完成。

2、维保服务工作时间、时长要求：

（1）常驻的维保人员和落实调派的维保人员必须服从甲方的考勤管理，严格遵守甲方的规定。

（2）加强应急措施，做好人员安排，保证在非正常工作时间内迅速处理设备出现的问题及甲方遇到的其他紧急情况。

（3）在甲方接受考核、认证、评审期间和重要节假日、重要公务活动和特殊节点等期间，乙方应加强维保人员的临时调派、在岗值守。

3、维保人员的基本素质和业务能力要求：

（1）常驻和临时调派的维保人员须持有有效的、与维保工作相符的技术等级资质，并做到工作态度端正、责任性心强和业务技能娴熟。

（2）常驻的维保人员必须快速熟悉甲方技防系统的基本情况并具备较强的业务能力，以保证维保工作顺利开展和维保工作质量符合要求，能够迅速处理设备故障并保证设备系统完好率达到甲方要求。

（3）维保人员能够主动向甲方反映对设备系统运行带来影响的潜在风险、安全隐患和技术性能、网络架构、软件等方面存在的缺陷，并提交建议。

4、乙方调换常驻在甲方的维保人员时必须取得甲方的同意。甲方要求调换常驻或临时调派的维保人员时，乙方应积极配合。

5、维保人员必须服从甲方对其工作的考核，维保人员的考核情况作为甲方对乙方履行维保服务合同考核的重要组成部分。

6、维保人员需穿戴工装上岗，加强服务意识，提高服务质量。

七、甲方技防系统基本信息：

（一）乙方应做好与甲方的对接，必须了解掌握甲方设备的基本情况。

（二）甲方设备系统分布范围：

1、新疆医科大学第一附属医院新医路院区：医疗区、行政区、教学区。

2、新疆医科大学第一附属医院鲤鱼山北院区。

3、新疆医科大学新医路家属区。

（三）技防设备类型及数量：

1、视频监控系统、门禁系统、一键报警系统、入侵报警系统以及涉及的监控室、设备间等。

2、具体情况：参见附件一。

八、技防设备设施维保和维修要求：

（一）设备维保项目及相关要求、规定：参见附件二。

（二）维保工作管理：

1、乙方严格落实国家对设备维保的相关要求，落实甲方制定的维保工作规定，确保各项维保工作、维保项目按时开展、按时完成，确保甲方技防设备的技术状态、运行状态符合要求。

2、认真做好维保工作记录，接受甲方对维保工作的监督、审核：

（1）每月按时保质、保量完成设备巡检，月底报送巡检建立交由我院审核。

（2）按照设备设施的维保周期，按时完成设备的报验维护巡检并做好维护保养记录，设备维保完成后即可向我院记录资料进行审核。

（3）遵守我院对设备故障维修的响应、修复等规定，及时完成维修工作并向我院报送相关资料接受审核。

3、我院采取抽查、测试和验收等方式，对己方维保服务质量和录像维保合同能力进行检查、考核。

4、乙方每月对当月的维保服务工作情况和履行合同要求情况进行总结并报送我院。

九、工作资料和工作记录：

（一）工作资料管理：

1、乙方在履行维保服务前，应向甲方就履行合同条款，做好维保服务工作作出承诺并提交书面资料。

2、履行维保合同十五天内向甲方报送以下资料：

（1）本公司相关资料：营业资质、组织机构代码证、公司基本情况和本公司对维保工作的管理措施等。

（2）用于甲方维保服务的工具仪器清单、备用部件及器材清单。

（3）派驻甲方维保人员的信息资料和行业资质证书复印件、身份证复印件。维保人员进行调整及时报送新派驻人员的信息资料。

3、维保工作开始的第一个月内报送第一个维保周期（12个月）的维保工作计划，合同期结束时的最后一个月报送合同期维保工作总结。

4、每月末报送下一月工作计划和当月维保工作报表（小结）。

5、及时向甲方报送维保工作资料并接受审核，不得延误：

（1）完成当天的巡检、性能测试等维保工作后必须做好相关的记录，并将记录资料报送甲方审核。

（2）完成设备维修工作后，及时向甲方反馈相关记录、资料。

（3）完成设备设施的定期或临时性的维护保养工作后，好当天的工作记录并在两天内向甲方提交工作记录。

（4）按照甲方要求在规定的时间内报送其他工作记录资料。

6、设备信息、数据和技防管理平台维护：

（1）认真对我院视频监控、门禁、一键报警、入侵报警等系统的设备数量、类型、规格进行核实统计，不得遗漏和出现错误信息。

（2）结合我院视频监控、门禁和一键报警、入侵报警系统的新建、改造、拆除等对相应的清单、点位图表和管理平台注册信息进行调整、补充，不得延误。

（二）工作记录：

1、乙方使用我院规定的维保工作记录表单、政府制式工作表单或经我院认可的维保工作记录表单，按时和按照要求对巡检、维护、测试和维修工作进行记录，不得延误、缺项、漏项和弄虚作假等。工作记录必须保存书面整洁、字迹清晰。

2、设备设施测试、维护保养完成，按照我院要求在设备管理公示牌张贴设备管理公示标签，标签规格必须符合规定并整齐、规范张贴，保持设备公示牌牌面整洁。

十、维保工作管理要求：

（一）技防设备设施维保工作必须符合国家相关法律法规、行业规范和政府部门的相关规定并严格落实我院的各项管理要求。

- （二）乙方在开始履行维保合同时，必须认真做好以下工作：

- 1、做好与上一期维保单位的工作交接，对视频监控系统、各类治安报警、门禁系统的硬件设备、软件系统进行全面检查、检测，排查遗留的故障和问题、隐患并妥善给予解决，以书面的方式向甲方汇报交接情况。

- 2、全面了解掌握维保服务合同的各项维保服务条款和甲方对维保单位、维保人员和维保工作的管理要求。

- 3、做好与甲方的工作对接并认真对技防系统进行实地勘察，以便熟悉甲方技防系统系统的软件、硬件的性能、数量、点位等基本信息并与甲方提供的设备清单资料进行核对，出现不一致时的错误信息、数据时必须及时向甲方反映。

（三）协助甲方完善技防设备设施档案，按照要求完成设备设施类型、数量和技术指标、参数以及分布区域的调查、复核等工作。

- （四）加强维保业务管理，确保维保工作顺利开展：

1、乙方管理人员保持与甲方的工作交流，按时参加维保工作会议。做好对维保人员的教育和指导、监督，及时解决存在的问题，确保各项维保业务和工作安排落实落地。每月接受甲方对维保工作的考核。

- 2、乙方维保人员严格履行合同条款相关要求，确保按时完成巡检、维护保养、测试等维保工作和甲方安排的其他工作。

3、乙方严格按照甲方要求做好各项工作记录并做到全面、准确和规范，按时提交我院进行审核。

4、维保单位的维保人员必须遵守保密工作要求，严禁向其他单位、其他人员透漏我院的技防系统设备和管理工作信息、资料。

6、维保单位和维保人员必须了解政府部门、公安部门、行业管理部门对技防系统的管理要求，并以此为标准对我院的安防系统进行维护，及时向我院反馈、报告存在的不符合要求的问题。

7、乙方在甲方维保服务期间，应严格遵守法律法规、行业管理规范安全生产相关要求并加强管理，发生的一切安全事故、突发事件等，乙方须承担一切责任，与甲方无关。

8、乙方的行为对甲方造成财产损失、人员伤害时，乙方须按照实际损失给予全额赔偿。

（三）维保人员管理：

1、乙方维保人员必须服从甲方的管理并接受考勤，在甲方服务期间穿着本公司工装，佩戴胸牌。

2、乙方维保人员应严格遵守甲方的相关规章制度并做到文明礼貌、仪表端庄。

3、维保人员必须严格遵守安全管理和安全操作规定，严防火灾事故和其他安全生产事故。

（四）甲方对乙方履行维保合同给予协助：

1、调派职工协助乙方开展设备维保工作。

2、协助乙方做好对维保人员的管理和帮助维保人员了解技防设备系统情况。

3、协助乙方与甲方相关部门进行业务对接、办理。

4、在条件允许的情况下，为维保人员提供办公和工具仪器、备用部件存储等场所。

十一、乙方应为甲方安防管理体系建设和应急处置工作提供支持：

（一）我院（甲方）做为大型医疗机构具有其特殊性及承担着较多的社会责任，其中医疗救援、公共卫生事件等应急工作是一项至关重要，乙方应对此给予在技防工作方面的大力支持：

1、采取措施确保在紧急情况、应急管控时期维保人员在岗在位和保持稳定，及时补充、提供维保人员、技术力量的支援。

2、应建立可靠的设备、技术支持的供应链或协作单位，以满足我院的应急工作对技防设备之所需。

3、协助甲方保障维保人员的基本生活物质并尽力改善生活条件。

4、乙方应具备较强的实力，在我院应急工作遇到困难时给予物资援助（借用后归还）。

（二）支持甲方安防系统的建设：

1、免费为甲方的两处技防设备间配套安装水浸、室温自动监测系统，并实现异常报警和远程监测功能。

2、免费提供新型技防设备、软件系统由甲方试用，以便于甲方体验、感受实际管理效果和设备的实际性能。

3、免费为甲方的医疗区、行政区、教学区进行3D电子地图建模。

（三）遇到甲方接受公安部门、行业管理部门和其他政府部门安全检查或考核、评审等故障时，按照甲方的要求提供技术人员或设备技术方面的支持。

（四）每季度对我院相关的保卫岗位职工进行视频监控、门禁和治安报警设备的业务培训，培训内容包括设备系统基本操作使用、设备系统功能运用和基本的设备故障、异常情况处理等，向甲方提供相关的培训教材资料。

十二、问题隐患和违规行为的处罚、处理及整改：

（一）维保工作中出现问题或受到责令整改时，及时进行整改并向甲方提交整改情况资料。

（二）受到政府管理部门的处理或责令整改时，及时向政府管理部门提交整改情况报告并接受处理。

（三）乙方公司接受我甲方对维保服务质量的过程监督、审核，维保公司出现违反合同条款、管理要求情况，必须无条件接受甲方的处罚，具体规定参见附件四。

十三、其他：

（一）每个合同期即结束，甲乙双未续签下一期合同或维保服务期结束，乙方应做好交接工作的准备，做到善始善终。

（二）合同期内乙方因自身的原因，要求退出维保服务，造成甲方维保项目的中断，由此造成的损失与影响，乙方承担全部的经济损失及相关责任。

十四、附件资料：

1、附件一：新疆医科大学第一附属医院2023年技防监控系统设备设施维护保养项目基本信息

2、附件二：新疆医科大学第一附属医院2023年技防监控系统设备设施维护保养项目维保和维修要求

3、附件三：维保公司备份部件及配套物品清单

4、附件四：违规行为处罚

附件一：

新疆医科大学第一附属医院技防系统基本信息

- 一、新疆医科大学第一附属医院新医路院区（医疗区、行政区、教学区）：

（一）视频监控系统：

1、前端摄像机（室内、室外）：

数字摄像机4449 台，科室自备793台（模拟摄像机82 台、数字摄像机711台）、补光灯53台。

2、线路传输部分：

光纤收发器167部、电源设备箱65个、钢制立杆70个

3、网络交换机：

核心交换机2台，汇聚交换机20台，接入交换机 302台

4、存储设备：

阵列存储服务器 28台、数字硬盘录像机 76台、模拟硬盘录像机 17台（科室自备）。

5、液晶电视墙及显示器：

电视墙架：4

液晶监视器：57台。

6、流媒体服务器14台。

7、UPS备用电源1台。

8、无线网桥91对，其中电梯 75 对、室内0对、室外16对。

9、大屏综合管理平台1套、视频监控系统集中管理平台1台、管理控制计算机（主控）5台、应用端计算机（客户端）18台。

10、其他未列出的视频监控设备或系统应实际情况为准，包括并不限于：光模块、光纤、信号数据线路等。

11、视频监控室2处、技防设备间87处、网络汇聚点13处。

（二）门禁系统：

1、技防管理平台综合管理（海康品牌）：

门禁管理总数254套，其中包含网络控制器254 台、管理电脑1台、操作电脑\台、制卡器1个、磁力锁470个、电插锁\个、可视门禁一体机130台、读卡器661部、可视对讲设备95台，出门开关270 个、逃生应急开关按钮453个、应急总控开启按钮56个。

- 非技防管理平台综合管理：

- 易智能品牌：

- 门禁管理总数130套，其中包含网络控制器130台、管理电脑1台、操作电脑1台、制卡器1个、磁力锁381个、电插锁3个、读卡器715部、可视对讲设备77台，出门开关46个、逃生应急开关按钮384个、应急总控开启按钮48个。

（三）治安报警系统：

1、技防管理平台综合管理（海康品牌）：

报警控制主机1台、（海康品牌）：红外入侵探测器25个。报警控制主机1台（优周品牌）：红外入侵探测器33个，视频联动一键报警设备144部。

2、非技防管理平台综合管理（XX品牌）：

报警控制主机/台、红外入侵探测器/个、一键报警系统/部。

其他：

视频监控设备间精密空调一套（第二办公楼一层技防设备间）、普通空调一套（口腔儿科综合楼一层技防设备间）。

二、新疆医科大学第一附属医院鲤鱼山北院区：

（一）视频监控系统：

1、前端摄像机（室内、室外）：

数字摄像机112 台，补光灯0台。

2、线路传输部分：

光纤收发器1部、电源设备箱0个、钢制立杆0个

3、网络交换机：

核心交换机1台，汇聚交换机1台，接入交换机8台

4、存储设备：

阵列存储服务器0台、数字硬盘录像机0台、模拟硬盘录像机0台（科室自备）。

5、液晶电视墙及显示器：

电视墙架：0台。

液晶监视器：0台

6、流媒体服务器：0台。

7、UPS备用电源：0台。

8、无线网桥2对，其中电梯2对、室内0对、室外0对。

9、大屏综合管理平台0 套、视频监控系统集中管理平台 0台、管理控制计算机（主控）0 台、应用端计算机（客户端）3台。

10、其他未列出的视频监控设备或系统应实际情况为准。

11、视频监控室1处、技防设备间9处、网络汇聚点1处。

（二）门禁系统：

1、技防管理平台综合管理（海康品牌）：

门禁管理总数23套，其中包含网络控制器23台、管理电脑1台、操作电脑\台、制卡器1个、磁力锁58个、可视门禁一体机9台、读卡器113部、可视对讲设备6台，出门开关3个、逃生应急开关按钮 58个、应急总控开启按钮\个。

（三）治安报警系统：

1、技防管理平台综合管理（海康品牌）：

报警控制主机/台、红外入侵探测器/个、一键报警设备/部。

- 2、非技防管理平台综合管理（XX品牌）：

报警控制主机/台、红外入侵探测器/个、一键报警系统/部。

三、新疆医科大学新新医路家属区：

1、视频监控系统：

（1）前端摄像机（室内、室外）：

数字摄像机264台，科室自备0台

（2）线路传输部分：

光纤收发器28部、电源设备箱51个、钢制立杆75个

（3）网络交换机：

核心交换机/台，汇聚交换机/台，接入交换机/台

（4）存储设备：

阵列存储服务器/台、数字硬盘录像机9台、科室自备：模拟硬盘录像机0台。

（5）液晶电视墙：0台。

液晶监视器：0台。

（6）流媒体服务器：7台。

（7）UPS备用电源：0台。

（8）无线网桥5对。

（9）其他未列出的视频监控设备或系统，例如设置在视频监控室以外区域的终端系统等。

（10）技防设备间6处、网络汇聚点5处。

2、门禁系统：

门禁管理总数/套，其中包含网络控制器/台（易智能四门/台，海康四门控制器/台，海康可视门禁一体机/台），管理电脑/台，操作电脑/台，制卡器/个，门锁/个，可视门禁/台，逃生应急开关按钮/个，IC读卡器/个。

3、治安报警系统：

报警控制主机/台、入侵探测器/个（红外型/个、**型/个）、一键报警系统/部、*****个。

- 4、其他：

- （1）视频监控设备间精密空调一套（第二办公楼一层技防设备间）、普通空调一套（口腔儿科综合楼一层技防设备间）。

附件二：

新疆医科大学第一附属医院技防系统维保和维修要求

- 维保单位及维保人员必须按照要求，认真做好设备设施的各项维保服务工作：

- （一）确保各项设备巡检、维护保养、性能测试及其他相关工作按时开展和按时完成，不得延误、漏项和敷衍了事、弄虚作假。

- （二）严格遵守国家相关规范、行业管理规定以及我院的管理要求，确保设备维保服务质量符合要求，确保设备系统技术状态达到我院要求。

（三）及时、迅速处理和修复设备故障，确保设备系统完好率达到我院要求。

（四）维保人员认真、准确、全面做好维保工作记录，做到各项记录资料规范、完整、齐全并符合我院要求。

（五）维保单位每月向我院报送每月维保工作计划、当月维保工作报表。

二、技防设备设施巡检、维护、保养和检测要求：

视频监控设备设施系统

（一）每日落实以下维保工作：

1、检查运维系统的软件、模块运行情况和对设备设施运行监测情况，并通过对设备设施的运行、技术状态的检查、测试等方式，验证技防平台运维系统的检测性能。

2、检查视频监控平台及各类服务器、软件系统的运行情况。

3、检查视频监控系统的各类软件模块、功能设置的运行情况（例如：电子地图、巡屏、移动侦测、周界、人像识别以及其他设置）及时处理存在的问题隐患和异常情况，确保其运行正常并符合管理要求。核对管理系统注册点位空闲量。

4、通过网络巡检或现场检查的方式做好对以下设备的技术性能进行抽检，抽检设备不得少于所规定数量：

（1）对存储设备的存储天数、存储质量和资料记录时间误差进行抽检，抽检设备不得少于设备总数的 10 %。每月应完成2次以上对所有此类设备的抽检。

（2）对视频监控摄像机的技术状态、监控方位指向、功能设定电子围栏、移动侦测、物品监测等）和编号准确性进行抽检，结合抽检的设备对电子地图的注册情况进行核对，抽检数量不得少于设备总数的5%。每月应完成2次以上对所有此类设备的抽检。

（3）对与一键报警、入侵报警、门禁系统相关联的摄像机的关联情况、位置对应相符情况进行抽检，抽检设备数量分别不得少于总数的 10 %。每月应完成2次以上对所有此类设备的抽检。

（4）对设置火灾探测、物品监测等特殊性能的摄像机运行情况进行抽检，抽检数量不得少于设备总数的 20 %。每月应完成2次以上对所有此类设备的抽检。

（5）对联入视频监控系统联网运行的门禁、一键报警、入侵报警和其他、后续联入的设备系统的运行情况、网络运行情况、软件运行情况进行检测。抽检数量不得少于设置总数的 10 %。每月应完成2次以上对所有此类设备的抽检。

（6）结合我院的要求，对其他设备进行抽检。

（7）根据视频监控设备增加和减少以及其他变化情况，第一时间对相关的清单资料、点位图表和电子地图等进行补充、调整并向甲方汇报。

（二）结合每日的维保工作，开展并按时完成以下维保检查、维保工作：

1、视频监控摄像机：

做好对视频监控摄像机的逐台巡检，确保在三个月（每季度）内完成所有视频监控摄像机及配套的拾音器、扬声器、补光灯的巡检、维护、测试工作和以下工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

检查视频监控摄像机的图像质量、标准时间调设情况和监控指向方位、功能设置的正确性、有效性以及有无遮挡情况。对摄像机的移动侦测、电子围栏等功能设置情况进行测试。对高空坠物、人像识别、物品检测等特殊摄像机的功能进行检查、测试。检查防雷击、防静电、防水浸情况。

检查、测试拾音器、扬声器的技术状况、音频质量和与相关设备的联动

情况。检查补光灯的技术状况和运行情况

（2）检查各类设备安装牢固性、清洁情况及线缆链接的可靠性、牢靠性，检查电源安全规范性。排查设备周边环境是否存在对设备运行造成影响、干扰的因素。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。检查数据信号线路的冗余量是否符合规范。

检查是否存在电气火灾、水浸、物品坠落、高温、极寒等风险因素。做好其他相关检查。

（3）结合巡检工作对视频监控设备进行维护，清除设备灰尘、污垢，清洁镜头、紧固摄像机和梳理紧固线缆、 清除接线端口的氧化、锈蚀现象。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好巡检、测试、维护等工作记录并提交我院审核。

2、管理平台系统及服务器：

做好对技防系统管理平台运行和各类服务器技术状态的巡检、测试和维护，确保以下工作在一个月内完成。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

①硬件设备：

检查服务器运行情况，检查服务器技术状况，检查网络系统运行情况。检查/测试与服务器关联的操作设备的技术状态。

排查服务器是否在异响/异味/异常发热等现象。

②软件系统：

排查系统是否存在病毒。检查/测试软件系统运行情况，检查/测试各类功能模块的有效性。发现系统运行存在运行不畅、卡滞、延时或其他异常情况时，查明原因并进行调试。

检查/测试管理平台系统对各类设备的操控有效情况。

核对管理平台注册设备数量是否与实际情况相符，核对空闲设备授权注册点位数量。

- （2）检查各类服务器安装牢固性、清洁情况，检查服务器信息数据线路连接情况，检查各类线路线缆排列/固定/归纳的规范性。检查服务器供电安全可靠性。排查服务器周边环境是否存在对设备运行造成影响、干扰的因素。

- 检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。检查数据信号线路的冗余量是否符合规范。

检查是否存在电气火灾、水浸、物品坠落、高温、极寒等风险因素。做好其他相关检查。

（3）结合巡检工作对服务器、线路线缆及周边环境进行维护，清除设备灰尘、污垢，梳理紧固线缆、 清除接线端口的氧化、锈蚀现象。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好巡检、测试、维护等工作记录并提交我院审核。

3、存储设备：

做好对磁盘阵列、硬盘录像机等存储设备的逐一巡检，确保在三个月（每季度）内完成对所有存储设备的巡检、测试、维护和以下维保工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

检查存储设备设备主机、存储硬盘的技术性能、散热情况和线路连接、供电安全可靠等情况，全面检查录像资料存储天数（不低于90天，特殊部位达到180天）及录像资料存储质量（存储连续性、图像质量等）。

对存储设备的标准时间进行检查、调校，确保其符合要求。核查存储设备的备份存储容量、空闲端口。检查设备柜的完好、可靠情况。

（2）检查存储设备及设备柜的牢固性。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。检查数据信号线路的冗余量是否符合规范。检查各类信息数据线路线缆的固定、梳理、排列的规范情况。仔细检查电源、线路的安全情况。

检查是否存在电气火灾、水浸、物品坠落、高温、极寒等风险因素。做好其他相关检查。

（3）对所有存储设备及设备柜的维护保养，做好设备设施的清洁除尘（外部、内部），必要时重新固定、梳理、排列线路线缆。清除接线端口的氧化、锈蚀现象并进行紧固。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好巡检、测试、维护等工作记录并提交我院审核。

- 4、交换机：

- 做好对各类交换机的巡检。确保在每三个月（每季度）内完成对所有交换机进行一次全面、逐一巡检和维护、测试和以下维保工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

检查交换机技术状况、运行状态和功能、技术参数设置情况。检查设备散热情况。检查设备信息数据的输入口、输出口技术状况和相关设备线路的接入情况。核实接入设备数量、空余端口数量。

（2）检查设备安装、线路连接和设备柜/架的完好、牢固、牢靠性等情况。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。检查数据信号线路的冗余量是否符合规范。检查各类信息数据线路线缆的固定、数量、排列的规范情况。仔细检查电源、线路的安全情况。

排查是否存在外来设备的违规接入情况。

检查是否存在电气火灾、水浸、物品坠落、高温、极寒等风险因素。做好其他相关检查。

（3）对交换机进行清洁除尘，清除端口氧化、锈蚀、松动问题。清除周边任何对设备造成影响的因素。结合检查工作对线缆线路进行梳理和规整。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护、测试工作记录并提交我院审核。

- 5、监视器：

- 做好对电视墙及监视器的巡检。确保每月完成对所有电视墙、显示器的进技术性能巡检、测试和维护应急以下维保工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

对监视器逐一检查，检查设备技术状况、清洁情况、线缆链接可靠性、安装牢固性、电源安全规范性。检查监视器对比度、亮度、清晰度等情况。

（2）检查电视墙、显示器安装的牢固、牢靠情况。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。

检查是否存在电气火灾、水浸、物品坠落、高温等风险因素。做好其他相关检查。

（3）结合检查工作对监视器进行画面显示质量维护、调整，对设备进行清洁除尘，对线路线缆进行梳理、规整，清除端口氧化、锈蚀现象。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

- 6、UPS电源设备：

- 做好对UPS电源设备的巡检。 确保在每三个月（每季度）内完成对所有UPS电源设备进行一次全面、逐一巡检和维护、测试以及以下维保工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

检查设备间周边环境（干燥、清洁、温度）和设备安全性（水浸、坠物、火灾及其他风险隐患）及配备的消防设备、灭火器材完好、在位情况。检测主机运行、散热及电源输入、输出、接地情况。检查蓄电池完好情况（污损、腐蚀、电解液渗漏、变形等）。检查各线路、线路连接情况。检查供电电源、线路的安全情况。检查输出电源线路的安全情况。

（2）检查设备摆放、安装的牢固、牢靠情况。检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。排查是否存在外来设备的违规接入情况。

检查是否存在电气火灾、水浸、物品坠落、高温、极寒等风险因素。做好其他相关检查。

（3）对设备间环境进行维护、规整、清洁。对线路、线缆、开关进行紧固，清除氧化锈蚀、松动问题。对设备及其散热系统进行清洁、除尘。蓄电池出现问题立即更换。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

- 7、室外视频监控设备：

- 做好对视频监控立杆（包括挑臂、设备箱）、支架和架空线路及其他附属设施的巡检。确保在每三个月内完成全面、逐一的进行巡检、维护和以下维保工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

检查立杆（包括挑臂、设备箱）、支架和架空线路及其他附属设施的外观、防腐及牢固性、紧固情况和防雷击、防水浸措施正常情况，检查设备箱的锁闭情况。

检查所安装的视频监控摄像机的牢固性、指向准确性。

（2）检查设备标牌和线路标签的准确、完好、在位情况。核对立杆、支架的空闲摄像机安装点位。做好其他相关检查。

- （3）对设备锈蚀情况进行处理、重新涂漆。消除歪斜、倒伏、脱落、坠落等风险对松动情况进行紧固，对歪斜情况进行调整。清除周边对视频监控摄像机及立杆、支架等造成影响的障碍物及其他不良因素。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

8、技防设备间：

做好对第一技防设备间（口腔儿科综合楼）、第二设备间（第二行政楼）、网络汇聚点（健康管理院）和视频监控室、指挥中心的巡检。确保每周完成全面的巡检、维护、测试和以下工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

检查视频监控室、设备间、汇聚点及相关设备柜、工作台位、电视墙架等的完好、牢固、清洁情况。检查防水浸、防雷击、防静电、防尘措施有效性和供电系统的安全情况并排除存在的风险隐患，及时汇报和排除存在的问题、风险。检查各类设备标识牌和线路线缆标签的完好、在位、齐全等情况。

检查信息数据线路冗余量的规范情况。

检查是否存在电气火灾、水浸、物品坠落、高温、极寒等风险因素。做好其他相关检查。

- （2）按照空调设备的检查、维护规范，定期对技防设备间的精密空调、普通空调系统进行检查维护，确保其运行正常、技术状况良好。

- 对设置在我院弱电间、弱电井和其他区域的视频监控设备的周边环境进行

- 检查、维护，保持设备设施清洁、安全。

（3）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

- 9、网络架构及线路线缆：

- 做好对室外、室内的技防系统信号线缆、线缆的巡检。确保每六个月完成至少一次全面的巡检、测试、维护和以下维保工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

认真检查线路、线缆的完好情况和规范性（穿管、入桥架、穿墙洞封堵等），及时清除对线路线缆造成危害的因素。排查是否存在未经许可被借用或借用其他系统线缆线路现象。检查各类设备标识牌和线路线缆标签的完好、在位、齐全等情况。检查信息数据线路冗余量的规范情况。

检查是否存在电气火灾、水浸、物品坠落、高温、极寒等风险因素。做好其他相关检查。

（2）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

- 10、网桥、拾音器：

- 做好对室外、室内的网桥、拾音器的巡检。确保每六个月完成至少一次全面的巡检、测试、维护和以下维保工作。

（1）检查设备设施的技术状况、运行状态：

检查设备安装及线路线缆连接的牢固、牢靠情况。检查各类设备标识牌和线路线缆标签的完好、在位、齐全等情况。

检查信息数据线路冗余量的规范情况。

检查网桥信号数据接收、传送、发送等技术性能。检查防水浸、防尘情况。

检查拾音器音频质量。检查拾音器安装位置是否合适和对拾音性能是否造成影响。

- （2）对设备设施进行清洁维护。对线路连接进行紧固，清除烧蚀、锈蚀等问题。

（3）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

11、其他设备设施：

- （1）做好对第二办公楼技防设备间精密空调设备的日常检查、维护，每6个月进行一次全面维护保养。

- （2）做好对其他未提及的和与我院视频监控相关的设备设施的检查、维护工作。检查及维护、测试周期不得超过三个月。

（3）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

12、科室自备视频监控系统：

（1）做好对相关科室自备视频监控系统和客户端的巡检。 确保每三个月内完成全面、逐一的检查、测试、维护。

（2）依照上述各类设备设施的检查、维护要求，做好相关设备设施的巡检、测试、维护工作，保证设备设施系统运行正常。

（3）对相关科室的客户端的检查、维护，确保其网络运行、软件系统正常。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

门禁系统

（一）每日维保工作：

1、设备设施及软件系统巡检：

对门禁控制器或各门禁设备的联网运行情况进行检测，检测系统软件功能、界面（例如：制卡、远程开启、异常报警、定时开/闭等）的运行情况，及时处理出现的问题、故障。

2、门禁设备出现故障或异常情况应及时进行修复、调整。

3、结合每周、每月、每季度的维保工作项目，每日开展巡检、测试和维护保养等工作，确保发现、处理出现的问题和各阶段的维保项目按时完成。

4、根据门禁设备增加和减少以及其他变化情况，第一时间对相关的清单资料、点位图表等进行补充、调整并向甲方汇报。

（二）结合每日的维保工作，开展并按时完成以下维保检查、维保工作：

1、每周完成以下设备设施的全面巡检工作：

（1）对楼宇各出入口、屋顶通道、设备层、地下室通道等重点部位的门禁系统建筑一次全面的巡检。确保各类设备设施、部件在位完好、安装牢固、技术性能正常。

（2）对设定特殊功能（定时开启/关闭、异常状态报警等）的门禁系统进行一次全面巡检。确保各类设备设施、部件在位完好、安装牢固、和技术性能、功能设定正常。

（3）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检测、维护工作记录并提交我院审核。

2、每三个月内完成以下设备设施的全面巡检工作：

（1）对门禁前端设备进行一次全面的、逐套的巡检、维护，设备包括控制器、磁力锁、吸盘、出门开关、读卡器、应急逃生按钮（破玻开关）、应急总控按钮和可视对讲设备、密码设备、指纹设备、人脸识别设备以及所配备的标识、标牌等。

（2）检查各类设备的技术性能、可靠性和齐全在位情况。检查各类设备的安装牢固性、位置准确性，尤其是磁力锁及吸盘设备的安装牢固性，必须采取有效措施防止磁力锁、吸盘脱离伤人。

检查设备供电及电源设备的安全可靠情况。核对控制器、交换机的设备接入、空余端口数量，检查是否存在外来设备擅自接入的问题。

检查控制器、交换机设备标识牌是否完好、在位、齐全。检查门禁管理公示牌和破玻按钮警示标识的完好、在位情况。检查信息数据线路的标签完好、在位情况，信息数据线路冗余量是否规范。

检查电源线路和信息数据线路的规范性，是否穿管保护、桥架安装等，检查电源线路的安全性。

（3）对设备设施进行维护。紧固各类设备设施，确保其安装牢固。对设备设施进行清洁除尘。梳理规整线路线缆并保存规范、整齐、牢固，清除设备端口氧化、锈蚀情况。对设备供电电源进行维护，确保其安全可靠。

（4）发现问题必须立即处理，不得延误。认真仔细、准确的做好检查工作记录并提交我院审核。

- （三）设备性能测试及维护：

- 1、每三个月内完成以下设备测试：

- （1）结合巡检，对门禁读卡、开关等开启功能进行测试。

（2）结合巡检对门禁远程开启、应急开启（应急破玻按钮、应急总控按钮）功能进行测试，立即对出现的问题进行处理，不断延误。检测完毕后张贴门禁检测标识。

（3）发现问题、故障立即进行处理、维修。认真仔细、准确的做好测试工作记录并提交我院审核。

- 2、每三个月内完成：

保持与设备合作单位、供货商等的联系，对设备系统进行技术维护或进行系统更新、升级。

治安报警系统

（一键报警、入侵报警）

（一）每日维保工作：

1、设备设施系统巡检：

（1）检查报警系统控制平台（技防网系统、局域网系统）及软件、模块运行情况，及时处理存在的问题、故障和异常情况。

（2）根据报警设备增加、减少和调整情况，及时对设备设施清单、点位图表和其他资料进行补充、完善及调整，确保资料与实际情况相符并将调整情况向甲方汇报。

2、按照要求认真做好维保工作，确保设备设施及系统性能符合技术要求并按照要求做好工作记录并及时提交甲方审核。

（二）每月完成以下巡检、测试及维护：

1、设备设施巡检：

对所有设备进行一次全面的巡检，检测设备的安装牢固性、完好情况和技术性能，清除妨碍报警按钮、报警探测器设备正常工作的障碍物和污损现象，对松动现象进行紧固。

检查入侵报警、一键报警按钮警告提示标识的在位、完好情况，对损坏、缺失的标识进行补充。

- 2、测试：

- 对与纳入技防网联网运行的一键报警、入侵报警等治安报警设备的软件系统、模块等的联网运行情况进行检测。

对治安报警系统的技术性能、功能设置等进行测试、核对。

3、按照要求认真做好维保工作，确保设备设施及系统性能符合技术要求并按照要求做好工作记录并及时提交甲方审核。

（三）每三个月对设备系统进行维护：

保持与设备合作单位、供货商等的联系，对设备系统进行技术维护或进行软件系统的更新、升级。

- 三、设备设施维修：

（一）除通过认真仔细的巡检工作发现并及时排查设备故障外，维保人员每天应向甲方值班人员、管理人员主动了解各类设备的工作状况和出现的问题、故障，出现问题立即处理。

（二）乙方维保人员必须立即对出现的设备故障维修，尽可能尽快恢复设备正常技术状况。核心类、总控类设备进行维修或进行解体、停用保养时，应采取可靠的临时替代措施减小对甲方安全工作的影响。

（三）维保人员接到甲方的维修通知时（包括电话通知、书面告知），必须立即进行响应，1小时到达故障设备现场，2小时以内解决一般性问题，较大的设备故障在12小时内处理完毕，严重设备故障采取临时替代措施。

确实在规定时限内无法修复的设备故障或系统问题，必须在24小时内查明原因并向甲方提交维修方案，维修方案得到甲方同意后必须认真落实执行并按时修复设备。

（四）认真做好故障维修记录，及时反馈设备修复情况并协调保卫科对修复情况进行验收。结合设备设施系统出现的故障做好根因分析，主动向甲方提交预防和减少故障的相关建议。

（五）为确保维保工作顺利开展和快速修复出现的故障。乙方应保证专用于甲方维保工作的工具、仪器等齐全、完好、在位。根据甲方设备型号、类型，备份常用、易损和关键部件，以便及时修复设备及替换损坏的设备部件，保持工具仪器、备用部件的数量、类型齐全完整，出现短缺应及时补充。

具体情况参见附表

（六）遇到特殊情况由乙方快速采购部件、设备时，其价格不高于甲方近两年内曾经招标采购的同类型、同等质量产品价格，乙方负责免费安装、调试及质保。

（七）未纳入维保服务的技防设备或新建项目质保期内的技防设备出现故障时，由乙方先行应急维修后在协商处理产生的费用。

（八）无论如何原因导致技防设备设施故障、损坏，乙方应立即进行维修、处理以尽快恢复技防系统正常状态。为维护双方利益，避免发生争执事项，除以下情况造成技防设备损坏、失效及非正常工作状态外，其他均视为免费的“正常维修”：

1、因甲方人员误操作导致技防设备损坏、故障而产生的维修工作。

2、有确凿证据证明是由于蓄意破坏、恶意行为造成技防设备损坏、故障产生的维修工作。

3、经过调查核实确因其他单位的实施行为造成的技防设备损坏、故障而产生的维修工作。

4、因甲方基础设施改造需要对技防设备设施进行规模较大、数量较多的拆除、迁移而产生的维修工作。

5、非维保范围及维保服务项目的维修工作。

6、不可预测的灾害或事故、突发事件导致的技防设备设施损坏、故障而产生的维修工作。

7、未纳入维保服务范围或新建项目质保期内的技防设备的维修工作。

四、其他维保工作：

- （一）换季和极端气候：

- 1、进入冬季：

- 及时做好技防设备设施的防寒措施，重点室外加强设备设施的防护，及时清除设备上的积雪、冰挂等，防止对设备造成损坏和影响正常使用。

- 2、进入夏季：

- 及时落实防高温措施，消除高位气候对技防设备设施造成的影响。

3、遇到极寒、酷热等极端气候和暴雨、沙尘天气时，及时检查设备设施的牢固情况和加强巡检。气候好转后，立即对相关设备进行检查、维护和清洁、加固。

（二）突发、意外情况和应急工作：

1、接到停电、断电及其他特殊情况的通知时对技防系统采取必要的保护措施，防止对设备设施造成损害。在遭遇突发的以上情况应对视频监控系统各类进行检测，消除由此导致的问题、故障等。

2、强化防范网络病毒、网络攻击的防范措施，出现技防网络运行异常或受到网络病毒影响、网络攻击现象，必须立即采取有效措施确保网络、系统等运行正常。

3、技防系统的硬件设备突然遭受意外损坏和被破坏时，立即采取应急措施在第一时间最大程度的恢复系统功能，最大程度减少造成的损失或对甲方其他工作的影响。

- （四）遇到以下特殊时期及重要节点，进一步加强设备设施的管理，组织开展全面或针对性的设备设施维护工作：

- 1、重要节假日或国家、我院举办重大公务活动期间。

- 2、政府部门或我院组织开展安全检查、督导和考核期间以及安全隐患专项治理期间。

- 3、安全月、消防月和减灾日、综合治理月等专项、主题安全管理工作部署时段、节点。

- 4、我院组织接受医疗行业相关考核、评审和认证等活动期间。

5、我院开展处置突发事件或处于应急管控状态期间。

6、其他需要加强技防设备设施管理的重要时段或工作期间。

附件三：

新医大一附院技防维保及检测项目

---维保公司备品备件及配套物品清单

一、为提高设备故障维修效率，维保单位在维保期间内在我院配备存储、备份以下设备、部件，并保持类别齐全、设备完好、数量充足，出现短缺情况必须及时补充：

- （一）视频监控系统（海康品牌）：

摄像机10台400万像素（其中半球摄像机6台、枪式摄像机4台）、室外/室内无线网桥各2对、24口汇聚交换机1台、24口POE交换机2台、16口POE交换机2台、8口POE交换机4台、存储服务器（36盘位）1台、8T硬盘10块、千兆光模块5对、千兆光纤收发器5对。

- （二）门禁设备系统（海康品牌）：

- 四门控制器2台、IC读卡器8个、双门磁力锁4套；单门磁力锁总成4套、应急开关按钮10个、出门开关10个、应急按10个、门禁电源（12V10A）10个、可视对讲门禁一体机2个、室内可视对讲屏2个。

（三）治安报警设备（海康品牌）：

（1）入侵报警：探测器5套、双防区网络IP模块5个。

（2）一键报警：报警器5套。

- （四）五金连接件及辅材：

RJ45连接头、PVC管、卡件、绝缘带、光纤接续盒、热缩管、固定件、电源插座、摄像机支架、光纤耦合器、百兆千兆跳线、光纤跳线等若干。适用于监控系统、门禁系统和报警系统的各类电源（10个开关电源12V-10A、10个12v-5A、10个5V-2A等电源适配器）。4/8/24芯单模光纤/各1000米、电源线RVV2×0.5/2卷、电源线RVV2×1.5/2卷、六类网线/2箱；

（五）其他确保维保、维修工作正常进行的设备、物品。

- 二、免费向甲方提供以下物品、配件：

- （一）标识标牌：

规格尺寸为50CM*30CM以下的标牌200张（PVC材质）。

规格尺寸为50CM*30CM以下的亚克力标识牌50块。

规格尺寸为5CM*1CM检测确认标识4000张（即时贴材质）。

（二）200片破玻片、50个破玻按钮及50个出门按纽、50个紧急按纽等易耗品。

- （三）配备设备设施编号标牌及管理公示牌：

- 1、设备编号标牌：（数量：250个）

视频监控系统：各类服务器、存储设备、视频服务器、显示器、UPS电源。

门禁系统：门禁控制器、总控电脑。

治安报警系统：总控电脑。

- 2、管理公示牌：

按照我院要求提供管理公示牌200块（亚克力材质、规格不超过30CM*20CM

3、为我院所有视频监控立杆喷涂编号或标牌100个。
附件四：

新医大一附院技防维保项目--违规行为处罚处理

- 维保单位必须加强对维保人员的管理，认真履行维保合同并和严格遵守我院的相关规定，出现以下违规行为时我院给予维保单位相应的经济处罚：

- 维保工作管理：

- 1、未按时完成设备设施巡检工作的；巡检工作出现漏项及敷衍了事现象的；每次每项处罚500元。

- 2、未按时开展设备设施测试或测试出现漏项、弄虚作假行为的；每次每项处罚1000元。

- 3、未按时对设备设施进行维护保养或维护保养工作出现漏项、质量不达标的；每次每项处罚1000元。

- 4、未落实设备故障维修管理要求的；每次每项处罚300元至800元。

- 5、未认真做好工作记录或工作记录不符合要求的；每次每项处罚200元

- 6、维保工作出现敷衍了事、弄虚作假现象的；每次每项处罚2000元

- 7、未按时完成消防部门管理要求或未及时向政府部门报送维保工作信息的；每次每项处罚500元

- 8、未按时向我院报送工作报表、工作总结和维保公司、维保人员信息资料的；每次每项处罚1000元。

- 9、在政府部门的督导检查、考核验收当中出现因维保工作不到位而出现的不合格项目的；每次每项处罚10000元。

- 10、未按照要求整改维保工作中存在的问题的；每次每项处罚5000元。

- 11、未按照要求保持专用于我院维保工作的工具、仪器和备份设备、器材、部件等齐全、完好、在位的；每次每项处罚200元

- （二）维保人员管理：

- 1、未经我院同意，擅自更换、调整派驻在我院的维保人员的；每次每项处罚500元

- 2、派驻我院的维保人员业务能力不符合我院要求的；每次每项处罚500元

- 3、维保人员出现迟到、缺勤、旷工现象；每次每项处罚500元

- 4、维保人员受到投诉，经调查情况属实的；每次每项处罚500元

- 5、维保人员着装不符合要求、未佩戴工作牌的；每次每项处罚200元

- 6、维保人员不服从我院管理；每次每项处罚500元

- （三）维保工作出现以下情况时，我院给予加倍经济处罚：

- 1、因管理松懈、监督不力，致使维保工作频繁出现问题和违规行为。

- 2、对我院责令整改的问题不重视或置之不理、拖延。

- （四）因维保工作不到位，致使我院技防设备系统存在故障而未能发挥其作用及对我院的安全管理工作造成较大以上的影响，我院10000元至20000元的经济处罚，造成严重影响的给予终止合同的处理。

（五）因维保公司未能履行完成合同相关规定或工作敷衍了事、弄虚作假等原因，致使医院在安全检查工作中受到处罚或对医院造成负面影响时，维保公司承担全部处罚金额，我院给予不低于同等数额的经济处罚。

- 二、我院对维保公司的经济处罚涉及的金额自维保合同费用当中扣除。

- 三、维保单位在合同有效期内乙方出现以下情况，我院将终止维保服务合同：

- （一）被行业管理或其他政府部门取消营业资格。

- （二）因乙方原因无法履行合同条款或服务质量达不到甲方要求。

- （三）乙方管理松懈，导致派驻在甲方的维保人员的行为对甲方造成严重不良影响的。

- （四）不服从我院的管理、工作安排或对甲方的管理要求、责令整改要求置之不理的。

- （五）出现违法犯罪行为或危害甲方廉政建设的行为。

- （六）出现危害甲方的利益、造成较大财产损失和对甲方声誉造成重大影响的行为的。

# 第五部分 响应文件格式

响应文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

响  应 文 件

供应商：                                  （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

联系电话：

年        月        日

目   录

1.法定代表人或其授权代理人签署的竞标函（附件一）；

2.磋商响应报价表（附件二）；

3.保证金缴纳凭证（附件三）；

4.法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件四）；

5.供应商资信说明（附件五）；

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；（附件六）；

7.公司简介（附件七）；

8.2020年至今同类项目业绩一览表（附件八）；

9.项目主要负责人简历表 （附件九）；

10.服务人员配备计划（附件十） ；

11.服务计划（格式自拟）（附件十一）；

12.商务条款偏离表（附件十二）；

13.技术条款偏离表（附件十三）；

14.货物选型与配置及其他与技术方案有关的资料（附件十四）；；

15.反商业贿赂承诺书（附件十五）；

16.“信用中国”网站及中国政府采购网查询其信用截图（附件十六）；

17.中小企业声明函（附件十七）

18.供应商自行提交的其他文件格式可自拟（附件十八）

附件一

竞 标 函

（采购人）：

经研究，我们决定参加（项目名称、项目编号）的磋商活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交线上响应文件1份；

二、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、按质、按量履约；

三、我方理解，报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我方同意按磋商文件的规定交纳保证金、履约保证金、成交服务费，遵守贵方有关评标的各项规定；

六、我方的响应文件有效期为   天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

日期：       年     月    日

附件二

磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 服务期 |  |

兹声明：以上磋商报价在磋商有效期内一直有效。

供应商名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年     月    日

注：1、本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效磋商。

- 总报价包含项目安装、调试费、运杂费、税费等所有产生的费用。

磋商响应明细报价表

项目名称：                                   竞争性磋商文件编号：

磋商单位（盖章）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |
|  | 运杂费 |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试费等其他所有费用 |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）： ￥（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条款： |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：                          供应商（盖章）：

日期：

注：上述报价包含一切由供应方承担的费用。

附件三  保证金缴纳凭证

附件四  法定代表人授权委托书

致：（采购人）：

（单位名称）法定代表人授权我单位                 （职务或职称）          （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理             项目开标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

| 法人身份证正面 | 背面 |
| --- | --- |
| 受托人身份证正面 | 背面 |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

日期：

附件五

供应商资信声明

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 代表人 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 （近一年） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件（后附近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）；近一年任意月纳税证明及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算））。

单位公章：          法定代表人或授权代表签字：

附件六

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；（格式内容自拟）

附件七

公司简介（后附工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、无行贿犯罪记录证明等公司资质但不限于）

附件八  2020年至今同类项目业绩一览表（格式自拟）

附件九

项目主要负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |  |
| 主要负责人相关证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事相关项目年限 |  |  |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目规模 | 开、竣 工日期 |  | 项目类型 |  | 中标价（万 元） |  | 其 它 情 况 |

附件十

服务人员配备计划

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 职称 | 学历 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如服务商成交，技术服务人员必须按本表承诺人员实施，不得擅自更换；

单位公章：   法定代表人或授权代表签字：

附件十一   服务计划（格式自拟）

附件十二   商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标商务参数 | 响应商务参数 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：凡响应文件中商务条款（包括实施期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

单位公章：

法定代表人或授权代表签字：

附件十三

技术条款偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标技术参数 | 响应技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：凡响应文件中技术条款（包括技术要求以及其它所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

单位公章：            法定代表人或授权代表签字：

附件十四 货物选型与配置及其他与技术方案有关的资料；

附件十五

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称）          （项目编号：          ）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（负责人）：

授权代表：

项目经办人：

（单位盖章）

附件十六    “信用中国”网站及中国政府采购网查询其信用截图

附件十七

（十）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 附件十八

供应商自行提交的其他文件格式可自拟（可根据供应商须知前附表、评分标准及采购需求提供，但不限于）