采购货物技术规格及制造要求

1、主要技术规格及参数

1）工作条件：

动力电源：～380V  50HZ

照明电源；～220V  50HZ

2）主要技术说明：

电梯层、站及轿厢提升高度、井道净空尺寸、电梯速度、额定载重量等技术参数详见下表：

| 序号 | 数量 | 额定载重量 | 速度 | 停战数 | 坑底深度（mm） | 顶层最小净空（mm） | 井道尺寸WxH(mm） | 有无机房 | 电梯门洞结构尺寸WxH(mm) | 开门方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 台 | ≥1600KG | 1.0m/s | 5 | 1600 | 4300 | 2400*3000 | 有机房 | 1300*2200 | 中分 | 医用电梯 |
| 2 | 2 台 | ≥1600KG | 1.0m/s | 5 | 1600 | 4300 | 2400*3000 | 有机房 | 1300*2200 | 中分 | 乘客电梯 |

2、医用电梯、乘客电梯配置要求

①、控制系统：

1）控制方式：32位及以上微机电脑主控芯片，数字控制技术，采用智能化控制。

2）采用串行通讯技术。

②、驱动部分：

1）变频器：VVVF变频变压无极调速。

2）曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机。

3）门机系统：变频变速门机系统。

3、安全装置：

光幕：光速≥154束。

4、轿厢、厅门部分：

| 轿厢天花 | 镜面不锈钢+LED灯 |
| --- | --- |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢（医用电梯为软包） |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢（医用电梯为软包） |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢（医用电梯为软包） |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC塑胶地板 |
| 扶手 | 医用电梯为不锈钢扶手 |
| 开门方式 | 中分 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 参照技术表 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 方形或圆形轻触按钮或感应式按钮 |
| 轿厢位置指层器 | 红色点阵式 |
| 小门套 | 发纹不锈钢； |
| 层（厅）门 | 发纹不锈钢； |
| 厅外召唤指示器 | 红色点阵式 |
| 固定座椅 | 不锈钢材质 |

注：1、轿厢吊顶：投标人须提供产品样本图册，供采购人选择确定。

5、客梯功能要求

- 全集选控制

- 司机专用功能(司机+直驶)

- 到站自动开门

- 本层厅外开门

- 关门按钮提前关门

- 自动延时关门

- 重复开/关门

- 满载直驶

- 轿厢内照明、风扇节能控制功能

- 层楼显示字符设定

- 检修运行

- 外召按钮嵌入自诊断

- 井道自学习

- 开门保持时间可调

- 待梯层设定

- 上电自恢复

- 锁梯、检修状态显示

- 关门保护

- 主控板自保护

- 光幕保护

- 超速保护

- 超载保护

- 逆向运行保护