## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气外网
1.2 | 新建工程
1.3 | 拆除工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气外网
1 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆-拆除 2.规格:管内配线拆除截面95mm2以内 |  | m | 165
2 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC-C 3.规格:150 4.敷设方式:埋地 |  | m | 15
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*95mm2 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.电压等级(kV):具体应符合设计及设计选用规范要求。 |  | m | 222
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2 |  | 个 | 2
5 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:电缆保护板，铺沙 |  | m | 15
分部小计
新建工程
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压配电柜 AA1 2.型号:符合设计及规范要求。 3.规格:800*800*2200mm 4.种类:详电施低压配电系统说明。 5.基础型钢形式、规格:底部垫10#槽钢底座 6.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 7.注:组价应为成套产品，柜内元器件、消防电源监测模块、电气火灾监控模块严格按设计配套。由采购方综合考虑报价。 |  | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电 | 1.名称:AL-B1 照明配 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 箱 | 电箱 2.型号、规格:800mm*600mm*180mm，符合设计及设计选用规范 3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.安装方式:明装底距地1.8m，下沿口做防碰撞措施 6.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL-1 照明配电箱 2.型号、规格:800mm*800mm*180mm，符合设计及设计选用规范 3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.安装方式:明装底距地1.8m，下沿口做防碰撞措施 6.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。 |  | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL-2 照明配电箱 2.型号、规格: |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
800mm*800mm*180mm，符合设计及设计选用规范 3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.安装方式:明装底距地1.8m，下沿口做防碰撞措施 6.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。
5 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL-3 照明配电箱 2.型号、规格:800mm*800mm*180mm，符合设计及设计选用规范 3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.安装方式:明装底距地1.8m，下沿口做防碰撞措施 6.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。 |  | 台 | 1
6 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AL-4 照明配电箱 2.型号、规格:800mm*800mm*180mm，符合设计及设计选用规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.安装方式:明装底距地1.8m，下沿口做防碰撞措施 6.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。
7 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AL-5 照明配电箱 2.型号、规格:800mm*800mm*180mm，符合设计及设计选用规范 3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.安装方式:明装底距地1.8m，下沿口做防碰撞措施 6.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。 |  | 台 | 1
8 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:ALE-JK 弱电机房配电箱 2.型号、规格:800mm*600mm*200mm，符合设计及设计选用规范 3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.安装方式:明装底距地1.8m，下沿口做防碰撞措施 6.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。
9 | 030404016001 | 三相电源插座箱 | 1.名称:三相电源插座箱 2.型号、规格:400mm*300mm*150mm，符合设计及设计选用规范 3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块，采用模数化插座。 |  | 台 | 3
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质:低烟无卤交联聚乙稀绝缘电力电缆 4.敷设方式、部位:穿钢管暗敷设,沿桥架内、墙面、地面、埋地敷设。 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 5.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:低烟无卤交联聚乙稀绝缘电力电缆 4.敷设方式、部位:穿钢管暗敷设,沿桥架内、墙面、地面、埋地敷设。 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 51.26
12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ--YJY-5*10mm2 3.材质:低烟无卤交联聚乙稀绝缘电力电缆 4.敷设方式、部位:穿钢管暗敷设,沿桥架内、墙面、地面、埋地敷设。 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 27.18
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:符合设计及规范要求。 4.安装部位:低压柜、配电箱及设备处。 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
14 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 3.材质、类型:符合设计及规范要求。 4.安装部位:低压柜、配电箱及设备处。 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 6
15 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.材质、类型:符合设计及规范要求。 4.安装部位:低压柜、配电箱及设备处。 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属防火金属桥架-200mm*100mm 2.型号:金属槽盒 3.规格:200*100mm 4.材质:钢制 5.注:梁底敷设。组价应包含防火隔板安装；跨接线、接地母线敷设；弯头、三通附件制安，切割口防腐，开孔。具体安装详设计 |  | m | 401.32
17 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.规格:符合设计及设计选用规范要求 |  | kg | 334
18 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆及调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷二道防锈漆，再刷一道调和漆。具体应符合设计及设计选用规范要求。 |  | kg | 334
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 |  | m | 214.9
20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配 |  | m | 1619.85
21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 959.3
22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 |  | m | 1221.7
23 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 |  | m | 1.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 |  | m | 1.4
25 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 |  | m | 35.48
26 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 |  | m | 7.5
27 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 0.48
28 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 |  | m | 1.2
29 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 |  | m | 0.52
30 | 030411001012 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.材质:符合设计及设计选用规范要求 3.规格:Φ20 4.配置形式:沿顶板引至吊顶处灯具 |  | m | 30
31 | 031002003001 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:适用于DN200管道的套管 4.填料材质:套管与管道之间的缝隙,用柔性防火材料封堵填充 |  | 个 | 3
32 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 6854.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.注:图示尺寸；自行考虑盘柜盒内预留；自行考虑电器预留。
33 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.注:图示尺寸；自行考虑盘柜盒内预留；自行考虑电器预留。 |  | m | 8088.98
34 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.注:图示尺寸；自行考虑盘柜盒内预留；自行考虑电器预留。 |  | m | 16.78
35 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZ-BYJ6mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.注:图示尺寸；自行考虑盘柜盒内预留；自行考虑电器预留。 |  | m | 460.75
36 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:电气开槽 2.规格:40及以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充、抹平、面层恢复，墙面恢复原状 |  | m | 1445
37 | 030412001001 | 600*600声光控感应一体灯(LED) | 1.名称:600*600声光控感应一体灯(LED) 2.型号:220V 40W 3.规格:嵌入式 4.注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等；具体详设计及规范。 |  | 套 | 129
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030412001002 | 声光控感应一体灯(LED) | 1.名称:声光控感应一体灯(LED) 2.型号:220V 40W 3.规格:吸顶安装 4.注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等；具体详设计及规范。 |  | 套 | 32
39 | 030412001003 | LED条形平板灯(节能、护眼型) | 1.名称:LED条形平板灯(节能、护眼型) 2.型号:220V 36W 3.规格:吸顶式 4.注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等；具体详设计及规范。 |  | 套 | 261
40 | 030404034001 | 单联暗式翘板开关 | 1.名称:单联暗式翘板开关 2.材质:符合设计及设计选用规范要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:底距地1.3m |  | 个 | 23
41 | 030404034002 | 双联暗式翘板开关 | 1.名称:双联暗式翘板开关 2.材质:符合设计及设计选用规范要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:底距地1.3m |  | 个 | 124
42 | 030404035001 | 单相二三极安全型插座 | 1.名称:单相二三极安全型插座 2.材质:符合设计及设计选用规范要求 3.规格:220V 10A 4.安装方式:装高底距地0.4m |  | 个 | 283
43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:具体符合设计及设计选用规范要求 3.安装形式:板内暗装。符合设计及规范要 |  | 个 | 852
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求。 4.注:设计图纸范围内接线盒、过线盒，投标人综合考虑。
44 | 030404017008 | 应急照明配电箱 | 1.名称:ALE-1 应急照明配电箱 2.型号、规格:600mm*500mm*300mm，符合设计及设计选用规范 3.基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 4.接线端子材质、规格；端子板外部接线材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 5.安装方式:明装 6.注:组价应包含二次喷漆及喷字、辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、消防设备电源状态监控器，模块。 |  | 台 | 1
45 | 030412004001 | A型应急安全出口标识灯 | 1.名称:A型应急安全出口标识灯 2.型号、规格:36V 3.安装形式:门框上方0.2m安装 4.备注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等。具体详设计及规范。 |  | 套 | 2
46 | 030412004002 | A型应急疏散指示出口标识灯 | 1.名称:A型应急疏散指示出口标识灯 2.型号、规格:36V 3.安装形式:门框上方0.2m安装 4.备注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及 |  | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
试亮、灯头预留线等。具体详设计及规范。
47 | 030412004003 | A型应急疏散指示标识灯 | 1.名称:A型应急疏散指示标识灯 2.安装形式:距地0.5m壁装 3.备注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等。具体详设计及规范。 |  | 套 | 50
48 | 030412004004 | A型应急疏散指示标识灯 | 1.名称:A型应急疏散指示标识灯-吊装 2.安装形式:距地2.5m吊装 3.备注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等。具体详设计及规范。 |  | 套 | 11
49 | 030412004005 | 壁挂照明灯 | 1.名称:A型应急疏散照明灯 2.型号、规格:36V 3.安装形式:底边距地2.4m吊装或门上200 4.备注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等。具体详设计及规范。 |  | 套 | 78
50 | 030412004006 | A型应急疏散指示出口标识灯-楼层指示灯 | 1.名称:A型应急疏散指示出口标识灯-楼层指示灯 2.安装形式:门框上方0.2m安装 3.备注:报价:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等。具体详设计及规范。 |  | 套 | 12
51 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 168
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:符合设计及设计选用规范要求 3.规格:顶板、墙体内暗装。符合设计及规范要求。 4.安装形式:设计图纸范围内开关盒、拉线盒，投标人综合考虑。
52 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 768.98
53 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.注:图示尺寸；自行考虑盘柜盒内预留；自行考虑电器预留。 |  | m | 1618
54 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:电气开槽 2.规格:40及以下 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆填充、抹平、面层恢复，墙面恢复原状 |  | m | 178.3
55 | 030411005001 | 总等电位箱 | 1.名称:总等电位箱 2.材质:铁质暗装，具体符合设计及设计选用规格要求 3.规格:具体符合设计及设计选用规格要求 4.安装形式:底边距地0.3m暗装 |  | 个 | 1
56 | 030409008001 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位箱 2.材质:铁质暗装，具体符合设计及设计选用规格要求 3.规格:具体符合设计及设计选用规格要求 4.安装方式:底边距地0.3m暗装 |  | 台 | 3
57 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 |  | m | 115.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.安装部位:与基础接地网连接母线、配电室内、电气竖井安装 5.安装形式:明敷，具体做法详见图纸及设计选用图集。
58 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:所有图纸范围内的配电系统调试。符合设计及规范的要求 3.电压等级(kV):低压 4.类型:符合设计及规范要求。 5.注:施工方按设计及规范要求综合考虑报价。 |  | 系统 | 6
59 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.类别:满足设计及规范要求。 |  | 系统 | 1
分部小计
拆除工程
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:吊顶安装 2.灯具种类:防水防尘灯 3.垃圾外运:拆除的垃圾清理、内外倒运、运输方式、运输距离、垃圾倾倒费用等均由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 |  | 套 | 120
2 | 030404034003 | 暗开关拆除 | 1.名称:暗开关拆除 2.材质:塑料 3.垃圾外运:拆除的垃圾清理、内外倒运、运输方式、运输距离、垃圾倾倒费用等均由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 |  | 个 | 210
3 | 030411006003 | 接线盒拆除 | 1.名称:接线盒拆除 2.垃圾外运:拆除的垃圾清理、内外倒运、运输方式、运输距离、垃 |  | 个 | 330
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
圾倾倒费用等均由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 2.注:施工图范围内场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费
13 | 03B991001001 | 竣工档案编制费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：2023年新疆大学红湖校区老行政楼修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13