
新疆阿勒泰地区人民医院层流净化及空调机组维保服务项目
竞争性磋商文件

项目编号: ALTZFCG2023-033
采 购 人: 新疆阿勒泰地区人民医院 

代理机构：新疆天壹中山工程咨询有限公司

2023年5月

目  录

第一部分    投标须知
第二部分    服务需求
第三部分    评标办法
第四部分    合同格式
第五部分    磋商响应文件格式
竞争性磋商公告

项目概况
 新疆阿勒泰地区人民医院层流净化及空调机组维保服务项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于 2023年5月29日10点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ALTZFCG2023-033
项目名称：新疆阿勒泰地区人民医院层流净化及空调机组维保服务项目
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：98万元/年
最高限价：98万元/年
采购需求：层流净化及空调机组维保服务（详见服务需求）

合同履行期限：自合同签订后12个月

本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人条件。

2.其他特定资格条件：

投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取采购文件

时间：　2023年 5月 19日至  2023 年 5月 25日，每天上午10:30至14:00，下午16:00至19：30（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：新疆政府采购网（政采云平台）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间： 2023年5月29日10点30 分（北京时间）

地点：政采云一站式政府采购云平台
五、开启
时间：  2023年5月29日10点30 分（北京时间）
地点：政采云一站式政府采购云平台
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

1、请供应商随时自行关注本项目的澄清、答疑、变更事项.2.本项目

采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网(https://www.xjca.com.cn/)或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。3.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。4.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册)，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。5.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。6.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。7.供应商对不见面开评 标 系 统 的技术操 作 咨询 可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程一电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南一供应商”版面获取操作指南。8.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。9、投标企业下载采购文件后请仔细阅读，如对采购文件内容有质疑，投标人应在采购文件规定的质疑及澄清时间内以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将(澄清)修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。10、本项目不接受联合体投标，其他要求详见招标文件；

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：新疆阿勒泰地区人民医院 
地    址：阿勒泰市公园路29号 
联系方式：0906-2133253
2.采购代理机构信息
名    称：新疆天壹中山工程咨询有限公司
地　　址：阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋4层6号
联系方式：0906-6286801
3.项目联系方式

项目联系人： 朱丹丹
电　　 话：0906-6286801

第一部分 投标须知

投标前附表 
	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：新疆阿勒泰地区人民医院

地址：阿勒泰市公园路29号 

联系电话：0906-2133253

	2
	采购项目名称
	新疆阿勒泰地区人民医院层流净化及空调机组维保服务项目

	3
	招标联系人
	朱丹丹
	电    话
	0906-6286801

	4
	招标方式
	竞争性磋商
	组织方式
	委托代理

	5
	开、评标时间及地点
	时间：2023年5月29日10点30 分（北京时间)

地点：政采云一站式政府采购云平台

	6
	采购范围
	层流净化及空调机组维保服务

	7
	资金来源
	自筹资金

	8
	投标人

主要条件
	1.符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人条件。

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或者其他组织须提供营业执照等证明文件，自然人须提供身份证明；

②参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

④投标人须具备投标截止之日起半年内任意两个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤投标人须具备投标截止之日起半年内任意两个月的缴纳社会保障资金的证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

⑥提供2021年度财经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

其他特定资格条件：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

	9
	质量要求
	达到国家相关规定质量验收合格标准

	10
	服务期限
	自合同签订后12个月

	11
	是否接受联合体
	(不接受

(接受，应满足下列要求：

	12
	勘 察现 场
	(不组织，自行勘察

(组织

	13
	上限（万元）
	98万元/年（大写：玖拾捌万元整/年）三年共计：294万元
超过最高限价为无效标书，做出废标处理。

	14
	付款方式
	合同签订后先付合同总价的30%，服务期满半年后付至合同价的60%，待项目全部审核完成后付至合同总价的100% 。

	15
	项目代理费支付
	(由成交供应商支付

(由采购人支付

	16
	竞争性磋商文件售价
	0元

	17
	投标有效期
	投标截止时间起 45日历天

	18
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的时间
	采购文件截止之日17点前

	19
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清或修改的时间
	从补充文件发布时间开始的48小时内

	20
	投标文件

递交方式
	递交至：政采云一站式政府采购云平台
2023年5月29日10点30 分（北京时间）

	21
	评标办法
	综合评标法，详见本招标文件

	22
	响应文件编制
	1.木项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网(http://ww.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

2.响应文件分技术文件、商务文件。

3.响应文件内容。供应商应按照竞争性磋商文件的要求编写响应文件；对竞争性磋商文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行。

4.响应文件应编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。

供应商中标后应按要求提供纸质响应文件。

	23
	响应文件签署及盖章
	1.竞争性磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。

2.被授权代表人签章的，响应文件应附法人授权委托书。

3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章(包括印章、公章等)均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式(如带有“专用章”、“合同章” “财务章” “业务章”等)的印章。

	24
	响应文件加密及上传
	本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购 云平台”拒收。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过、上https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

	25
	供应商签到及电子响应文件解密
	供应商登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，(本项目解密时长为：30分钟，签名时长为：10 分钟）开标时间后30分钟内（用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个CA。

	26
	递交响应文件截止时间
	2023年5月29日10点30 分（北京时间)

	27
	磋商小组
	磋商小组共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

抽取方式：政采云专家库系统随机抽取。

	28
	供应商电子不见面开标注意事项
	1、本项目实行电子招标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁。在新疆政府采购网--下载专区下载一供应商客户端制作投标文件，井生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器)，以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

	
	
	供应商应按当地交易中心要求递交场地费，在进入评标环节前完成缴费，若不缴纳场地费，则不予进入评标环节。

为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

场地及设施服务费：200元/单位。投标时间截止公布投标人后，代理公司将通过开标系统公布具体金额，向投标人出示场地费缴纳账号，投标人在缴纳场地费时需备注单位名称。财务电话：0906-6286801.

开评标会议结束后，中标单位按照招标文件要求将纸质版一正2副、电子版光碟三份，中标候选人第二名、第三名招标文件纸质版一正一副，电子版光碟二份，邮寄到新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路 2 区润德茗苑1栋四层6号(新疆天壹中山工程咨询有限公司)，收件人：朱丹丹，电话：18590566115收，以备后期存档，若开标结束10天内未递交纸质版投标文件的单位将上报有关监督部门进行处理。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。

	29
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	30
	监督
	本次采购活动以及相关当事人应当接受项目所在地财政局监督管理部门依法实施的监督。

	31
	是否面向中小企业
	(是

(否



	32
	落实政府采购政策
	1、中小微企业参加本项目投标要求：

须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》，监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业货物/承担的工程/服务明细表》；

小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

备注：依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）的第九条规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

备注：对残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	33
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价30%，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者被授权委托人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。

	34
	履约保证金
	中标金额的5%。

	35
	投标保证金及保函
	投标保证金的形式：网上银行支付或者银行出具的保函等非现金形式缴纳。

投标保证金额为：18000元（大写：壹万捌千元整）
投标保证金须在2023年5月29日10点30 分（北京时间) 分前到帐

开户名称：新疆天壹中山工程咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司阿勒泰虹桥支行

帐    号：3008120309000004941

保证金复印件需做到商务条款或其他条款中（否则按废标处理）

注：以电汇方式交纳投标保证金的须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(投标保证金)。

自中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标单位持投标保证金收据到采购代理机构财务部门办理投标保证金退还手续。中标单位的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。

	35
	成交公式及签订合同
	1、采购结果在新疆政府采购网发布成交公示。

2、成交供应商应自成交通知书发出后7日内与采购人签订合同。该合同为一年一签制，合同到期，甲乙双方无异议可续签合同。


一 、说明及注意事项

1、定义
   1.1“采购人”系指采购单位。
   1.2“采购代理人”系指受采购人委托组织实施本次采购的代理机构。
   1.3“采购单位”系指采购单位及其委托的采购代理机构。
   1.4“供应方”系指向采购人提交报价文件的符合竞争性磋商文件要求的报价投标单位。
   1.5“成交供应方”系指最终被授予合同的投标单位。
2、竞争性磋商文件的主要内容
   2.1 第一章  竞争性磋商公告
   2.2 第二章  供应方须知

   2.3 第三章  竞争性磋商评标办法
   2.4 第四章  合同格式

   2.5 第五章  磋商响应文件格式

参加本次报价的供应方应具备下列条件；

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人条件。

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或者其他组织须提供营业执照等证明文件，自然人须提供身份证明；

②参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

④投标人须具备投标截止之日起半年内任意两个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤投标人须具备投标截止之日起半年内任意两个月的缴纳社会保障资金的证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

⑥提供2021年度财经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

3、其他特定资格条件：1）、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上；2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；3）不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

二、磋商响应文件的编制

4、报价文件的组成：

（1）报价一览表；

（2）报价函；

（3）报价价明细表；

（4）法定代表人身份证明书及法定代表人授权书；

（5）投标保证金；
（6）供应方基本情况；

（7）拟派本项目从业人员情况表；

（8）近三年完成类似项目业绩；

（9）参与采购活动前三年内无重大违法记录声明；
（10）商务偏离表
（11）技术偏离表
（12）中小企业声明函
（13）残疾人福利声明函
（14）履行合同的设备技术能力证明表；

（15）项目工作方案；

（16）项目服务方案（简介承诺及优惠条件、工程进度等）；

（17）其他资料。

5、报价文件的编制要求：
   5.1 供应方应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求编制报价文件，并保证所提供的全部资料真实合法有效。

   5.2供应方应提交的报价文件的份数为正本一份，副本二份，电子版U盘一份。磋商响应文件上明确标明《正本》或《副本》。报价文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
   5.3供应方应对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性的响应，并在此基础上报价；未对竞争性磋商文件进行实质性响应的报价，采购人有权拒绝。

6、报价说明：
   6.1根据竞争性磋商文件要求及报价有关说明编制报价文件；

   6.2报价人应采用全费用综合单价方式进行报价，全费用综合单价应包括人工费、管理费、规费、利润、税金及考虑项目工作过程的所有风险等费用；该全费用综合单价不随政策、市场价格等因素变化而变化。

   6.3总价小写与大写不符的，一律以大写报价为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

   6.4计量单位为我国法定计量单位，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

7、竞争性磋商文件质疑时间：

供应方对竞争性磋商文件如有质疑，以书面形式向采购人提出，采购人将以补充文件的形式对相关的供应方予以书面答复（答复时不说明问题的来源）。
磋商响应文件的密封与递交

8、磋商响应文件的密封要求：投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。纸质磋商响应文件份数为正本壹份，副本贰份（共叁份），U盘1份（内容包括加盖公章的PDF扫描件）。

9、供应方在磋商响应文件递交截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改，补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。

10、供应方应按照本次竞争性磋商文件所规定时间和地点参加本次竞争性磋商会议，逾期不予受理。超过截止时间，将拒收报价文件。

11、无论单位是否成交，其报价文件概不退还。

四、开标及评标

1、开标

评标委员会由采购人依法组建，成员由有关服务，经济等有关方面的专家组成，其评标小组组长由评委选举产生。

2、竞争性磋商文件的澄清

⑴、评标委员会有权要求投标人就竞争性磋商文件中的有关问题予以说明和澄清。

⑵、对要求说明和澄清的问题投标人应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签章。

⑶、投标人的澄清文件是竞争性磋商文件的组成部分，并替代竞争性磋商文件中需澄清的部分。

⑷、竞争性磋商文件的澄清不得改变投标的实质性内容。

⑸、凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

⑹、在评标过程中，投标人所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的努力，可能导致其被取消中标资格。

3、中标通知

1、在中标人与采购人签订合同后5个工作日内，招标代理机构将退回所有投标人的投标保证金（无息）。

2、因投标人自身原因造成留标给采购人造成损失的，采购人有权向投标人索取赔偿。
五、签订合同

1、签订合同

采购人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日之内签订合同。《中标通知书》对采购人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2、拒签合同

如中标人拒签合同，延迟服务的，则按违约处理。招标代理机构将从中标候选人中重新选定中标人，组织双方签订合同。

六、其他事项

1、招标代理服务费：按国家标准2002{1980}号文件规定计取，由中标人支付，可从投标保证金里扣除。

2、如由投标单位造成项目留标所产生采购人的一切损失（费用）由投标企业承担。

 服务需求
一、维保目的

确保本院层流净化设备、强弱电系统的设备始终处于良好的运行状态，洁净室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净层流设备建筑技术规范》GB50333-2002标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012及《层流设备医院感染预防与控制技术规范》标准。
二、各科室维保工作内容如下:

	序号
	科室
	科室面积（㎡）
	单位

	1
	一层发热门诊
	2800
	项

	2
	二层检验科、PCR 
	2490
	项

	3
	四层ICU、新生儿
	1800
	项

	4
	五层层流设备
	2600
	项

	5
	五层CCU
	300
	项


1、质量保证: 保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向甲方提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由甲方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间进行。每月对维保范围内的设备设施进行二次维护保养，月、季度、年度检查要落实并有相关记录。

每间层流设备、辅助用房建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。

2、保证洁净各科室的技术指标达到相应的要求。

三、维保的全部内容

1、冷热源设备（热泵模块机组）维保内容

1.1热泵模块机组年度维保：

1.1a检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注。

1.1b 检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。

1.1c 检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。

1.1d 检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况。

1.1e 检查清理控制柜，检查各接触器]、继电器、检查各接线端。

1.1f检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。

1.1g 检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。

1.1h 检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑。

1.1i 检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片。

1.1j 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

1.2、热泵机组每月定期保养内容：

1.2a 检查冷冻油的润滑情况是否正常。

1.2b 制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

1.2c 水系统检查：检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围。

1.2d 检查冷冻水泵运行情况。

1.2e 检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

1.2f 检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

1.2g 检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

1.2h 检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

1.2i 检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

1.2j 检查校正各控制设定值。

1.2k 检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

1.2l 对机组及控制元件进行外观检查。

1.2m建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

2、净化组合式空调机组维保内容

2.1  净化组合式空调机组的年度保养内容。

2.1a检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

2.1b检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

2.1c检查并调整风机皮带，必要时进行更换。

2.1d检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

2.1e检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

2.1f用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.1g检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.1h检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。

2.1i检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.1j检查比例积分阀的运行情况。

2.1k检查机组保温情况，避免冷凝漏水。

2.1l检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.1m建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

2.2、净化组合式空调机组的月度保养内容

2.2a检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

2.2b检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

2.2c检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

2.2d检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音。

2.2e检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好。

2.2f用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.2g检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.2h检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡？并及时维护。

2.2i检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.2j检查比例积分阀的运行情况。

2.2k检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

2.2l检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.2m检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

2.2n每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。

2.2o建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

3、排风机的维保内容

3.1、排风机的年度保养工作内容

3.1a检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

3.1b检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

3.1c检查风机的运转电流是否正常。

3.1d检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

3.1e清理风机叶轮。

3.1f检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.1g建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

3.2排风机的月度保养内容

3.2a检查风机电机轴承运行情况。

3.2b检查风机电机绝缘情况。

3.2c检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.2d建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

4、空调水泵年度保养内容

4.1空调水泵年度保养工作内容

4.1a检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；

4.1b按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

4.1c检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进行更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

4.1d检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

4.1e检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，进行去尘、清理、加固等必要保养工作。

4.1f检查各阀门、止回阀、水锤汲纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

4.1g检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常。

4.1h检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理。

4.1i建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

4.2 空调水泵月保养内容

4.2a检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

4.2b检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

4.2c检查各阀门、止回阀、水锤吸纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

4.2d检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

4.2e建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。

5、空调冷热水系统维保内容

5.1检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢；

5.2检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常；

5.3检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换。

5.4水系统中的水过滤器要三个月拆开清洁一次。

5.4半年检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。

5.5检查系统中压差调节阀是否正常。

5.6膨胀水箱内要一年清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆；

5.7一年检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈腐的要除锈刷漆。

6、净化空调风循环系统维保内容

6.1定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。

6.2定期清洗新风机组 、循环机组的初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录

6.3定期进行中效压差检查， 及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。 

6.4  定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

6.5每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管 ，并根据检测数据进行保养维修或更换；

6.6每周应对层流设备及辅助房的回风口清洗一次，每年应更换3~4次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

6.7每周应对层流设备及辅助房的排风口清洗一次，每年应更换3~4次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

6.8检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极作好保温材料的维护。

6.9检查送排静压箱及送风装置 ，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

6.10系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

6.11定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器的是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。一般建议1-2年更换一次。

6.12每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。

6.13检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行机器人除尘清扫。

7、强弱电系统维保内容

7.1检查照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统的正常工作。

7.2检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。每天查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告 ，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。

7.3检查背景音乐系统、呼叫系统工作时无噪音,是否满足使用要求；应保证监视器图像清晰，监视设备无尘，插件、端子牢固，控制器控制云台工正常；保证通话选择性（向内通话受控、向外通话非受控）与通话清晰度。

7.4检查观片箱、书写台照明亮度是否正常,镇流器无损坏,活动部件完好无损；必要时应及时更换。

7.4检查洗手槽用电是否安全，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化、漏电现象，必要时应及时更换。

7.5定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁 ，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态 ，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

7.6定期检查及修复弱电系统管线 ，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头 ，应保持接触牢固并做好线路的保养工作。

7.7集中式EPS应急电源定期检查接线端子是否松动，应保持接触牢固；根据EPS的操作要点调整和维护，定期逆变放电、检查各输出回路的带载量是否有超过EPS应急电源的额定最大输出功率及自动切换效果检查。每年应对EPS系统进行一次放电处理。

7.8及时更换损坏的照明灯具、灯管及电子整流器；每半年检测一次照度，如照度不能满足规范要求应及时更换老化的灯管及电子整流器。

7.9定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈， 新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、

清洁、无灰尘、异物，。

8、可编程PLC控制系统维保内容

8.1断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

8.2  检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养：

8.2a对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；

8.2b送检温度计、压力表合格后方可再使用；

8.2c 检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换；

8.2d检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。

8.2e检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行更换。

8.3  控制部分维修保养：

8.3a清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

8.3b检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

8.3c交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

8.3d热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

8.3e自动空气开关维修保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

8.3f信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

8.3g中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；

8.3h PLC中央处理器、印刷线路板如出现问题，则申请外委维修。

9、给排水部分维保内容

1）定期对给水系统压力检查；

2）定期对各下水口、排水管进行检查，避免堵塞和作好疏通；

3）定期对各阀门、水嘴、用水器具的性能检查；

4）对各损坏部件维修，必要时需及时报备更换。

10、医用气体部分维保内容

1）定期对系统内的各种气体压力检查；发现有气体泄漏应及时查找并处置漏点，保证用气安全；

2）定期对系统内的各阀门、仪表检查；

3）定期对监控报警系统性能检查；

4）应对系统内的各个部件维修及更换。

11、电动医用门控系统维保内容

1)定期检查门体结构的紧固件是否有松动，并及时修复紧固。

2)定期检查传动皮带的张紧度，若皮带松弛，应对其适度调整。皮带如磨损严重或有裂痕，需及时更换。

3)定期检查并调整门体与门框间隙，应擦挂和异响。

4)定期检查防撞红外线工作状态是否正常，必要时应对该组件进行更换，防止人员被夹的现象发生。

5)定期检查定向轨道有无异物并清扫，防止卡轨和脱轨。

12、监测、检测

1）每半月对洁净层流设备的正负压力进行监测并记录；

2）每月对各级别洁净层流设备层流设备每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；

3）每半年对洁净层流设备进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录；

4）视当地环境和层流设备的使用频率，每一至两年更换高效过滤器一次，并由维护单位检测合格后，提请院方申请检测。并负责联系检测机构前来检测，所有检查应符合洁净层流设备国家标准。检验合格，检测费用由院方负责；反之，由维保方承担。

13、易耗品的更换情况：

1)空气处理机内的初效过滤器2-3个月更换1次，两周清洗一次。

2)空气处理机内的中效过滤器每3-6个月更换1次,视其阻力而定。

3)层流设备内净压箱内的高效过滤器根据其阻力或检测结果来更换，检测结果不合格则立即更换，直到检测结果合格为止。

4)新风机上的初效过滤器1个月更换1次，每周清洗一次。中效过滤器3个月更换1次，每月吹扫一次。.

5)T5荧光灯管更换：依据我司经验，手术区T5荧光灯管正常照度的平均使用寿命为10个月，照度衰减在10个月后回加剧，为维持各区规范要求的照度，我们建议每年更换一次。

6)其余小型开关、网络模块、各类传感器、压力表计、皮带及水系统阀门均按原数量的15℅备品备用。

6)风冷热泵机组及组合式循环机组的关键设备如电机、变频器、压缩机、板换热器等无法预计使用状况。

14、维保配置与应急处理

1、人员配备

项目负责人：一名，主要负责该项目服务的管理，服务人员的安排，以及该项目的应急措施的工作。

维护人员：两名、技术人员一名、辅助技术人员一名、主要负责该该项目日常维保服务，设备性能的技术分析鉴定，设备日常维保报告，以及该项目设备的应急措施的维修工作。

2、建立维保档案

A、确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容造表进行详细记录。并提交给用户。

B、对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告，维修费用报告造表提交给用户。

3、常用配件的库存和工具的备用

A、为了确保该项目的服务及时性和设备的正常运行，在对该项目的设备进行调查了解后，对那些易损配件应进行同等型号、规格零配件库存。

B、确保该项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，同时作好工具的备用工作。

4、建立突发事故的应急处理机制

在收到现场维保人员的信息后，项目负责人应根据信息描述，立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原因进行分析，并拿出解决事故的初步方案；同时派遣技术人员在两小时内赶到现场，根据初步方案对故事设备进行控制或维修，并把现场的实际情况反应回应急小组。应急小组在最短的时间内拿出最终解决事故方案、解决事故的时间、解决事故的费用；并及时提交用户。维修完成后，及时提交维修报告与用户。

15、运行管理 巡查规范 

1、人员管理留守维修人员 严格执行国家《GB50333-2002》规范，定职技能符合医院维护管理要求。

2、档案管理 定期监测记录完整档案归档 归纳监测报告，乙方、医院工程部门各保留壹份。

3、质量管理 层流效果检查 每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；

4、每天对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。

5、对每天或每周维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告医院的使用科室或后勤保障部，同时上报公司的售后服务部。

6、更换材料记录表及售后服务回访记录表等资料，由使用科室或后勤保障部确认，一式叁份，交使用科室,后勤保障部各一份，我公司留存一份。每年质保到期后，对维保状况做年终总结报告到相关部门。

层流净化及空调机组维保服务明细表

	序号
	名 称
	备注

	暖通部分：
	

	一
	空调送回风系统：
	

	1
	检查机组风机皮带（太松或皮带背面有龟裂）或转轴
	

	2
	观察层流设备内温度、湿度是否正常（在DDC显示器或者情报面板上观察）
	

	3
	观察中效、亚高效有无报警，报警时即需更换
	

	4
	观察高效有无报警，报警时即需更换
	

	5
	改造新风机组初效过滤器边框，由袋式改成板式
	

	6
	检查清洗或者更换初效过滤器
	

	7
	检查风系统防火阀开关是否正常，有无卡住情况
	

	8
	风管定风量阀状态检查（固定螺栓有无松动，风量指示位置是否正确）
	

	9
	检查风机（转动时有无异常声音）
	

	10
	风机轴承固定螺栓检查
	

	11
	风机轴承固定螺栓检查
	

	12
	室内温度湿度是否可以正常调节
	

	13
	层流送风网板表面是否掉漆，螺丝是否缺少
	

	14
	层流设备是否保持正压或负压（负压层流设备）
	

	15
	检查盲孔板是否积灰
	

	16
	检查回风口过滤网是否需要清洗
	

	17
	空调机组凝结水盘清洗
	

	18
	蒸汽加湿器清洗
	

	19
	杀菌灯是否正常
	

	20
	检查、清洗走廊、辅房风口散流板
	

	21
	更换风口高效或亚高效过滤器
	

	22
	检查保温层是否有破损
	

	二
	排风风系统：
	

	23
	检查增压排风机组风机皮带是否太松或皮带背面有龟裂
	

	24
	检查排风机轴承
	

	25
	风机轴承固定螺栓检查
	

	26
	风机轴承固定螺栓检查
	

	27
	更换排风系统中效过滤器
	

	28
	检查排风系统防火阀开关是否正常
	

	三
	空调水系统（净化系统专用）：
	

	29
	空调进出水温度是否正常
	

	30
	检查水阀是否开关正常
	

	31
	检查水阀是否漏水
	

	32
	检查电动水阀执行器开启是否正常
	

	33
	检查水压是否正常
	

	34
	水管蒸汽管过滤器清洗
	

	35
	检查凝结水管排水是否正常
	

	36
	检查排气阀是否正常
	

	37
	开启排污阀清洗管道
	

	38
	水流开关是否正常
	

	注：水系统维保范围为净化机组专用水管进入设备层以后的管道及配件；
	

	自控部分：
	

	四
	DDC自控箱:
	

	38
	检查DDC箱内220V、24V电源是否正常
	

	39
	检查各传感器、执行器电源是否正常，动作是否正常
	

	40
	检查控制器是否显示正常
	

	41
	检查压差开关显示是否正常
	

	42
	检查空气开关、交流接触器、热继电器、中间继电器是否正常
	

	五
	机组配电部分：
	

	43
	检查门锁是否正常使用
	

	44
	检查进线口是否配护线套
	

	45
	检查总电源进线连接是否牢固
	

	46
	检查箱体门上指示灯是否正常点亮
	

	47
	检查手动、自动切换是否正常
	

	注：设备层电气部分维保范围为净化系统所用设备的配电部分；；
	


17、净化空调系统常见故障及排除方法

1、净化空调

	故 障 现 象
	原        因
	排 除 方 法

	机组不能启动
	无电源

转换开关旋转位置不当

电机故障
	接通电源

重新旋至正确位置

修理或更换

	夏天室温偏高


	温度设定偏高

冷媒水温偏高（超过10℃）

过滤器堵塞

电动控制阀故障

多功能控制器（DDC）故障

冷水机组故障

湿度优先设置
	重新设定

检查偏高原因，降低水温

拆洗过滤器

修理或更新

更换

检查、重启机组

改为温度优先

	冬天室温偏低
	温度设定偏低

热媒水温偏低（低于45℃）

过滤器堵塞

电动控制阀故障

电加热器不工作

多功能控制器（DDC）故障
	重新设定

检查偏低原因，提高水温

拆洗过滤器

修理或更换

修理

更换

	相对湿度偏高
	冷媒水温偏高（超过10℃）

除温能力差、制冷量不够

湿度传感器故障

电加热功率偏小
	检查偏高原因，降低水温

重新调试、增加机组制冷量

重新调试

增大电加热功率

	相对湿度偏低
	加湿器断水

湿度传感器故障

加湿器故障

加湿量不够
	检查断水原因，排除故障

重新供水

更换

修理或更换

增大加湿器加湿量

	噪声过大
	风道部件紧固件松动

回风口过滤网脏堵

风量偏大
	重新紧固

拆洗

调小风量

	夏天太冷

冬天太热
	温度设定不当

温度传感器故障

电动调节阀失控
	重新设定

更换

修理或重新调试

	夏天忽冷忽热
	电加热精度不够，震荡大

电加热功率过大
	改变电加热控制精度

减小电加热功率

	降温、升温速度慢
	冷（热）媒水水温过高（低）

过滤器轻度堵塞

冷（热）媒水流量不足

运行开关在“低速”档
	调节供水水温

拆洗过滤器

提高冷（热）媒水流量

旋至“高速”档

	故障指示灯亮
	电加热器故障

双速电机压差故障

新（排）风机故障
	修理或重新调试

修理或重新调试

修理或重新调试


风管系统

	问题或故障
	原因分析
	解决方法

	漏风
	1.法兰连接处不严密

2.其他连接处不严密
	1.拧紧螺栓或更换橡胶垫

2.用玻璃胶或万能胶封堵

	保温层脱离管壁
	1.粘结剂实效

2.保温钉从管壁上脱落
	1.重新粘贴牢固

2.拆下保温棉，重新粘牢保温钉后再包保温棉

	保湿层受潮
	1.被保温风管漏风

2.保温层或防潮层破损
	1.先解决漏风问题，再更换保温层

2.受潮或含水部分全部更换

	风阀转不动或不灵活
	1.异物卡住

2.主动连杆接头生锈
	1.除去异物

2.加煤油松动，并加润滑油

	送风口结露甚至滴水
	送风温度低于室内空气露点温度
	提高送风温度，使其高于室内空气露点温度2—3摄氏度。

	送风口吹风感太强
	1.送风速度过大

2.送风口活动导叶位置不合适

3.送风口型式不合适
	1.开大风口调节阀或增大风口面积

2.调整到合适位置

3.更换

	有些风口处风量过小
	1.支风管或风口阀门开度不够

2.管道阻力过大

3.风机方面的原因
	1.开大到合适开度

2.加大管截面或提高风机全压

3.检查维修或更换


3、风机

	问题或故障
	原因分析
	解决方法

	电机升温过高
	1.流量超过额定值

2.电机或电源方面有问题
	1.关小阀门

2.查找电机和电源方面的原因

	轴承升温过高
	1.润滑油（脂）不够

2. 润滑油（脂）质量不良

3.风机轴与电机轴不同心

4.轴承损坏

5.两轴承不同心
	1.加足

2.清洗轴承后更换合格的润滑油（脂）

3.调整同心

4.更换

5.找正

	皮带方面的问题
	1. 皮带过松（跳动）或过紧

2.多条皮带转动时，松紧不一

3. 皮带易自己脱落

4. 皮带磨擦碰皮带保护罩

5. 皮带磨损、油腻或脏污
	1.调电机张紧或放松

2.全部更换

3.将两皮带轮的带槽调到一条直线上

4.张紧皮带或调整保护罩

5.更换


18、售后服务单

	用户名称
	
	联系人
	

	联系电话
	
	用户详细地址
	

	故障设备名称
	
	设备型号
	

	用户反映故障现象：
	报修时间
	

	
	记录人
	

	
	指定维修人
	

	现场故障检查记录：

	故障原因分析：

	故障处理措施：

	修理所用材料记录：

	用户意见：

	维修人员

服务态度
	好
	
	售后技术服务人员签名：

年    月    日


用户自检、清洁内容与周期

	自 检、清 洁 内 容
	周        期
	备注    

	检查、清洁机组内表面
	2周
	

	检查皮带松紧程度
	2周
	

	初效过滤器
	情洗或清理
	压差计显示值≥100Pa
	

	
	更换
	清洗1~2次后
	

	中效过滤器
	更换
	压差计显示值≥250Pa或6月
	

	亚高效过滤器更换
	1年
	

	高效过滤器更换
	1年或根据更换报警通知
	

	高效送风口送风罩清洁
	6月
	

	室内回风口过滤网清洗
	1月
	

	灭菌灯表面擦洗
	2周
	

	箱门、壁板密封检查
	1周
	

	供水管上过滤器检查、清洗
	2周
	

	电气设备
	日常检查
	每天
	

	
	全面安全检查
	1周
	

	加湿系统检查
	1月
	


净化空调系统应设专人管理

制定操作规程

建立设备运行和维护的规章制度和档案。

第三部分   评标办法
为保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依照《中华人民共和国政府采购法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》及有关规定，制定本办法。

一、评标原则

1、磋商活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、磋商小组应认真执行国家有关政策和法令，维护采购人和投标人的合法权益。

二、组建磋商小组

（1）磋商小组由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中采购人代表 1人，评审专家 4 人。
三、竞争性磋商文件鉴定
磋商小组对磋商响应文件进行初步审查（资格审查），检查磋商响应文件内容是否提交了应标保证金、文件签署是否规范以及磋商响应文件资格是否符合要求等。如磋商响应文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该供应方。

四、评审办法

综合评分法。

磋商小组先对磋商响应文件进行初步评审，对符合条件的供应方进行磋商，磋商结束后，磋商小组对各供应方的磋商响应文件进行详细评审。得分高到低进行排序，得分最高的为第一中标候选人。

五、磋商流程

（1）磋商小组讨论、通过磋商评审工作流程和磋商要点；

（2）磋商小组审阅磋商文件和竞争性磋商文件；

（3）供应方根据递交响应文件解密时间逆顺序逐家与磋商小组磋商；

（4）围绕磋商要点磋商小组全体成员集中与各个供应方方分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。磋商轮次最多不超过3轮（响应文件报价为第1轮）；各个供应方需现场在开评标系统规定时间内进行二次（最终）报价，并签字确认。超过系统规定时间（以系统提示时间为准）未作出二次（最终）报价的，评审委员会则视为自愿放弃报价磋商资格。
（5）磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应方。
六、磋商要点

6.1、竞争性磋商文件的完整性：

竞争性磋商文件是否按照磋商文件要求内容填写，有否遗漏，资格证明文件是否齐全。

6.2、技术方案、质量等针对本次项目的综合评审：

从技术性能、质量、技术方案等各个方面综合考评。

6.3、公司基本情况

公司的规模、设备、人员结构和经营状况及成功案例等。

6.4、付款方式

6.5、有否特别承诺

6.6、其他

七、评审办法
	条款号
	评审标准

	1


	资格性审查
	符合招标文件规定提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件

	
	
	提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

	
	
	具备投标截止之日起半年内任意两个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；投标人须具备投标截止之日起半年内任意两个月的缴纳社会保障资金的证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

	
	
	供应商具备中小微企业条件；

	
	
	投标人提供2021年度经审计的财务报告(至少包括审计报告、资产负债表和利润表(成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)；

	
	
	1、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

	
	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章；

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

	2
	符合性审查
	响应文件格式符合竞争性磋商文件要求；

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	
	响应文件的签名盖章符合竞争性磋商文件要求；

	
	
	按采购文件的要求提供磋商保证金；

	
	
	商务偏离、技术偏离符合竞争性磋商文件要求

	
	
	按竞争性磋商文件要求编制了目录及页码；

	
	
	磋商响应文件按规定的要求编制，字迹清晰；

	
	
	与采购文件没有重大偏离的磋商响应文件；

	
	
	满足采购文件规定的其他实质性要求；

	
	是否符合通过


八、详细评审

评委会只对初审合格的投标进行详细评审。

（1）评委对磋商响应文件进行技术、商务评审。

（2）评委质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

评委可以要求投标人对其竞争性磋商文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

（3）评委按照计分标准进行记分（按百分制记分），具体分值如下：

评审因素权重值：投标报价权重值30%，商务、技术权重值70%。
	评分因素
	评审项目
	评审标准
	分值

	经济标30分
	投标报价
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（20%）×100
	30

	商务标26分
	企业业绩
	供应商需提供近三年（2020年-至今）类似项目业绩，每提供一个得2分，不提供的不得分，本项最高得6分。注：须提供中标通知书或合同复印件。
	6

	
	合理化建议
	如何把握服务的关键控制点等。描述具体详细、合理、符合实际情况，有实质性建议的得10分，偏离一项扣1分，不提供不得分。
	10

	
	人员配备情况
	投标人拟投入本项目的人员简历，专业齐全（项目负责人具备机电专业或高级电气维修工程师需付社保证明）、具备丰富项目经验。专业齐全且经验丰富得8分，专业齐全或经验丰富得4分，无工作经验不得分，满分8分。
	8

	
	响应文件规范性评价
	响应文件按磋商文件要求的全部内容和格式编制完整、有目录，格式规范、装订整齐、页码连续清晰、报价表无计算差错、资料排放整齐不杂乱等情况得满分2分；出现上述问题，每项扣0.5分，最多扣2分；投标文件内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，该项不得分。
	2

	技术标44分
	项目理解

	对服务需求、项目实施重点、关键点分析透彻、方案详实、贴切实际、实用性强可得3分；对需求理解有误、对项目实施重点、关键点分析不够透彻、方案不详实、不贴近实际、实用性一般的每项扣0.5分；未对项目需求、实施重点、关键点进行分析，得0分。
	3

	
	实施方案
	（1）工作流程、实施方案详尽、贴近实际、实用性强；时间安排符合项目实际要求，得10分；方案不够详实、贴近实际程度一般、实用性一般，每项扣2分；本项未提供得0分。
	10

	
	
	（2）进度计划：制定具体项目实施进度表、实施进度方案、方案详细合理，进度计划合理，得10分；实施进度不足够合理、进度方案描述不足够详尽、进度计划不合理，每项扣2分；无本部分描述得0分。
	10

	
	
	（3）拟投入的设备清单，提供完善且合理得10分；提供不够完善、不合理每项扣3分；本项未提供得0分。
	10

	
	质量保障

	质量保障计划，标准严格，程序规范，质检措施详尽有效，具有针对性。方案详实，贴切实际、实用性强为优，得3分；质量保障计划、措施不足够详尽，针对性较一般、方案不足够详实，贴近实际程度一般、实用性不够强，每项偏离扣1分；方案与本项目无关，不贴切实际，无实用性或未提供为差，得0分。
	3

	
	售后服务
	（1）售后服务方案完善、服务措施具体、操作性强、能完全响应磋商文件的要求，按照方案优劣程度得4分。方案不足够完善、服务措施不够具体、操作性一般，每项偏离扣1分；无本部分方案得0分。
	4

	
	
	（2）服务期内供应方能针对客户提出的数据和成果问题及时到场解决，承诺能在2小时内赶到客户现场响应客户要求的得4分，不承诺得0分。
	4


1.对小型或微型企业以及监狱企业，在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除。投标人须在投标文件中提供 《中小企业声明函》（格式见 “第五章 投标文件格式”）及其要求的证明文件，监狱企业须在投标文件中提供相关证明文件，否则在评审时将不给予价格扣除。投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体 （若项目允许联合体报价响应的情况下），且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额 （必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予扣除。小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划型标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。对小型或微型企业以及监狱企业，在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除10%。

九、评标结果

对各评委的有效评分结果进行汇总，评标委员会提出书面评标报告，依据得分高低顺序向采购人推荐（1—3）名中标候选人。使用国有资金投资或者国家融资的项目或者非国有资金投资项目的，采购人应当确定综合评分排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

十、确定中标人

1、中标人确定后，采购人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。
2、确定中标候选人后，对第一中标候选人进行实地考察是否具备能力，如不具备能力，将取消第一中标候选人资格，依次类推。

第四部分   合同格式
服务合同

（参考本）

                     合同编号：                         
甲方：          

乙方：
               签订时间：         年     月    日
注：仅供参考，实际以和采购人签订的合同为主。

合同协议书

甲方：                                  

乙方：                                  
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他规定等，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守同时，严格执行保密制度，不得私自泄露企业的经营秘密。

一、合同的组成部分

1．竞争性磋商文件

2．乙方的报价文件

3．成交通知书

4．本合同书

5．乙方补充、修改和澄清的文件

6．甲乙双方签订的补充协议

二、委托事项

委托乙方工作内容如下：
合同金额及付款方式

    付款方式：合同签订后先付合同总价的30%，服务期满半年后付至合同价的60%，待项目全部审核完成后付至合同总价的100% 。
甲方责任和义务

安排好时间进度，及时为乙方的核查工作提供其所要求的全部资料和其他有关资料；

为乙方的工作制定统一的工作标准，提供统一的政策支持；

为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助；

按约定条件及时足额支付服务费给乙方；

按委托目的正确使用相关资料。

乙方责任和义务

严格依据有法律、法规执行业务；

应出具具有法律效益的成功成果报告；

乙方应当具备与其从事的工作相适应的专业知识和业务能力；

对在业务执行过程中获悉的商业秘密保密；

乙方在执行业务时，不得有下列行为：

（1）索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财务，或者利用执行业务之便，谋取其他不正当的利益；

（2）乙方必须独立承办代理委托服务，不得转让代理委托服务代理资格和转包代理项目；

（3）违反法律、行政法规的其他行为。

乙方接受项目委托时，签订委托代理协议，明确双方的权利和义务，在委托的范围内办理委托服务；

组织委托服务活动在指定范围内进行，乙方与企业有委托服务等利害关系的应回避。

报告的出具及使用

1.乙方按照甲方规定的格式出具报告书；

2.乙方向甲方报送报告书一式    份；

3.甲方依据报告书的处理决定，不得修改乙方出具的报告书及其后附的附表。当甲方认为有必要修改时，应与乙方沟通，否则修改部分由甲方自行负责。

七、违约责任

1.由于甲方变更计划，或未及时提供核查所需全部资料（或工作条件）而造成乙方返工、窝工或修改报告，乙方可合理延期出具核查报告或拒绝出具检核查报告，甲方应根据乙方实际消耗的工作量另行支付相应费用；

2.如因甲方原因导致本项目中途停止，甲方应按照乙方实际完成进度支付相关费用；

3.除因甲方原因以外，乙方未在合同规定期限内提交核查报告，甲方可以拒绝支付服务费用；

4.如合同任何一方违反上述条款，都应负责赔偿由此而给对方造成的合理损失。

八、争议的处理

本合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。经协商不能达成一致时，合同任何一方可向单县仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。
补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的规定。

十、其它

1.政府采购合同的双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《政府采购法》等法律、法规和甲方的规定和办法执行。

3.本合同为附条件生效合同，除甲乙双方、代理公司盖章，还应满足以下两个条件时合同生效：本合同乙方应提交成交服务费及公证费。

4.合同经双方签字并加盖公章，且鉴证方盖章即为生效。合同一式   份，供方、需方各持   份，代理公司   份，政府采购办公室   份，均具有同等效力。

甲  方：                 （盖章）     乙  方：                （盖章）

代表人：                 （签字）     代表人：                （签字）

地  址：                              地  址：                        
开户银行：                            开户银行：                      
账  号：                              账  号：                        
电  话：                              电  话：                        
  签订日期：      年      月      日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应方签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应方
在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应方的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应方根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应方签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应方。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应方就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同所列明的纸质发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于20个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价 5%      的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 10 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

1、本项目产生的成果的知识产权归甲方所有。

2、乙方对前述知识产权信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向任意第三方透露，亦不得用于本合同所涉及的系统之外的任何其他用途。

第五部分   磋商响应文件格式

（项目名称）

磋  商  响  应 文  件
         采购人：                             

         供应方：                             （盖单位章）

         法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
                       年    月     日

投标文件目录
报价一览表………………………………………………………（页码）
报价函……………………………………………………………（页码）
报价明细表……………………………………………………  （页码）
法定代表人身份证明书及法定代表人授权书…………………（页码）
投标保证金………………………………………………………（页码）

供应方基本情况…………………………………………………（页码）
拟派本项目从业人员情况表……………………………………（页码）

近三年完成类似项目业绩………………………………………（页码）
参与采购活动前三年内无重大违法记录声明…………………（页码）
商务偏离表  ……………………………………………………（页码）

技术偏离表  ……………………………………………………（页码）
中小企业声明函 …………………………………………………（页码）
残疾人福利性单位声明…………………………………………（页码）
14. 履行合同的设备技术能力证明表………………………………（页码）
15  项目工作方案……………………………………………………（页码）
16  项目服务方案（简介承诺及优惠条件、工程进度等）………（页码）
17. 其他资料…………………………………………………………（页码）
注:以上目录是编制投标文件的基本格式要求，投标人可根据自身情况细化。
 一、报价一览表
	供应方名称
	

	项目名称
	

	投标总报价
	 大写
	

	
	小写
	

	服务期限

	

	对竞争性磋商认同程度
	完全认同


注：① 本表放在报价文件的第一页；

②报价精确单位不得小于分(小数点后保留两位小数)。

    ③报价一览表只需报一年费用，备注可以写三年合计费用。
供 应 商 ：（公章）

      法人代表人或被委托人：（签字或盖章）  

 日期：      年     月    日
二、 报 价 函

致：（采购人）

1、根据你方采购项目编号为               的                     （项目名称）   竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关采购管理规定，我方已详细审查全部竞争性磋商文件和有关附件后，我方愿以总价人民币(大写)       （RMB￥     元）的报价并根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务内容试，并交付买方验收、使用。
2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的完成期限     完成全部服务内容。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方提交人民币      元人民币作为竞争性磋商担保。      

供 应 商：                           （盖章）

单位地址：

            




法定代表人或被委托人：            （签字或盖章）

电话：
             

传真：
                        
开户银行名称：







开户银行账号：



  



开户银行地址：







日期：_____年____月____日

三、报价明细表

项目名称：                     

	序号
	服务内容
	投标报价

（万元）
	备注

	1
	
	 
	 

	2
	 
	
	

	3
	
	
	

	.....
	
	
	

	
	合计：


说明：

除非合同中另有规定，投标单位在报价中具有标价的服务中所报的单价和合价，均包括完成该项目的所有费用。有关税金、代理服务费、技术服务费等；合理的利润以及本合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险的费用等，签订合同后，均不再产生任何费用。此表可根据实际需求延长。
供应方（盖章）               
法定代表人或被委托人（签字或盖章）：                

年    月    日
四、法定代表人身份证明书及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书
单位名称：
地址：
营业期限：
成立时间：
经营范围：
姓名：         性别：     年龄：       职务：
系                     （投标人公司名称）的法定代表人。

特此证明。
供应方名称(加盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
日期： 年    月    日
法定代表人授权书
本授权书声明：           公司的       （法人代表姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加                      采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应方代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表签字或盖章：                    

代理人（被授权人）签字：                 
供应方名称(加盖公章)：                   
授权委托日期：                 
附：供应方法定代表人、被授权代表人身份证复印件
注：授权书需提供两份，一份与公司原件包装在一起现场递交，一份装订在竞争性磋文件中。

五、投标保证金
附：1.投标保证金收据;
2.汇款凭证;
3.开户许可证或基本存款账户信息；

供应方基本情况表

                                           填表日期:     年   月   日
	供应方名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	联系电话
	

	电子邮箱
	
	传真
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


　
注：供应方基本情况表后附下列证明材料：
1、三证合一的营业执照；

2、资信证书；
3、“信用中国”和“中国政府采购网”查询结

七、拟派本项目从业人员情况表

	供应方名称:

	企业资质等级:

	所投项目名称:

	人员职位
	姓名
	性别
	学历
	证书编号

	项目负责人
	
	
	
	

	从业人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供应方(公章):                    法定代表人(或授权代表)签字:


注:在此表后附以上所有人员的相关证书复印件，所有证件的复印件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。
八、近三年（2020年-至今）完成类似项目
                             填表时期:    年  　月 　 日
	序号
	项目名称
	完成时间
	合同金额
(万元)
	项目单位及电话
	 备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应方全称(公章):                       法定代表人或授权代表(签字):


注：1.本表可按同样格式扩展；
2.类似业绩必须附合同复印件或中标通知书复印件。

九、参与采购活动前三年内无重大违法记录声明

参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：      （招标人）       
我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（报价）的责任，并接受依法施行的处罚。
供应方全称：                             （盖单位公章）
                                                          年  月  日
注：重大违法记录，是指供应方因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应方在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，期限届满后可以参加政府采购活动。
十、商务偏离表

	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	
	
	

	 2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

1、供应商应根据自身的商务指标，对照竞争性磋商文件中“采购需求-商务要求”中的各项商务要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应商务要求，评标委员会有权视其为负偏离；
2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离商务指标，并标明偏离情况；

3、竞争性磋商文件商务指标未做要求的，不视为正偏离。

4、商务要求不允许负偏离，负偏离视为不响应竞争性磋商文件。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

                                  日      期：      年   月   日

十一、技术偏离表
	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离（本项目不允许负偏离）。
1、供应商应根据“ 采购需求 .技术要求”，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、采购文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

4、技术要求不允许负偏离，负偏离视为不响应竞争性磋商文件。
供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

                       日      期：      年   月   日

十二、中小企业声明函

    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库{2020}46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确地所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                   (公章)

日期：
注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
十三、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

十四、履行合同的设备技术能力证明表
投标人针对本项目设备配置情况表

项目名称：                              
项目编号：                                       

	序号
	设备名称
	数量
	备注
	其他

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

说明：
1.本表由供应方填写；
2.本表为供应方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明；

3.后附相关证明材料。
供应方全称：                             （盖单位公章）
                                                          年  月  日

十五、项目工作方案

工作方案应包括但不限于以下内容: 

一、实施的主要工作内容

二、对项目重点、难点得认知度与分析 

三、工作质量保证措施及承诺 

四、在本项目工作中的优势 

十六、项目服务方案

（简介承诺及优惠条件、项目进度等）

十
七、 其他资料

证明企业实力的相关材料

售后服务与承诺（范围、标准及期限等）（自行拟定）
十八、符合磋商文件规定的其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容（自行拟定）













法定代表人身份证复印件


（背面）






































法定代表人身份证复印件


（正面）
































