## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
开关照明及插座
1 | 080806001001 | 配电屏、柜 | 1.名称:PLC1 2.落地安装 3.一线品牌，可验真伪 4.型号、规格:1800*900*350 5.包含辅材，具体详见图纸说明 |  | 台 | 1
2 | 080806001002 | 配电屏、柜 | 1.名称:PLC2 2.落地安装 3.一线品牌，可验真伪 4.型号、规格:1800*900*350 5.包含辅材，具体详见图纸说明 |  | 台 | 1
3 | 080806001005 | 配电屏、柜 | 1.名称:KZG1 2.落地安装 3.一线品牌，可验真伪 4.型号、规格:1200*700*350 5.包含辅材，具体详见图纸说明 |  | 台 | 1
4 | 080806001006 | 配电屏、柜 | 1.名称:APF 2.落地式动力配电柜 3.一线品牌，可验真伪 4.包含辅材，具体详见图纸说明 |  | 台 | 1
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL 2.明装，距地1.5米 3.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 1
6 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AC 2.排风阀控制箱 3.明装，距地1.5米 4.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 1
7 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AP 2.明装，距地1.5米 3.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 1
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-5*4 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 80
9 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJE-5*6-CT |  | m | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.一线品牌，可验真伪
10 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1kv-5*6 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 18
11 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-3*2.5 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 29.39
12 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-5*2.5 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 20
13 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-3*4 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 18
14 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 19.36
15 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*4 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 28.49
16 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 26.58
17 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 24.74
18 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*50*1*25 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 8
19 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.型号: |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
WDZ-YJY-0.6/1KV-2*（4*95+1*50） 2.一线品牌，可验真伪
20 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-2*（4*185+1*95） 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 5
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 1009.29
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 732.32
23 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 32.86
24 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 18
25 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 26.58
26 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 4
27 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:SC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 8
28 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:SC 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 5
29 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:SC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 28.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:ZR-RVVP 2*1mm2 2.材质:铜芯 |  | m | 217.11
31 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:ZR-RVV 3*1.0 2.材质:铜芯 |  | m | 172.35
32 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:WDZ-YJY-0.6/1KV-3*2.5 2.材质:铜芯 |  | m | 29.39
33 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:WDZ-YJY-0.6/1KV-3*6 2.材质:铜芯 |  | m | 41.89
34 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5 2.材质:铜芯 |  | m | 2531.7
35 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-3*4 2.材质:铜芯 |  | m | 1883.98
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-2*4 2.材质:铜芯 |  | m | 62.21
37 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 19
38 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 2
39 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 4
40 | 030412005001 | 吸顶灯 | 1.名称:洁净平面LED灯 2.型号:吸顶安装 3.规格:300*1200mm48W 4.一线品牌，可验真伪 |  | 套 | 26
41 | 030412005003 | 吸顶灯 | 1.名称:洁净平面LED灯 2.型号:吸顶安装 3.规格:300*600mm24W 4.一线品牌，可验真伪 |  | 套 | 9
42 | 030412005002 | 吸顶灯 | 1.名称:洁净平面LED灯（带蓄电池） 2.型号:吸顶安装 3.规格:300*600mm24W 4.一线品牌，可验真伪 |  | 套 | 16
43 | 030412005004 | 吸顶灯 | 1.名称:洁净平面LED灯（带蓄电池） 2.型号:吸顶安装 3.规格:300*1200mm48W |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.一线品牌，可验真伪
44 | 030412005006 | 吸顶灯 | 1.名称:防尘吸顶灯（带蓄电池） 2.型号:吸顶安装 3.规格:600*600mm48W 4.一线品牌，可验真伪 |  | 套 | 4
45 | 030412005007 | 吸顶灯 | 1.名称:防尘吸顶灯 2.型号:吸顶安装 3.规格:600*600mm48W 4.一线品牌，可验真伪 |  | 套 | 2
46 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯 2.型号:吊装 3.规格:1*36W 4.一线品牌，可验真伪 |  | 套 | 3
47 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:夹层照明灯 2.型号:AC24V,15W（节能灯） 3.类型:吊装 |  | 套 | 7
48 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极连体暗插座 2.嵌墙安装，距地0.3m 3.规格:250V，10A安全型 4.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 92
49 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二、三极防水暗插座 2.嵌墙安装，距地0.3m 3.规格:250V，10A安全型 4.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 12
50 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 127
51 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:金属线缆桥架CT-300*100 3.CT300*100，H=2.7m 4.一线品牌，可验真伪 |  | m | 45.23
52 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:金属线缆桥架CT-300*100 3.CT300*100，H=0.6m 4.一线品牌，可验真伪 |  | m | 9.73
53 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:金属线缆桥架 |  | m | 0.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
CT-100*100 3.CT100*100，H=2.7m 4.一线品牌，可验真伪
54 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:金属线缆桥架CT-100*100 3.CT100*100，H=1.5m 4.一线品牌，可验真伪 |  | m | 3.48
55 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
56 | B01 | 多联机 | 1.多联机内机（天井机） 2.包含辅材 3.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 18
57 | B02 | 液晶显示触摸屏 | 1.液晶显示触摸屏（多联机内机开关） 2.嵌墙安装1.3米 |  | 个 | 18
58 | B03 | 室外机 | 1.备用库、液体库多联机室外机 2.225KG |  | 座 | 1
59 | B04 | 室外机 | 1.普通区多联机室外机 2.380KG |  | 座 | 1
60 | B08 | 室外机 | 1.JK-1室外机 2.360KG |  | 座 | 1
61 | B09 | 室外机 | 1.JK-1室外机5P 2.87KG |  | 座 | 1
62 | B11 | 室外机 | 1.JK-2室外机5P 2.87KG |  | 座 | 1
63 | B12 | 室外机 | 1.JK-2室外机3P 2.54KG |  | 座 | 1
64 | B10 | 室外机 | 1.XF-1室外机 2.108KG |  | 座 | 1
65 | B16 | 室外机 | 1.阴凉库室外机 2.58KG |  | 座 | 1
66 | B15 | 排风机 | 1.名称:JP1、JP2 2.当防火阀因70°关闭时，联动控制排风机，空调器停止运行 3.一线品牌，可验真伪 4.具体要求详见图纸 |  | 台 | 2
67 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:JK-1组合式净化空调机组 2.新风预热段:电加热 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
量：45KW(4.5+9+13.5+18)KW/380V 电加热采用PTC加热器 3.新风/初效段:顶接 管口：800*400（新风比100%）配检修门，紫外灯灭菌。配G4初效无纺布板式过滤器 4.风机均流段:额定风量：5900m3/h 机外余压：800Pa 功率：4kW/380V，配检修门 5.中效过滤器:配F8中效化纤袋式过滤器，配检修门 6.表冷段:制冷量：57.5KW 冷媒：直接蒸发膨胀制冷热（单冷型） 7.室外机：（单独列项） 8.150HP单台设备充注量：12.4Kg，5HP单台设备充注量：3.2Kg（追加充注量详见施工说明附表） 9.电加热段:电加热量：90KW（3+6+9+9+（13.5+13.5）+（18+18）KW/380V 电加热采用PTC加热器 10.加湿段:加湿量：（45+15）kg/h电机加湿，电功率：（33.75+11.25）KW，电机加湿采用比例型控制 11.送风段:顶接 管口：630*400 配检修门，紫外灭菌灯
68 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:JK-2组合式净化空调机组 2.新风预热段:新风管配电加热量：9KW，分为：(1+3+5)KW 电加热采用PTC加热器 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.新回风混合段/初效段:顶接 新风管口：320*250，回风管口400*320，配检修门，紫外灯灭菌（新风比30%），配G4初效无纺布板式过滤器 4.风机均流段:额定风量：3800m3/h 机外余压：800Pa 功率：3kW，配检修门、紫外灭菌灯 5.中效过滤器:配F8中效化纤袋式过滤器 6.表冷段:制冷量：19.2KW 冷媒：直接蒸发膨胀制冷热（单冷型） 7.室外机：（单独列项） 8.5HP设备充注量：3.2Kg，3HP设备充注量：2Kg（追加充注量详见施工说明附表） 9.电加热段:电加热量：22.5KW，分为：（1.5+3+4.5+13.5）KW 电加热采用PTC加热器 10.加湿段:加湿量：15kg/h电机加湿，功率：11.3KW 11.送风段:顶接 管口：500*320 配检修门，紫外灭菌灯
69 | 030701003003 | 新风机组 | 1.名称:XF-1 2.新风预热段:新风管配电加热量：15KW，分为：(3+3+9)KW 电加热采用PTC加热器 3.进风段:顶接 管口：400*250，配检修门 4.初效过滤器:配G4粗效无纺布袋式过滤器 5.表冷段:制冷量：14KW 冷媒：直接蒸 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
发膨胀制冷热 6.室外机：（单独列项） 7.单台设备R410A制冷剂充注量：3.8Kg（追加充注量详见施工说明附表） 8.电加热段:加热量：31.5KW（4.5+9+18）PTC电加热 9.风机段:额定风量：2000m3/h 机外余压：450Pa 10.功率：2.2KW，配检修门、紫外灯灭菌 11.均流段:配检修门、紫外灭菌灯 12.出风段:顶接 管口：400*250 配检修门、紫外灭菌灯
70 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:按钮 2.距地1.3米 3.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 3
71 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.电磁锁 2.距地2.1米 3.一线品牌，可验真伪 |  | 套 | 3
72 | B05 | 刷卡器 | 1.刷卡器 2.距地1.3米 3.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 3
73 | B06 | 门禁控制器 | 1.门禁控制器 2.安装高度于吊顶之上 |  | 个 | 3
74 | B07 | 排风电气阀 | 1.排风电气阀 |  | 个 | 14
75 | 010404001001 | 垫层 | 1.刷二遍红丹防锈漆 2.50*50*2镀锌钢管焊接 3.铺设橡胶垫 |  | 项 | 8
76 | B17 | 换气扇 | 1.卫生间换气扇 2.具体要求详见图纸 3.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 11
分部小计
弱电工程
1 | 080806001003 | 配电屏、柜 | 1.名称:弱电机柜 2.落地安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.一线品牌，可验真伪
2 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 328
3 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 159.9
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双口TO线 2.规格:6类双绞线 3.一线品牌，可验真伪 |  | m | 2789.6
5 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:TP线 2.规格:6类双绞线 3.一线品牌，可验真伪 |  | m | 376.2
6 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:TP插座 2.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 2
7 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 1.名称:双口TO插座 2.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 8
8 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:TO插座 2.一线品牌，可验真伪 |  | 个 | 31
9 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:金属线缆桥架CT-200*100 3.CT200*100，H=2.7m 4.一线品牌，可验真伪 |  | m | 46.24
10 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24路交换机 |  | 台 | 1
分部小计
监控、门禁系统
1 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 339.52
2 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.规格:6类双绞线 3.一线品牌，可验真伪 |  | m | 1114.52
3 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24*24路交换机 |  | 台 | 1
4 | B001 | 录像机 | 1.32路网络硬盘录像机 2.8盘位带5块*6 TB硬盘 3.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | B002 | 监视器 | 1.32寸监视器 2.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 1
6 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:针孔摄像头 2.设备上安装 3.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 15
7 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像头 2.吸顶安装 3.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 16
分部小计
自控系统
1 | 080806001004 | 配电屏、柜 | 1.名称:集中式压差表箱及空调控制面板 2.落地安装 3.一线品牌，可验真伪 |  | 台 | 1
2 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.安装高度距地面1.8m |  | 台 | 2
3 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.安装高度距地面1.8m |  | 台 | 3
4 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.型号:PLC2/ZR-RVVP-4*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 40
5 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.型号:PLC1/ZR-RVVP-4*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 31
6 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.型号:PLC2/ZR-RVVP-4*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 10
7 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.型号:PLC1/ZR-RVV-2*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 50
8 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.型号:PLC1/ZR-RVSP-2*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.型号:PLC2/ZR-RVV-2*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 50
10 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.型号:PLC1/ZR-BVR-3*1.5MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 10
11 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.型号:PLC2/ZR-BVR-3*1.5MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 10
12 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.型号:PLC1/ZR-RVVP-3*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 10
13 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.型号:PLC1/ZR-RVV-3*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 10
14 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.型号:KZG1/ZR-RVV-2*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 40
15 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.型号:KZG1/ZR-BVR-3*1.5MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 10
16 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.型号:CAT6+ZR-2*1.0MM2 2.一线品牌，可验真伪 |  | m | 160
17 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 160
18 | B18 | 排风电气阀 | 1.排风电气阀 |  | 个 | 3
19 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:缺风报警器 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号、规格:DP1
20 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:中效报警器 2.型号、规格:DP2 |  | 组 | 2
21 | 030901004003 | 报警装置 | 1.名称:高效报警器 2.型号、规格:DP3 |  | 组 | 2
22 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:杀菌灯 |  | 套 | 3
23 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:加湿控制器 |  | 台 | 3
24 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:控制开关 |  | 个 | 3
分部小计
火灾自动报警
1 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 128.53
2 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:SC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 162.19
3 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:NH-RVVP-2*1.0 2.材质:铜芯 |  | m | 103.68
4 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:NH-RVS-2*1.5 2.材质:铜芯 |  | m | 414.4
5 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:NH-BVR-2*2.5 2.材质:铜芯 |  | m | 439.58
6 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.与原系统一致 |  | 个 | 35
7 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.与原系统一致 |  | 个 | 6
8 | B19 | 阀门 | 1.280°防火阀 2.与原系统一致 |  | 个 | 3
9 | B20 | 阀门 | 1.排烟阀 2.与原系统一致 |  | 个 | 2
10 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.与原系统一致 |  | 个 | 2
11 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话 2.与原系统一致 |  | 个 | 1
12 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火灾应急广播 2.与原系统一致 |  | 个 | 4
13 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.与原系统一致
14 | B003 | 火灾楼层显示器 | 1.火灾楼层显示器 2.与原系统一致 3.距地1.5米壁装 |  | 个 | 1
15 | B004 | 总线隔离器 | 1.总线隔离器 2.与原系统一致 3.吊顶内0.2米壁装 |  | 个 | 1
分部小计
应急照明
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:2AE1 2.具体要求详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 244.83
3 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2*2.5 2.材质:铜芯 |  | m | 489.66
4 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZN-RVS-2*1.5 2.材质:铜芯 |  | m | 489.66
5 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:应急吸顶照明灯 2.DC24V/LED/6W 3.吸顶安装 |  | 套 | 14
6 | 030412003001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:A型应急疏散指示灯 2.DC24V/LED/6W 3.距地0.5米明装 |  | 套 | 8
7 | 030412003003 | 安全出口标志灯 | 1.名称:A型多信息符合标志灯 2.DC24V/LED/6W 3.距顶0.2米吊装 |  | 套 | 3
8 | 030412003002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:A型安全出口指示灯 2.DC24V/LED/6W 3.门口上方0.15米壁装 |  | 套 | 14
9 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯具 |  | 套 | 6
分部小计
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.56
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.13
8 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.48
9 | X031302009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 3.2
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.29
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 15.81
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.62
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 3.12
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.37
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.33
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13