## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
砌块砌体
1 | 010402001001 | 砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm物流通道货梯墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  | m3 | 1.4
2 | 011210005001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.轻钢龙骨石膏板隔墙150mm [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 |  | m2 | 227.41
3 | 011210005002 | 成品隔断 | [项目特征] 1.轻钢龙骨石膏板隔墙120mm [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 |  | m2 | 5.5
4 | 011210005003 | 成品隔断 | [项目特征] 1.轻钢龙骨石膏板隔墙100mm [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 |  | m2 | 10.92
5 | 011210005004 | 成品隔断 | [项目特征] 1.轻钢龙骨石膏板隔墙130mm [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 |  | m2 | 21.53
6 | 011210006004 | 其他隔断 | [项目特征] 1.50mm机制岩棉彩钢板隔墙 2.包含阴阳角及墙地交接处的R50型彩钢板专用内圆弧型材 [工作内容] 1.骨架及边框安装 |  | m2 | 1019.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.隔板安装 3.嵌缝、塞口
分部小计
门窗工程
1 | 010804007001 | 特种门-钢化玻璃安全门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:安全门、QAM1021,洞口尺寸1000*2100 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:50型，钢化玻璃门，配安全锤 [工作内容] 1.门安装 2.五金配件安装 |  | 樘 | 2
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:洁净门M1021，洞口尺寸1000*2100 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:成品钢制门，带升降可调扫地条，带门碰，带视窗，其中更衣室为磨砂玻璃，洁净区门配闭门器 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | 樘 | 15
3 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:洁净门M1221，洞口尺寸1200*2100 2.门框或扇外围尺寸:1200*2100 3.门框、扇材质:成品钢制门，带升降可调扫地条，带门碰，带视窗 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:洁净门M1521，洞口尺寸1500*2100 2.门框或扇外围尺寸:1500*2100 3.门框、扇材质:成品钢制门，带升降可调扫地条，带门碰，带视窗 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | 樘 | 4
5 | 010802003001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:甲级防火门FM甲1021,洞口尺寸1000*2100 2.门框、扇材质:成品钢制甲级防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | 樘 | 2
6 | 010802003002 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门FM乙1021,洞口尺寸1000*2100 2.门框、扇材质:成品钢制乙级防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | 樘 | 1
7 | 010802003003 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门FM乙1521,洞口尺寸1500*2100 2.门框、扇材质:成品钢制乙级防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | 樘 | 2
8 | 010802003004 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门FM乙1821, |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
洞口尺寸1800*2100 2.门框、扇材质:成品钢制乙级防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装
9 | 010802002001 | 彩板门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:彩钢门CG0818,洞口尺寸800*1800 2.门框、扇外围材质:彩钢板门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | 樘 | 1
10 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:观察窗C1217洞口尺寸1200*1700 2.框、扇材质:双层钢化玻璃 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃厚度5mm [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 1
11 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:观察窗C1817洞口尺寸1800*1700 2.框、扇材质:双层钢化玻璃 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃厚度5mm [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 1
分部小计
楼地面装饰工程
1 | 011103003001 | 塑料板楼地面-PVC地板 | [项目特征] 1.防滑PVC卷材2厚，用专用胶粘剂粘贴 |  | m2 | 476.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.3mm厚自流平，吸收性界面处理剂 3.50厚C15混凝土，随打随抹平 4.降板处设置轻骨料混凝士 (容重为1000公斤/立方米)填充 5.钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输
2 | 011103003002 | 塑料板楼地面-PVC地板 | [项目特征] 1.防滑PVC卷材2厚，用专用胶粘剂粘贴 2.3mm厚自流平，吸收性界面处理剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆保护层(仅湿区) 4.2mm厚聚氨脂涂膜防水层(仅湿区) 5.50厚C15混凝土，随打随抹平 6.降板处设置轻骨料混凝士 (容重为1000公斤/立方米)填充 7.钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 |  | m2 | 3.44
3 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | [项目特征] 1.10mm铝合金压条 2.2.5mm厚PVC踢脚线面层，专用胶粘剂粘结 3.R40PVC踢脚线垫条 4.2厚面层耐水腻子 5.10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 6.刷界面剂一遍 7.一线品牌，可验真伪 [工作内容] 1.塑料板踢脚线 |  | m2 | 9.21
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.18mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.墙基层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 277.43
2 | 011210006003 | 其他隔断-成品钢化玻璃隔断 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:成品钢化玻璃隔断，钢化玻璃、玻璃厚度5mm，离地800mm，距顶100mm安装 2.嵌缝、塞口材料品种:中性密封胶嵌缝 [工作内容] 1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 31
3 | 011207001001 | 墙面装饰板-4mm铝塑板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨50*50 间水平500 2.基层材料种类、规格:9mm细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:4mm铝塑板专用胶粘贴，颜色甲方自定 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 15.91
4 | 011502001001 | 金属装饰线-PIVAS防撞带 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.线条材料品种、规格、颜色:9mm木工板基 |  | m | 68.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
层1m厚拉丝不锈钢面层 [工作内容] 1.成品线条安装 2.刷防护材料
5 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.基层类型:金属护角 2.墙面完成后，安装50*50同墙面硫氧镁洁净板材质专用护角高度2800mm 3.用于面贴50mm双面彩钢内部夹芯硫氧镁洁净板墙面的房间、走廊阳角和阴角处 4.一线品牌，可验真伪 |  | m | 11.2
分部小计
天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.耐水耐火纸面石膏板吊顶 2.满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60x27)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60X27)用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 6.龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(预制混凝土板，板缝内预埋吊环) [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.刷防护材料 |  | m2 | 96.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.50mm厚玻镁岩棉彩钢板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 385.56
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.喷（刷、辊）抗菌无机涂料三道饰面 2.刮腻子三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 277.43
分部小计
设备
1 | B0001 | 更衣柜 | [项目特征] 1.尺寸：900*420*1850；钢质喷塑，面板及侧板厚≥1mm，背板厚≥1mm，款式可选每格带挂衣杆一根，内分两层，单组三门或六门 |  | 个 | 10
2 | B0002 | 青霉素震荡器 | [项目特征] 1.容量：1-30瓶/次；19孔 振荡次数：1000~1200次/分 工作方式：连续，溶解时间<20S，功率12W，24W，类别，二类B型普通设备，电源电压：220V |  | 个 | 8
3 | B0003 | 操作凳 | [项目特征] 1.不带靠背、扶手；黑色PU坐垫，带气垫，液 |  | 把 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
压升降，带轮 高度范围500-700mm，气杆、镀铬支架底座
4 | B0004 | 垃圾桶 | [项目特征] 1.弹盖式，储物容积50-70L，新环保材料 |  | 个 | 38
5 | B0008 | 平板推车 | [项目特征] 1.万向聚氨酯脚轮，,底部加挂钩，骨架材质：钢 |  | 辆 | 4
6 | B0012 | 不锈钢挂衣钩 | [项目特征] 1.5钩或6钩型，不锈钢或铝合金材质 |  | 个 | 6
7 | B0013 | 无尘布 | [项目特征] 1.洁净区专用，不产尘不脱屑，无纺布双层，含进口吸水材料，颜色：可选（可按洁净等级分色），规格尺寸：30*30 |  | 张 | 50
8 | B0014 | 洁净工作服 | [项目特征] 1.四连体，防静电，带帽子，带袋子，材质：涤纶长丝 |  | 件 | 60
9 | B0015 | 防护眼镜 | [项目特征] 1.配置防护标准，品牌3M |  | 副 | 20
10 | B0016 | 温湿度计 | [项目特征] 1.壁挂式，温度测量范围：-30～50℃ 湿度测量范围：20%~100%RH 尺寸外观：12.8cm（直径），不含汞类 |  | 个 | 8
11 | B0017 | 拖鞋 | [项目特征] 1.手术室专用，包头防刺伤，分两种颜色，一体成型，材质EVA |  | 双 | 50
12 | B0018 | 试衣镜 | [项目特征] 1.磨边磨圆处理，规格尺寸定制 2.材质：玻璃，二氧化硅及其他金属材料 |  | 面 | 4
13 | B0019 | 全自动洗衣机 | [项目特征] |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.洗涤容量:洗涤容量：8KG以上，滚筒热泵式洗烘一体机
14 | B0020 | 电脑 | [项目特征] 1.一线品牌，可验真伪，处理器Core i5-12500，3.0G 6C12T/主板 inter Alder Lake B660/内存8GB DDR4 3200UDIMM/硬盘1TB HD 7200RPM 3.5/固态硬盘256GB SSDM.2 2242 G3 TLC/无光驱/集成显卡/TW13.6L 260W90% QTM/新PS2键盘/USB Calliope 黑色鼠标/windos 11 Home 64bit简体中文板/13.6升机箱； |  | 台 | 5
15 | B0021 | 电脑桌 | [项目特征] 1.1200*600*750；三聚氰胺面板压优质刨花板，面板厚25mm，侧板厚18mm，带抽屉，带电脑架（颜色可选） |  | 张 | 5
16 | B0022 | 电脑椅 | [项目特征] 1.带轮，带升降，钢制框架 |  | 把 | 5
17 | B0023 | 文件柜 | [项目特征] 1.钢质喷塑850*390*1850，面板及侧板厚0.6mm，背板厚0.4mm，款式可选，单组双对开门，带抽屉 |  | 个 | 5
18 | B0024 | 标签打印机 | [项目特征] 1.一线品牌，可验真伪，工业级专用标签打印机，可打印8*8cm标签，打印模式：热转印/热敏 分辨率：230dpi(8点/mm)300dpi(12点/mm)600dpi 打印速度：14英寸/秒 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
（350毫米/秒） 打印宽度：4.09英寸/104毫米 203dpi：3988mm，300dpi:1854mm,600dpi:911mm 内存：6MB DRAM 8MB闪存64MB 感应器形式：传输式和反射式
19 | B0025 | 碳带 | [项目特征] 1.与标签打印机匹配，打印长度不少于290米 |  | 卷 | 30
20 | B0026 | 标签打印纸 | [项目特征] 1.不干胶，与标签打印机匹配，单沓不少于1400张 |  | 沓 | 30
21 | B0027 | 针式打印机 | 一线品牌，可验真伪，类型：针式打印机，幅面：A4幅面，针数：24针，汉字超高速(6.7cpi):100/80字符/秒，英文高速草体(10cpi):300/240字符/秒，英文压缩草体(20cpi):225/180字符/秒，英文信函质量(10cpi):79/60字符/秒，英文信函压缩质量(20cpi):158/120字符/秒，纸张厚度，单页纸：0.065-0.14mm,多层复印纸：0.065-0.14mm连续纸：0.065-0.39mm,供纸方式，手动进纸：前进、前出，前进式拖纸器： 后进、前出 |  | 台 | 2
22 | B0028 | 激光打印机 | 一线品牌，可验真伪，黑白激光打印机，多功能打印、扫描、复印，打印幅面：A4幅面，分辨率：最佳模式：高达600 dpi;正常模式：高达600x 400dpi,打印速 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
度：A4纸高达20页/分钟，接口：高速USB 2.0,端口：内置快速以太网10/100 Base-TX网络端口；无线802.11 b/g/n端口，电源输入电压220至240伏交流电(+/-12%),50/60赫兹(+/-3赫兹);110至127伏交流电(+/-12%),60赫兹(+/-3赫兹),尺寸最小：420x 365x 254毫米( 16.5x14.4x10英寸)最大：420x 438 x254毫米 (16.5 x17.2x 10英寸
23 | B0030 | 遮光药盒 | [项目特征] 1.pp材质，24L，全避光，方便取拿物品 外观尺寸：45.5*28.5*31、带盖 |  | 个 | 200
24 | B0031 | 塑料箱 | [项目特征] 1.尺寸：590*420*250；塑料材质 |  | 个 | 80
25 | B0032 | 收纳盒 | [项目特征] 1.尺寸450*330*260；塑料材质，分5个颜色，颜色的配比为30%、30%、20%、10%、10%。 |  | 个 | 300
26 | B0033 | 封口机 | [项目特征] 1.铝扣型，扎袋牢固，铝制机身，全钢机芯，封口宽度：2.8mm,封口长度：500mm,功率；350W |  | 台 | 2
27 | B0034 | 周转箱 | [项目特征] 1.要求:尺寸610*400*350；要求：斜插式，带盖，有锁孔塑 料材质(颜色甲方后期指定) |  | 个 | 50
28 | B0035 | 整理箱 | [项目特征] |  | 个 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.要求:尺寸420*300*160；三色可选；要求：塑料，带盖
29 | B0036 | 扫码枪 | [项目特征] 1.二维码扫描(兼容一维码扫描),USB接口，工作电压DC3.7V-4.2V,无线传输(室内距离20-30米),解码类型：一维码和二维码，电池容量2000mAh |  | 个 | 4
30 | B0037 | 货架 | [项目特征] 1.尺寸：2000*600*2000；层板0.5mm，立柱与栋梁均为矩形钢管，厚度1.2mm单层承重300kg，立柱底部配胶套，四层 |  | 组 | 12
31 | B0040 | 地垫 | [项目特征] 1.1200*1000，塑料，蓝色，无网格 |  | 个 | 10
32 | B0038 | 医用冷藏冰柜 | [项目特征] 1.一线品牌、可验真伪，医用级，功率：401-800W,箱内温度：2-8℃,有效容积：950L。含智能数据采集模块及智能数据中转模块，可实现数据通过云平台反馈接收，风冷，箱体结构：对开门 |  | 台 | 2
33 | B0039 | PIVAS协调管理软件 | [项目特征] 1.PIVAS管理系统采用专业管理软件，集多项管理、统计功能于一身，实现与医院HIS系统的无缝连接，确保静配中心的运营符合标准操作流程。系统基于后台专业药学知识库和业务流规则库，对静脉用药信息进行自动的智能化处理。具有审方、排批次、标签打印、成品复核、汇总单/交接单 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
打印、日常管理等功能，满足PIVAS常规管理需求。同时应满足医院信息化建设及HIMS 6级评审相关的软件功能支持。
34 | B0041 | 净化检测服务 | [项目特征] 1.具有出CMA检测报告的单位进行检测 |  | 项 | 1
35 | B0042 | 标识标牌 | [项目特征] 1.装饰墙、门牌、吊牌、展板、贴字 |  | 套 | 1
36 | B0043 | 移动式臭氧机 | [项目特征] 1.一线品牌，可验真伪，消毒体积：60m²,程控，功率 118W,外观尺寸381mm*308mm*820mm |  | 台 | 3
37 | B0044 | 服务器 | [项目特征] 1.处理器:英特尔·至强处理器六核E5-2620v3 2.4GHz，缓存15M *2，双CPU内存 32GB DDR4 2400内存(2*16G)，最大可拓展640GB 2.RID:配SR430 1G 阵列控制器，RAID5硬盘:3*2T 热插拔SATA3.5寸硬盘(7200转)，最大可拓展到8TB存储空间 3.双电源windows2003或/2008的32位操作系统(优先2003). |  | 台 | 1
38 | B0045 | 不锈钢双层传递窗 | [项目特征] 1.外径尺寸:宽650mm*深600mm*高1300mm 2.单层内径尺寸:宽520mm*深550mm*高530mm 3.钢化璃尺寸:宽320mm*高450mm；面板采用304/1.2mm不锈钢板制作；机械互锁式 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.传递窗内圆弧；配对讲电话；紫外线灭菌灯。
39 | B0046 | 不锈钢三层传递窗 | [项目特征] 1.外径尺寸:宽650mm*深600mm*高1950mm 2.单层内径尺寸:宽520mm*深550mm*高530mm 3.钢化璃尺寸:宽320mm*高450mm；面板采用304/1.2mm不锈钢板制作；机械互锁式 4.传递窗内圆弧；配对讲电话；紫外线灭菌灯。 |  | 台 | 2
40 | B0047 | 不锈钢更鞋凳 | [项目特征] 1.采用304/1.2mm不锈钢板制作；错位式坐式，上下分两层，外圆弧脚；打磨抛光无毛刺，易清洁。尺寸现场定制 |  | 组 | 4
41 | B0048 | 不锈钢洗涤池（单池） | [项目特征] 1.柜式洗涤池(池深450）尺寸为800*610*800+100，采用304/1.2mm不锈钢板制作，配装饰不锈钢下水及封盖，打磨抛光无毛刺，易清洁。 |  | 台 | 3
42 | B0049 | 不锈钢洗涤池（双池） | [项目特征] 1.柜式洗涤池(池深450）尺寸为1750*610*800+100，采用304/1.2mm不锈钢板制作，配装饰不锈钢下水及封盖，打磨抛光无毛刺，易清洁。 |  | 台 | 1
43 | B0050 | 不锈钢洗手池 | [项目特征] 1.柜式洗手池(池深250），尺寸为480*500*800+100，采用304/1.2mm不锈钢板制作，配装饰不锈钢下 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水及封盖，打磨抛光无毛刺，易清洁。
44 | B0051 | 不锈钢拖布池 | [项目特征] 1.柜式拖布池(池深300），尺寸为600*600*600+100，采用304/1.2mm不锈钢板制作，配装饰不锈钢下水及封盖，打磨抛光无毛刺，易清洁。 |  | 台 | 1
45 | B0054 | 不锈钢小推车 | [项目特征] 1.尺寸：700*350*890；面板采用304/1.2mm不锈钢板制作；立柱及扶手采用304/∅25*1.2mm不锈钢圆管制作；围栏采用304/∅16*1.0mm不锈钢圆管制作；全部聚氨酯万向静音轮并带对角刹；共三层储物；打磨抛光无毛刺，易清洁。 |  | 辆 | 20
46 | B0055 | 不锈钢双层条形整理桌 | [项目特征] 1.尺寸：1000*500*900；采用304/1.2mm不锈钢板制作；立柱采用304/38*38不锈钢管制作；全部聚氨酯万向静音轮并带对角刹；双包，台面垫板及加筋加强；双层；打磨抛光无毛刺，易清洁。 |  | 张 | 4
47 | B0056 | 不锈钢大推车 | [项目特征] 1.尺寸：1200*450*1600；面板采用304/1.2mm不锈钢板制作；立柱及扶手采用304/∅25*1.2mm不锈钢圆管制作；围栏采用304/∅16*1.0mm不锈钢圆管制作；全部聚氨酯万向静音轮并带对角刹；共四层储物，打磨抛光无毛刺，易清洁。 |  | 辆 | 4
4 | B0057 | 不锈钢四门 | [项目特征] |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 |  | 柜 | 1.尺寸：800*450*1800；面板采用304不锈钢板制作；四层，门双层封扣，上下对开门，带门带拉手；打磨抛光无毛刺，易清洁。
49 | B0058 | 不锈钢洁具架 | [项目特征] 1.尺寸：800*500*1700；挂钩采用304/∅4mm不锈钢圆棒制作；支架采用304/30*30不锈钢方管制作；带活动接水盘；全部聚氨酯万向静音轮并带对角刹；打磨抛光无毛刺，易清洁。 |  | 个 | 2
50 | B0059 | 不锈钢置物架 | [项目特征] 1.尺寸：1200*400*1600；立柱采用304/∅32不锈钢圆管制作；拉筋采用304/38*25不锈钢矩管制作；围栏采用304/∅19*1.0mm不锈钢圆管制作；全部聚氨酯万向静音轮并带对角刹；共四层储物，带活动接水盘；打磨抛光无毛刺，易清洁。 |  | 个 | 2
51 | B0052 | 水平层流操作台 | [项目特征] 1.符合中国CFDA的YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》的要求，具有II类医疗器械注册证。 ◆开放式大面积匀流送风。 ◆一体成型的不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻疲劳。 ◆专为静脉输液配置的输液袋悬挂杆，使用更便捷。 ◆高清LCD彩色人机对 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，并提供故障报警。 ◆具有高效率、低能耗的风量可调送风系统，LED照明和杀菌系统的安全互锁。 ◆每一台洁净工作台都按照标准单独进行了安全性和产品性能的工厂测试。 2.空气洁净度:ISO 5级, 100级（美联邦209E） 3.平均风速(m/s):0.33±0.03 4.噪声(dB(A)):≤62 5.照度(Lx):≥300 6.电源:AC220V, 1φ, 50Hz 7.额定功率(W):600 8.重量(Kg):210 9.工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm):1700X560X720 10.外形尺寸(WXDXH)(mm):1800X760X1870 11.高效过滤器规格及数量:840X680X69X② 12.沉降菌浓度:≤0.5cfu/皿0.5h 13.适用人数:双人单面 14.带舱内扫描套件：两套扫描系统分别安装于工作区腔内两侧或两侧立柱正面，舱内扫描使用触摸屏，4+32G（不低于此参数）＋扫描器＋不锈钢板。 带舱内监控：针孔摄像头安装于工作区腔内，像素不低于 200 万
52 | B0053 | A2型生物安全柜 | [项目特征] 1.◆彩色高清LCD人机对话界面，实时显示监 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
控风机、过滤器等运行状态并提供报警功能，过滤器寿命显示等。 ◆同比节能40%以上，同时恒风量风机的运用，风量智能补偿系统确保在高效过滤器阻力增加50%的情况下，风量变化小于10%，使用更安全。 ◆前窗玻璃可内外全幅清洁，彻底解决内部无法清洁难题，不留卫生死角。 ◆移动式操作台面，配置不锈钢提升拉手和支撑架，清洁维护更方便。 ◆工作区内壁两侧配置防溅安全插座，左右两侧各配置水、气阀门接管通道各两个，使用更灵活。 ◆无外露螺纹的调整脚。 ◆当实验过程需暂停时无需关机，关闭前窗即自动进入低速节能运行状态，维持操作区的洁净度。一旦打开前窗即刻进入正常运行状态，有效提高操作效率。如意外断电，可在恢复电源后自行回到断电前运行状态，充分保护人员安全。 ◆采用美国HV公司的高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯，在减少压降的同时延长了过滤器的使用寿命。 ◆ 送、排风过滤器都
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
拥有“阻泄漏”独特技术，确保空气洁净度为ISO 4级（10级）。 ◆ULPA过滤器对于大于0.12微米直径的固体颗粒截留效率达到99.9995%。 2.过滤效率:≥99.9995%, @0.12μm 3.送风和排风过滤器:ULPA过滤器 4.空气洁净度:ISO 4 5.产品执行标准:YY0569(GB 4793.1、GB/T 18268.1) 6.下降风速(m/s):0.35 7.流入风速(m/s):0.55 8.噪声(dB(A)):58~65 dB(A) 9.振动（μm）:台面中心位置≤5 10.电源:AC220V,1φ,50Hz 11.移门开启高度（mm）:200 12.人员防护:A. 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次 13.B. 狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 14.受试产品防护:菌落总数≤5CFU./次 15.交叉感染防护:菌落总数≤2CFU./次 16.最大功率（含备用插座）（kVA）:1.85 17.额定功率(不含备用插座)(kVA):0.53 18.产品净重(Kg):360 19.内部尺寸(宽X深X高)(mm) :1604*630*630
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20.外部尺寸(宽X深X高)(mm) :1800*795*2050 21.照明灯规格(W)和数量:LED 36*① 22.紫外灯规格(W)和数量:36*① 23.照度(Lx):≥900 24.外箱结构:优质冷轧钢板静电粉末喷涂（象牙白） 25.工作区结构:优质304不锈钢一次成型 26.排风方向:顶出 27.带舱内套件：两套扫描系统分别安装于工作区腔内两侧或两侧立柱正面，舱内扫描使用触摸屏，4+32G（不低于此参数）＋扫描器＋不锈钢板。 带舱内监控：针孔摄像头安装于工作区腔内，像素不低于 200 万
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 5.11
3 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 2.35
4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 1.6
5 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  | 0
6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  | 0
7 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
8 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 0
10 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.14
11 | X011707009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 1.25
12 | X011707010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.19
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.28
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 9.7
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.86
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.73
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.34
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.08
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13