竞争性磋商文件

| 项目名称： | 新疆医科大学第七附属医院医教综合楼变压器采购项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | WKZB210XJCB61853-1 |
| 采购人： | 新疆医科大学第七附属医院 |
| 联系人： | 刘振洋 |
| 联系方式： | 0991-4678349 |
| 采购代理机构： | 五矿国际招标有限责任公司（盖章） |
| 联系人： | 刘捷 |
| 联系方式： | 0991-8855580、18097676662 |

目    录

一、竞争性磋商公告	3

二、供应商须知	7

一、说明	12

二、磋商文件	12

三、响应文件的编制和数量	13

四、响应文件的递交	16

五、竞争性磋商程序	17

六、 授予合同	20

七、质疑和投诉	21

八、项目验收	22

九、适用法律	22

十、磋商文件的解释权	22

十一、其他注意事项	22

三、采购需求	24

商务、经济文件	37

★投标函	37

★主要人员配备表	46

技术文件组成	47

一、竞争性磋商公告

项目概况

新疆医科大学第七附属医院医教综合楼变压器采购项目的潜在供应商应在新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室获取采购文件，并于2022年01月17日  16：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：WKZB210XJCB61853-1

项目名称：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼变压器采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1252600.00

最高限价（元）：1252600.00

适用范围：本招标文件仅适用于本招标文件所叙述的为新疆医科大学第七附属医院变压器采购项目的合格投标人。

标项名称：  新疆医科大学第七附属医院医教综合楼变压器采购

数量：7

预算金额（元）：1252600.00

单位：台

简要规格描述：具体规格详见磋商文件

备注：预算价格125.26万元整，包括货物运至最终目的地的设备采购、运输、装卸、配送、售后培训、检测检验、保险、税金及伴随货物交运以及能够验收合格至交付使用的所有相关内容和费用，采购人不再单独支付任何费用。本项目预算价格不包含安装费。

# 合同履约期限：合同签订后30个工作日内全部完成

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

3.本项目的特定资格要求：

标项一：

（一）资格条件：

1.符合政府采购法第二十二条的规定。

2.投标人必须是中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法制造商。

3.投标方因具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在经营活动中没有重大违法记录；具备有效的资质证书：提供生产变压器的国家相关资质，并且注册资金不低于5000千万人民币。

4. 投标人业绩要求：近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩不少于五项，销售合同原件（显示工程名称、合同签订日期、采购数量、型号、规格及加盖买卖双方公章部分）及售后服务满意度调查表,必须为投标人自行销售的并且与本次投标产品同一品牌。提供IS09001质量管理体系认证证书，IS014001环境管理体系认证证书。

5.在本地拥有固定办事机构，固定的售后服务人员，以及较强的技术支持和持续售后服务能力。能够24小时响应甲方咨询及技术指导，能够在2小时内到达现场处理故障。

6.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。

7.参加招投标活动近三年内，没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

9.本次招标不接受联合体投标。

（二）其他说明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标。

三、获取采购文件

时间：2022年01月05日至2022年01月11日，每天上午10:30至13:00，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室

方式：线下获取

售价（元）：200

四、响应文件提交

截止时间：2022年01月17日   16:00 （北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室

五、响应文件开启

开启时间：2022年01月17日   16:00 （北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

购买文件时需提供以下资料：

1、有效的营业执照副本原件；

2、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

3、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”其中之一。

注：以上资料需提供原件备查，复印件一套加盖公章。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第七附属医院

联系方式：0991-4678349

2.采购代理机构信息

名 称：五矿国际招标有限责任公司

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室

联系方式：0991-8855580、18097676662

3.项目联系方式

项目联系人：刘捷

电 话：0991-8855580、18097676662

二、供应商须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 新疆医科大学第七附属医院医教综合楼变压器采购项目 |
| 2 | 采购人 |  | 名 称：新疆医科大学第七附属医院 联系人：刘振洋 联系电话：0991-4678349 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名 称：五矿国际招标有限责任公司 地 址：新疆乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室 联系人：刘捷 联系电话：0991-8855580、18097676662 |
| 4 | 资金来源及落实情况 |  | 资金来源：预算资金 落实情况：已落实 |
| 5 | 项目预算（最高限价） |  | 金额（小写）：1252600.00元整； 供应商投标报价超过采购预算的按无效投标处理。 |
| 6 | 供应商资格条件 |  | 1.符合政府采购法第二十二条的规定。 2.投标人必须是中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法制造商。 3.投标方因具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在经营活动中没有重大违法记录；具备有效的资质证书：提供生产变压器的国家相关资质，并且注册资金不低于5000千万人民币。 4. 投标人业绩要求：近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩不少于五项，销售合同原件（显示工程名称、合同签订日期、采购数量、型号、规格及加盖买卖双方公章部分）及售后服务满意度调查表,必须为投标人自行销售的并且与本次投标产品同一品牌。提供IS09001质量管理体系认证证书，IS014001环境管理体系认证证书。 5.在本地拥有固定办事机构，固定的售后服务人员，以及较强的技术支持和持续售后服务能力。能够24小时响应甲方咨询及技术指导，能够在2小时内到达现场处理故障。 6.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 7.参加招投标活动近三年内，没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用。 8.法律、行政法规规定的其他条件。 9.本次招标不接受联合体投标。 其他说明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标。 |
| 7 | 联合体投标 |  | R不接受 □接受 |
| 8 | 备选方案 |  | R 不接受 □ 接受 |
| 9 | 响应文件递交截止时间 |  | 2022年01月17日16:00 （北京时间） |
| 10 | 磋商时间、地点 |  | 磋商时间：2022年01月17日16:00（北京时间） 磋商地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座19A-L室 |
| 11 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 |  | 招标采购单位依法组建磋商小组共__3__人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委__2__人。 小组确定方式：从采购专家库中随机抽取确定。 |
| 12 | 磋商保证金 |  | 缴纳方式：电汇、网银转账 |
|  |  |  | 金额（小写）：25000.00元 （大写）：贰万伍仟元整 |
|  |  |  | 收款单位：五矿国际招标有限责任公司新疆分公司 开户银行：中国工商银行乌鲁木齐市光明路支行 行号：102881001224 账号：3002 0122 0920 0059179 |
|  |  |  | 到账截止时间2022年01月17日16:00（北京时间）注：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担） （2）投标人以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账。 |
| 13 | 评审办法 |  | 综合评分法，即指投标文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 14 | 磋商有效期 |  | 90 日（日历日） |
| 15 | 投标文件份数 |  | 响应文件包括： 1、响应文件伍份，其中正本壹份，副本肆份； 2、（电子版U盘壹份）； 3、开标一览表壹份。 以上内容做好标示，密封提交；投标文件正副本分别密封；电子投标文件U盘及开标一览表分别单独密封。 |
| 16 | 是否允许投报进口产品 |  | □是 R否 |
| 17 | 踏勘现场 |  | / |
| 18 | 节能、环保要求 |  | 按国家有关节能环保政策执行 |
| 19 | 代理服务费 |  | 本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件,中标价下浮40%后收取。再无其他任何费用。 |
| 20 | 中小微型企业 有关政策 |  | (1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； (2)价格扣除幅度：价格给予6 %的扣除。 |
| 21 | 交货期 |  | 合同签订后30个工作日内全部完成 |
| 22 | 质保期 |  | 变压器及其配套原件质保2年 |
| 23 | 付款方式 |  | 变压器安装验收待审计完成后付款后付款95％，5%余款待送电合格后付清。 |
| 24 | 质量标准及验收标准 |  | 1、成品变压器验收标准：按照投标报价清单（报价中包含13%税金、运费、指导安装调试费）中所列产品的品牌、型号、数量进行验收。 2、投标方应承诺所交付的成品变压器所用材料为达到国标的优质铜芯并提供型式检验报告，不得使用再生铜材、劣质铜材做为原料。 3、变压器及其配套元件质保不少于24个月。 4、付款方式：变压器安装验收待审计完成后付款95%，5%余款待送电合格后付清。 |
| 25 | 资格审查资料 |  | 各投标人开标会现场需携带以下内容原件进行资格审查： 1.符合政府采购法第二十二条的规定。 2.投标人必须是中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法制造商。 3.投标方因具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在经营活动中没有重大违法记录；具备有效的资质证书：提供生产变压器的国家相关资质，并且注册资金不低于5000千万人民币。 4. 投标人业绩要求：近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩不少于五项，销售合同原件（显示工程名称、合同签订日期、采购数量、型号、规格及加盖买卖双方公章部分）及售后服务满意度调查表,必须为投标人自行销售的并且与本次投标产品同一品牌。提供IS09001质量管理体系认证证书，IS014001环境管理体系认证证书。 5.在本地拥有固定办事机构，固定的售后服务人员，以及较强的技术支持和持续售后服务能力。能够24小时响应甲方咨询及技术指导，能够在2小时内到达现场处理故障。 6.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 7.参加招投标活动近三年内，没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用。 8.法律、行政法规规定的其他条件。 9.本次招标不接受联合体投标。 其他说明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标。 |
| 26 | 磋商轮数和最后报价的其他要求 |  | 1、磋商轮数:二次或二次以上； 2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由其法定代表人或其授权代表签字后折合现场递交给采购代理机构。 3、最后报价的递交地点、公布地点同开标地点，并在所有参加磋商的供应商见证下统一集中收缴，逐一展示、公布和登记报价，并由供应商代表签字确认以示公开。 |
| 27 | 封套上应载明的信息 |  | 项目名称： 项目编号： 采购人名称： 供应商名称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 在年月日时分前不得开启 |
| 28 | 响应文件的组成部分 | 封面 | 响应文件封面 |
|  |  | 目录 | 响应文件目录 |
|  |  | 商务、经济、技术文件 | ★投标函 ★法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书 ★开标一览表 ★分项报价表 ★资格证明文件 ★近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩 ★售后服务承诺 ★主要人员配备表 ★商务条款偏离说明表 ★项目实施方案 ★技术规格偏离表 |
|  |  | 其他资料 | 供应商认为有必要提供的其他资料（如有）。 |
| 注意 事项 | 各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 |  |  |
| 其他要求 | 1、签字盖章要求： (1)供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应加盖公章； (2)其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖单位公章，样式可参照“投标文件格式”编制； (3)本文件中明确要求盖章或签字的，须盖章或签字。 2、投标人提供的投标文件应当使用磋商文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。 3、监督人仅在开标环节做核验授权委托书工作，其余均由评标专家进行审验。 |  |  |
| 其他 | / |  |  |

注：1、本表内容与磋商文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项

一、说明

1.1适用范围

1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后二日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活动的供应商。

2.3. 磋商文件的修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。

## 三、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1响应文件应分为“封面”、“目录”、“商务、经济、技术文件”和“其他材料”四个部分组成。

商务、经济文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指供应商提交的能够证明其提供的服务符合竞争性磋商文件规定的文件。本次磋商，供应商须按竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第30项规定提交商务、经济文件和技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

3.3.2竞争性磋商文件中提供格式的，响应文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。竞争性磋商文件中未提供格式的，供应商可根据实际情况自行提供。

3.3.3供应商递交的响应文件及相关要求按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第16项的规定。

3.3.4供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

3.3.5供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.3.6响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.3.7如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《分项报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在须知前附表中规定的时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

3.8.2对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

3.8.3未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应商的磋商保证金,在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认磋商达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

## 四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商严格按竞争性磋商文件要求制作响应文件，在响应文件递交截止时间前完成投标文件。供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新递交，但以响应文件递交截止时间前最后一次提交的响应文件为有效投标文件。

响应文件递交截止时间以中国招标投标公共服务平台招标公告发布时间为准，逾期将被拒绝。

4.1.2供应商应将响应文件正本和副本分别装入密封袋内加以密封，分别在密封袋上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章及法人章。

4.1.3供应商还应将填好的开标一览表、响应文件（电子版）分别装入密封袋内加以密封，在密封处压口加盖公章及法人章，并在密封袋上注明“开标一览表”、“响应文件（电子版）”字样，作为投标文件的一部分。

4.1.4所有响应文件密封袋上均应贴上封条，封条上应写明的内容详见供应商须知前附表。

4.1.5供应商认为有必要提交的其他资料请于响应文件递交截止时间前一并提交。

4.1.6如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前磋商，并将响应文件密封送达指定开标地点。

4.2.2在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件递交截止时间之后收到的任何响应文件。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已提交的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新提交。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对已提交的响应文件撤销或修改。

4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为

5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6磋商

5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　　5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
　  5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10采购结果确认

（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.7.公示或公告

5.7.1成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 六、 授予合同

6.1 签订合同

6.1.1采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件签订合同。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内与中标人签订合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将报相关部门和政府采购代理机构备案。

## 七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部20号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

## 八、项目验收

8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

## 九、适用法律

9.1本项目招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均参照《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

## 十、磋商文件的解释权

10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

## 十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3参照政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4参照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、技术要求

货物需求及设备技术规格

| 序号 | 货物名称 | 容量(kVA)规格型号 | 数量（台） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇筑式干式变压器 | SCB13-1600kVA/10/0.4kV | 5 | 自签订合同起，30个工作日之内。 |
| 2 |  | SCB13-1250kVA/10/0.4kV | 2 |  |

概述

总则

本需求包含了用于乌鲁木齐新宜康达热力有限责任公司新校区建设项目浇筑式 10/0.4KV干式变压器本体及其辅助设施的设计、制造及安装和试验等方面的最低要求。

未尽事宜，以需方设计文件为准。

标准及规范

变压器的设计、制造和试验应遵循最新的国家标准和规范，投标方应尽数罗列所引用的标准。

基本技术要求

所涉及的电力变压器应为浇筑式干式变压器、温控器控制风冷却型、铜芯、低损耗型干式电力变压器，其铁芯应为冷轧晶粒取向优质硅钢片。

卖方应对变压器噪声、电场分布和磁场分布以及冲击特性综合治理，优化设计，提供优质的产品。

变压器整体寿命不低于30年。

产品结构及工艺

4.1.1整体结构

变压器为干式环氧浇注变压器。通过铁心夹件拉板、绝缘垫块将绕组压紧。垫块与夹件间采用压钉结构，垫块与绕组间以硅橡胶板压紧，形成一个弹性缓冲结构。该结构有效地吸收了铁心的膨胀及收缩，确保整个器身始终处于压紧状态，并降低了绕组与铁心共振所产生的噪声。变压器下部装设安装底座，顶部设置起吊用吊环。变压器的防护外罩，防护等级为IP20。变压器的一次侧进线采用电缆连接，二次侧引出线采用母排，与低压柜的连接采用封闭母线连接。

4.1.2铁心

铁心是变压器的核心部分之一，在制造铁心时，应采用了先进的工艺、选择高质量、高导磁、冷轧晶粒取向优质硅钢片，表面用防腐绝缘涂膜覆盖。硅钢片的截面设计近似圆形，采用45度全斜剪切，芯柱和轭铁接缝处采用步进叠结构。铁心在全自动硅钢片剪切线上进行，铁心表面光滑，无伤痕，无变形，无位移，整齐美观且剪切精度高，毛刺小。保证硅钢片的平整度并对铁心施加适当的夹紧力，有效地降低变压器噪声。

4.1.3 线圈

高压线圈：

采用分段圆筒式结构，层间电压低，具有较强的承受过电压能力。高纯度铜线圈经过预热干燥后在环氧树脂浇注设备中进行真空干燥除去绝缘中的水分和气体，环氧树脂和固化剂等化工材料通过精密计量按设定的比例压入静态混料器中，然后在真空状态下注入线圈中，采用薄绝缘工艺，浇注结束后，在烘炉中高温固化最后制成固态线圈。混合材料具有一致的粘度化学反应程度等理性性质。制成的线圈具有外表美观、绝缘性能好，局放小，抗短路性能强及难燃自熄的特性，且当工作温度发生剧烈变化时，线包表面不会龟裂。

低压线圈：

采用高纯度铜箔式导体与绝缘材料紧密绕制，经高温固化成形。线圈安匝平衡性好，抗短时过载能力强。

导线：采用正规厂家生产的产品，毛刺、导线漆及金属纯度均能满足国家标准。

环氧树脂：采用国际一线品牌

4.1.4焊接工艺

箔带的焊接设备采用惰性气体保护钨极氩弧焊机，焊接时，用惰性气体做为保护气体有效隔离氧气，使焊接表面不被氧化；所有焊接过程是全自动的，焊接电流、焊枪移动距离等均在电脑中预先设定，由设备进行控制，所以可以有效地保证焊接质量，使焊缝光滑，紧密、牢固、饱满。

绝缘

绝缘应均匀一致。雷电脉冲承受电压应符合IEC60726-3，表II中第1条的要求。根据IEC60085绝缘应为H 级。温升应限制在IEC60726-2第4部分给出的范围内。分接头部位做加强绝缘处理。

接线组别

变压器一次侧电压为10±2×2.5% kV，二次侧电压为0.4kV，其绕组接线为D，yn11。分接头应在高压绕组上，表面安装并在不带电时操作，分接头位置应明确的标记。

温控器及风机

温控器应为电子式温控器，嵌入式安装在变压器防护外壳的正面，应具有控制变压器风机起停、超温报警和超温跳闸的触发信号，其节点容量应满足220V，3A。

温控器的寿命应不低于10年。

温控器控制风机启停时，绝不允许将风机电源直接由温控器输出！温控器输出驱动中间继电器（接触器），然后由中间继电器（接触器）带风机负载，风机具有过流和短路保护。

温控器具有RS485通讯接口，将温度上传至监控系统实时显示。

主要电气特性

相数：	3

频率：	50 Hz

工作电压：	10 kV

最高工作电压：	10.5kV

绝缘水平：	 35 kV（工频1min）

75 kV(雷电冲击)

工作方式：	连续

一次侧额定电压：	见数据表

二次侧额定电压：	见数据表

额定容量：	见数据表

连接方式：	见数据表

阻抗电压：	见数据表

冷却方式：	见数据表

绕组温升：	见数据表（温控器配通信接口）

抽头切换：	无载抽头，应便于外部操作

防护等级：	见数据表

局部放电量	≤10PC

部分侧接线引出母排及开孔尺寸及位置应与低压开关柜厂协商解决。

性能

本变压器的设计制造应严格按照国标或行业标准及本规格书数据表的要求，把损耗、温升、绝缘水平、过负荷能力和承受短路能力等限制在允许范围之内。

干式变压器的使用寿命不应小于30年。

供货范围

除非另有说明，变压器的供货范围应包括完整的变压器及其必须的附件：

浇筑式包封式干式变压器主体

温度控制显示器

冷却风机及其控制装置

与低压开关柜的连接附件

所有附件，保护装置仪表、配钢制防护外壳箱体

文件及图纸，包括试验报告

完整的安装及试车说明

安装及维护用的专用工具

调试及两年运行所需的备品备件

试验和检验

变压器应有型式试验报告。

在变压器出厂之前，应进行出厂试验，包括：

.	绕组电阻测定；

.	电压比测量及矢量关系的校定；

.	阻抗电压(主分接)短路阻抗及负载损耗的测量；

.	空载损耗及空载电流的测量

.	绝缘特性(绝缘电阻)的测定；

.	绝缘试验.

. 局放试验

. 温升试验(提供同类型产品报告

. 声级测定(提供同类型产品报告)

. 短路试验(提供同类型产品报告)

. 允许偏差

. 其他国标及制造厂标准所要求的试验记录

变压器通电之前应进行下列试验：

1).	绝缘检查（绕组绝缘、铁芯对地绝缘）

2).	测量直流电阻

3).	相序检查

4).	保护装置检测

5).	国标要求的其它检测

随机技术文件

随机技术文件如下：

出厂试验记录；

产品合格证书

装箱单

产品拆卸件一览表

安装及操作手册

图纸及外形尺寸

一次性消耗品清单

备品备件清单

注: 变压器制造图纸、外形尺寸及重量等应在合同签订后一周内提供

（提供给设计院和买方电子版）

涂漆

变压器主体、外壳、控制器和其它暴露的金属部件均应进行防腐处理，并喷涂适合现场条件的防腐油漆，保证涂层不脱落，钢结构件不锈蚀，色标RAL7035。

铭牌

变压器铭牌应采用不锈钢制造，固定在变压器可视的一侧。铭牌中应包括国标中规定的所有项目，并应包括：

设备名称、型号、产品代号

标准代号

制造厂名

出厂序号

制造年月

所有线圈或每个线圈的绝缘温度（或等级）和最高允许温升

相数

各种冷却方式下的额定容量

额定频率

额定电压, 包括分接电压

每种冷却下的额定电流

联接组标号，绕组联接示意图

额定电流下的阻抗电压

冷却方式，使用条件（户内、海拔不超过1000m等）

总重

绝缘水平

产品包装及运输准备

运输前的准备要考虑对设备的保护，以免使设备在运输过程中受潮、受腐蚀、破损和变形。每个运输箱体上应标明内装物品、订单号和运输编号。此外，吊装点位置及设备重心位置也应在箱体上标明。

包装和运输应符合GB6451标准规定。货物在发运前二周，卖方应将发运日期、货物名称、箱号、件数、每件重量及体积、合同号、运输方式、总重量、总体积、储运注意事项等信息以传真、电报、电传等方式通知买方。

服务及承诺

变压器在安装、调试时如需卖方服务，卖方免费到现场进行技术服务。

变压器在正常运行过程后如出现质量问题，卖方在接到买方通知后2小时内派服务人员赶到现场。

帮助买方解决生产急需，卖方应及时提供备件。

变压器出厂时，卖方须向买方提供全部随机资料1 份原件、 2 份复印件及一份电子光盘。

满足正常运转要求，如有必要，卖方应及时提供备件帮助生产中急需。

电 力 变 压 器 数 据 表

| 规格 | 干式变压器 SCB13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 7台 |  |  |  |  |
| 安装位置 | 户内使用 |  | 海拔高度： ≤1000 m |  |  |
| 环境特性 | 正常环境 |  | 相对湿度： 64% |  |  |
| 环境温度 | 最高温度：45C | 最低温度：-43.1C |  | 年平均温度：7.3C | 投标方参数（投标方填）写） |
| 电气特性 | 3相，50Hz，电压调整范围：2X2.5% |  |  |  |  |
| 中性点方式 | 直接接地 |  |  |  |  |
| 电压等级 | 一次侧10kV，二次侧0.4 kV |  |  |  |  |
| 绝缘水平 | 35KV（工频1min）,75KV(雷击冲击) |  |  |  |  |
| 工作方式 | 连续 |  |  |  |  |
| 调压装置 | 铜短接片进行调档 |  |  |  |  |
| 绕组温升控制 | 温度控制器配通信接口 |  |  |  |  |
| 局部放电量 | ≤10PC |  |  |  |  |
| 阻抗电压 | 6% |  |  |  |  |
| 接线组别 | D/yn11 |  |  |  |  |
| 损耗 | SCB13-1600kVA/10/0.4kV电力变压器 |  |  |  | 空载损耗： 负载损耗： |
|  | SCB13-1250kVA/10/0.4kV电力变压器 |  |  |  | 空载损耗： 负载损耗： 引用标准： |
| 绝缘等级 | H级 |  |  |  |  |
| 绝缘水平 | 满足GB要求。 |  |  |  | 引用标准： |
| 绕组材质 | 铜绕组 |  |  |  |  |
| 结构形式 | 干式 |  |  |  |  |
| 防护等级 | 至少IP20(带保护外壳) |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |
| 附件 | 温度计,测温元件,温度继电器等附件厂家成套供货 |  |  |  |  |
| 一次侧接线方式 | 电缆连接 |  |  |  |  |
| 二次侧接线方式 | 密集型母线连接 |  |  |  |  |
| 涂漆 | 环氧涂料，色标为RAL7035 |  |  |  |  |
| 外形尺寸 L x W x H | 1250KVA： 1900*1400*2200（长*宽*高mm） |  |  |  |  |
|  | 1600KVA： 2200*1600*2200（长*宽*高mm） |  |  |  |  |
| 变压器重量 | SCB13-1600kVA/10/0.4kV |  |  |  | 吨 |
|  | SCB13-1250kVA/10/0.4kV |  |  |  | 吨 |
| 备品备件 | 每种规格的冷却风机各备2台，温控器2套 |  |  |  |  |
| 线圈品牌型号 |  |  |  |  |  |
| 环氧树脂品牌型号 |  |  |  |  |  |
| 硅钢片品牌型号 |  |  |  |  |  |
| 散热风扇品牌型号 |  |  |  |  |  |
| 控制器品牌型号 |  |  |  |  |  |

交货时间及地点

交货时间：签订合同后30个工作日内交货完毕。

交货地点：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼施工现场车板交货。

符合性审查表

| 序号 | 标准 | 评审标准 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：在法律上和财务上独立、合法运作，具有独立法人资格的企业或事业单位或其他法人组织，有能力提供合同项下全部采购内容的供应商。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 投标人必须是中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法制造商 |  |  |  |  |
| 3 |  | 投标方因具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在经营活动中没有重大违法记录；具备有效的资质证书：提供生产变压器的国家相关资质，并且注册资金不低于5000千万人民币 |  |  |  |  |
| 4 |  | 投标人业绩要求：近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩不少于五项，销售合同原件（显示工程名称、合同签订日期、采购数量、型号、规格及加盖买卖双方公章部分）及售后服务满意度调查表,必须为投标人自行销售的并且与本次投标产品同一品牌。提供IS09001质量管理体系认证证书，IS014001环境管理体系认证证书 |  |  |  |  |
| 5 |  | 在本地拥有固定办事机构，固定的售后服务人员，以及较强的技术支持和持续售后服务能力。能够24小时响应甲方咨询及技术指导，能够在2小时内到达现场处理故障 |  |  |  |  |
| 6 |  | 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格 |  |  |  |  |
| 7 |  | 参加招投标活动近三年内，没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用 |  |  |  |  |
| 8 |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |  |  |
| 9 |  | 本次招标不接受联合体投标 |  |  |  |  |
| 10 | 初步评审 | 投标文件要求加盖供应商章、法定代表人章处未加盖印章的 |  |  |  |  |
| 11 |  | 投标文件未按磋商文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的 |  |  |  |  |
| 12 |  | 投标报价高于本项目采购预算的 |  |  |  |  |
| 13 |  | 投标文件不符合磋商文件实质性要求的 |  |  |  |  |
| 14 |  | 供应商存在串通投标，弄虚作假等违法行为的 |  |  |  |  |

# 四、评分办法

## 5.1 评审方法

| 评分项目 | 子项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  |  |  |
| 价格 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 | 30 |
| 商务部分（27分） |  |  |  |
| 类似业绩 | 15分 | 投标人近三年(2018年1月1日至今)有类似项目案例，每提供一个3分，最高得15分。（需提供合同（显示项目名称、合同签订日期、采购数量、型号、规格及加盖买卖双方公章部分）及售后服务满意度调查表,必须为投标人自行销售的并且与本次投标产品同一品牌，以上材料须在投标文件中提供复印件并加盖公章，原件备查。） | 0-15 |
| 售后服务 承诺 | 9分 | 1、售后服务承诺满足用户要求，承诺质保期内每年不少于4次设备检修维护。 2、承诺能够提供7*24小时服务响应，接到故障报修后2小时内到达现场排查故障。 满足一条者得2分，两者都满足者得4分。 | 0～4 |
|  |  | 承诺设备质保期二年得2分。每增加一年得1分，最高3分。此项满分5分。 | 0～5 |
| 企业资信 | 3分 | 提供近两年（2019年、2020年）经第三方审计的财务审计报告（投标人为注册未满一年的，提供成立至今的月或季度财务状况报告），财务状况良好得3分，不提供不得分。 | 0～3 |
| 技术部分（43分） |  |  |  |
| （主要设备选型）综合评价 | 30分 | 1.根据投标人所提供的货物的参数进行综合评审，满足磋商文件要求的得基础分20分，在满足招标要求的基础上，每存在一项正偏离（经评标委员会一致认可的）加2分，最多加10分。 注：投标人需提供投标产品彩页及相应技术参数的使用说明书、检测报告（如有）等佐证材料，否则评标委员会有权视相应技术参数不响应招标要求。 | 0～30 |
| 体系认证书 | 8分 | 1. 变压器所用材料为达到国标的优质铜芯并提供型式检验报告，具备得2分； 2. 具有批准注册变压器型号证书，具备得2分； 3. 提供所生产变压器的产品鉴定证书和型式实验报告，具备得2分； 4. 提供IS09001质量管理体系认证证书，具备得1分； 5. IS014001环境管理体系认证证书，具备得1分； | 0～8 |
| 供应商承担本项目能力及服务标准 | 3分 | 1.提供详细的售后服务计划,具备得1分； 2.在本地拥有固定办事机构，固定的售后服务人员，以及较强的技术支持和持续售后服务能力。具备得1分； 3.备品备件清单，具备得1分； | 0～3 |
| 投标产品质量和市场影响 | 2分 | 所投产品质量和市场影响：评委根据所投产品产地、可靠性、稳定性、信用度和产品质量的分析，对所投产品的综合评价进行降序排列。优得2分，良得1分；一般和差得0分。（注：采购需求表中推荐三个品牌，但不局限于此三类品牌，参数要求等同于或者优于的产品都可接受 。） | 0～2 |

五、拟签订的合同文本

注1：投标人应完全同意接受下述合同协议书及合同条款；同时《中标通知书》发出后3个工作日内，将签字盖章后的纸质版合同报送至招标人处，否则其投标将被拒绝。

服务采购合同

（合同以最终签订版本为准）

六、竞争性磋商响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

采购人：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

联系方式：

联系地址：

日期：   年    月    日

目  录

一、投标函

二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、资格证明文件

六、近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩

七、主要人员配备表

八、技术条款（技术要求）偏离说明表

九、项目实施方案

十、其他材料

商务、经济文件

★投标函

（采购人）：

（招标代理机构）：

(供应商名称)授权(供应商委托代理人姓名、职务) 为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件和本磋商文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目磋商文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照磋商文件规定提供全部投标文件。

4、我方承诺：按照磋商文件要求提供和交付的服务，我方投标报价为（小写）     ，（大写）     ，质保期为     ，质量标准为         ，磋商有效期为    日（日历日）。

5、我方承诺：接受磋商文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守磋商文件的规定。

6、我方承诺：完全满足和响应磋商文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，如所报货物属国家强制认证产品的均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

10、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

11、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

12、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：  年  月  日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

★法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

（代理机构名称）：

兹有   同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人身份证复印件正反面

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权   同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：。

代理人工作单位：

职务：    性别：

身份证号码：

法定代表人及被授权人身份证正反面

供应商名称：（盖章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：年月日

★开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 交货期 |  |
| 备注： |  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、开标一览表除投标文件正副本中提供外，另须单独密封一份，随响应文件一起提交。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：  年  月  日

★分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 产品参数信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总 计： |  |  |  | ¥： |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：  年  月  日

★资格证明文件

★符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在法律上和财务上独立、合法运作，具有独立法人资格的企业或事业单位或其他法人组织，有能力提供合同项下全部采购内容的供应商；

★本文前附表第25条“资格审查资料”中全部内容；

★中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）；

供应商认为有必要提供的其他证明材料。

中小企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

注：如供应商是中小微企业，须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网站中查询的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图；供应商为代理商的，其代理产品的制造商也必须为小型、微型企业，需同时提供其国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网络截图。如未附明确的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图，将不按小型、微型企业处理。如已附网络截图但有虚假，将按无效标处理。如供应商不是中小微企业，以上内容请填写“/”。

★近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附中标通知书或合同并加盖公章。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：  年  月  日

★售后服务承诺（如有，格式自拟）

★主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、主要人员应包括：提供本项目服务的相关人员。

2、主要人员应附身份证、相关专业资格证等相关证件并加盖公章。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：  年  月  日

技术文件组成

由各供应商（除技术规格偏离表）自行编写。内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的项目实施方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

★项目实施方案

注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。

附件：

★技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 要求规格 | 响应文件 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）：

法定代表人：（签字并盖章）：

委托代理人：（签字）

日期：  年   月   日

注:请投标人根据磋商文件技术参数要求填写本表。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

其他材料

供应商认为有必要提供的其他资料（如有）