招标文件
（项目编号：XJDH-YKD2021-195）

项目名称：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼高低压系统配电柜采购项目
招标人（盖章）：新疆医科大学第七附属医院

联系人：刘振洋
电话：0991-4678349

	


    代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
法定代表人（盖章）：
联系人：吴楚、刘寒雪
电话：0991-4833203

联系地址：新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

第一册

目  录

3第1章
投标人须知


3一   总 则


31.采购人、采购代理机构及投标人


42.资金来源


43.投标费用


44.适用法律


5二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三   投标文件的编制


68.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件组成


610.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


711.投标报价


812.投标保证金


813.投标有效期


814.投标文件的制作


9四   投标文件的递交


915.投标文件的密封和标记


916.投标截止


917.投标文件的接收、修改与撤回


10五   开标及评标


1018.
开标


1019.资格审查及组建评标委员会


1120.投标文件符合性审查与澄清


1321.投标偏离


1322.投标无效


1423.比较与评价


1424.废标


1425.保密要求


15六   确定中标


1526.中标候选人的确定原则及标准


1527.确定中标候选人和中标供应商


1528.发出中标通知书


1529. 告知招标结果


1530.签订合同


1631.履约保证金


1632.预付款


1633.招标代理费


1734.政府采购信用担保


1735.廉洁自律规定


1736.人员回避


1737.质疑的提出与接收


19附件1：履约保证金保函（格式）


20附件2：履约担保函格式


22第2章
投标文件格式


22第一部分 开标一览表及资格证明文件


231
开标一览表


242  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


253  法定代表人身份证明书


264  法定代表人授权委托书


275  投标保证承诺书


286  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书


297  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书


308  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书


319  投标须知前附表要求的其他资格证明文件


3210  进口产品制造厂家的授权书


33第二部分  商务及技术文件


341
投标书


352
投标分项报价表


363
货物及伴随服务和工程说明一览表


374
技术规格偏离表


385
商务条款偏离表


396-1  投标人企业（单位）类型声明函


406-2  投标人监狱企业声明函


416-3  残疾人福利性单位声明函


426-4  制造商企业（单位）类型声明函


437   近三年（2018年1月1日-至今）的类似业绩表


8
项目负责人
44
9   项目人员配备
45
10  售后及维修服务能力
46

11  评审所需要的其他商务文件
47
50第3章
投标邀请


52第4章
投标须知前附表


56第5章
货物及伴随服务和工程需求


169第6章
评标方法和标准


175第7章
政府采购合同


第1章 
  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机 构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。
1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求
1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效
1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为二册共7章，构成如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章  投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标须知前附表

第5章  货物及伴随服务和工程需求
第6章  评标方法和标准
第7章  政府采购合同

5.2
招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

        如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。
6.招标文件的澄清与修改
6.1
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件组成
9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。
10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1
投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.投标保证金
12.1
投标应在投标须知前附表中规定缴纳投标保证金。未按规定缴纳投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

13.投标有效期
13.1
投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

14.投标文件的制作
14.1
投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、分包名称及包号（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。   

16.投标截止
16.1
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
17.4
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5
除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18. 开标
18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“开标一览表及资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。
通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

     投标文件中存在对招标文件的任何负偏离，其投标将被认定为投标无效。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2） 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
（3） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
（7） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密要求
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。
27.确定中标候选人和中标供应商

27.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

28.发出中标通知书
在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
29. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式
31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
32.预付款
32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。
32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

33.招标代理费

   本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。
34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。
35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36.人员回避
       潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收
37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

      超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式
      （采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：
                  （采购人名称）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第2章 投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件
 1 、开标一览表（见投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3、法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）
4、法定代表人授权书（见投标文件格式三）

5、投标保证承诺书（见投标文件格式四）
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
7、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

9、投标须知前附表要求的其他资格证明文件
10、投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）
注：第6、7、8项承诺事项可在一份承诺书中承诺。
1  开标一览表
（投标文件格式一）

项目名称： 

包号：    

报价单位：人民币元
	序号
	货物名称
	供货周期
	质保期
	交货地点
	备注

	1
	高低压系统配电柜
	
	
	
	

	2
	投标总价
	大写：

小写：

	备注
	投标报价中包含包含外购件、外协件、配套件、原材料及生产制造、柜体组装、包装费、保险费、运输费、装卸费、保管费、相关部门检测费、调试、供货厂家管理费、合理利润、税金13%等所有费用。


投标人（盖公章）：                            
法定代表人或委托代理人(签字或签章): 

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人身份证明书

(投标文件格式二)

致（采购代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

（附法定代表人身份证正反面复印件）

特此证明。

投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
注：自然人投标的无需提供

4  法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　（附法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件）

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖公章）：                              

法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

5  投标保证承诺书
（投标文件格式四）

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：
1、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1、 自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2、 中标后不依法与采购人签订合同；
3、 中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
4、 中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。
2、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：



     

（盖公章）

地址：










 


电话：






传真：


 


电子邮件：




邮编：


 


法定代表人或委托代理人(签字或签章)：






    
日期：




                      
6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

说明：

1、投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。
2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。
7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

说明：
1、投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收（格式自拟）。
2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。
8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

10  进口产品制造厂家的授权书　
     （如需要，格式自拟）
致： （采购代理机构名称）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。
注：仅限于招标文件第4章已将进口产品制造商授权作为资格条件

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（见投标文件格式五）

2、投标分项报价表（见投标文件格式六）

3、货物及伴随服务和工程说明一览表（见投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（见投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式九）
6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（见投标文件格式十）
6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式十一）
6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十二）
6-4《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（见投标文件格式十三）
7、近三年（2018年1月1日-至今）的类似业绩表
8、项目负责人（格式自拟）
9、项目人员配备（格式自拟）
10、售后及维修服务能力（格式自拟）
11、评审所需要的其他商务文件
12、符合评分标准要求的商务文件
13、投标人须知第10条要求的所有技术文件
14、投标须知前附表要求的其他文件

1 投标书
      （投标文件格式五）

致：   （采购代理机构名称）      
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务和工程的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
（7）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：                             
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                  

投标人（盖公章）：                  

投标人开户银行（全称）：                 
投标人银行帐号：                 
日期：                   

2 投标分项报价表
（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他伴随的服务和工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。（需详细列出技术要求中所有货物（设备）报价明细）

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。
   5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3 货物及伴随服务和工程说明一览表
（投标文件格式七）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物及伴随服务和工程名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

4 技术规格偏离表
（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
及伴随服务和工程
	招标文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
5 商务条款偏离表
（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
6-1  投标人企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）制造的货物。
（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　

投标人（盖章）：             
       日　期：____________      　

6-2   投标人监狱企业声明函

（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　

投标人（盖章）：             
　日　期：             

6-3  残疾人福利性单位声明函
（投标文件格式十二）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位（盖章）：                  

日  期：                             

6-4  制造商企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十三）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。
制造商（盖章）：             

投标人（盖章）：             
日　期：____________  

注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。
7 近三年（2018年1月1日-至今）的类似业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	项目名称
	所供产品名称
	规格及型号
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：需提交供货合同及中标通知书复印件（原件备查）。

8   项目负责人
（格式自拟）

须提供项目负责人简历（包含身份证复印件、毕业证复印件）

须提供社保证明（近一年）、职称证或相关专业注册证书

9   项目人员配备

（格式自拟）

备注：人员需提供简介、身份证复印件、资格证或上岗证复印件。

10  售后及维修服务能力
（格式自拟）

11  评审所需要的其他商务文件

新疆医科大学第七附属医院医教综合楼高低压系统配电柜采购项目公开招标文件

第二册

       项目名称: 新疆医科大学第七附属医院医教综合楼高低压系统配电柜采购项目

招标编号：　XJDH-YKD2021-195

采购人：新疆医科大学第七附属医院          

采购代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司  
时     间： 2021年12月                     
第3章  投标邀请

    新疆德鸿项目管理咨询有限公司受新疆医科大学第七附属医院委托，对下述货物及伴随服务和工程进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
招标编号：XJDH-YKD2021-195

1. 项目名称：新疆新疆医科大学第七附属医院医教综合楼高低压系统配电柜采购项目
2. 招标项目性质： /

	标项序号
	标项名称
	预算金额(元)
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆医科大学第七附属医院医教综合楼高低压系统配电柜采购项目
	9963847.00
	详见招标文件及技术要求
	



投标人资格要求：

1）.符合政府采购法第二十二条的规定；

2）.投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

3）.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

4）.拥有一定的技术支持和后续服务能力； 

5）.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

6）.法律、行政法规规定的其他条件；

7）.本次招标不接受联合体投标。

3.招标文件售价：
 每套人民币300元；若邮购，每份加收人民币100元。招标文件售后不退。
4.购买招标文件时间和地点：
     时间：2021 年 12 月 07 日至2021年 12  月 13 日（招标文件的提供期自开始发出之日起不得少于5个工作日） (节假日除外)，上午10:30至13:30；下午15:30至19:00（北京时间）。

地点：新疆德鸿项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室）

如对招标文件或技术参数有疑问请于2021年12月14日19:00前疑问发至招标代理公司邮箱。

5.投标截止时间：2021年 12 月 29  日11:00（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。
6.开标时间：2021年 12 月 29  日11:00（与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。
7. 接收投标文件和开标地点：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅
8. 凡对本次招标提出询问，请与新疆德鸿项目管理咨询有限公司联系。
地　　址：新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室  
邮　　编： 830000

电　　话：0991-4833203

电子邮箱：806899477@qq.com 
联 系 人：吴楚、刘寒雪
开 户 名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
开户银行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行
账    号：3002016509024927967
采 购 人：新疆医科大学第七附属医院

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路1986号

联 系 人：刘振洋    
联系方式：0991-4678349
投标须知前附表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采 购 人：新疆医科大学第七附属医院

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路1986号

联 系 人：刘振洋

联系方式：0991-4678349

	1.2
	采购代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室  
业务联系人：吴楚、刘寒雪
电话：0991-4833203

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：

1）.符合政府采购法第二十二条的规定；

2）.投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

3）.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

4）.拥有一定的技术支持和后续服务能力； 

5）.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

6）.法律、行政法规规定的其他条件；

7）.本次招标不接受联合体投标。

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品：/（是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：9963847.00元（超出此预算价，投标文件将被拒绝）

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 （是、否）
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：

□  /   

□将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	5.5
	是否需要提供样品： 否 （是、否）
提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容）

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标  / 包

	12
	提交保证金时应符合下列规定：

保证金数额：18万元

采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前必须从单位基本账户支付至新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户上；

收款单位名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
收款单位开户银行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行
收款单位账户：3002016509024927967
注：汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段） 、邮    箱：396916938@qq.com（招标代理）。

	13.1
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90日历日

	14.1
	第一部分投标文件：正本：1 份、副本： 5份；
第二部分投标文件：正本：1 份、副本： 5份；
除上述文件外，还须密封递交资格审查原件1份、类似业绩原件1 份（评分标准中所需要查验的所有业绩）、投标文件电子光盘 1 份(正本加盖公章PDF版)。

	16.1
	投标截止时间：2021年 12月29日11：00（北京时间）

	18.1
	开标时间：2021年 12月29日11：00（北京时间）
开标地点：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅

	19.2
	信用查询时间: 2021年12月 22日-2021年 12月28日
（如潜在投标人数较多时，建议设定查询时间为递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前；如潜在投标人较少时，建议设定查询时间为递交投标截止时间后一个小时。）

	20.5
	核心产品：/     

	23.2
	评标方法：适用综合评分法

	27.1
	推荐中标候选人的数量：　1　　

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：是  （是、否）

	31.1
	是否提交履约保证金：否  （是、否）

履约保证金金额：合同总价的/%（不得超过政府采购合同金额的10%）

提交履约保证金的时间：签订合同后  / 日历日

	32.1
	预付款比例为：   / %
付款方式：安装验收合格后付款50％，送电运行无故障后30天内付款20％，正常运行一年后支付合同总额的10%，审计完成后，支付至审定价的15%，余款待质保期满（质保期为安装完毕验收合格送电之日起24个月），无质量问题30 天内付清。

	32.3
	情形如下：
□采购资金在履约完成之后才能到位
□政府采购合同履约期限小于20日
□政府采购预算资金小于50万元

□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金

	33
	是否由中标供应商缴纳招标代理费：  是  （是、否）
招标代理费：根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准的下浮40%计取招标代理费，招标代理费由中标单位向招标代理机构支付。
支付形式： 现金、电汇 、转账 
支付时间： 领取中标通知书时一次性支付。 

	34.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 否   （是、否）

	35.3
	代理机构反腐倡廉监督电话/邮箱： 0991-4833203、806899477@qq.com 

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.3
	联系部门：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 

联系电话： 0991-4833203 
通讯地址：新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室  

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否（是、否）

	2
	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：无

	3
	投标人应提交的其他文件：无


资格审查表
	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	营业执照

副本
	法定代表人授权书
	被委托人身份证（无须密封随身携带）
	备注
	

	
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	
	　
	　


审核人员签字：_________
注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

3、资格审查表中的内容开标前由监督人查验，需单独提供原件并密封在文件袋中（文件袋封面应注明工程名称、投标人名称）文件袋名称为资格审查原件。

第4章 货物及伴随服务和工程需求
一、适用范围
本招标文件仅适用于本招标文件所叙述的为新疆医科大学第七附属医院高、低压配电柜采购项目的合格投标人。
二、货物验收及质保
1、高、低压成套配电柜验收标准：按照投标报价清单中所列产品品牌、型号、数量进行验收。
2、配电柜内所有元器件不得使用各个品牌的经济型及工程版，如无特殊参数要求的元器件，在确保安全使用要求的前提下，最低要求使用标准型。
3、质保期：24个月（配电柜及其配套元件）
4、供货周期：40个日历日
5、付款方式：安装验收合格后付款50％，送电运行无故障后30天内付款20％，正常运行一年后支付合同总额的10%，审计完成后，支付至审定价的15%，余款待质保期满（质保期为安装完毕验收合格送电之日起24个月），无质量问题30 天内付清。
10KV开关柜技术规范

1  总则
1.1  本技术规范书适用于新疆医科大学七附院新建开闭所、医教综合楼高、低压配电室10Kv开关柜，它提出了10kV开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和有关国家标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。
1.3  投标方对其供货范围内的所有产品质量负有全责，包括其外购的产品。
1.4  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。投标方如对本技术规范书有异议（或差异），不论是多么微小，均应在其投标书中以“与技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。
1.5  投标方在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行（国内、国际）标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时，按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范，则以最新技术标准、规定、规范执行。
1.6  合同签订之后，按技术协议要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方。
1.7  在签定合同之后，招标方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，具体可由三方共同协商，但投标方最终应予解决。
1.8  联络方式：设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。（但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真）。
1.9  投标方应明确承诺：签定技术协议后，完全可提供满足设计院进行施工图设计所需的全部图纸和技术资料（技术资料具体内容见招标文件明细表）。
1.10 本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
2  技术要求
2.1  标准和文字
2.1.1  技术规范书范围内的设备应采用中华人民共和国国家标准(GB），在国内标准不完善的情况下，可参照选用IEC标准或双方认定的其它国家标准。选用标准应为最新版本。
2.1.2  技术规范书未提及的内容均应符合以下的国家、行业和企业的标准及规范，但不仅限于此，若标准之间出现矛盾时，以较高标准为准。选用标准应为签订合同时的最新版本。
GB3906

《3-35kV交流金属封闭开关设备》
GB11022 
《高压开关设备通用技术条件》
GB1985
《隔离开关（隔离插头）和接地开关标准》
GB311.1
《高压输变电设备的绝缘配合》
DL/T593
《高压开关柜共用订货技术条件》
DL404        《户内交流高压开关柜订货技术条件》
GB763
《交流高压电器在长期工作时的发热》
GB2706

《交流高压电器动热稳定试验方法》
GB3309

《高压开关设备常温下的机械试验》
GB1984

《交流高压断路器》
SD318

《高压开关柜闭锁装置技术条件》
SD201

《隔离开关（隔离插头）技术条件》
GB50260      《电力设施抗震设计协议》
GB263《交流高压电器在长期工作时的发热》
GB1207       《电压互感器》
GB1208《电流互感器》
GB2900       《电工名词术语》
GB2706《高压电器动热稳定》
GB5582        《高压电力设备外绝缘污秽等级》
GB14285       《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB/14537     《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》
GB/T14598.9  《辐射静电试验》
GB/T14598.10 《快速瞬变干扰试验》
GB/T14598.13 《1兆赫脉冲群干扰试验》
GB/T14598.14《静电放电试验》
GB/T16927.1~2 《高电压试验技术》
DL478-92     《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》
DL/T720-     《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》
GB50062      《电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范》
部颁《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
3  设备使用环境条件
3.1 院址气象特征值
乌鲁木齐属温带干旱气候。其主要特点是夏季燥热，冬季寒冷，常年少雨；年、日温差大。蒸发量大，光照强；盛行西北风，风向日变化明显；湿度较小，冬季湿度大，春季湿度最小，清晨湿度大，午后湿度小。
春季：通常在三月上、中旬开春，持续75-80天。春季风多且大，空气湿度小、干燥，降水较少。
夏季：五月下旬至八月下旬。夏季高温炎热，可出现气温高于40℃以上、日平均相对湿度小于30%的干热日，多达35天。夏季降水明显多于其它三季，占全年总降水量的一半以上。
秋季：九月上旬至十一月中下旬。秋季降水明显减少；气温日较差大，多在15-20℃，有时日温差大于20℃。
冬季：通常在十一月中下旬入冬。冬季寒冷，降雪少，积雪很不稳定，一般无积雪，即使出现短暂积雪，多不超过10—15cm。
乌鲁木齐气象站累年基本气象要素统计值表：

	项目
	单位
	乌鲁木齐

	平均气压
	hPa
	930.9

	平均气温
	℃
	10

	极端最高气温
	℃
	43.9（1952.7.15）

	极端最低气温
	℃
	-32.0（1952.12.2）

	平均水汽压
	hPa
	6.1

	平均相对湿度
	%
	44

	最小相对湿度
	%
	0

	年平均降水量
	Mm
	38.6

	最大一日降水量
	Mm
	55.7

	年平均蒸发量
	Mm
	2639.7

	年最大蒸发量
	Mm
	3252.9

	平均风速
	m/s
	2.0

	最大风速
	m/s
	26（定时1952.4.30）

	主导风向
	
	西北

	最大积雪深度
	Cm
	18

	最大冻土深度
	Cm
	127

	平均雷暴日数
	D
	6.6

	最多雷暴日数
	D
	16

	平均沙尘暴日数
	D
	5.2

	最多沙暴日数
	D
	43（1953）

	平均大风日数
	D
	12.1

	最多大风日数
	D
	49（1956）

	最多冻融循环次数
	次
	56


3.2  工程条件
系统额定电压：   10kV
系统最高电压：   12kV
系统额定频率：   50Hz
系统中性点接地方式：10kV中性点不接地系统。
安装地点：户内
投标方应根据设计院提供的开关柜系统图绘制开关柜的原理图及端子接线图。
4  10kV开关柜设备技术规范
4.1  真空开关柜
型号：

  KYN28-12   中置式装于10kV开闭所、配电室内
结构尺寸：宽×深×高=800×1500×2300 (1250A及以下)
柜体的结构设计应充分考虑到柜体运行中的散热问题，并应采用螺栓或焊接的固定方式，由安装到位将几个柜（屏）在重心位置以上连成整体。
4.1.1  柜体参数
额定电压：


      12kV
额定电流：柜体主母排采用优质T2铜材，开闭所高压柜母排采用100mm*8mm；医教综合楼变配电室高压柜母排采用80mm*8mm
动稳定电流：

≥80kA（峰值）
额定开断电流：

     31.5kA
额定热稳定电流：          31.5kA（有效值）-4S
外壳及隔室防护等级：      IP42
雷电冲击耐受电压：（峰值）≥75kV；
一分钟工频耐受电压：（有效值）≥42kV；
4.1.2  真空断路器：选择ABB品牌VD4型；Schneider(施耐德)品牌HVX（EVX）型；SIEMENS(西门子)品牌3AE8型之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。
型号：
额定电压：


      12kV
额定电流：真空断路器选用1250A、变配电室进线1250A、母联1250A、出线630A。
额定短路开断电流：真空断路器31.5KA、变配电室进线31.5KA、母联31.5KA、出线25KA。
额定短路电流开断次数：不小于50次
额定短路关合电流：

≥80kA/63KA（峰值）
额定开断电流直流分量：
≥45%
额定动稳定电流（峰值）：≥80kA/63KA
额定热稳定电流（有效值）：     31.5/25kA/,4秒
机械寿命次数：

≮30000
开断额定电流次数：检修周期内应能开断额定电流不小于10000次
雷电冲击耐受电压（峰值）：≥75kV
一分钟工频耐受电压（有效值）：≥42kV
操作方式：弹簧储能式操动机构，操作机构合闸线圈应在直流220V的（85-110）%范围内正确动作，跳闸线圈应在直流220V的（65-120）%范围内正确动作；
分、合闸时间：


不大于65ms
合闸电压：




DC220V；
控制电压：




DC220V；
加热器电源：
AC220V
辅助接点：




不少于10常开10常闭（220V，10A）
断路器采用电气防跳回路加机械防跳。
必须采用全固封极柱式（环氧树脂或PT、HE环保材质浇筑型），真空灭弧室出厂前需经过电压和电流老练，并提供证明，以保证开断性能。
储能电机 MS，分闸脱扣器，机械防跳装置，合闸闭锁电磁铁，航空插头，机械合分闸按钮以及状态指示器，操作计数器，手车底盘,活门驱动机构，带通讯功能（开放式），能和后台相连。
真空灭弧室及固封极柱应与形式试验中采用的一致，和断路器同一品牌。
要求采用进口真空灭弧室，并附用于该项目的进口报关单，提供此项目使用进口真空泡证明文件。
断路器必须提供第三方的国内试验报告（型式试验报告现场查验）。
断路器的分合闸线圈与弹簧操作机构必须分开布置，以保证后期现场维护人员更换线圈时的人身安全。
周转小车：每8台高压柜配1台（每个配电室不少于2台）。
真空灭弧室及固封极柱应与形式试验中采用的一致，和断路器同一品牌。
要求采用进口真空灭弧室，并附用于该项目的进口报关单，提供此项目使用进口真空泡证明文件。
4.1.3 电流互感器（选用大连一互；大连北方；湖北大二互之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。）
型号：LZZBJ9-10 
额定电压：10kV
额定电流比：50~600/5A（1A）
准确级：详见图纸
开闭所： 10P30/0.5

要求在一次电流300A以上范围内，电流互感器能满足动稳定电流130kA，热稳定电流63 kA，一次电流300A以下，电流互感器能满足动稳定电流75kA，热稳定电流31.5KA（2S）的要求。
4.1.4  电压互感器（选用大连一互；大连北方；湖北大二互之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。）
计量柜：              JDZ10-10
电压比：              10/0.1  
准确等级              0.5级
二次负载(VA):         15
PT柜：


JDZJ-10    
电压比：



 10/
[image: image1.wmf]3

/0.1/
[image: image2.wmf]3

/0.1/3 kV
准确等级：            0.5/6P
二次负载(VA):         30/50
电压互感器的一次侧熔断器，其允许的遮断容量应不小于真空断路器的开断容量。电压互感器接线详见设计图。
4.1.5  氧化锌避雷器
除工作进线开关和备用进线开关外,其他出线开关均需加装复合式过电压保护器及接地开关。每个馈线回路（包括备用回路）装设采用过电压保护器，过电压保护器装在开关柜电缆室内，应有过电压动作计数器。
4.1.6 在线监测装置：（选择杭州宇诺HZYN-RWN-9000；上海安科瑞ASD320-WH2/P9；安徽帕维尔PWR-JCZD；珠海派诺PMACCX之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。）
按照电力行业五防要求，开关柜操控测显采用一体化装置，具备一次设备模拟显示功能，温、湿度控制功能（附加热器）。带电显示装置能输出操作闭锁接点（附电压传感器）断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关。6点无线测温、温度显示等。人体感应及语音提示报警。带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交直流两用。
 4.1.7微机保护测控装置（选用ABB品牌REF615；国电南自品牌PSL640UX；许继品牌WFB-8200之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。）。
全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交直流两用。
 4.1.8多功能电力仪表（ABB品牌IM300；珠海派诺PMAC/SPM33；上海安科瑞ACR；品牌系列之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。）。
实时参数测量：三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等电参数的组合测量。
需量功能：分相电流需量、分相有功需量、总有功需量、最大电流需量、最大总有功需量。
有源开关量2路输入、外部有源交流220V开关量输入。继电器输出2路。
告警功能：谐波测量、分相电压、电流谐波含有率（2-31次）、总畸变率。
通讯：1路RS485通讯、Modbus-RTU协议无条件开放。同时兼容其他品牌后台测控模块。
可调整相序。
4.2  开关柜柜体基本要求
4.2.1  外绝缘爬电比距:以电压10kV计算,柜内设备最小比距:
复合绝缘子:2.5cm/kV
有机材料：2.5cm/kV（采用SMC阻燃绝缘材料）
4.2.2  高压开关柜中各组件及其导体的连接处，保证在最高环境温度下不会超过标准规定的使用温度。
4.2.3  高压开关柜进、出线方式详见设计图纸，对于共箱母线连接因注意接口与相序的调整。
4.2.4  高压开关柜的外壳应采用2mm厚进口敷铝锌钢板，保证柜体应具有抗腐蚀与抗氧化作用，并应采取多重折边工艺，使柜体整体重量轻、机械强度高，面板及后盖板应采用宝钢生产的冷轧钢板，面板冷轧钢板（除通风、排气口外），不得用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，坚实牢固，平整度高，焊点无毛刺，密封性能好。面板涂漆平整光滑，附结牢固。各种方案柜体的柜门高度协调、一致。
4.2.5高压开关柜应有坚固的框架，应采用进口敷铝锌钢板覆盖框架结构，使开关柜密封性能良好。所有部件应有足够的强度，应能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。
4.2.6  柜体的门、手车、断路器分、合状态，母线侧电源、接地开关之间需有坚固可靠的五防机械联锁（包括高、中、低压之间的联锁），机械锁具有防雨、防灰、防锈、防卡涩措施，机械锁的设置须经需招标方确认。开关柜门上有装设挂锁的位置。所有柜均要具备防止电气误操作的五防要求，并符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。
开关柜的前门应为绞链门，且在开关“试验”位置时，也能关闭。开关柜背后为可拆卸的盖板。
开关柜前门上应设有断路器或接触器机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视断路器或接触器的分合闸状态。
4.2.7所有柜均设观察窗，观察窗位置必须使观察者便于观察运行中设备以及接地开关的位置，并达到外壳所规定的防护等级，观察窗使用机构强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并与高压导电体保持足够的电气间隙。
4.2.8 设备的布置应保证安全可靠，并留应有足够的空间，各小室均应铠装隔离接地，防护等级为IP42。开关柜两侧的结构、母线和控制线槽等要利于扩建。
4.2.9开关柜内的控制、保护设备应装设牢固，并应便于设备的调试和维修。
4.2.10开关柜内断路器的推进、抽出必需灵活方便，投标方应承诺所有柜内手车导轨可靠工作20年，并在运行中不应发生卡涩现象，在保质期内出现的缺陷，投标方应免费修理和更换。
4.2.11相同用途的断路器应可完全互换，断路器触头处应装有防电弧烧损的措施。
4.2.12开关柜应具有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其他通风口时，应要有防止漏水或防小动物进入的措施。
4.2.13开关柜断路器辅助接点应与主触头同步，闭合应可靠牢固，断开应有足够的距离。
4.2.14开关柜应装设提供便于起吊的吊环。
4.2.15投标方应提供开关柜检修用2+3孔电源插座（AC220V、10A），并装设在端子排上。
4.2.16开关柜上铭牌、标示牌应由不锈钢制作，标示牌内容应采用压模工艺制作，且应用不锈钢螺丝固定。
4.2.17开关柜前、后及本体应装设不锈钢制作且应用不锈钢螺丝固定的双重编号标示牌，双重编号由招标方提供给投标方，标示牌的尺寸、字体颜色、安装位置应经招标方最终确认。
4.2.18  对内部故障，应满足下列要求：
4.2.18.1  采取防止人为造成内部故障的防误措施。将开关柜分成几个独立的小室，并设有适当的泄压通道，还考虑到由于内部组件的故障引起各室内过压及压力释放装置喷出气体的影响。
4.2.18.2  开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，并能限制电弧的燃烧和延燃范围。
4.2.19 对柜体结构的要求
4.2.19.1  外壳和隔板
1）高压开关柜的外壳必须是金属的（除通风、排气口外），并应具有一定的强度，开关柜室内应装有照明灯。
2）主回路的一切组件均应安装在金属外壳内。
3）柜体均应为组装式结构，柜内电器元件如电流互感器、接地刀闸、过电压限制装置应布置相同，检修、维护方便。
4.2.19.2  盖板和门
高压开关柜前中门装设防误闭锁装置，PT柜、后下柜门装设电闭锁装置，防止人员误入带电间隔。
盖板和门由金属制成，开关柜内断路器小室的结构正面应提供铰链门，在开关的背面应有可拆卸的上、下板其防护等级应与外壳相同。当通风窗和排气口设在盖板和门上时，应符合4.3.19.4的要求。开关柜要求关门操作，在操作中若出现事故，门和外壳应满足防爆要求。
4.2.19.3  观察窗
观察窗位置必须使观察者便于观察运行中的设备，并应达到外壳所规定的防护等级。观察窗应使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并与高压导电体保持有足够的电气间隙,开关柜背面板上装设的窥视孔，能用红外线测温仪测电缆头温度。
4.2.19.4  通风窗、排气口
开关柜的每个独立小室都有防爆排气口通风窗和排气口的防护等级，与外壳相同。通风窗采用网状编织物或类似的材料，但有足够的机械强度。通风窗和排气口的位置使排出的油气和蒸汽不致危及操作者和其他正常运行设备的安全。
4.2.19.5  隔板
高压开关柜中，功能小室应完全分隔，柜和柜之间完全间隔，母线经过绝缘套管连通。高压电器设备和各小室的隔板是金属的，并应接地；与外壳有相同的防护等级。
4.2.19.6  手车的柜体中有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位，在试验位置和断开位置能安全接地，为保证检修安全，在一次插头上装有安全挡板，能与小车连动进行开闭。
4.2.20  为防止柜顶主母线发生短路时故障漫延，要求每面开关柜间的母线室及每台开关柜上下触头仓室用金属板隔开，母线小室柜间加装隔离套管。
4.2.21  柜内母线、分支引线及搭接处外包红绿黄热缩绝缘，具有防潮和阻燃性能，以保持足够的介电强度，热塑绝缘护套应能承受10kV电压。
4.2.22  高压开关柜中各组件及其导体的连接处，保证在最高温度下不会超过有关标准规定的使用温度。
4.2.23  高压开关柜配置智能操控装置，保证电缆有电不能合接地开关，应至少具有动态模拟图显示、温湿度控制、带电显示器等功能。
4.2.24  柜体的加热器电源为交流220V，要求加热器装设自动空气开关，并能根据现场温湿度进行自动投切，加热器应平均接在三相上。加热器不应对其邻近设备造成热损伤。
4.2.25  开关柜后门设上下门，且下门闭锁上门，接地开关装设在柜体中部，过电压保护器装设在后底部，便于电缆等设备的检修。
4.2.26  高压开关柜每个独立小室均设节能照明灯具，照明灯开关就地控制，灯泡电压为交流单相220V。柜内照明受小室门行程开关控制,电缆室照明用小开关控制。
4.2.27  柜体母线相间及相对地距离不小于125mm，主母线及接地母线均为T2矩形铜母线，母线端部便于以后母线的扩展。
4.2.28  对接地的要求
4.2.28.1  所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体，专用接地导体所承受的动、热稳定电流应为铭牌额定短路开断电流，该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。
4.2.28.2  高压开关柜的金属骨架、金属隔板及其安装于柜内的高压电器的金属支架均应可靠接地，并且与专门的接地体连接牢固，前柜门与柜体用φ16的专用铜绞线连接，投标方必须提供由国家权委机构频发的开关柜内无故障的燃弧室实验报告。
4.2.28.3  主回路中凡能与其他部分隔离的每一个部件应可靠接地。
4.2.28.4  每一段高压开关柜的专用接地导体均应通过专用端子相互连接牢固。
4.2.28.5  高压开关柜设有单独的接地母线，手车在拉至试验位置以及当辅助回路未完全断开的任意中间位置时，保持接地连接，且柜门能关闭。
4.2.28.6  开关柜配置手动机械式接地刀闸，接地刀闸与工作开关间有可靠的相互闭锁装置，接地刀闸应能耐受三相短路电流的冲击，有足够的动、热稳定性。
4.2.29  开关柜顶部应有专用的小母线室，设置小母线及专用的保护接地铜排，小母线数量不超过15根，小母线采用Φ6紫铜棒，电缆从小母线引下时应设置微型断路器，交直流小母线电源电缆引上处应设微型断路器。专用保护接地铜排截面不小于100平方毫米，并用支持绝缘子与开关柜本体绝缘,一排开关柜保护接地铜排要求连成一体并留好两个接线孔以便接到保护接地网。在二次室应设有保护专用二次接地端子（5～6个端子用连片连在一起，能接4mm2线）。
4.2.30  高压开关柜（包括备用柜）上配置完善的测量表计、保护装置、控制设备及信号器具等，
4.2.31  开关柜外壳防护等级为IP42。
4.2.32  开关柜颜色: RAL7035。
4.2.33  开关柜及柜内主要元器件的铭牌应齐全、清晰。
4.2.34  10kV开关柜主母线、接地母线最低要求（投标方应按照最高环境温度修正）：
	安装地点
	母线额定电流
	母线规格
	单台数量

	开闭所10kV工作段
	1500A
	矩形铜排TMY100×8
	3根

	医教综合楼变配电室
	1000A
	矩形铜排TMY80×8
	3根

	配电柜主母线布置方式采用“品”字型布置；共箱母线桥母线采用“一”型布置，主母线接头采用压花镀银工艺。
接地铜排采用表面镀锡的TMY50×5矩形铜排，每台数量1根，沿柜整个深度方向铺设于柜底部，接地开关与柜内接地铜排连接采用相同尺寸和要求铜排。


4.3  真空断路器及真空断路器柜
4.3.1  真空断路器开断空载变压器的过电压不得大于2倍相电压，真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数＜2.5倍，并能开断空载电缆电流25A。
4.3.2  断路器操作机构采用弹簧操作机构。
4.3.3  高压开关柜内的真空断路器及其操作机构必须安装在牢固的支架上，支架不得因操作力的影响而变形；断路器的操作不得影响柜上的仪表，继电器等的正常工作。
4.3.4  断路器的安装位置便于检修、检查、预防性试验和巡视。
4.3.5  真空断路器附有辅助开关，其技术要求如下：
1）可供招标方使用的辅助开关数量为10常开，10常闭，均引至端子排。
2）允许连续电流：DC220V  10A
4.3.6  真空断路器开关柜为手车式开关柜，断路器手车车体推进，抽出灵活轻便对继电器室无冲击影响。断路器手车与接地开关之间应有防误电气和机械联锁装置。
4.3.7  同规格断路器手车应可互换使用，并在系统配置维修手车两台，设一两台母线侧接地小车。
4.3.8  真空断路器柜内隔成四个相互隔离的小室，即母线室、断路器手车室、继电器室和电缆室。柜内安装的一次设备都与断路器的动、热稳定要求配合。
4.3.9  真空断路器的控制回路、合闸回路分别设置小型空气断路器，开关柜合、跳闸应有指示灯。投标方应提供断路器控制保护的所有二次设备。
4.3.10  断路器应具有“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。
4.3.11  真空断路器应具有机械式动作计数器和分合位置指示功能。
4.3.12  断路器应能进行远方、就地操作，盘面应具有远方就地选择开关，切换开关接点应全部接到端子排，开关接点型式根据设计院提供的原理图。
4.3.13开关柜的二次电缆孔开在左侧（面对开关柜）具体盘柜见订货图。
4.4  互感器
4.4.1  互感器固定应牢靠，且采取措施，当柜中高压电器组件运行异常时，互感器仍应能正常工作。
4.4.2  互感器的位置便于运行中进行检查，巡视，且在主回路不带电时，便于人员进行预防性试验，检修及更换工作。
4.4.3  互感器的准确等级及额定负载，能满足继电保护及测量仪表装置的要求。
4.4.4  电压互感器高压侧设有限流型熔断器，其允许开断电流不应小于开关柜的允许开断电流。电压互感器二次侧熔断器装在仪表小室内。
4.4.5  零序电流互感器装于柜内
4.5  隔离插头和接地开关
隔离插头或接地开关的分、合闸操作位置明显可见。
4.6测量仪表，继电保护及二次回路
4.6.1  测量仪表及继电保护装置与高压带电部分应用接地金属隔板隔开，在一次回路不停电情况下，保证维护人员不触及高压带电部分，安全地对二次回路进行检修及更换元件（电流、电压互感器的二次引线除外）。
4.6.2  测量仪表及继电保护装置应有可靠的防振动措施，不因高压开关柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的震动而影响它的正常工作及性能。
4.6.3  当装测量仪表及继电保护装置的盘板以绞链固定于高压开关柜上时，其仪表、保护盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排接线板及固定螺丝均为铜合金材料制成，并镀镍防腐处理，标志应正确、完整、清楚、牢固，导线及端子应为阻燃型。
4.6.4  当测量仪表及继电保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他组件的二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。
4.6.5  二次回路中的低压熔断器、端子和其他辅助元件应有可靠的防护措施，使运行维护人员不会触及高压导电体。
4.6.6  二次回路导线采用阻燃绝缘铜芯导线、表计、控制、信号和保护回路截面不小于2.5mm2，电流互感器二次侧引到端子排的连线截面不小于4mm2，对外引接电缆均应通过端子排，每排端子应留有15%的备用端子。
4.6.7 开关柜内接线要正确、美观、整齐、标号齐全。安装接线标示用内齿套管并用线号机打印，标式采用双重编号及回路编号、安装接线相对编号。
4.6.8 开关柜前柜门配装有明确的操作及警示标志，如手车旋进方向，地刀旋进方向，工作、试验位置指示，高压危险警示等并有设备操作注意事项标示。
4.6.9 电气防火封堵：电缆进、出高压柜采用防火泥等常用电气防火封堵方式，其他部位封堵方式详见设计图纸。
0.4KV开关柜技术规范

1、总则
1.1本技术规范适用于新疆医科大学七附院新建综合楼高低压柜采购项目的0.4kV开关柜，涵盖了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2招标方在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文。投标方保证提供符合本协议书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和协议的要求。
1.3如果投标方提供的产品与本技术规范有差异，无论多么微小，须在技术偏差表中列出。
1.4本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5本技术规范经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6本技术规范未尽事宜，由双方协商确定。
1.7应遵循的主要标准
1.7.1供方应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际单位制（SI）。供方设备制造满足下列协议和标准,但并不仅限于此：
   GB7251        《低压成套开关设备》
 GB12193       《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》
GB8191        《包装储运标志》
SDGJ14        《导体和电器选择设计技术规定》
SDJ9          《电测量仪表装置设计技术规定》
SDJ7          《电力设备过电压保护设计技术规程》
GB2900        《电工名词术语》
IEC-439       《工厂组装的低压开关柜设备和控制设计装置》
IEC-439-2      《工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母线的干扰系统的补充要求》
IEC-529        《外壳防护等级的分类》
以上标准执行最新版本。
1.7.2所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。
2、技术参数和性能内容
2.1供方提供的设备保证满足以下运行环境的要求
2.1.1设备安装地点：（室内）
2.1.2海拔高度：      800米
2.1.3地震烈度：        7度
2.1.4 气象要素表：
乌鲁木齐气象站累年基本气象要素统计值表
	项目
	单位
	乌鲁木齐

	平均气压
	hPa
	930.9

	平均气温
	℃
	10

	极端最高气温
	℃
	43.9（1952.7.15）

	极端最低气温
	℃
	-32.0（1952.12.2）

	平均水汽压
	hPa
	6.1

	平均相对湿度
	%
	44

	最小相对湿度
	%
	0

	年平均降水量
	mm
	38.6

	最大一日降水量
	mm
	55.7

	年平均蒸发量
	mm
	2639.7

	年最大蒸发量
	mm
	3252.9

	平均风速
	m/s
	2.0

	最大风速
	m/s
	26（定时1952.4.30）

	主导风向
	
	东北

	最大积雪深度
	cm
	18

	最大冻土深度
	cm
	127

	平均雷暴日数
	d
	6.6

	最多雷暴日数
	d
	16

	平均沙尘暴日数
	d
	5.2

	最多沙暴日数
	d
	43（1953）

	平均大风日数
	d
	12.1

	最多大风日数
	d
	49（1956）

	最多冻融循环次数
	次
	56


2.1.5污秽等级：Ⅲ级
2.2低压配电柜技术内容
2.2.1一般内容
（1）低压开关柜的设计、制造做到技术先进、经济合理、安全适用，符合设计制造协议、确保质量。
（2）低压开关柜中的母线、断路器等电气设备能承受任何进、出线和母线短路时的最大机械应力和热应力。
（3）装有必要的控制、测量和保护设备（电流表、电压表、选择开关、变送器等）。为所有仪表、继电器和表计提供带试验插头的试验开关。
（4）供方满足需方提供的设计图纸中接线及元件配置等要求。
2.2.2主要技术数据如下：
（1）标称系统电压：       400V（有效值），三相四线制
（2）额定频率：50HZ
（3）额定连续电流：按图要求
（4）额定短路电流：       35-65kA
（5）额定热稳定电流：     35-65kA
（6）额定热稳定时间：     3秒
（7）额定动稳定电流：     35-65kA
（8）控制电源：           AC：220V
2.3设计和结构特点
2.3.1开关柜
（1） 低压开关柜为空气绝缘型钢组装结构：GCS、GGD型低压开关柜
（2）低压开关柜具有整洁的外观设计，并易于扩展。所有组件安装在开关柜内并不阻碍端子的接线。所有发生于任何单元内的故障，将故障控制在该单元内，不使开关柜除故障单元外的其它任何部分受到影响。
（3）开关柜采用模数化C型钢并不小于2.0mm厚的冷轧钢板。
（4）绝缘水平和额定工作电压：
  a)主回路绝缘水平：工频         2500V（1分钟）
  b)主回路额定电压：交流         400V/660V
（5）防护等级室内型为IP42
（6）安装在开关柜中的断路器和其它元件（包括一次和二次元件）的降容系数等和电气设备的寿命（包括电寿命和机械寿命）符合IEC和中国国家标准（包括行业标准）。
涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。颜色：RAL7035。
2.3.2开关柜结构
（1）所有单元能承受正常运输、正常安装和短路时的应力而不损坏。所有金属结构的部件与接地母线连接。开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关，则应用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。
（2）开关柜内设备布置时，使开关柜在任何情况能够保证良好的运行性能。开关柜留有足够的检修所需的空间。开关柜端部结构，母线和控制线槽的布置便于扩展。
（3)柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内热量到一定量时，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。
（4）电缆进线为下进线（图中另有要求除外），在开关柜的底部留有电缆进出线的通道。
（5）开关柜防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。
（6）开关柜与变压器低压侧母线的连接，采用封闭母线或铜母线连接，具体详见设计。
（7）位于任何位置的元件都能可靠地固定在柜体内。
 (8) 开关柜的结构应使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。
(9)开关柜和母线应保证在现场安装时开关柜和母线的可靠连接和柜面的平整；开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。
(10)开关柜柜内导体及其他部件的温升应符合国标“低压成套开关设备”GB7251－87的规定。
2.3.3主母线和分支母线：
（1）主母线和分支母线选用具有足够机械强度和载流能力的母线，母线材料采用高导电率的铜（满足IEC28标准，含铜量不低于99.95%），额定值满足需方设计图纸要求。
（2）所有主母线和分支母线连接螺栓均用8.8级高强度螺栓（螺栓长度在坚固后有2牙裕度），从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力大体保护不变，且不影响寿命。主母线和分支母线的连接处，采用表面镀锡的工艺，使连接部位可靠，连接处的接触电阻低，发热更小。
（3）开关柜的主母线应予以绝缘。母线和分支母线采用带相序色标的热缩套管进行热缩，使带电体不暴露在外面，保证检修和运行时不触及带电体。主母线支持件和母线绝缘物，为防潮、阻燃、长寿命的，并在规定的环境条件下，在设备的使用寿命内，机械和电气强度保持不变。所有导体的支持件，能耐受最大短路电流所引起的应力。（最大短路电流相当于断路器的额定开断电流）。
（4）中性母线电流额定值至少是主母线的50%，中性母线接地。
2.3.4接线
（1） 对所有外接的控制元件、测量表计和继电器均提供防潮、阻燃、长寿命螺栓连接形式的端子排。（选用菲尼克斯或魏德米勒系列端子之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。）端子排的额定值不小于25A、600V，并具有隔板、标志牌和接线螺钉，每个端子标上需方接线图上指定的编号。
(2) 所有外接导线端子均应同时对铜导线和铝导线都适用。外接导线端子的导电截面应与设计图中的导线（或电缆）截面相适应，且不小于开关柜短时耐受电流要求的截面，任何情况下端子均应和外接导线可靠连接。
（3）提供适当数量的备用端子，每排端子不小于15%的备用量。低压开关柜的端子不采用针式端子，而采用UT端子，使接线更方便可靠。
（4）连接到一个端子桩头的导线不多于一根，对内部连线，在需要跳线的地方，可以接两根寻线。
（5）供需方外部连接用的端子，按能连贯地连接一根电缆内的所有导体来布置，一根外部连接接至各自的引出端子桩头上。在所端子的正前方，留出足够的、无阻挡的接近空间。
（6）所有电缆绑扎牢以防止下垂和断线，或由于搬运中的掀动引起磨损。一束线最多为12根导线，以便于查线。在线束的两端使用导线标识牌。由于采用绑扎布线，导线标识牌在末端，并便于认读。
（7）控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的多股铜线，电流互感器二次侧导线最小为2.5mm2，其终端附有类似于上面所述的接线端子。
（8）所有接线按需方的控制接线图接线。
（9）开关柜中所有对外连接的端子为压紧型螺栓连接的接线端子。
2.3.5二次仪表：
所配用的电能计量装置应满足DL/T448-2000“电能计量装置技术管理规程”的规定。
2.3.6 铭牌、标志、电气系统图
铭牌：
每台开关柜配备一个由不锈钢制成的铭牌，铭牌牢固地固定在明显易见的固定位置。其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。所示项目牢固刻出（如利用蚀刻、雕刻或打印方法）。
铭牌上至少包括以下内容：
产品名称
制造厂厂名和商标
制造年、月和出厂日期
出厂编号
标准代号
额定频率
额定工作电压
额定电流
母线额定电流
额定短时耐受电流
防护等级
标志:
开关操作机构清楚的标志它们的接通和断开位置。
电气系统图：
每台开关柜必须在柜内明显位置张贴该配电柜电气系统图（如利用蚀刻、雕刻或打印方法）。
2.3.7进线柜
变压器与进线开关柜之间的母线连接具体详见设计图纸。
2.3.8有源电能质量综合滤波补偿器技术指标要求：
选用：Schneider(施耐德)品牌； ABB品牌；爱科赛博、蒂森克洛德之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。
1.有源电力滤波器采用模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制，如果一台因故障退出运行，其他有源滤波器仍能正常工作实现滤波功能;
2.全有源电力滤波器采用数字、模块化控制方式，应采用DSP＋CPLD数字控制的滤波方式和大功率IGBT驱动控制；
3.有源电力滤波器要求采用著名品牌、技术成熟的IGBT器件制造，性能稳定、质量可靠，并提供进口品牌产品相关证明；
4.单台设备可同时提供标称额定无功补偿容量及标称滤波容量，滤波及无功补偿功能同时实现，互不占用容量（出具型式试验报告）。
5.有源电力滤波器同时支持谐波补偿、无功补偿及三相不平衡补偿三种功能，补偿后三相不平衡度＜1%（出具型式实验报告）；
6.有源滤波器应独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。 
7.滤波器在滤波的同时必须避免过补偿，即有源滤波器可以做到只滤波而不产生无功功率，完全避免过补偿，也可以通过设定目标功率因数，将滤波后剩余的能量用于无功补偿。 
8.当系统负载的谐波量大于滤波器补偿能力时，滤波器仍应根据本体容量输出额定电流，继续有效滤波，不发生超载或导致设备损坏而退出运行。
9.有源电力滤波器具备免维护功能，能保证长周期稳定运行，控制单元程序具备自检功能；
10.有源滤波器自身的高频载波不能回馈到电网，对其它系统和设备没有干扰。
11.有源电力滤波器采用人性化的人机界面设计，可通过触摸屏对装置进行参数控制和信息的读取液晶显示面板，在面板上能显示机器型号，各相负载总电流大小、波形，滤波器输出总电流大小，电网线电压大小、波形，功率，电流总畸变率，频谱图，运行状态，故障信息显示，启动、补偿、待机、停机、自检复位控制；
12.有源电力滤波器具有稳定性保护功能，当系统处于不稳定状态时，设备能自动与系统脱开；
13.有源电力滤波器具备快速、完全的故障自检功能，同时自动采取相对应的操作；
14.具备完整的保护功能，包括电网过欠压、电网错缺相、IGBT异常、频率异常、装置过流、装置过温、直流母线过欠压、过载自动限流等保护，确保装置安全无故障运行；
15.综合有源滤波器应具有RS-485智能通讯接口，无条件开放标准接口协议，满足某些项目需接入电力监控系统需求；
16 .CT精度0.5级，二次回路采用RXVVP线缆，导线截面积不小于2.5mm2；
17.同步性好、响应时间快、补偿率高；
18.避免电网的谐振，为电网的安全可靠保驾护航；
19.技术参数：
适用系统：3P4W

工作频率：50HZ±2%
额定电压：400V±10%
损耗：＜3%
响应时间：＜5ms

冷却方式：强制风冷
运行噪音：≤70dB（额定工况下具设备1米距离）
补偿能力：无功输出额定感性~额定容性，补偿后功率因数达到0.95以上，无功补偿率＞95%，谐波补偿率＞95%（出具型式试验报告）
其他内容详见设计图纸。
3、主要元器件
 3.1断路器
低压断路器选用：Schneider(施耐德)品牌MTZ系列框架断路器、NSX N级系列塑壳开关；ABB品牌Emax2系列框架断路器、TmaxXT  S级系列塑壳开关；SIEMENS(西门子)品牌3WL系列框架断路器、3VA系列塑壳开关之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。。
框架断路器应配套智能控制器，具有短路短延、长延时、过流保护、配套通讯接口，进线低压断路器额定短路分断电流不小于65KA，出线断路器额定短路分断电流不小于50KA。带图形化液晶显示，语言支持中文，具有显示和测量功能，可通过菜单进行保护参数的精准确调整。
框架断路器应采用内置电流互感器，框架断路器要求具有过载长延时、短路瞬动、短路短延时。
框架断路器应能够在不更换电流互感器情况下，通过额定电流插块改变断路器的额定电流。
需具备MobusTCP通讯，可实现对断路器的遥控、摇信、遥测功能，而且可以通过上位机直接修改断路器的所有保护整定值和工作参数。
具有全生命周期中随时定制化升级功能。
为了保证低压与中压的选择性，要求框架断路器长延时曲线斜率可调。
应提供中间继电器或监视模块用于监视框架断路器跳、合闸线圈的完好。
对于操作电源采用AC 220V的框架断路器应设置欠压脱扣线圈。
为了检修，维护的安全，避免误操作,要求框架断路器有二个钥匙锁定OFF位置。
为了确保安全性，要求框架断路器实现零飞弧。
为了提高备品备件利用率, 降低备品备件库存,要求框架式断路器的附件(辅助开关,分励线圈，失压线圈等)全系列通用。
要求框架断路器使用分断能力Ics为100%的极限分断能力Icu。
除断路器控制回路自身使用的接点外，每台断路器应提供不少于八常开八常闭辅助接点及断路器工作位置和试验位置各二付接点供外部使用（不允许采用转换接点），并有弹簧未储能、准备就绪及故障报警等信号输出。
如由断路器选用的保护装置，应为断路器的配套产品，具有各种保护功能，可以在现场方便地进行定值整定或功能调整，并且除了过负荷长延时保护外，其它所有的保护功能应可以根据需要启用或关闭；断路器配套的保护装置还应带有液晶显示面板，可以方便地读出电流等运行参数。
低压断路器包括与之配套的保护装置的选型，最终由招标方确定，并同时满足施工图的设计要求。
3.2塑壳断路器
为实现供电回路的可靠性，塑壳断路器应具有经过试验验证的选择性配合表，以实现上下级开关间的选择性配合。
塑壳断路器400A及以下应选用热磁式脱扣器，要求有过载长延时、短路瞬时保护；400A以上选用电子式脱扣器，具有过载长延时、短路瞬时，短路短延时保护功能，各回路塑壳断路器分断能力详情见图纸及明细表。
塑壳断路器需配有分励脱扣器、辅助触点配置详见设计图纸。
要求塑壳断路器配置相应的辅助触点以实现电力自动化系统。
要求塑壳式断路器二次回路与一次回路完全隔离，附件可在现场安装。
附件具有通用化设计，主要电气附件交直流通用。
厂家应能提供断路器选择性配合表，以确保实现上下级选择性配合。
塑壳断路器应具有可靠的隔离功能，保证触头指示系统的机械可靠性符合相关IEC947-3标准。
为了保证运行维护的安全性,要求元器件达到规定绝缘水平。
3.3 互感器
电流互感器采用环氧树脂浇注，绝缘型互感器，其动稳定性达到开关柜和相关GB、DL标准要求。
3.4 仪表
采用多功能智能仪表选用Schneider(施耐德)品牌PM5350P/PM5560；ABB品牌M1M20/M1M30；SIEMENS(西门子)品牌P系列；珠海派诺PMAC/SPM33；上海安科瑞ACR品牌之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。
具体功能要求如下：
实时参数测量：三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等电参数的组合测量。
需量功能：分相电流需量、分相有功需量、总有功需量、最大电流需量、最大总有功需量。
DO功能：支持2路数字量输入，实现对断路器的分闸于合闸操作。
DI功能：支持2路数字量输出，用于采集对应断路器的位置状态、脱扣器报警状态，开关的实验/工作位置。
告警功能：谐波测量、分相电压、电流谐波含有率（2-40次）、总畸变率。
通讯：RS485通讯、Modbus-RTU协议无条件开放。
可调整相序。
显示方式：LCD液晶显示。
3.5浪涌保护器
推荐选用：Schneider(施耐德)品牌PRU；ABB品牌OVR；SIEMENS(西门子)品牌5SD7之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品。。
浪涌保护器带有TS安全储备保护功能（冗余保护）。可带电插拔、更换劣化的MOV模块的插拔式结构，MOV模块具有热脱扣保护装置和老化指示。配置与其他技术参数详见设计图纸及明细表。
3.6消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统
消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、安装在配电柜、配电箱内的传感器、脱扣器等对电气设备进行控制，火灾时切断非消防电源，预防电气火灾的发生。以上系统为独立或一体化系统，不得使用火灾报警系统总线，总控室可集中显示。
推荐选用：泰和安；海湾；上海金盾品牌之一品牌或等同于或优于以上品牌的产品，最终由招标方确定，价格不予调整。
4. 供货范围
4.1  一般要求
4.1.1供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范的要求。
4.1.2供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。
4.1.3 耗损件、易损件备品备件：塑壳断路器热电磁脱扣器，辅助触点；分励脱扣器，脱扣报警触头（各30套）。
4.1.4 招标文件、图纸、明细单。
	新疆医科大学第七附属医院医教综合楼

高压配电柜设备采购清单

	序号
	配电柜名称
	编号
	型号
	尺寸（深、宽、高）mm
	技术参数
	数量
	单位

	一、
	10KV开闭所高压配电柜
	　
	　
	　
	　

	1
	10KV电源进线柜
	KB1
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	2
	计量柜
	KB2
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	3
	PT柜
	KB3
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	4
	出线柜
	KB4
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	5
	出线柜
	KB5
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	6
	出线柜
	KB6
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	7
	出线柜
	KB7
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	8
	出线柜
	KB8
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	9
	联络柜
	KB9
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	10
	返线柜
	KB10
	KYN28-12
	1500X400X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	11
	出线柜
	KB11
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	12
	出线柜
	KB12
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	13
	出线柜
	KB13
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	14
	出线柜
	KB14
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	15
	出线柜
	KB15
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	16
	PT柜
	KB16
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	17
	计量柜
	KB17
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	18
	10KV电源进线柜
	KB18
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	19
	直流屏柜
	　
	　
	　
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	20
	挂表柜
	　
	　
	　
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	21
	小 计
	　
	　
	20
	台

	二、
	高压配电室高压配电柜
	　
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	　
	　

	1
	10KV电源进线柜
	AH1
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	2
	PT柜
	AH2
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	3
	出线柜
	AH3
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	4
	出线柜
	AH4
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	5
	出线柜
	AH5
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	6
	出线柜
	AH6
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	7
	联络柜
	AH7
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	8
	返线柜
	AH8
	KYN28-12
	1500X400X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	9
	出线柜
	AH9
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	10
	出线柜
	AH10
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	11
	出线柜
	AH11
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	12
	PT柜
	AH12
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	13
	10KV电源进线柜
	AH13
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	14
	备用元件柜
	备1
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	15
	备用元件柜
	备2
	KYN28-12
	1500X800X2300
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	16
	直流屏柜
	　
	　
	　
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	17
	小计
	　
	　
	16
	台

	18
	合计
	　
	　
	36
	台


	新疆医科大学第七附属医院医教综合楼

低压配电柜设备采购清单

	序号
	配电柜名称
	编号
	型号
	尺寸（深、宽、高）mm
	技术参数
	数量
	单位

	一、
	T1、T2变压器低压配电柜系统
	　
	　
	　
	　

	1
	低压出线柜
	1AA1
	 GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	2
	消防负荷柴发机组切换柜
	1AA2
	GGD
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	3
	低压出线柜
	1AA3
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	4
	低压出线柜
	1AA4
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	5
	低压出线柜
	1AA5
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	6
	低压出线柜
	1AA6
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	7
	无功补偿柜
	1AA7
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	8
	低压进线柜
	1AA8
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	9
	低压进线柜
	1AA9
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	10
	联络柜
	1AA10
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	11
	无功补偿柜
	1AA11
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	12
	PEG柜
	PEG
	GCS
	400X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	13
	低压出线柜
	1AA12
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	14
	低压出线柜
	1AA13
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	15
	低压出线柜
	1AA14
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	16
	一级负荷柴发机组切换柜
	1AA15
	GGD
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	17
	低压出线柜
	1AA16
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	18
	低压出线柜
	1AA17
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	　
	小 计
	　
	　
	18
	台

	二、
	T3、T4变压器低压配电柜系统
	　
	　
	　
	　

	1
	低压出线柜
	2AA1
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	2
	低压出线柜
	2AA2
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	3
	低压出线柜
	2AA3
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	4
	低压出线柜
	2AA4
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	5
	消防负荷柴发机组切换柜
	2AA5
	GGD
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	6
	低压出线柜
	2AA6
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	7
	低压出线柜
	2AA7
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	8
	低压出线柜
	2AA8
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	9
	低压出线柜
	2AA9
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	10
	低压出线柜
	2AA10
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	11
	低压出线柜
	2AA11
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	12
	无功补偿柜
	2AA12
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	13
	无功补偿柜
	2AA13
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	14
	低压进线柜
	2AA14
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	15
	联络柜
	2AA15
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	16
	低压进线柜
	2AA16
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	17
	无功补偿柜
	2AA17
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	18
	无功补偿柜
	2AA18
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	19
	PEG柜
	PEG
	GCS
	400X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	20
	低压出线柜
	2AA19
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	21
	低压出线柜
	2AA20
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	22
	低压出线柜
	2AA21
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	23
	低压出线柜
	2AA22
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	24
	低压出线柜
	2AA23
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	25
	低压出线柜
	2AA24
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	26
	低压出线柜
	2AA25
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	27
	消防负荷柴发机组切换柜
	2AA26
	GGD
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	28
	低压出线柜
	2AA27
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	29
	低压出线柜
	2AA28
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	30
	低压出线柜
	2AA29
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	　
	小 计
	　
	　
	30
	台

	三、
	T5、T6变压器低压配电柜系统
	　
	　
	　
	　

	1
	低压出线柜
	3AA1
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	2
	低压出线柜
	3AA2
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	3
	一级负荷柴发机组切换柜
	3AA3
	GGD
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	4
	低压出线柜
	3AA4
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	5
	低压出线柜
	3AA5
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	6
	低压出线柜
	3AA6
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	7
	低压出线柜
	3AA7
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	8
	低压出线柜
	3AA8
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	9
	低压出线柜
	3AA9
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	10
	无功补偿柜
	3AA10
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	11
	无功补偿柜
	3AA11
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	12
	低压进线柜
	3AA12
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	13
	联络柜
	3AA13
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	14
	低压进线柜
	3AA14
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	15
	无功补偿柜
	3AA15
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	16
	无功补偿柜
	3AA16
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	17
	PEG柜
	PEG
	GCS
	400X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	18
	低压出线柜
	3AA17
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	19
	低压出线柜
	3AA18
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	20
	低压出线柜
	3AA19
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	21
	低压出线柜
	3AA20
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	22
	低压出线柜
	3AA21
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	23
	低压出线柜
	3AA22
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	24
	一级负荷柴发机组切换柜
	3AA23
	GGD
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	25
	低压出线柜
	3AA24
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	26
	低压出线柜
	3AA25
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	　
	小 计
	　
	　
	26
	台

	四、
	T7制冷空调变压器低压配电柜系统
	　
	　
	　
	　

	1
	低压进线柜
	KT1
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	2
	无功补偿柜
	KT2
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	3
	无功补偿柜
	KT3
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	4
	低压出线柜
	KT4
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	5
	低压出线柜
	KT5
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	6
	低压出线柜
	KT6
	GCS
	800X800X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	　
	小 计
	　
	　
	6
	　

	五、
	柴油发电机配电柜系统
	　
	　
	　
	　

	1
	柴油机组电源进线
	A1
	GGD
	800X600X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	2
	医疗设备应急电源柜1
	A2
	GGD
	800X600X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	3
	医疗设备应急电源柜2
	A3
	GGD
	800X600X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	4
	照明、一级非消防负荷应急电源柜
	A4
	GGD
	800X600X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	5
	动力、一级非消防负荷应急电源柜
	A5
	GGD
	800X600X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	6
	照明、动力消防负荷应急电源柜
	A6
	GGD
	800X600X2200
	元器件品牌执行招标文件，其他配置详见设计图纸及技术规范书
	1
	台

	　
	小计
	　
	　
	6
	台

	　
	合计
	　
	　
	86
	台


	1、新疆医科大学第七附属医院医教综合楼10KV开闭所高压配电柜内元件技术参数、要求明细表

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（一）
	10KV电源进线柜 KB1
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10 1200/5  0.5/10P30
	台
	2

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	5
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	8
	6点测温
	断路器上下触头，电缆连接点
	套 
	1

	9
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二）
	10KV计量柜 KB2
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电流互感器
	LZZBJ9-10 1000/5  0.2S/10P30
	台
	2

	2
	电压互感器
	JDZX10-10  10/0.1  0.2
	台
	2

	3
	熔断器
	10kV  0.5A
	套 
	3

	4
	PT手车
	　
	台
	1

	5
	铜排
	　
	批
	1

	6
	在线监测装置
	全电量采集、开关状态显示、3点测温、温湿度监测，模拟图显示，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	7
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（三）
	PT柜 KB3
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电压互感器
	JDZX10-10 10/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/6P
	台
	3

	2
	熔断器
	10kV  0.5A
	套 
	3

	3
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	套 
	1

	4
	PT手车
	　
	台
	1

	5
	消谐器
	一次消谐装置
	台
	1

	6
	铜排
	　
	批
	1

	7
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	9
	在线监测装置
	全电量采集、开关状态显示、3点测温、温湿度监测、微机消谐
	台
	1

	10
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四）
	10KV出线柜 KB4
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  1000/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五）
	10KV出线柜 KB5
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  400/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六）
	10KV出线柜 KB6
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  200/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七）
	10KV出线柜 KB7
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  200/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八）
	10KV出线柜 KB8
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  200/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（九）
	10KV联络柜 KB9
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  1000/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十）
	10KV返线柜 KB10
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	柜内母排硬连接
	台
	1

	2
	柜体
	1500*400*2300
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十一）
	10KV出线柜 KB11
	KYN28-12
	台
	1


	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10 200/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	10KV共箱母线
	TMY-3*(100*8)
	段
	1

	11
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	12
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十二）
	10KV出线柜 KB12
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  200/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十三）
	10KV出线柜 KB13
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  200/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十四）
	10KV出线柜 KB14
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  400/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十五）
	10KV出线柜 KB15
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  600/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十六）
	PT柜 KB16
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电压互感器
	JDZX10-10 10/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/6P
	台
	3

	2
	熔断器
	10kV  0.5A
	套 
	3

	3
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	套 
	1

	4
	PT手车
	　
	台
	1

	5
	消谐器
	一次消谐装置
	台
	1

	6
	铜排
	　
	批
	1

	7
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	9
	在线监测装置
	全电量采集、开关状态显示、3点测温、温湿度监测、微机消谐
	台
	1

	10
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十七）
	10KV计量柜 KB17
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电流互感器
	LZZBJ9-10 500/5  0.2S/10P30
	台
	2

	2
	电压互感器
	JDZX10-10  10/0.1  0.2
	台
	2

	3
	熔断器
	10kV  0.5A
	套 
	3

	4
	PT手车
	　
	台
	1

	5
	铜排
	　
	批
	1

	6
	在线监测装置
	全电量采集、开关状态显示、3点测温、温湿度监测，模拟图显示，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	7
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十八）
	10KV进线柜 KB18
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10 600/5  0.5/10P30
	台
	2

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	5
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	8
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	9
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1


	2、新疆医科大学第七附属医院医教综合楼高压配电室高压配电柜内元件技术参数、要求明细表

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（一）
	10KV电源进线柜 AH1
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10 600/5  0.5/10P30
	台
	2

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	5
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	8
	6点测温
	断路器上下触头，电缆连接点
	套 
	1

	9
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二）
	PT柜 AH2
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电压互感器
	JDZX10-10 10/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/6P
	台
	3

	2
	熔断器
	10kV  0.5A
	套 
	3

	3
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	套 
	1

	4
	PT手车
	　
	台
	1

	5
	消谐器
	一次消谐装置
	台
	1

	6
	铜排
	　
	批
	1

	7
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	9
	在线监测装置
	全电量采集、开关状态显示、3点测温、温湿度监测、微机消谐
	台
	1

	10
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（三）
	10KV出线柜 AH3
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  100/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四）
	10KV出线柜 AH4
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  150/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五）
	10KV出线柜 AH5
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  150/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六）
	10KV出线柜 AH6
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  150/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七）
	10KV联络柜 AH7
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  600/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八）
	10KV返线柜 AH8
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	柜内母排硬连接
	台
	1

	2
	柜体
	1500*400*2300
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（九）
	10KV出线柜 AH9
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10 150/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	10KV共箱母线
	TMY-3*(100*8)
	段
	1

	11
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	12
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十）
	10KV出线柜 AH10
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  150/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十一）
	10KV出线柜 AH11
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  100/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十二）
	PT柜 AH12
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电压互感器
	JDZX10-10 10/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/6P
	台
	3

	2
	熔断器
	10kV  0.5A
	套 
	3

	3
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	套 
	1

	4
	PT手车
	　
	台
	1

	5
	消谐器
	一次消谐装置
	台
	1

	6
	铜排
	　
	批
	1

	7
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	9
	在线监测装置
	全电量采集、开关状态显示、3点测温、温湿度监测、微机消谐
	台
	1

	10
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十三）
	10KV进线柜 AH13
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流1250A，额定短路分断电流31.5kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10 600/5  0.5/10P30
	台
	2

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	5
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	8
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	9
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	10KV备用元件柜（不接入系统）

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十四）
	10KV备用元件柜 备1
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  100/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	11
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	12
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十五）
	10KV备用元件柜 备2
	KYN28-12
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	真空断路器
	额定电流630A，额定短路分断电流25kA，弹簧储能操作机构，操作电源220V交流。其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电流互感器
	LZZBJ9-10  150/5  0.5/10P30
	台
	3

	3
	零序互感器
	LXK-120
	台
	1

	4
	接地刀
	JN15-12
	台
	1

	5
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	组
	1

	6
	微机综合保护测控装置
	电力综合自动化系统主要组成装置。全数字测控一体化，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，提供保护动作硬接点，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	7
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	8
	在线监测装置
	模拟图显示，带电显示、断路器状态、位置、接地刀状态、弹簧储能状态显示，分合闸开关，远方及就地操作转换开关，6点测温温度显示等，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。                                         
	台
	1

	9
	6点测温
	断路器上下触头、电缆连接点
	套 
	1

	10
	铜排及其他
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	1500*800*2300mm
	台
	1

	
	
	
	
	


	3、新疆医科大学第七附属医院医教综合楼配电室低压配电柜内元件技术参数、要求明细表

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（一）
	低压出线柜 1AA1
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3200i、In=50A、63A、80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	7

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二）
	柴油发电机组切换柜 1AA2
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3200i，In=250A，额定短路分断电流不小于50kA；其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	双电源切换装置
	400/4P，PC级、自投自复，额定短路分断电流不小于50KA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	300/5
	组
	1

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	8
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（三）
	低压出线柜1AA3
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=50A、63A、80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、3P，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四）
	低压出线柜1AA4
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	8

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五）
	低压出线柜1AA5
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340，In=80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340，In=200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	3
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	5
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	6
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	7
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六）
	低压出线柜 1AA6
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340，In=63A、80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340，In=200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	3
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	7

	5
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	6
	电气火灾监测器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	7
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	12
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(七)
	无功补偿柜 1AA7
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量400Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	2000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八）
	低压进线柜 1AA8
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2000A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	2000/5
	只
	4

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	套
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（九）
	联络柜 1AA9
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2000A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	2000/5
	只
	3

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	套
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十）
	低压进线柜 1AA10
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2000A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	2000/5
	只
	4

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(十一)
	无功补偿柜 1AA11
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量400Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	2000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十二）
	PEG柜
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	PEG铜排
	TMY-100X8
	　
	　

	2
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	3
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	　

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十三）
	低压出线柜 1AA12
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	7

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十四）
	低压出线柜 1AA13
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=80A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	7

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十五）
	低压出线柜 1AA14
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3300、In=63A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3200i、In=50A、63A、80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	4
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	8
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十六）
	柴油发电机组切换柜 1AA15
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流2000/3，In=1000A，额定短路分断电流不小于50kA；其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	双电源切换装置
	1250/4P，PC级、自投自复，额定短路分断电流不小于50KA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	1000/5
	组
	1

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	8
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十七）
	低压出线柜 1AA16
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	8

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十八）
	低压出线柜1AA17
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=50A、63A、80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（十九）
	低压出线柜2AA1
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3200i，In=200A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3200i，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流630A/3200i，In=500A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	4

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	4

	6
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	4

	7
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十）
	低压出线柜 2AA2
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3200i，In=63A、100A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3200i，In=160A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	5
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	6
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十一）
	低压出线柜 2AA3
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3200i，In=50A、63A、80A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3200i，In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	5
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	6
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十二）
	低压出线柜 2AA4
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3200i，In=63A、100A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3200i，In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3200i，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十三）
	柴油发电机组切换柜 2AA5
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流2000/3200i，In=1600A，额定短路分断电流不小于50kA；其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	双电源切换装置
	2000/4P，PC级、自投自复，额定短路分断电流不小于50KA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	2000/5
	组
	1

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	8
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十四）
	低压出线柜 2AA6
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=63A、80A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十五）
	低压出线柜2AA7
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=63A、80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十六）
	低压出线柜 2AA8
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=63A、100A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十七）
	低压出线柜 2AA9
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=80A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、160A、200A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	7

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十八）
	低压出线柜 2AA10
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=80A、100A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、160A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（二十九）
	低压出线柜2AA11
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	3

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	3

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	3

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	3

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(三十)
	无功补偿柜 2AA12
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(三十一)
	无功补偿柜 2AA13
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（三十二）
	低压进线柜 2AA14
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2500A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	3000/5
	只
	4

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	套
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（三十三）
	联络柜 2AA15
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2500A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	3000/5
	只
	3

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	套
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（三十四）
	低压进线柜 2AA16
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2500A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	3000/5
	只
	4

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(三十五)
	无功补偿柜 2AA17
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(三十六)
	无功补偿柜 2AA18
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	（三十七）
	PEG柜
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	PEG铜排
	TMY-125X10
	米
	2.2

	2
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	3
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（三十八）
	低压出线柜2AA19
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=315A，400A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（三十九）
	低压出线柜 2AA20
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=63A、80A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、160A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十）
	低压出线柜 2AA21
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=50A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十一）
	低压出线柜 2AA22
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3200i，In=63A、100A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3200i，In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3200i，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十二）
	低压出线柜 2AA23
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3200i，In=50A、63A、80A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3200i，In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	5
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	6
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十三）
	低压出线柜 2AA24
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3200i，In=63A、100A额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3200i，In=160A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	5
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	6
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十四）
	低压出线柜2AA25
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3200i，In=200A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3200i，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流630A/3200i，In=500A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	4

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	4

	6
	消防电源传感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	4

	7
	消防电源监控
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十五）
	柴油发电机组切换柜 2AA26
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流2000/3300，In=1600A，额定短路分断电流不小于50kA；其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	双电源切换装置
	2000/4P，PC级、自投自复，额定短路分断电流不小于50KA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	2000/5
	组
	1

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	8
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十六）
	低压出线柜 2AA27
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=63A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	　

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十七）
	低压出线柜2AA28
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=63A、80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十八）
	低压出线柜 2AA29
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=63A、80A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（四十九）
	低压出线柜 3AA1
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=80A、100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十）
	低压出线柜3AA2
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十一）
	柴油发电机组切换柜 3AA3
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流2000/3300，In=1600A，额定短路分断电流不小于50kA；其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	双电源切换装置
	2000/4P，PC级、自投自复，额定短路分断电流不小于50KA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	2000/5
	组
	1

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	8
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十二）
	低压出线柜 3AA4
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流200A/3340、In=125A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=315A、400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十三）
	低压出线柜 3AA5
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流630A/3340、In=500A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	5
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	6

	6
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	6

	7
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	6

	8
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	9
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	6

	10
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	11
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	12
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十四）
	低压出线柜3AA6
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=80A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十五）
	低压出线柜3AA7
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=315A，400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十六）
	低压出线柜 3AA8
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	7

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十七）
	低压出线柜 3AA9
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=315A、400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(五十七）
	无功补偿柜 3AA10
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(五十八)
	无功补偿柜 3AA11
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（五十九）
	低压进线柜 3AA12
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2500A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	3000/5
	只
	4

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	套
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六十）
	联络柜 3AA13
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2500A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	3000/5
	只
	3

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	套
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六十一）
	低压进线柜 3AA14
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2500A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	3000/5
	只
	4

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(六十二)
	无功补偿柜 3AA15
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(六十三)
	无功补偿柜 3AA16
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六十四）
	PEG柜
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	PEG铜排
	TMY-125X10
	套
	1

	2
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	3
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六十五）
	低压出线柜 3AA17
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=315A、400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六十六）
	低压出线柜 3AA18
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	7

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六十七）
	低压出线柜3AA19
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=315A，400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	4

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六十八）
	低压出线柜 3AA20
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A，250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=315A，400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	5

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（六十九）
	低压出线柜3AA21
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	7

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	7

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	7

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七十）
	低压出线柜 3AA22
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=80A，100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七十一）
	柴油发电机组切换柜 3AA23
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流2000/3300，In=1600A，额定短路分断电流不小于50kA；其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	2
	双电源切换装置
	2000/4P，PC级、自投自复，额定短路分断电流不小于50KA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	2000/5
	组
	1

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	8
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七十二）
	低压出线柜3AA24
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=80A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=160A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340，In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七十三）
	低压出线柜 3AA25
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	3

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=315A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	　
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流630A/3340、In=500A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	6

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	6

	4
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	6

	5
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	6
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	6

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	空调机房低压配电柜技术参数、要求明细表

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七十四）
	低压进线柜 KT1
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	框架4000/3,In=2500A，额定短路分断电流不小于65kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	互感器
	3000/5
	只
	4

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	浪涌保护器
	I级实验浪涌保护器电压保护水平值≤2.5kV，冲击电流不小于25kA,额定短路分断电流不小于50kA，3P+N，成套设备，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(七十五)
	无功补偿柜 KT2
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	(七十六)
	无功补偿柜 KT3
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	电流等级630A/3300，In=630A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	电容电抗
	SVG,APF一体化电容补偿容量250Kvar,有源滤波容量150A，其他详见设计图纸及技术规范书。
	　
	自行配置

	3
	接触器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	4
	控制器
	详见设计图纸及技术规范书
	台
	1

	5
	多功能仪表
	电能参数组合测量，谐波测量，测温显示，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	6
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	7
	熔断器
	详见设计图纸及技术规范书
	　
	自行配置

	8
	互感器
	3000/5
	个
	3

	9
	浪涌保护器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	1

	10
	其它
	信号灯、按钮、线及紧固件
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七十七）
	低压出线柜 KT4
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流100A/3340、In=63A、80A，100A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	6

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=125A、250A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	2

	3
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	8

	5
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	8

	6
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	7
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	8

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七十八）
	低压出线柜 KT5
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流250A/3340、In=200A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3340、In=400A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	框架断路器
	抽出式，壳架电流2000A/3340、In=1000A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	3

	5
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	3

	6
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	3

	7
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	8
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	3

	9
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	10
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	11
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（七十九）
	低压出线柜 KT6
	GCS 
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	框架断路器
	抽出式，壳架电流2000A/3340、In=800A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	2
	框架断路器
	抽出式，壳架电流2000A/3340、In=1000A，额定短路分断电流不小于50kA，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	互感器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	2

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	2

	5
	电气火灾探测器
	详见设计图纸及技术规范书
	组
	2

	6
	电气火灾监控器
	详见设计图纸及技术规范书
	只
	1

	7
	消防联动分励脱扣器、继电器
	脱扣器AC220V，继电器DC24V
	组
	2

	8
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	9
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	10
	柜体
	800*800*2200mm
	台
	1

	柴油发电机低压配电系统

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八十）
	柴油发电机进线柜 A1
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	负荷开关
	2500A/3P
	台
	1

	2
	框架断路器
	框架4000A/3P,In=2000A，额定短路分断电流不小于50kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	互感器
	2500/5
	只
	3

	3
	多功能表
	电能参数组合测量，谐波测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*600*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八十一）
	柴油发电机出线柜 A2
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	负荷开关
	2000A/3P
	台
	1

	2
	框架断路器
	框架2000A/3300，In=1600A，额定短路分断电流不小于50kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	互感器
	2000/5
	只
	3

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*600*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八十三）
	柴油发电机出线柜 A3
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	负荷开关
	2000A/3P
	台
	1

	2
	框架断路器
	框架2000A/3300，In=1600A，额定短路分断电流不小于50kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	互感器
	2000/5
	只
	3

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*600*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八十四）
	柴油发电机出线柜 A4
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	负荷开关
	1250A/3P
	台
	1

	2
	框架断路器
	框架2000A/3300，In=1000A，额定短路分断电流不小于50kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	互感器
	1000/5
	只
	3

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*600*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八十五）
	柴油发电机出线柜 A5
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	负荷开关
	2000A/3P
	台
	1

	2
	框架断路器
	框架2000A/3300，In=1600A，额定短路分断电流不小于50kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	互感器
	2000/5
	只
	3

	4
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	1

	5
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	6
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	7
	柜体
	800*600*2200mm
	台
	1

	序号
	配电柜名称及编号
	型  号
	单位
	数量

	（八十六）
	柴油发电机出线柜 A6
	GGD
	台
	1

	技术参数、要求及明细表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	负荷开关
	2000A/3P、400A/3P
	台
	2

	2
	框架断路器
	框架2000A/3200i，In=1600A，额定短路分断电流不小于50kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	3
	塑壳断路器
	固定式，壳架电流400A/3200i，In=250A，额定短路分断电流不小于50kA，必须提供相应的脱扣器，液晶显示，带三段保护功能，开放式通讯接口，其他详见设计图纸及技术规范书。
	台
	1

	4
	互感器
	2000/5
	只
	3

	5
	互感器
	300/5
	只
	3

	6
	多功能表
	电能参数组合测量，两路开关量输入，两路继电器输出，带RS485通讯接口/Modbus-RTU，接入电力综合自动化系统，操作电源220V交流，其他详见设计图纸及技术规范书。
	只
	2

	7
	铜排
	详见设计图纸及技术规范书
	套
	1

	8
	信号灯、按钮、线及紧固件
	详见设计图纸及技术规范书
	批
	1

	9
	柜体
	800*600*2200mm
	台
	1


二、技术规格及要求
说　　　明

1、采购人应对招标货物及伴随服务和工程提出详细具体的技术规格及相关要求。

2、本部分一般应包含如下主要内容： 
（1）基本情况：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼高低压系统配电柜采购项目

招标编号：XJDH-YKD2021-195

供货周期：40个日历日

质保期：24个月（电柜及其配套元件）

（2）详细需求：
需实现的功能或者目标：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼高低压系统配电柜采购项目中所包含的全部工作内容。

其他要求详见需求一览表。
第5章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

1、 评标准备工作，由采购代理机构负责

1、 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2、 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3、 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4、 组织评标委员会推选评标组长；
2、 符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”和“技术符合性审查表”（如有）。

3、 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）
4、 对投标文件进行比较和评价

1、 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。
除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。
2、 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。
5、 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。
6、 采购代理机构核对评标结果。
评审标准中应考虑下列因素：
1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2 %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
3. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 2 分 。
投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 2 分 。
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
5.其他政府采购政策要求： 无  。

6.同品牌处理办法：
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
 7.中标候选人并列时的处理方式：   
采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人并列时采取随机抽取方式确定。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人并列时采取随机抽取方式确定。

特别说明：

1、其他政府采购政策要求，主要是为下一步新增的政府采购政策预留。

2、服务类采购项目，暂不考虑进口产品相关的管理规定。

3、服务类采购项目，暂不考虑核心产品相关的管理规定。
	一、商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	条款号
	本项目要求
	　
	　
	　

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	
	
	

	1.3.6
	是否专门面向中小企业
	
	
	

	1.4
	联合体投标规定
	　
	　
	　

	1.5
	在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	1.6
	未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	
	
	

	2.3
	报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价
	
	
	

	8.2
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。
	
	
	

	9.1
	投标文件完整，格式符合招标文件要求
	
	
	

	11.4
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	13.1
	投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于  90     日历日
	　
	　
	　

	14.2
	投标文件的签署和盖公章符合要求
	
	
	

	14.3
	投标文件采用不可拆装的装订方式
	　
	　
	　

	20.3
	接受价格的算术修正
	　
	　
	　

	20.6
	符合强制采购节能产品要求
	　
	　
	　

	22.2
	未发现串通投标
	　
	　
	　

	22.2
	无需提供报价说明

或报价说明可以接受
	　
	　
	　

	22.2
	无采购人不能接受的附加条件
	
	
	

	结论
	
	
	


评标委员会成员签字：__________

	二、技术符合性审查表（如有）

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	条款号
	招标文件要求
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	结论
	　
	　
	　

	评标委员会成员签字：__________


评标办法及标准

	序号
	其他因素分值
	分值

	1
	产品性能和技术指标(25分)
	满足招标货物清单技术要求指标的全部参数要求得15分，☆指标代表关键指标，不满足该指标项将导致投标文件被拒绝，优于该指标每一项加2分；无标识则表示一般指标项，每有1项不满足扣1.5分，每有1项优于加1分，加满或扣完为止。本项最低0分，最高25分。
	25分

	2
	项目负责人（6分）
	须提供项目负责人简历（包含身份证复印件、毕业证复印件），提供得2分，不提供不得分。
	2分

	
	
	须提供项目负责人资格证（职称证或相关专业注册证书），提供得2分，不提供不得分。
	2分

	
	
	项目负责人须为本单位工作人员，须提供社保证明（近一年），提供得2分，不提供不得分。
	2分

	3
	项目人员配备（5分）
	人员配备5人（含5人）得3分，每增加1人加0.5分，最高得5分。
人员需提供简介、身份证复印件、资格证或上岗证复印件。符合条件得分，不符合不得分。
	5分

	5
	售后及维修服务能力 (15分)
	具备完善售后服务体系（须提供相应佐证材料），得2分；售后服务体系不完善或未提供相应佐证资料均不得分。
	2分

	
	
	人员配备方面：有满足本项目的售后服务人员至少1人，得2分，每增加1人加0.5分，满分3分。
	3分

	
	
	为保证售后服务的及时响应，提供并建立常用备品备件库（须提供佐证资料）得2分；未建立或未提供佐证资料均不得分。
	2分

	
	
	投标人根据本项目实际情况拟定售后服务方案，包括可行性、完整性及落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。售后服务方案针对性强、切实可行、内容详实，得8分；针对性一般、可行性一般、内容较为详实，得5分；针对性较差、可行性较差，内容较为简单，得3分； 
	8分

	6
	质保期

（5分）
	满足招标文件质保期要求得2分，每增加一年加1分，最高得5分，低于招标文件要求不得分。
	5分

	7
	进度计划（4分）
	满足招标文件供货周期要求得2分，每提前1天加0.2分，最高得4分。
	4分

	8
	类似业绩

(10分)
	近三年(2018年01月01日至今)类似业绩每个有效的类似业绩得1分（应提交供货合同及中标通知书原件），不提交类似业绩原件或类似业绩原件不符合要求不得分，满分10分。
	10分

	9
	投标人报价

（30分）
	投标报价（投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。其中，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。价格权值：30%）。
	30分

	10
	合计：
	100分


说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

第6章  政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

        合同一般条款
1    定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1  “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2  “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3  “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。
1.4  “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
1.5  “买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。
1.6  “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。
1.7  “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。
1.8  “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
1.9  上述术语的具体内容须与投标文件一致。
2    技术规范
2.1  提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3    知识产权
3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
4    交货方式
4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由卖方负责。
5    付款条件
按合同约定。
6    技术资料
6.1  合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：合同生效后，卖方应按买方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。
7    质量保证
7.1  卖方须保证货物是按照采购文件要求开发的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
7.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。
7.4  如果卖方在收到通知后内没有响应，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
7.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自系统开发完成通过最终验收起不少于个月。质保期须与投标文件一致。
8    检验和验收
8.1  在交货前，中标人应对货物的系统功能及相关软件等进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。
8.2  货物运抵现场后，买方应在根据系统开发情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。
8.3  买方有在系统开发及安装调试过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
9    索赔
9.1  如果中标人提供的货物与合同不符，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。
9.2  在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列方式解决索赔事宜：
9.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
9.3  如果在买方发出索赔通知后天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
10   延迟交货
10.1 卖方应按照“采购需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。
10.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
10.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
11   违约赔偿
11.1 除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。
12   不可抗力
12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
13   税费
13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
14   合同争议的解决
14.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
14.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
14.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。
15   违约解除合同
15.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。
15.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第12.1的规定可以解除合同的；
15.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
15.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
15.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。
15.2 在买方根据上述第15.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
16   破产终止合同
16.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
17   转让和分包
17.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
17.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。
18   合同修改
18.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
19   通知
19.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
20   计量单位
20.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
21   适用法律
21.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
22   合同生效和其它
22.1本合同应在双方签字后生效。
22.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
1) 供货范围及分项价格表
2) 技术参数表
3) 交货时间及交货批次
4) 服务承诺
22.3 本合同一式份，具有同等法律效力。
合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
1、 定义
1.5 买方：本合同买方系指：
1.6 卖方：本合同卖方系指：
1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：
4、交货方式
4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。
5、付款条件：按合同约定。
6、合同生效后，卖方应按照买方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。
7、质量保证及售后服务：
7.1、系统运行期间，在接到报修电话的10分钟内我方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在2小时内解决。用户设备出现故障时，我公司将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养两次。
各设备或软件质保情况见下表。
	名称
	质保期限
	备注

	
	
	

	
	
	


7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。
7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。
7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。
8、 检验和验收：
货物运抵现场后，买方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。
9、 索赔：
如果在买方发出索赔通知后天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
10、
不可抗力：
10.1
不可抗力通知送达时间：事故发生后天内。
附：分项价格表
附：技术参数表
附：质保、售后服务、培训等内容
备注：具体合同以实际签订为准
第五部分  采购合同书
(模板)
买    方： 

卖    方： 

签约地点：新疆乌鲁木齐市
签约日期：    年 月  日
合同编号： 
二零一九年六月
甲方（买方）： 

地址：
电话：
乙方（卖方）：

地址：
电话：
           （以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就    采购安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。
第一部分 通用条款
在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。
二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。
三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。
四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。
甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。
因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。 
五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。     
六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。 

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。 

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。    
九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。    
十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。 

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。 

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。    
十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。
十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款
一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  
注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。
2、数量及价格：详细技术要求见附件
	序号
	物品名称
	规格型号
	技术参数
	生产厂家或品牌
	数量
	含税单价(元)
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	总计（大写）：人民币                                     小写： ￥          元

	说明：含运输费、技术指导、含增值税、含安装调试费


3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：     （小写：￥     元）。包含增值税。以上合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费、必不可少的部件和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 
4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。 
二、质量保证
1、乙方保证本协议货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。
2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任；
3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。
4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。
5、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
6、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。
三、质量保证期
1、合同内货物质保期至少为  年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以  年为准；生产厂家提供的质保期长于  年的，以生产厂家提供的质保期为准，质保期满后支付质保金。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。
2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。
四、交货（或安装）时间、地点
   1、乙方于    年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：                          ，并确保在    天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。
其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。
   2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，身份证号：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。
   3、在交付时，乙方必须向甲方提供符合保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担延期付款的违约责任。
4、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收完毕前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。乙方应承担货物外观验收完成之日前毁损灭失风险。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不付相关责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤忙、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担，乙方放弃在上述甲方连带责任支付赔偿款项条件下的抗辩权利。现场设施维护由乙方负责。与甲方无关，甲方不付相关责任。
五、产品包装及运输
１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。
4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。
六、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。 

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。 

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。 

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。 

七、售后服务
上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；
免费更换时间为交货并验收合格后                ；
乙方售后服务联系人                     ；
联系电话                      。
八、货款的支付
1、安装验收合格后付款50％，送电运行无故障后30天内付款20％，正常运行一年后支付合同总额的10%，审计完成后，支付至审定价的15%，余款待质保期满（质保期为安装完毕验收合格送电之日起24个月），无质量问题30 天内付清。
2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。    

九、违约责任
1、甲方违约责任
1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。
2、乙方违约责任
1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。
3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按按合同总额的百分之二十承担违约金。
4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。
6）本合同其他条款有违约处理约定的，其他条款视为特别条款优先适用。
十、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；
十一、争议解决
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同的文本及生效
1、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。
2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。
3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
十三、其他约定事项
1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。
2、乙方签定的供货补充协议和供货承诺书是本协议不可分割的组成部分，本协议未尽事宜从其规定。
3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。
（以下无正文，为本合同签署页）
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：                法人或授权代表（签字）：
地址：                                地址：                              
电话：                                电话：                               


_1700044425.unknown

_1700044426.unknown

