乌鲁木齐市第一人民医院设备维保（南北两院）                             编号：2141xzj073/01


[image: image1.png]Xinjiang Xinzhijian Engineering Consulting Co.,Ltd




招 标 文 件
文件编号：2141xzj073/01
项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院设备维保（南北两院）

招标人：乌鲁木齐市第一人民医院
地址：天山区健康路1号

联系人：胡晓梅
联系电话：0991-2333320
招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系人：汤梦雨

联系电话：0991-4527158

2021年11月
目    录
1

投标须知前附表

5

第一章  招标公告

5

第二章  投标须知

32

第三章  招标内容及技术要求

32

第四章  合同主要条款


附件：（投标书格式）

 投标须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院设备维保（南北两院）

项目编号：2141xzj073
标段标号：2141xzj073/01

招标方式：公开招标
评分办法：综合评分法

	2
	招标内容：标段一：层流设备pcr实验室设备维保。具体详见第三章采购内容技术要求
项目总预算：214万元，标段一预算金额：108万
最高投标限价：108万元，若不满足此项，则视为重大偏离。

	3
	采购人：乌鲁木齐市第一人民医院

地址：天山区健康路1号

联系人：胡晓梅

联系电话：0991-2333320

	4
	采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼
联系人：汤梦雨

联系电话：0991-4527158

	5
	投标保证金金额：（标段一）人民币21600.00元（贰万壹仟陆佰元整）。

须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。
银行信息：

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行

账      号：107673584569

行      号：104881006022
备注：汇款时请备注项目简称及标段号，如“乌市第一人民医院设备维保一标段保证金”

	6
	答疑接受时间：自收到招标文件之日起7日内，按照国家相关法律、法规接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。

联系人：汤梦雨 

联系电话：0991-4527158

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

	7
	资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；
2、供应商须具有合格有效的工商营业执照；在资质、人员、设备、资金等方面具有相应的服务及售后能力；需具备企业安全生产许可证、具备机电设备工程专业承包二级及以上资质、具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3、项目负责人：贰级及以上（含贰级）建造师执业资格（机电工程专业）和有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书；
法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 

5、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）
6、本项目不接受联合体投标。

	8
	投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

	9
	投标报价：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，并列分项清单明细。

	10
	投标截止时间：2021年12月20日16:00时（北京时间）

	11
	纸质投标文件的数目：正本贰份、副本叁份。
电子版投标文件：需提供以U盘为介质的电子版投标文件一份（PDF格式，内容包含投标文件的所有内容）
注：该项目为多标段，若供应商同时参与多标段，请分别制作标书，切勿合订本，若不满足此项，产生的一切后果自行负责。

	12
	投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

	13
	开标时间：2021年12月20日16:00时（北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。

	14
	开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

	15
	数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。

	16
	服务期限：一年。

	17
	付款方式：具体以实际签订合同为准。

甲方支付任何一期款项前，乙方均应当事前依规定提交等额的税务发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为理由不履行合同。

	18
	质保期：一年 

	19
	政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	20
	支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。

	21
	供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。

	22
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	23
	资格证明文件：法定代表人授权委托书原件被授权代表的身份证原件（如为法定代表人参与开评标活动则需携带法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证原件）、营业执照、安全生产许可证、资质证书、项目负责人执业证书及安考证书等（资格要求中的所有证件）原件或复印件加盖公章，资料不全者视为无效投标人。满足本条的投标人为有效投标人，否则为无效投标人。无效投标人递交的投标文件为无效投标文件，不得进入评标。若未完整提供，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

	24
	注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	25
	解释权:构成采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、采购需求、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；如采购文件出现前后不一致的内容以投标人须知前附表为准。本文件最终解释权归新疆新之建工程咨询有限公司所有。


第一章    招标公告
乌鲁木齐市第一人民医院设备维保（南北两院）
公开招标公告

项目概况

乌鲁木齐市第一人民医院设备维保（南北两院）的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼(业务八部)获取招标文件，并于2021年12月20日16:00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：2141xzj073
2.项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院设备维保（南北两院）

3.预算金额（元）：2140000.00

  最高限价（元）：2140000.00
4.采购需求：

	序号
	标项名称
	数量
	预算金额(元)
	简要规格描述

	标段一
	层流设备PCR实验室设备维保
	1批
	1080000.00
	具体详见招标文件

	标段二
	制氧机维保
	1批
	400000.00
	具体详见招标文件

	标段三
	双板DR,胃肠机维保
	1批
	160000.00
	具体详见招标文件

	标段四
	层流净化设备维保
	1批
	500000.00
	具体详见招标文件


合同履行期限：一年，具体以实际签订合同为准。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库【2004】185号文）；
2.2、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号文）； 

2.3、《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号文）； 
2.4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）； 

2.5、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文。
3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须具有合格有效的工商营业执照；在资质、人员、设备、资金等方面具有相应的服务及售后能力；需具备企业安全生产许可证、具备机电设备工程专业承包二级及以上资质、具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3.2、项目负责人：贰级及以上（含贰级）建造师执业资格（机电工程专业）和有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书；
3.3法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 

3.5、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）

三、获取招标文件

时间：2021年11月29日至2021年12月03日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼(业务八部)

方式：线下获取

售价（元）：200/标段，售后不退

所有投标人购买招标文件时请随身携带以下资料复印件加盖公章一套交由采购代理公司存档：
（1）营业执照；
（2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；
（3）“中国政府采购网”网站截图材料及“信用中国”网站信用报告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

  提交响应文件截止时间：2021年12月20日16:00时（北京时间）

投标地点（网址）：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室
开标时间：2021年12月20日16:00时（北京时间）

开标地点（网址）：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室
五、公告期限

 自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：乌鲁木齐市第一人民医院
地址：天山区健康路1号

项目联系方式（询问）：0991-2333320
2.采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人（询问）：刘高、汤梦雨
项目联系方式（询问）：0991-4527158
第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（复印件加盖公章)。

(2) 需具备企业安全生产许可证、具备机电设备工程专业承包二级及以上资质、具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。（复印件加盖公章)。
(3) 项目负责人：贰级及以上（含贰级）建造师执业资格（机电工程专业）和有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册，不接受临时建造师证书；
(4) 投标代表的法人授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中，开标现场手持一份原件)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查），若为法定代表人参与开评标活动，则需提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证，形式同上。授权委托书应由法定代表签名及加盖私章并加盖企业公章。
(5) 近两年任一年度经审计的年度财务审计报告，新成立不满一年的单位无需提供（复印件加盖公章)。
(6) 近三个月企业缴纳社保证明材料和近一季度企业完税证明材料（复印件加盖公章）。
(7) 投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）
(8) 投标保证金缴纳凭证（有效的银行汇款凭证）。

(9) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书
(1) 投标书

(2) 诚信投标承诺书

(3) 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

(4) 投标人概况（包含但不限于企业简介、资质证明材料等）

(5) 开标一览表

(6) 投标报价明细表

(7) 商务条款偏离表

(8) 近三年类似服务项目业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件加盖公章）

(9) 售后服务承诺书及培训计划

(10) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 服务方案及质量保证（结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，包含但不限于实施进度、维保方案、质量保证、应急处置等）
(2) 拟投入人员方案
(3) 技术条款偏离表
(4) 备品备件及专用工具清单

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)项、第8.1.2条中第(1) (2) (3) (4) (5) (7) (9)项、第8.1.3条中第(1) (2) (3) (4)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。
13.2.1 如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；
13.2.2 如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；
13.2.3 如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签字并加盖私章及单位公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，并编制目录及起始页码，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。
15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：（标段一）21600.00元（贰万壹仟陆佰元整）；须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。
16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，并将有效的银行汇款凭证作为相关证明材料附于投标文件中。以实际到账金额及时间为准，未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号，金额各公司根据实际情况填写。
注：请各投标供应商，将以上资料随投标文件一起递交至开标现场，以便项目公示期结束后尽快予以退回。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表除投标文件内含有之外再单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。
17.3 供应商应将电子版投标文件（U盘）单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。
17.4 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称： 

⑶招标编号： 
⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。

17.5 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。
18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2 开标时，供应商应在密封的投标文件之外提交资格证明文件：法定代表人授权委托书原件被授权代表的身份证原件（如为法定代表人参与开评标活动则需携带法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证原件）、营业执照、安全生产许可证、资质证书、项目负责人执业证书及安考证书等（资格要求中的所有证件）原件或复印件加盖公章，资料不全者视为无效投标人。满足本条的投标人为有效投标人，否则为无效投标人。无效投标人递交的投标文件为无效投标文件，不得进入评标。若未完整提供，由此产生的一切后果由投标人自行承担。
21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监督人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员或监督人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-8项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。
七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。
24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签字并加盖私章及单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求； 

24.6.7 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。
24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占50%，其中价格满分为30分，商务条件满分为20分；技术部分权重占50%，满分为50分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

	投标项目
	分值
	内    容

	价格
	30分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

	商务条件
	专业能力
	8分
	投标人提供近三年类似服务业绩，每提供一个有效业绩，得1分，本项最多加8分。需提供中标通知书或合同复印件并加盖单位公章，无法辨识或未提供不得分。

	
	企业综合实力
	6分
	综合考察投标人公司资信、技术实力、履约能力，体系认证情况：

综合资信优，技术实力强，履约能力强，得6分；

综合资信一般，技术实力一般，履约能力一般，得1-5分；

综合资信较差，技术实力和履约能力较差，得0分。

	
	拟投入专职人员
	6分
	项目实施有专业技术人员负责，除项目负责人外拟派专职小组人员不少于三人，具有相应维保服务的技术能力及管理能力，并提供相应人员名单、资格证书、上岗证书或从业证书及身份证信息等。全部满足得3分，每少一人扣2分。每增加一名有效专职人员得1分，本项最高得6分。


A、商务部分（50分）

B、技术部分（50分）

	评审项目
	分值
	内     容

	日常及现场管理
	10分
	1.维保设备配置及管理方案 
2.材料、构配件管理，主要产品图片并说明用途，在投标文件中详细说明） 
3.维保服务进度报告（根据维保服务进度及内容完成情况，每月向采购人汇报工作情况并提交进度报告交采购人核验等）
以上内容均提供且优秀得9-10分，内容较完整且良好得4-8分，内容不完整且一般得1-3分，未提供不得分。

	维保方案
	15分
	根据层流维护标准及采购人需求，能够现场提供设备维护管理及清洗更换方案；定期监测、更换电器性能方案；定期检测空调机组、风道、管路、加湿器运行方案；定期检查水管系统及维护保养方案等所有工作内容的维保方案，涉及全面且有完善计划的、条理清晰且可行性高，得10-15分；提供部分方案且计划较完善、条理较清晰、可行性一般的得4-9分，仅提供部分维保服务方案且涉及工作内容不全面、条理不清晰、可行性差得，得1-3分，无相应方案不得分。

	故障响应及应急处置方案
	5分
	当发生故障及紧急事件时，维修处理措施的承诺及内容等应急处置方案内容完整、清晰、可行，可及面广、符合采购人要求的，得5分；一般得1-4分；未提供不得分.

	
	3分
	接到故障报修电话1小时内响应并且到达现场排查相应故障及时处理得3分，4小时以内响应并且到达现场排查相应故障及时处理得1分，超过4小时不得分。

	质保承诺、售后服务体系及服务情况
	6分
	按照招标文件要求，提出完整有效、且可行的售后服务方案；投标单位有专门从事设备维护的办事机构，有长期驻点工程师，需提供人员名单及场所证明等材料），根据质保承诺、售后服务体系及服务方案、应急响应能力及备品备件的优劣进行评审。较好得3-6分，一般得1-2分，未提供或较差不得分。

	售后服务承诺
	5分
	结合服务内容，提供完整的售后服务方案，进行评审：

方案描述完整清晰、方案符合或优于用户需求要求，得5分；

方案描述基本完整基本清晰、方案基本满足用户需求要求，得2-4分；

方案描述一般、方案不能完全满足招标需求或有偏离用户的要求，得1分；未提供不得分。

	质量安全保证措施
	6分
	1.质量保证措施，措施可行得0-3分，一般不得分
2.安全保证措施，措施可行得0-3分，一般不得分


24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 成交供应商应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。

邮    编：830000
联 系 人：汤梦雨  

电    话：0991-4527158

第三章   招标内容及技术要求
标段一：层流设备PCR实验室设备维保参数
一、维护保养项目基本情况
1.项目名称：净化系统设备维护保养服务

2.项目地点：乌鲁木齐市健康路1号

3.项目内容：医院洁净手术室系统的净化机组、室外风冷机、电磁电路、气体压缩设备、手术室内照明系统及电路、给排水及冷热源泵体等设备设施维护保养和检验科PCR实验室负压系统技术服务。

二、维保基本要求

1.配备专职人员负责净化设备的管理，日常维护。 

2.每周至少 3 次派专业技术人员对洁净系统进行日常巡检维护。 

3.每次巡检维护、故障排除、设备清洁等工作后做好记录，每月汇总盖章后移交院方。 

4.维护保养洁净区设备及其它配套设施严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013》标准执行。

5.保障净化系统设备正常运行,保证洁净手术室工作正常开展，符合自治区卫生监督部门的要求。

6.负责按照净化系统设备维保方案进行定期检查、维护和维修。

7.配合属地管理单位对净化系统进行优化和调整。

三、软件维护

1．及时对洁净系统设备进行必要的故障报警排除,以保证设备及联动设备处于最稳定和最优化状态。

2．定期检查电源接触器和控制操作系统系统数据，使其数据处于正常范围状态内。

3．系统数据出现错误代码是可通过控制器进行复位。

4．定期检查各设备仪器仪表数据参数及复位情况，对不正确参数进行重置和调整，保证其处于最稳定的状态。

四、硬件维护
    1．保持设备机组电器元件的清洁度，防止因为积灰太多和湿度高，温度高而导致的硬件问题。
    2． 检查系统线路，防止发生线路断掉的情况，或是漏电的情况。 
    3．检查设备联线，防止发生线与设备连接松动，而使设备工作不正常。
    4．检查继电器和接触器与设备连接处，防止线头脱落，松动而使系统工作不正常。
    5.检查设备各项告警指示灯是否处于报警状态，如出现报警及时处理。

五、维保细则

（1）每周维修检查内容

1.每周至少3次派专业技术人员对洁净空调系统进行日常巡检维护。

2.常见故障清查及排除，对报警故障、已维护的工作事项建立台账档案记录。

3.对新风机组设备进行清洁，更换新风机初效或新风口过滤棉，清洗更换的初效过滤器及初效棉。每两周对洁净循环机组设备进行清洁，检查初效、中效是否有破损，有破损的及时更换；根据洁净空调压力检测系统提示初效、中效及高效堵塞时，及时更换过滤器，保证洁净空调的送风量达到设计要求。

4.巡检加湿系统的给排水、阀门管件等确保加湿系统正常运行。

5.对洁净空调的表冷段及积水盘检查、清洁。

6.巡检洁净空调内部的灭菌系统，发现灭菌紫外线灯管不亮的及时维修，根据紫外线灯管的使用要求对使用时间到期的及时更换，保证灭菌系统的正常工作。

7.巡检制冷设备的管道循环水压力，对不正常设备或参数及时维修。

8.手术室控制系统的巡检维护。

9.洁净区域：巡检装饰墙面、顶面、地面的完好性，对开裂、开胶的部分及时维修；巡检洗手盆、刷手池、卫生间的给水、水龙头等，对不正常部件及时更换；巡检手推门、电动感应门，对不正常的部件及时更换；巡检照明、开关、插座，对不亮等灯管及损坏的开关、插座及时更换。

（2）每月维修检查内容：

1.对所有系统设备进行例行检查，以保证系统运行正常。

2.清洁所有主要设备。

3.调试所有设备，特别是备用电源系统。

4.替换所有不正常的电气设备。

5.加湿系统的维护。

6.手术室控制系统的检查维护，对自动门、气体终端、照明、机组等维护检查。

（3）每季度维修检查内容：

1.每季度一次设备的除尘、清理，扫净设备显露的尘土，对设备风扇等部件要卸下彻底吹风除尘，同时检查手术部过滤器的通风、堵塞情况。

2.及时更换使用寿命到期的配件。

3.按照用户需求定期对净化系统和设备进行保养维护：如机组电机叶轮的校正、皮带的检查更换、对电机异常声响进行相关的处理。

4.清理及润滑有关的设备配件（如轴承、隔震器，需要润滑的机件）。

5.清理所有隔渣器。

6.清理设备外壳及电动机，对机组转动轴等部件进行黄油灌注，增加耐磨性。

7.检查配电情况。

（4）半年维修检查内容：

1.检查有关设备的联轴器和隔震器。

2.清理润滑油过滤器及润滑

3.检查电机轴承及叶轮的固定安装和防漏密封件

4.检查设备安装的固定、移位情况

（5）一年维修检查内容：

1.检查及调校系统和设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

2.检查及调校平衡阀、调节阀。

3.检查及调校有关时间控制器、阀门等。

4.核对传感元件的工作情况、数据误差。

5.建档并定期回访。

六、维保服务要求

1.与管理单位保持密切联系，了解系统运行情况，听取管理单位对维护工作的意见。

2.每天确定专人值班，发生故障随叫随到，应在接到管理单位电话后2小时内到现场进行处理，急修故障响应时间小于1小时。

3.每次故障排除后，必须填写维修记录单。

4.当设备设施因使用寿命问题出现设备故障需要更换设备材料时，向院方提供配件，负责安装并负责保修一年。

5.在全面维护的基础上，对管理单位人员进行专业培训，让之全面掌握系统构成和操作程序，在紧急情况下，能做到应急处理。

6.严格按照维保细则具体内容，定期对设施设备进行维保，完成相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认并建立维护档案。

7.维保到期前三个月提出下一期管理建议及维保方案，供院方参考。

七、维保内容

（1）洁净手术部维护内容

1.负责洁净区的插座、照明、电动门、医用气密门、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、医用气体报警箱、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、监控系统、背景音乐系统、内线电话系统、医用气体系统、辅助区域洁净空调系统、生活区洁净空调系统等日常巡检及检修维护；

2.手术室的照明、地插、插座箱、观片灯、书写台、器械柜、吊塔、无影灯、电动门、医用气密门、中央控制板、电源配电箱、排风系统、洁净空调高效送风箱及高效过滤器、洁净空调回风百叶及回风箱、橡胶板地面、监控系统、背景音乐系统、医用气体系统等日常巡检及检修维护；

3.设备层洁净空调系统的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、冷热水比例电动阀、冷热水旁通阀、排水阀等日常巡检及检修维护；

4.冷源系统的循环泵维护、补水泵维护、冷源系统的阀门管件、冷源系统的排气阀门、冷热源切换主阀、单向阀、Y型过滤器、法兰蝶阀、风冷热泵制冷机散热风扇、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充、水流开关、冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗等日常巡检及检修维护。

（2）PICU洁净区维护内容

1.负责PICU洁净区内插座、照明、电动门、医用气密门、医用玻璃气密门、门禁可视对讲系统、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、医用气体报警箱、医疗设备带及终端、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、监控系统、背景音乐系统、内线电话系统、医用气体系统、医疗带及终端、洁净空调系统等日常巡检及检修维护；

2.设备层洁净空调系统的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、冷热水比例电动阀、冷热水旁通阀、排水阀等日常巡检及检修维护；

3.冷源系统的循环泵维护、补水泵维护、冷源系统的阀门管件、冷源系统的排气阀门、冷热源切换主阀、单向阀、Y型过滤器、法兰蝶阀、风冷热泵制冷机散热风扇、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充、水流开关、冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗等日常巡检及检修维护。

（3）NICU洁净区维护内容

1.负责NICU洁净区内插座、照明、电动门、医用气密门、医用玻璃气密门、门禁可视对讲系统、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、医用气体报警箱、医疗设备带及终端、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、监控系统、背景音乐系统、内线电话系统、医用气体系统、医疗带及终端、洁净空调系统等日常巡检及检修维护；

2.设备层洁净空调系统的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、冷热水比例电动阀、冷热水旁通阀、排水阀等日常巡检及检修维护；

3.冷源系统的循环泵维护、补水泵维护、冷源系统的阀门管件、冷源系统的排气阀门、冷热源切换主阀、单向阀、Y型过滤器、法兰蝶阀、风冷热泵制冷机散热风扇、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充、水流开关、冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗等等日常巡检及检修维护。

（4）供应室区域维护内容

1.负责供应室洁净区及辅助区内插座、照明、医用气密门、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、压缩空气、蒸汽管道及阀门、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、洁净空调系统等日常巡检及检修维护；

2.设备层洁净空调系统的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、冷热水比例电动阀、冷热水旁通阀、排水阀等等日常巡检及检修维护；

3.冷源系统的循环泵维护、补水泵维护、冷源系统的阀门管件、冷源系统的排气阀门、冷热源切换主阀、单向阀、Y型过滤器、法兰蝶阀、风冷热泵制冷机散热风扇、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充、水流开关、冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗等等日常巡检及检修维护。

（5）PCR实验室维护内容

1.负责PCR实验室内插座、照明、医用气密门、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、洗眼器、蒸汽管道及阀门、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、洁净空调系统等日常巡检及检修维护；

2.负责洁净空调系统的自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机组（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀、各室风压等日常巡检及检修维护。

八、维保配件、耗材承担范围

1.手术室、PICU、NICU、供应室区域

	√
	医用气密门门锁
	√
	监控设备
	√
	内线电话

	√
	背景音乐播放设备
	√
	自动门轨道
	√
	自动门电机

	√
	自动门控制器
	√
	自动门脚踏感应器
	√
	自动门安全感应器

	√
	自动门传动皮带
	√
	照明及开关
	√
	空调中央控制板

	√
	电话控制板
	√
	背景音乐控制板
	√
	医用气体报警控制板

	√
	电器控制板
	√
	时间显示控制板
	√
	配电箱及空开

	√
	书写台
	√
	器械柜
	√
	观片灯

	√
	墙插
	√
	地插
	√
	手术中显示器

	√
	感应水龙头
	√
	水龙头及阀门
	√
	医用气密门

	√
	辅助区域空调中央控制板
	√
	医用气体报警箱
	√
	污洗池

	√
	辅助区域照明及开关
	√
	医用气体终端
	√
	洁净走廊防装带

	√
	给水管道及排水管道
	√
	配电及插座
	√
	医用气密门门锁

	√
	闭门器
	√
	输液导轨及吊杆
	√
	高效送风箱散流罩

	√
	回风百叶
	√
	辅助区域高效送风箱散流罩
	√
	辅助区域回风百叶


2.设备间

	√
	CPU模块
	√
	LOGO辅助模块
	√
	加湿器给水电磁阀

	√
	电源适配器
	√
	中间继电器
	√
	时间继电器

	√
	交流接触器
	√
	热继电保护器
	√
	手持操控器

	√
	空开
	√
	疏水阀
	√
	加湿器手动阀

	√
	加湿器排水电磁阀
	√
	电极加湿桶
	√
	蒸汽蒸发管

	√
	风机电机
	√
	离心式风机
	√
	三角皮带

	√
	回风温湿度感应器
	√
	比例电动阀
	√
	表冷器

	√
	紫外线灭菌灯
	√
	压差开关
	√
	冷热转换感应器

	√
	电加热板
	√
	给水管道阀门
	√
	初效过滤器

	√
	中效过滤器
	√
	亚高效过滤器
	√
	高效过滤器

	√
	照明灯
	
	
	
	


3.室外空调设备模块机

	√
	控制主板
	√
	交流接触器
	√
	热继电器

	√
	空开
	√
	压缩机
	√
	蒸发器

	√
	散热风扇及电机
	√
	集中控制器
	√
	循环水泵

	√
	阀门
	√
	增压水泵
	√
	水流开关

	√
	出水温度感应器
	√
	回水温度感应器
	√
	环境温度感应器

	√
	四通阀
	√
	散热吕翅片
	√
	压力探测器

	√
	管道阀门≤DN65
	√
	自动排气阀
	√
	压力表、阀门

	√
	冷媒
	
	
	
	


4.PCR实验室区域

	√
	医用气密门门锁
	√
	紫外线消毒灯
	√
	医用气密门闭门器

	√
	医用气密门电磁锁
	√
	污洗池
	√
	水龙头及阀门

	√
	污水处理设备
	√
	插座
	√
	LED照明灯

	√
	洗眼器
	√
	照明开关
	√
	空调远程控制板

	√
	空开
	
	
	
	


5. PCR实验室区域设备间

	√
	CPU模块
	√
	LOGO辅助模块
	√
	空调压缩机

	√
	电源适配器
	√
	中间继电器
	√
	时间继电器

	√
	交流接触器
	√
	热继电保护器
	√
	冷热转换感应器

	√
	空开
	√
	风机
	√
	三角皮带

	√
	电机
	√
	回风温湿度感应器
	√
	表冷器

	√
	紫外线灭菌灯
	√
	比例电动阀
	√
	压差开关

	√
	电加热板
	√
	静电除尘设备
	√
	初效过滤器

	√
	中效过滤器
	√
	亚高效过滤器
	√
	高效过滤器

	√
	空调室外机
	√
	冷媒
	
	


备注：此表之外原材料院方负责购买维保单位负责更换或院方委托维保单位购买和更换，维保单位只收取原材料及配件成本价费用。

九、洁净手术室维保耗材
	

	序号
	主项
	材料名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	二层
PICU
洁净
空调
及末
端高
效耗
材        
	初效（铝框）
	G4/W595*H595*D95
	个
	12 
	

	2
	
	初效（铝框）
	G4/W595*H490*D95
	个
	2 
	

	3
	
	初效（铝框）
	G4/W290*H595*D95
	个
	6 
	

	4
	
	初效（铝框）
	G4/W595*H290*D95
	个
	2 
	

	5
	
	中效过滤器
	F8/W592*H592*D534
	个
	10 
	

	6
	
	中效过滤器
	F8/W592*H490*D534
	个
	2 
	

	7
	
	中效过滤器
	F8/W592*H287*D534
	个
	2 
	

	8
	
	中效过滤器
	F8/W287*H592*D534
	个
	6 
	

	9
	
	亚高效过滤器
	H10/W592*H592*D292
	个
	6 
	

	10
	
	亚高效过滤器
	H10/W287*H592*D292
	个
	3 
	

	11
	
	高效过滤器
	H14/W475*H475*D90
	个
	44 
	

	12
	
	高效过滤器
	H14/W305*H305*D90
	个
	2 
	

	13
	
	加湿桶电极板
	45Kg/h
	个
	24 
	

	14
	
	加湿桶
	45Kg/h
	个
	1 
	

	15
	
	紫外线灭菌灯
	20W
	支
	25 
	

	16
	
	加湿系统给水电磁阀
	220V
	个
	1 
	

	17
	
	加湿系统排水电磁阀
	220V
	个
	1 
	

	18
	
	初效过滤棉
	0.4mm*20m²
	卷
	1 
	

	19
	
	合计
	
	
	150 
	

	20
	三层NICU
洁净
空调
及末
端高
效耗
材        
	初效（铝框）
	G4/W595*H595*D95
	个
	12 
	

	21
	
	初效（铝框）
	G4/W595*H490*D95
	个
	2 
	

	22
	
	初效（铝框）
	G4/W290*H595*D95
	个
	6 
	

	23
	
	初效（铝框）
	G4/W595*H290*D95
	个
	2 
	

	24
	
	中效过滤器
	F8/W592*H592*D534
	个
	10 
	

	25
	
	中效过滤器
	F8/W592*H490*D534
	个
	2 
	

	26
	
	中效过滤器
	F8/W592*H287*D534
	个
	5 
	

	27
	
	中效过滤器
	F8/W287*H592*D534
	个
	2 
	

	28
	
	亚高效过滤器
	H10/W592*H592*D292
	个
	6 
	

	29
	
	亚高效过滤器
	H10/W287*H592*D292
	个
	3 
	

	30
	
	高效过滤器
	H14/W475*H475*D90
	个
	42 
	

	31
	
	高效过滤器
	H14/W305*H305*D90
	个
	1 
	

	32
	
	加湿桶电极板
	45Kg/h
	个
	24 
	

	33
	
	加湿桶
	45Kg/h
	个
	1 
	

	34
	
	紫外线灭菌灯
	20W
	支
	25 
	

	35
	
	加湿系统给水电磁阀
	220V
	个
	1 
	

	36
	
	加湿系统排水电磁阀
	220V
	个
	1 
	

	37
	
	初效过滤棉
	0.4mm*20m²
	卷
	1 
	

	38
	
	合计
	
	
	146 
	

	39
	四层
手术
部洁
净空
调及
末端
高效
耗材        
	初效（铝框）
	G4/W595*H595*D95
	个
	26 
	

	40
	
	初效（铝框）
	G4/W595*H490*D95
	个
	22 
	

	41
	
	初效（铝框）
	G4/W290*H595*D95
	个
	7 
	

	42
	
	初效（铝框）
	G4/W595*H290*D95
	个
	22 
	

	43
	
	中效过滤器
	F8/W592*H592*D534
	个
	10 
	

	44
	
	中效过滤器
	F8/W592*H490*D534
	个
	30 
	

	45
	
	中效过滤器
	F8/W592*H287*D534
	个
	20 
	

	46
	
	中效过滤器
	F8/W287*H592*D534
	个
	5 
	

	47
	
	亚高效过滤器
	H10/W592*H490*D292
	个
	24 
	

	48
	
	亚高效过滤器
	H10/W287*H592*D292
	个
	12 
	

	49
	
	高效过滤器
	H14/W475*H475*D90
	个
	53 
	

	50
	
	高效过滤器
	H14/W305*H305*D90
	个
	29 
	

	51
	
	高效过滤器
	H14/W610*H305*D290
	个
	48 
	

	52
	
	加湿桶电极板
	15Kg/h
	个
	9 
	

	53
	
	加湿桶
	15Kg/h
	个
	1 
	

	54
	
	加湿桶电极板
	45Kg/h
	个
	18 
	

	55
	
	加湿桶
	45Kg/h
	个
	2 
	

	56
	
	紫外线灭菌灯
	20W
	支
	70 
	

	57
	
	加湿系统给水电磁阀
	220V
	个
	1 
	

	58
	
	加湿系统排水电磁阀
	220V
	个
	1 
	

	59
	
	初效过滤棉
	0.4mm*20m²
	卷
	1 
	

	60
	
	合计
	
	
	411 
	

	61
	四层
供应
室洁
净空
调及
末端
高效
耗材        
	初效（铝框）
	G4/W595*H595*D95
	个
	4 
	

	62
	
	初效（铝框）
	G4/W290*H595*D95
	个
	4 
	

	63
	
	中效过滤器
	F8/W592*H592*D534
	个
	3 
	

	64
	
	中效过滤器
	F8/W287*H592*D534
	个
	3 
	

	65
	
	高效过滤器
	H14/W320*H320*D90
	个
	6 
	

	66
	
	高效过滤器
	H14/W484*H484*D90
	个
	5 
	

	67
	
	加湿桶电极板
	15Kg/h
	个
	3 
	

	68
	
	加湿桶
	15Kg/h
	个
	1 
	

	69
	
	紫外线灭菌灯
	20W
	支
	4 
	

	70
	
	加湿系统给水电磁阀
	220V
	个
	1 
	

	71
	
	加湿系统排水电磁阀
	220V
	个
	1 
	

	72
	
	初效过滤棉
	0.4mm*20m²
	卷
	1 
	

	73
	
	合计
	
	
	36 
	

	74
	合计
	
	
	
	743 
	


	序号
	主项
	材料名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	检验科PCR实验室耗材
	初效（铝框）
	G4/W595*H495*D95
	个
	6 
	

	2
	
	初效（铝框）
	G4/W595*H295*D95
	个
	6 
	

	3
	
	初效（铝框）
	G4/W295*H495*D95
	个
	6 
	

	4
	
	初效（铝框）
	G4/W295*H295*D95
	个
	6 
	

	5
	
	中效过滤器
	F8/W592*H492*D534
	个
	7 
	

	6
	
	中效过滤器
	F8/W592*H292*D534
	个
	7 
	

	7
	
	中效过滤器
	F8/W292*H492*D534
	个
	7 
	

	8
	
	中效过滤器
	F8/W292*H292*D534
	个
	7 
	

	9
	
	高效过滤器
	H14/320*H320*D220
	个
	8 
	

	10
	
	高效过滤器
	H14/W484*H484*D220
	个
	1 
	

	11
	
	高效过滤器
	H14/W610*H305*D290
	个
	4 
	

	12
	
	紫外线灭菌灯
	20W
	支
	6 
	

	13
	
	紫外线灭菌灯
	4W
	支
	4 
	

	14
	
	紫外线灭菌灯
	40W
	支
	14 
	

	15
	
	合计
	
	
	89 
	


第四章  合同主要条款
（具体以实际签订合同为主）
附件：投标书格式

               项目

标段  投标书
项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

联系方式：
年      月      日

附件一

投  标  书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价           元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）
法定代表人：（签章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二
诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益；

四、不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在招标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）等的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件三

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；
地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的磋商文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

（需附法定代表人身份证正反面）

供应商：                     （公章）

法定代表人签章：              
日  期：       年      月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

 （需附法定代表人及代理人身份证正反面）

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签章）

授权委托日期：         年      月      日

附件四

投标人概况

1、投标人名称：


2、投标人地址：


3、经营范围：


4、投标人自我介绍：

5、资格证明材料：（详见招标文件8.1.1相关内容）

附件五
开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                               单位：元

项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院设备维保（南北两院）                  编号：2141xzj073/01
	投标内容
	投标总价（元）
	服务期限
	备注

	
	
	
	

	投标总报价（元）
	小写：              大写：  


投标单位法定代表人（签章）：                                             投标单位公章：

注：1、除投标文件内正常制作外还需单独封装一份相同内容的开标一览表在信袋内单独提供。

    2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

    3、详细清单参照附件六。

附件六

投标内容名称、数量、规格明细报价表

项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院设备维保（南北两院）                  编号：2141xzj073/01
	序号
	名 称
	
	
	
	备 注

	1
	（所投的全部货物及服务内容）
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	
	…
	

	合计（元）
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。
投标单位法定代表人（签章）：                                            投标单位公章：                          

附件七
技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：2141xzj073/01                                                    年     月    日

	序号
	招标规格
	投标规格
	技术指标证明材料名称
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应逐条阅读招标文件第三章要求的技术规格要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。
投标单位法定代表人（签章）：                                                  投标单位公章：
附件八

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：2141xzj073/01                                                      年   月   日 

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商须对招标文件商务条款或合同条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“商务偏离表”中一一列出。
投标单位法定代表人（签章）：                                                  投标单位公章：

附件九

投标产品近三年类似服务业绩表

项目编号：2141xzj073/01                                              年     月    日

	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等复印件加盖公章）。
投标单位法定代表人（签章）：                                            投标单位公章：
附件十

    售后服务承诺书

附件十一

服务方案及质量保证
附件十二
拟投入人员安排
附件十三
供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料
