招  标  文  件

项目编号：0634-2140XZ1Z0707
项目名称：新疆医科大学国际康复医学中心专项改造弱电智能化项目
委托单位：新疆医科大学第一附属医院
采购代理：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制

  目     录

5第二部分  投标人须知


7投标人须知附表


9A  说　明


10B  招标文件


10C  投标文件的编写


13D  投标文件的递交


14E  评标程序


20F  授予合同


21G  招标失败条件


22第三部分  采购需求


23第四部分  合同一般条款


60第五部分  范本格式


74其他补充参数内容：





第一部分 投标邀请

项目编号：0634-2140XZ1Z0707
1、新疆招标有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，对该院新疆医科大学国际康复医学中心专项改造弱电智能化项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

2、招标内容：

	序号
	名称
	数量
	工期
	预算金额（万元）
	备注

	1
	新疆医科大学国际康复医学中心专项改造弱电智能化项目
	1项
	273日历日
	899.130675
	


3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2021年11月19日至2021年11月26日10：00时~19：00时（北京时间）前往“中招联合招标采购平台”（www.365trade.com.cn）网上自行获取招标文件。
4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2021年12月10日11：00时（北京时间）
6、开标地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116 
7、投标人资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）特殊资格要求：
①具有建筑业企业资质证书电子与智能化工程(专业承包企业资质)二级及以上资质证书；
②有效的安全生产许可证；
③项目负责人具有在本单位注册的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书，不接受临时建造师。
[image: image1.jpg]



招标人名称：新疆医科大学第一附属医院
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号自治区经信委13楼（招标一部）

联 系 人：姚健

电话：0991-4535634 

传真：0991-4524058

监督电话：0991-2359479
帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

第二部分  投标人须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人
4.投标人资格有要求
5.投标费用

B. 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

C. 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

D. 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

G. 招标失败条件

投标人须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：新疆医科大学国际康复医学中心专项改造弱电智能化项目
项目编号：0634-2140XZ1Z0707

	2
	招标人： 新疆医科大学第一附属医院

	3
	招标机构：新疆招标有限公司
地址：乌鲁木齐市友好南路179号

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058


	4
	投标保证金：预算金额的2%

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	投标人资格标准：（实质性条款）

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）特殊资格要求：
①具有建筑业企业资质证书电子与智能化工程(专业承包企业资质)二级及以上资质证书；
②有效的安全生产许可证；
③项目负责人具有在本单位注册的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书，不接受临时建造师。

	7
	投标保证金金额：预算金额的2%
投标保证金形式：电汇等形式

投标保证金有效期：90天

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

	8
	投标有效期：90天

	9
	投标文件：一套正本，七套副本

	10
	投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116
投标截止时间：2021年12月10日11：00时（北京时间）

	11
	开标日期：2021年12月10日11：00时（北京时间）

开标地点：同投标文件递交地点

	12
	控制价：899.130675万元；工期：273日历日

	授　予　合　同

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准按1980号文下浮40%执行。（不含税）


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “招标人”系指：新疆医科大学第一附属医院；

2.3 “投标人”系指向招标机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人
3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）特殊资格要求：
①具有建筑业企业资质证书电子与智能化工程(专业承包企业资质)二级及以上资质证书；
②有效的安全生产许可证；
③项目负责人具有在本单位注册的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书，不接受临时建造师。

5．投标费用
5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标机构提出询问，招标机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起7个工作日内或者购标书截止时间后的7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后在7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标文件正副本不允许活页装订。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2） 资格证明文件；

（3） 所投设备的相关技术/证明资料；

（4） 投标保证金；

（5） 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价

15．投标人的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）特殊资格要求：

①具有建筑业企业资质证书电子与智能化工程(专业承包企业资质)二级及以上资质证书；

②有效的安全生产许可证；

③项目负责人具有在本单位注册的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书，不接受临时建造师。

注：（1）除有特别情况外，原则上上述所有文件（营业执照原件、近两年内年度财务审计报告原件（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的财务报表、小微企业只需提供近两年内任意三个月财务报表）、近两年内任意一季度纳税证明（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的纳税证明）和近两年内任意三个月社保证明（提供人员明细）（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的社保证明（提供人员明细）特殊资格要求资质原件）、投标人信用中国或中国政府采购网查询记录、法定代表人授权委托书）加盖企业公章，并随身携带，以备查验；同时，将其复印件加盖投标企业公章附在投标文件里。
（2）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式8份。正本1份，副本7份。

19．投标保证金

19.1投标人按照  预算金额的2%的标准，于投标截止时间前向招标机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，其有效期90天。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2 按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

（1） 招标机构：新疆招标有限公司

（2） 项目名称：             
（3） 项目编号：             
（4） 包号/设备名称：         

（5） 注明“开标时才能启封”

（6） 投标单位名称：            
20.3为方便开标唱标，投标人须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2021年12月10日11：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116
21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标机构将没收其投标保证金。

E  评标程序

23．开标

23.1 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

         与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1评审前，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审核。

24.2 对通过资格审查的投标人，评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.2.1符合性检查表：
初步评审标准：
	项目
	评审内容
	评审
意见

	
	
	是
	否

	形式评审
	1
	投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照投标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；
	
	

	
	2
	投标人的项目负责人不是投标人（备案的）注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的；
	
	

	
	3
	投标响应文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；
	
	

	
	4
	组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一投标项目投标的；
	
	

	
	5
	投标的施工、修缮完成期限超过投标文件规定期限的；
	
	

	
	6
	投标响应文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合投标文件要求的；
	
	

	
	7
	投标响应文件附有采购人不能接受条件的；
	
	

	
	8
	不满足投标文件实质性要求的其他情形；
	
	

	
	结论：是否通过评审
	
	


重大偏差评审标准
	项目
	评审内容
	评审
意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
	1
	投标报价高于设定的项目预算控制价（工程限额）的；
	
	

	
	2
	投标人对同一投标项目作出两个以上报价未明确效力的；
	
	

	
	3
	未按投标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	

	
	4
	将工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等规费和营业税、城市维护建设税、教育费附加等税金，以及安全文明施工费列入投标竞争性费用的；
	
	

	
	5
	投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	
	6
	投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	
	

	
	7
	以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	

	
	8
	改变投标文件提供的工程量清单的。
	
	

	
	结论：是否通过评审
	
	


24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。   

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时法人或法人授权人应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。
26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：

	评审项目
	权重值%
	评分标准说明

	1、价格部分30分

	价格
	30 分
	投标基准价为满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格，即为满分30分，其他投标人报价计算公式如下：
报价得分 =30×基准价/报价
计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

	2、商务、技术部分70分

	企业实力
	10分
	1.投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书二级及以上得2分，不提供得0分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）
2.投标人具有信息安全服务资质—信息系统安全集成服务资质证书一级的得2分，二级的得1分，二级以下不得分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）
3.投标人具有CCID信息系统服务交付能力等级证书一级的得2分,不提供得0分（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）
4.投标人具有质量管理、环境管理、职业健康管理、信息安全管理体系认证的得4分，每提供一个得1分，不提供不得分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）

	企业业绩
	10分
	提供2018年至今完成类似业绩每有一项得1分，最多得10分（以中标（成交）通知书和合同及验收单据同时提供为准，原件备查）

	项目人员能力
	18分
	1.项目负责人（项目经理）要有类似业绩1项（2018年至今），且证明材料齐全（包括：中标通知书及施工合同及竣工验收报告）（或竣工验收表），（且须反应出项目负责人）的得2分，否则得0分。
2.项目技术负责人具有计算机类或电气类正高级职称的得4分，具有计算机类或电气类副高级职称的得2分，其他不得分。需提供证明材料。
3.项目人员需配备项目工程师、质量员、安全员、材料员、施工员、资料员。除以上人员之外，项目其他成员还具备PMP（项目管理认证）证书、网络工程师、注册电气工程师、注册信息安全工程师、ITSS应用服务经理、数据中心规划师，每提供1项证书得2分，满分12分，不提供得0分。
注：
1）投标文件中提供以上证书复印件或扫描件；
2）投标文件提供上述人员的证书扫描件及投标人为上述人员缴纳的社保证明材料，未提供或提供不符合要求的，不得分。

	工程概况及特点
	2分
	工程概况及特点叙述正确，符合项目实际情况的得2分；工程概况及特点叙述存在缺漏、不准确的得1分；工程概括及特点不符合项目实际情况的不得分。

	施工方案
	3分
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗、减轻劳动强度提高进度提案；施工方法先进、采用新工艺、新技术；执行国家强制性条文；制定了质量通病的防治措施等综合打分。方案完整、可行、准确，完全符合项目实际情况的得3分；每存在一处缺漏或不详实、不准确的扣1分，扣完为止。

	施工准备计划
	1分
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要等综合打分。计划内容完整可行、符合项目实际情况的得1分；每存在一处缺漏或不详实的扣0.5分，扣完为止。

	施工进度计划
	1分
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律等综合打分。计划完整、科学、符合项目实际情况的得1分；计划内容完整但空间及时间安排不合理的得0.5分；计划存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况的得0分。

	现场文明施工
	2分
	措施应符合工程实际情况，切实可行，提供措施及承诺的得2分，未提供不得分。

	劳动力需用量计划
	1分
	劳动力需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。提供劳动力需用量计划得1分，每存在一处缺漏或不详实的扣0.5分，扣完为止。

	材料需用量计划
	1分
	材料需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。提供材料需用量计划得1分，每存在一处缺漏或不详实的扣0.5分，扣完为止。

	机械需用量计划
	1分
	机械需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。提供机械需用量计划得1分，每存在一处缺漏或不详实的扣0.5分，扣完为止。

	质量、进度、安全保证措施和体系
	2分
	工程质量、进度、安全保证措施完整、合理、应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合项目实际情况，切实可行得2分；每有一项缺失或不详实准确的扣1分，扣完为止。

	售后服务
	11分
	1.视企业承诺的工作方案，方案完整，符合项目实际情况的得1分；方案有缺漏、不完整的不得分。
2.有本地售后服务网点的得1分（提供相应证明材料或提供中标后将设立售后服务网点的承诺函，否则不得分）。
3.拥有专职本地售后服务人员至少3名，且配备人员中需具有数据中心运维管理高级工程师及网络工程师得2分，缺项不得分。
4.维修能力证明，提供承诺函的得1分，未提供不得分。
5.根据提供的针对客户当地实际情况制定售后服务承诺，提供承诺函得1分，未提供不得分。
6.具备成熟的运维管理体系，能够提供远程运维支撑，同时具有远程楼宇维保及远程服务两类系统软件著作权证书的得3分，缺项不得分。
7.具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，投标时提供复印件并加盖原厂公章得2分，其他得0分。

	主要产品指标
	7分
	1.综合布线系统，产品制造商需具备ISO9001、ISO14001体系认证书、光纤跳线具备光纤活动连接器泰尔认证证书，投标时提供以上证书复印件并加盖原厂公章；全部提供得2分，其他得0分。
2.广播系统，产品制造商需提供绿色供应链评价证书，投标时提供复印件并加盖原厂公章；提供得2分，其他得0分。
3.网络产品制造商需具备较强的安全服务保障能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书的，提供得1分，未提供得0分。
4.入侵防御产品厂家是IPS入侵防御系统GB/T 28451-2012标准起草单位、具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书-云计算安全类一级，投标时提供上述证明材料复印件并加盖原厂公章；全部提供得2分，其他得0分。


说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。
27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1 中标人须在领取《中标通知书》的同时，向招标机构缴纳招标代理服务费；

32.2招标代理服务费收取标准：中标人须向新疆招标有限公司招标代理服务费，支付标准见投标人须知表（不含税）
32.3 支付方式：现金、银行汇票、转帐支票或电汇均可。

G  招标失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

第三部分  采购需求
工程概况：
     新疆医科大学国际康复中心专项改造建设工程弱电智能化项目涉及内容：精神医学实训基地楼、老年病区、康复病区、食堂的综合布线系统、计算机网络系统、数据机房工程、综合管网系统、视频监控系统、门禁管理系统、背景音乐及公共广播系统相关的设计及线缆辅材。
付款方式：按月支付进度款
数量与图纸有冲突部分，以工程量清单为主。清单外项目施工前需报甲方书面同意，否则产生的费用由施工方自行承担。
工程量清单详见附件，附件下载招标文件时请一并下载。
备注：
1、该项目为交钥匙工程。
2、严格按国家或地方现行规范施工。
3、提供详细施工组织设计。
4、提供完整的项目实施时间进度表。
5、提供项目参与人员资料表（附资质证书）。
第四部分  合同一般条款
第一节通用合同条款
通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2017】214号）中《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。

第二节专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；(4)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定                 

1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名   称：              ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：               ；
电子信箱：               ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名   称：              ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                。 

1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所必需的临时设施。
1.1.3.9 永久占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程质量管理体系》等国家法规及自治区和地方的有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行施工图内明确的各项技术标准，按国家现行的《建筑工程质量验收统一标准》，以及国家现行有效施工验收规范、质量标准及操作规定等相关要求验收、《建设工程工程量清单计量规范》GB50584-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。计价依据按新建标【2016】2号、新建标【2018】6号、新建标【2019】4号等文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：按发包人指定的所在省区内已建工程的验收标准和规范 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：/   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：/  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
按合同约定执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；(4)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。
1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日前提供加盖有效印章的全套图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：3套；
发包人向承包人提供图纸的内容：提供加盖有效印章的全套图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：进度报表及有关现场、经济签证、设计变更
承包人提供的文件的期限为：每月25日前；
承包人提供的文件的数量为：3份    ；
承包人提供的文件的形式为：书面提交；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件七日内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/         。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在壹天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：                。
承包人接收文件的地点：                           ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按签订合同约定。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按签订合同约定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责办理通道的相关手续，以满足施工的运输要求 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：应经发包人许可。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：     。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：　　　　执行通用条款　　　　　。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：　　投标文件工程量清单中的综合单价不因材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动，（未按招标文件要求的品牌施工的材料除外）     单独计算其价格已超过中标通知书所列明总价的2％，或该项以实际施工的工程量超过或减少了原报价的工程量的15％， 此时单价可由承包商和造价工程师根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013相关条款确定，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓   名：            ；
身份证号：            ；
职   务：                       ；
联系电话：                    ；
电子信箱：     ；
通信地址：                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：派驻工程师代表发包人行使本工程管理权，负责施工全过程内外关系协调，对工程进度、质量、造价、安全施工进行全面控制、监督、协调和管理，审核设计变更及经济签证，负责其他应由发包人完成的工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前具备施工条件
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： /   。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/                。
发包人是否提供支付担保：/               。
发包人提供支付担保的形式：      /           。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料的时间与份数为竣工验收合格之日起28天内。
承包人需要提交的竣工资料套数：共6份 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担           。
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格之日起28天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：   满足档案主管部门要求             。
（6）承包人应履行的其他义务：           。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓   名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：       ；
通信地址：       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：投标书中的相关人员。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每天必须在工地    。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  产生的延误按合同约定的工期延误论处。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场一天，从履约保证金中按3000元/天扣除，履约保证金不足时从工程结算款中扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前15日内到场。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  必须请示建设单位现场人员，报请项目负责人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场一天，从履约保证金中按3000元/天扣除，履约保证金不足时从工程结算款中扣除。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不准分包。
主体结构、关键性工作的范围：      /            。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：         /             。
其他关于分包的约定：                /            。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /            。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工至工程竣工交付使用 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：扣除暂列金、专业工程暂估价后合同价款的10%。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或银行保函的方式交纳，验收后返还  。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                   。
关于监理人的监理权限：                   。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓   名：   ；
职   务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：  。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                 /                 ；
（2）                  /                 ；
（3）                  /                 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                   。 。
关于工程奖项的约定：无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  。
监理人不能按时进行检查时，应提前  48  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48    小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按照国家有关规定交纳施工人员的安全保险费用，按规定安装现场安全设施，并严格管理施工人员的工作、生活安全及往来、材料运输路途安全，严禁不规范操作及其它原因造成人员安全事故。如发生，所有责任及费用均由承包人独自承担，发包人不承担任何责任、费用 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包单位要认真加强工地安全管理和大门值班制度，提高安防意识，防止不法人员进行各种破坏活动。若承包单位思想麻痹、不落实要求和制度或防护不到位、对存在的问题未发现或发现而不整改等原因，出现遭袭击等事故，造成的一切人员伤亡和财产损失均由承包司承担，与我单位和其它单位无关。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：结合工地所处地段的特殊性、环境编制施工场地治安管理计划，并报监理和建设单位人员审核。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 达到自治区文明施工要求 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 投标清单中专项列出，自行报价。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：             /                。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后7日内报监理和发包人审核。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。    
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   7日内    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 7日内 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工后7日内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每推延一天，赔偿3000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                 /                  ；
（2）               /                      ；
（3）                 /                    。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：　　　  ／               。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人负责管理，费用由承包人自理  。
8.6 样品
8.6.1    样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：投标人在投标时报价计入。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按现场条件和试验要求配置 。
施工现场需要配备的试验设备：按建设行政管理部门和试验要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：      /            。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：发包人根据需要，可对工程作如下调整：
（1）增加或减少本合同中的任何工程的数量；
（2）取消合同中的任何单项工程；
（3）改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；
（4）改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；
（5）完成本工程所需的任何种类的附加工作；
（6）改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排 
承包人需严格按照本合同约定的施工范围及相关图纸进行施工。如需变更，需发包人派驻工程管理代表上报发包人审批，经发包人书面确认后，方可进行并作为结算的依据，否则不得以此变更另行主张合同价款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工（1）程价款的报告，变更工程价款应按下列方法确定： 设计变更引起新的工程量清单项目，合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款，工程量清单中没有适用的工程项目，由承包商和工程师根据实际情况协商确 （2）、 认或根据有关定额、国家标准、材料调差文件套用，并按同等类别确认取费。 （3） 设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价； 投标文件工程量清单中的综合单价不因、材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动，除非这类项目实际施工中发生设计变更后，对某一清单项目，该项变更后实际工程量按投标清单计算其价格已超过中标通知书所列明总价的2%，且该项实际施工的工程量超过或减少了原报价的工程量的15％，此时单价可由承包商和工程师根据实际情况确认，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。（4）变更取消的项目投标报价，低于控价时，应按招标控制价的综合单价调减。其他变更减少或增加工程量的项目，其报价偏离该项综合单价控价金额的20%及以上时，视为不平衡报价项目，不平衡报价项目调整方式以招标控制价综合单价为基准按以上条约定内容进行调整。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到完整的文件资料后7日内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到完整的文件资料后7日内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第1 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 无 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ； 

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：签约合同价编制时的材料价格信息。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5 %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：       /                 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：　1、对于法律、法 规、规章主要由市场价格波动导致的价格风险以及人工、材料、机械费用上涨风险； 2、对于法律、法规、规章或有关政策出台 导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整；3、对于承包人根据自 身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险　。
风险费用的计算方法： 1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险及人工、 材料、机械费用上涨风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担5%以内的材料价格风险，10%施工机械使用费的风险。2、对于法律、法 规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调 整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。3、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部 分风险由承包人全部承担。
风险范围以外合同价格的调整方法：／     。      

2、总价合同。
总价包含的风险范围：   / 。
风险费用的计算方法：/  。
风险范围以外合同价格的调整方法：/  。
3、其他价格方式：/  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无 
预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：   /   
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：                    。
预付款担保的形式为：                        。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：建设工程工程量清单计量规范GB50584-2013。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：               。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：          。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                       。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按月支付进度款，每月25日承包人报当月(上月25日至本月24日)完成的合格的分部分项工程量经监理人、发包人和造价咨询公司审核，支付承包人上月工程进度款的80%人扣除不合格的分项分部)。过程中发生的变更签证，在工程结算审计完成后一次性支付，同结算价并支付。全部工程完工后竣工验收合格，支付到合同总价的80%(不包含暂列金、计日工，专业工程暂估价按已完成的主体清单列示金额付至80%)；工程结算完成且工程结束后工程资料交至甲方付至工程结算价的97%，留竣工结算价的3%待质保期结束无质量问题后支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  按月申请                              
 12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同约定工程进度提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /     。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：          /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7日内            。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7日内。
（2）发包人支付进度款的期限： 7日内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：因逾期支付进度款造成延误的工期顺延。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /             。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：         /        。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款    。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：应当在工程验收合格后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未能及时移交工程时，延误按3000元/天从工程结算款中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：         /                     。
（1）单机无负荷试车费用由          承包人         承担；
（2）无负荷联动试车费用由        承包人        承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定如需进行投料试车的，竣工验收时由承包人实施 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：整改正式竣工验收后3日内退场，每延误1 天按3000元罚款，发包人从工程结算款中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料3份，在工程竣工验收合格后30天内向发包人提交完整合格工程资料六套，每延误1 天按3000元罚款，发包人从工程结算款中扣除。
竣工付款申请单应包括的内容：预算书、影响工程造价资料及申请、经济签证、隐蔽工程资料、设计变更、竣工图等资料。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结果确定后20日内。
发包人完成竣工付款的期限：结算审计的结果确定后28日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：合同当事人自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     四份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30日内 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人收集完整的工程结算资料报发包人后，发包人30日内委托审计单位进行审核，审计单位需在90日内审计完毕，最终以发包人委托的审计单位出具的审计报告为准。
（2）发包人完成支付的期限：结算审计的结果确定后15日内 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 执行国家、行业及自治区标准    。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金为结算价的3% 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    ；
（2）   3  %的工程结算款；
（3）其他方式:                             。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:           /            。
关于质量保证金的补充约定：          /            。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：国家规定最低保修年限，图纸约定保修年限高于国家规定最低年限的分项工程，以图纸规定为准。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天。     ）
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：           /               。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 工期顺延 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：               /                 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：      /                      。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：没收履约保证金。   
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：没收履约保证金         。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商 。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 凡在施工现场的所有人员均必须参加人身意外伤害险和工伤保险，若发生安全事故造成的一切经济损失均由承包人承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险，费用处理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：24小时内通知对方和监理人  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。 

20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： /。
选定争议评审员的期限： 事项从发生到解决确定 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：造价审计报酬由发包人承担，评审员报酬由承包人承担。
其他事项的约定：               /              。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：           /               。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件1：          承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	 材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


附件3：   

工程质量保修书
发包人（全称）：                                

　　承包人（全称）：                                

 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就               （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                                                                                                                                    。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；
3．装修工程为        年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；
5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；
7．其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                                        。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为        个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
   四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
 

发包人(公章)：       承包人(公章)：           
地 址：     地 址：       
法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：      
委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：      
电 话：   电 话：    
传 真：   传 真：    
开户银行：   开户银行：  
账 号：       账 号：    
邮政编码：     邮政编码：  
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	二、现场人员

	项目经理
	 
	 
	 
	 

	项目副经理
	 
	 
	 
	 

	技术负责人
	 
	 
	 
	 

	造价管理
	 
	 
	 
	 

	质量管理
	 
	 
	 
	 

	材料管理
	 
	 
	 
	 

	计划管理
	 
	 
	 
	 

	安全管理
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	二、现场人员

	项目经理
	 
	 
	 
	 

	项目副经理
	 
	 
	 
	 

	技术负责人
	 
	 
	 
	 

	造价管理
	 
	 
	 
	 

	质量管理
	 
	 
	 
	 

	材料管理
	 
	 
	 
	 

	计划管理
	 
	 
	 
	 

	安全管理
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


附件8：
履约担保
             （发包人名称）：
 

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于   年  月  日就                        （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥            ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
 

担保人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
地   址：                     
邮政编码：        电   话：   传   真：    

                 年       月       
附件9 ：
预付款担保
                       （发包人名称）：
 

根据                （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                       （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于    年   月   日签订的                  （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）               元（¥            ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
 

 

担保人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地   址：       
邮政编码：        
电   话：            
传   真：           
 

 

                   年     月     日
附件10: 

支付担保
            （承包人）：
 

鉴于你方作为承包人已经与            （发包人名称）（以下称“发包人”）于  年  月   日签订了            （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的     %，数额最高不超过人民币元（大写：       ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后   日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
 

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                    人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
 

 

担保人：                                  （盖章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字）
地   址：                                       
邮政编码：                                       
传   真：                                       
 

                           年     月     日
附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

11-2：                           工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

11-3：                           专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


第五部分  范本格式

一、投标承诺书（一）
致：（采购人名称）
在充分研究（项目标段名称）投标文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：
1.我方投标报价为人民币 

万元（大写
） ，工期为，质量要求：  。
2.如果我方成交，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的工期，并确保我方提供的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足投标文件的要求。
3.本响应文件在投标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。
4.我方已详细审查全部投标文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。
6.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。
7.我单位承诺我方的投标资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则成交无效。
投标人： 



（盖章） 
法定代表人： 



（盖章）
日期：
年
月
日
投标承诺书（二）
采购人：
如果我方成交，我方保证施工现场管理人员严格按照投标承诺书所报人员及时配置到位。在合同签订及施工过程中，未经发包人允许，不擅自更换主要管理人员（指项目负责人、技术负责人及专职安全员）。如以上主要管理人员不能到位或要求更换，发包人可视情节严重情况按照合同相关条款予以处罚，并且有权单方终止合同。
投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
日期：年月日
2、开标一览表
项目名称：                        
项目编号：              
	序号
	项目名称
	金额

	1
	投标总报价
	小写：   万元；
大写：。


	工期：
	

	质量要求：
	合格


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     
    2. 投标报价为完成本次采购项目的全部费用。（投标人的投标报价包括投标范围所述的全部工作内容的价格体现以及完成该工程的成本、管理费、利润、风险费、技术措施费、机械进出场费、政策性文件规定规费、税金，各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工验收规范、技术标准、质量规程、规范及标准，以及新疆维吾尔自治区规定应由投标人支付的其它应缴纳的全部费用。投标人用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等的费用以及材料二次搬运驳运费用均已包括在投标人的投标报价中。）
    3.本表中“投标总报价”必须与《投标承诺书》中的“投标报价”中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：20年月日
3、已标价的工程量清单
4、法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：









成立时间：年月日

经营期限：



姓    名： 性别：年龄：职务：


身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


投标申请人：   （加盖申请人单位公章）
年   月   日
5、法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于年月日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
公        章：
年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。
6、投标人概况
投标人基本情况应包括：投标人基本情况表、投标保证金凭证（加盖公章）、企业硬件设备及营业场所、财务状况、履约能力及售后企业信誉等情况描述，格式自拟。
投标人基本情况表
	企业注册名称
	
	成立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	

	统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企业职工及组织机构
	企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。

	企
业
简
介
	


注：在本表后应附：投标单位企业法人营业执照、相关资质证书、许可证书、信用信息查询记录截图存档（加盖公章）及本投标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件并加盖公章。
7、近三年类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1. 本表后须附类似业绩的证明资料（成交通知书和合同复印件及验收单据加盖公章）。
2.
具体年份要求： 2018年 01 月 01 日-至今

3.
每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。
8、项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	注册证书/项目经理证书号码
	

	近三年类似业绩

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、项目负责人应附注册证书、职称证书、学历证书复印件。
2、项目负责人近三年（2018年01月01日-至今）完成的类似工程业绩（附：成交通知书和合同复印件及验收单据加盖公章）
我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。
投标人（公章）：                        法定代表人（签字或盖章）：
年  月  日
9、项目现场管理班子配备情况
	岗位
	职务
	姓名
	职称
	承担在建项目情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：
1、项目现场管理班子人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员
2、项目现场管理班子人员应附职称证书或上岗证书复印件
本工程一旦我单位成交，将由上述人员组建为项目管理班子。我单位承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。
投标人（公章）：                   法定代表人（签字或盖章）：
年  月  日
10、质量及服务承诺书
（由投标人根据本投标文件自行拟定）
                                     投标人单位盖章：
                                      投标人法人或授权代表签字：
年    月    日
11、技术方案
一、投标人应根据投标工程的具体情况，编制相应的技术方案。
二、技术方案包括下列内容：
1、工程概况及特点
2、施工方案
3、施工准备计划
4、施工进度计划
5、现场文明施工
6、劳动力需用量计划
7、材料需用量计划
8、机械需用量计划
9、质量、进度、安全保证措施和体系
10、售后服务方案

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。
12、资格证明文件

1、内容见“投标人须知”。 

2、其它一切有利于投标人的证明材料。

                                13、投标人诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与新疆医科大学第一附属医院采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加采购活动。
二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照投标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。
六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。
投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
14、其他补充文件
投标人应当仔细核对投标文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合竞争性投标文件规定，并为评标打分提供充分依据。
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



	收入为
	
	万元，资产总额为
	
	万元1，属于（中型企业、

	
	
	
	
	
	
	
	

	小型企业、微型企业）；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业

[image: image4.png]



收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东
为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情
形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附表：退投标保证金的函
招标   部（收）：
公司名称：
开户行名称：
账号（基本账户）：
税      号：
联系人姓名：
联系电话：
投标项目名称：
投标项目编号：
投标保证金的形式：（电汇、网银、现金存款单等）
投标保证金的金额：
（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）
备注：成交结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章邮件至新疆招标有限公司，邮箱为503866161@qq.com，我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将投标保证金余额电汇至投标单位的基本账户，后附开户许可证。
其他补充参数内容：
	工程量清单

	序号
	系统名称
	技术指标要求
	参考品牌

	1
	综合布线系统
	具体需求见综合布线系统清单
	普天汉飞、普维、罗格朗 、科兰、西蒙或其他同档次品牌


	2
	计算机网络系统
	具体需求见计算机网络系统清单
	1、网络交换及无线设备：华三、华为、锐捷或其他同档次品牌
2、网络安全设备：网神、山石网科、网御星云、深信服、华为、华三或其他同档次品牌

	3
	机房工程系统
	具体需求见机房工程系统清单
	1、精密空调、UPS及电池：爱克赛、科士达、维谛、艾特网能、施耐德、华为或其他同档次品牌
2、服务器机柜及冷通道设备：爱克赛、科士达、维谛、艾特网能、施耐德、华为或其他同档次品牌

	4
	视频监控系统
	具体需求见视频监控系统清单
	海康、大华、宇视或其他同档次品牌

	5
	门禁系统
	具体需求见门禁系统清单
	海康、大华、饶兴、铂嘉或其他同档次品牌

	6
	广播系统
	具体需求见广播系统清单
	ITC、声浪、TOA、迪士普或其他同档次品牌

	7
	室内综合管路系统
	具体需求见室内综合管路系统清单
	


1. 综合布线系统清单
	综合布线系统

	序号
	设备名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	一、工作区子系统
	
	

	1
	六类非屏蔽RJ45模块
	1、通过TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持PoE；
2、接线方式：180度卡接，使用110工具端接
3、提供T568A&T568B打线标示系统，方便打线
4、壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃符合UL-94V0，抗冲击
5、IDC端子材质：磷青铜镀镍 
6、金针材质：磷青铜镀金50μm 
7、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 
8、频率范围 0～250MHz
9、额定电流 1.5A
10、接触电阻 ≤2.5mΩ
11、绝缘电阻 ≥500 MΩ
12、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 
13、RJ45拔插次数：≥750次 
14、IDC端子端接次数：≥250次 
15、抗电强度 750VAC ，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧
	个
	2627

	2
	单口86型面板
	1、面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，
2、连接方式：直接卡接信息模块 
3、安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
4、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容。
	个
	1349

	3
	双口86型面板
	1、面板主体塑料材质：采用ABS+PE工程材质，
2、连接方式：直接卡接信息模块 
3、安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
4、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容。
	个
	639

	4
	六类非屏蔽跳线
	1、采用多芯软铜线，跳线柔软、易弯曲，便于施工操作；
2、水晶头材质PC，簧片镀金50u”;
3、选用优质无氧铜，铜导体直径：24AWG 7*0.20mm；
4、产品性能：100%通过Channel测试；
5、插拔次数：水晶头可插拔次数≥750次；
	根
	2627

	二、水平区子系统
	
	

	1
	六类4对非屏蔽电缆
	1、通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求
2、具有十字PE骨架，保证传输性能
3、电气性能：
直流电阻 ≤7.5Ω/100m 
特性阻抗 100±15Ω
绝缘电阻 ≧5000MΩ/km
线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 
工作电容 ≤5.6nF/100m 
4、物理性能：
电缆对数 4对
导体材料 无氧圆铜（纯度99.99%）
线规 23AWG  0.57mm
电缆外径 6.1mm
绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃）
	箱
	492

	三、管理间子系统
	
	

	1
	六类24位非屏蔽RJ45配线架
	1、通过TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持PoE；
2、配线架金属材质：一体式全钢架结构
3、IDC打线端子：磷青铜镀镍 
4、镀金层厚度：50µm 
5、配线架模块类型：6口一体式模块*4组 
6、RJ45端口：可连接1-24根跳线
7、标签为翻转式结构
8、接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 
9、安装性：19英寸标准机架式设备 
10、安装高度：1U 
11、维护方式：从背部进行维护 
12、频率范围：0～250MHz 
13、工作电压：125V 
14、耐压：750V 
15、RJ45卡接次数：≥750次 
16、接线端子卡接次数：≥250次
17、使用温度： -20～70℃
	个
	163

	2
	六类非屏蔽跳线
	1、采用多芯软铜线，跳线柔软、易弯曲，便于施工操作；
2、水晶头材质PC，簧片镀金50u”;
3、选用优质无氧铜，铜导体直径：24AWG 7*0.20mm；
4、产品性能：100%通过Channel测试；
5、插拔次数：水晶头可插拔次数≥750次；
	根
	2892

	3
	理线器
	1、产品尺寸：482*440mm，标准机架安装
2、安装板上方和下方有开口设计，收纳容量大，1U 19" 标准标准机架安装；
3、理线架各个部位边缘质地均匀、光滑精致，避免了对跳线的外护套摩擦损伤；
	个
	163

	4
	24位机架式光纤配线架
	1、外壳采用黑色静电喷涂处理，外观整洁美观、环保； 
2、优质钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
3、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间
4、光纤和尾纤弯曲半径不小于30。
5、可按用户需求灵活配备各种型号的适配器面板；
6、抽屉式配线架采用静电导轨式抽拉设计，方便施工和维护。最大48芯LC熔纤
	个
	49

	5
	LC型单芯单模尾纤
	1、尾纤插头主体塑胶采用高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0
2、光纤端面高精度研磨，LC/UPC拥有最高的连接性能，极低的插入损耗；
3、可满足诸如数据中心等密集型布线场所的应用；
4、工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能； 
5、结构特征：
插针 陶瓷氧化锆
插头主体 PC
护套材质 阻燃PVC
长度、芯数 可定制
跳线最大张力（2mm线径以上） 400N
跳线最大耐压强度（2mm线径以上） 15N
插入损耗 ＜0.2dB
最大插入损耗 ≤ 0.30dB；
重复性 ≤ 0.10dB；
互换性 ≤ 0.20；
回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB；
光纤类型 分9/125；
	条
	1176


	6
	LC-LC型双芯单模光纤跳线
	1、跳线插头主体塑胶采用高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0
光纤端面高精度研磨，LC/UPC拥有最高的连接性能，极低的插入损耗；
2、可满足诸如数据中心等密集型布线场所的应用；
3、工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能； 
4、结构特征：
插针 陶瓷氧化锆
插头主体 PC
护套材质 阻燃PVC
长度、芯数 可定制
跳线最大张力（2mm线径以上） 400N
跳线最大耐压强度（2mm线径以上） 15N
插入损耗 ＜0.2dB
最大插入损耗 ≤ 0.30dB；
重复性 ≤ 0.10dB；
互换性 ≤ 0.20；
回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB；
光纤类型 分9/125；
工作温度 -40°C~+80°C；
储存温度 -40°C~+85°C；
	条
	588

	7
	LC型双芯单模光纤耦合器
	1、连接器类型：LC/UPC
2、耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 
3、插入损耗：≤0.3dB/每接口  
4、连续插拔附加损耗 ＜0.02 dB
5、互换性：≤0.1dB 
6、回波损耗 ＞50 dB 
7、拔插次数：≥1500次 
8、工作温度：-20～+60℃ 
9、储存温度：-20～+60℃
	个
	588

	8
	42U标准网络机柜
	1、高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；
2、外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；W600×D600×H2000
3、快捷的拆装结构和合理线路通道。
4、大面积六角网孔前后门，通风率高，散热性好。
	台
	98

	9
	48芯光纤配线架
	1、外壳采用黑色静电喷涂处理，外观整洁美观、环保； 
2、优质钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
3、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间
4、光纤和尾纤弯曲半径不小于30。
5、可按用户需求灵活配备各种型号的适配器面板；
6、抽屉式配线架采用静电导轨式抽拉设计，方便施工和维护。最大96芯LC熔纤
	个
	12

	10
	LC型单芯单模尾纤
	1、尾纤插头主体塑胶采用高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0
2、光纤端面高精度研磨，LC/UPC拥有最高的连接性能，极低的插入损耗；
3、可满足诸如数据中心等密集型布线场所的应用；
4、工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能； 
5、结构特征：
插针 陶瓷氧化锆
插头主体 PC
护套材质 阻燃PVC
长度、芯数 可定制
跳线最大张力（2mm线径以上） 400N
跳线最大耐压强度（2mm线径以上） 15N
插入损耗 ＜0.2dB
最大插入损耗 ≤ 0.30dB；
重复性 ≤ 0.10dB；
互换性 ≤ 0.20；
回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB；
光纤类型 分9/125；
	条
	576

	11
	LC型双芯单模光纤耦合器
	1、连接器类型：LC/UPC
2、耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 
3、插入损耗：≤0.3dB/每接口  
4、连续插拔附加损耗 ＜0.02 dB
5、互换性：≤0.1dB 
6、回波损耗 ＞50 dB 
7、拔插次数：≥1500次 
8、工作温度：-20～+60℃ 
9、储存温度：-20～+60℃
	个
	288

	12
	LC-LC型双芯单模光纤跳线
	1、跳线插头主体塑胶采用高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0
光纤端面高精度研磨，LC/UPC拥有最高的连接性能，极低的插入损耗；
2、可满足诸如数据中心等密集型布线场所的应用；
3、工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能； 
4、结构特征：
插针 陶瓷氧化锆
插头主体 PC
护套材质 阻燃PVC
长度、芯数 可定制
跳线最大张力（2mm线径以上） 400N
跳线最大耐压强度（2mm线径以上） 15N
插入损耗 ＜0.2dB
最大插入损耗 ≤ 0.30dB；
重复性 ≤ 0.10dB；
互换性 ≤ 0.20；
回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB；
光纤类型 分9/125；
工作温度 -40°C~+80°C；
储存温度 -40°C~+85°C；
	条
	288

	13
	配电箱
	PZ30箱;
	台
	49

	四、垂直区子系统
	
	

	1
	8芯单模室内光缆
	1、室内8芯单模光缆，护套厚度：0.8±0.15mm
2、涂层直径：250±15μm
3、包层直径：125±1.0μm
4、纤芯直径：9.2±2.5mm敷设拉力：敷设时最大短期拉力≤440N 
5、使用拉力：敷设时最大长期拉力≤130N 
6、敷设压扁力：敷设时短期压扁力≤1000N
7、使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤200N
	米
	13000

	五、建筑群子系统
	
	

	1
	24芯单模室外光缆
	1、外护套材料：聚乙烯（PE）
2、结构：采用SZ层绞式
3、护套厚度：1.65±0.2mm 
4、光缆外径：8.4±0.3mm 
5、光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 
6、钢丝直径：1.3±0.2mm 
7、铠装层：双面涂塑薄膜铝带（APL）纵包 
8、松套管材质：PBT 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 
9、使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 
10、敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 
11、使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N
	米
	8000

	六、设备间子系统
	
	

	1
	48芯光纤配线架
	1、外壳采用黑色静电喷涂处理，外观整洁美观、环保； 
2、优质钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
3、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间
4、光纤和尾纤弯曲半径不小于30。
5、可按用户需求灵活配备各种型号的适配器面板；
6、抽屉式配线架采用静电导轨式抽拉设计，方便施工和维护。最大96芯LC熔纤
	个
	12

	2
	LC型单芯单模尾纤
	1、尾纤插头主体塑胶采用高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0
2、光纤端面高精度研磨，LC/UPC拥有最高的连接性能，极低的插入损耗；
3、可满足诸如数据中心等密集型布线场所的应用；
4、工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能； 
5、结构特征：
插针 陶瓷氧化锆
插头主体 PC
护套材质 阻燃PVC
长度、芯数 可定制
跳线最大张力（2mm线径以上） 400N
跳线最大耐压强度（2mm线径以上） 15N
插入损耗 ＜0.2dB
最大插入损耗 ≤ 0.30dB；
重复性 ≤ 0.10dB；
互换性 ≤ 0.20；
回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB；
光纤类型 分9/125；
	条
	576

	3
	LC型双芯单模光纤耦合器
	1、连接器类型：LC/UPC
2、耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 
3、插入损耗：≤0.3dB/每接口  
4、连续插拔附加损耗 ＜0.02 dB
5、互换性：≤0.1dB 
6、回波损耗 ＞50 dB 
7、拔插次数：≥1500次 
8、工作温度：-20～+60℃ 
9、储存温度：-20～+60℃
	个
	576

	4
	LC-LC型双芯单模光纤跳线
	1、跳线插头主体塑胶采用高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0
光纤端面高精度研磨，LC/UPC拥有最高的连接性能，极低的插入损耗；
2、可满足诸如数据中心等密集型布线场所的应用；
3、工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能； 
4、结构特征：
插针 陶瓷氧化锆
插头主体 PC
护套材质 阻燃PVC
长度、芯数 可定制
跳线最大张力（2mm线径以上） 400N
跳线最大耐压强度（2mm线径以上） 15N
插入损耗 ＜0.2dB
最大插入损耗 ≤ 0.30dB；
重复性 ≤ 0.10dB；
互换性 ≤ 0.20；
回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB；
光纤类型 分9/125；
工作温度 -40°C~+80°C；
储存温度 -40°C~+85°C；
	条
	288


2. 计算机网络系统清单
	序号
	设备名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	一、外网设备
	
	

	1
	外网核心交换机
	1.交换容量≥7.36Tbps，包转发率≥366Mpps，提供≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，不少于4个万兆SFP+口，支持1个扩展插槽； 
2.扩展槽支持40GE QSFP+接口板卡和不少于8个万兆SFP+接口板卡扩展；
3.ARP容量≥64K,ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K，IPV6路由表容量≥16K；
4.支持把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；
5.设备支持纵向虚拟化技术，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展 I/O 端口能力和进行集中控制管理的目的；
6.支持终端准入控制功能，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力；
7.设备支持MACsec硬件加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；
8.要求端口防雷能力不小于10KV； 
9.支持VXLAN、EVPN技术实现二层或者三层互通功能； 
10.本次配置：完整主机+双电源+双风扇,配置≥24个千兆电口，其中万兆光口数量大于等于8个，一根3米虚拟化线缆，提供3年原厂质保服务；
11.层数:3；
12.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	2

	2
	外网汇聚交换机
	1.功能:交换容量≥7.36Tbps，包转发率≥366Mpps，提供≥24个千兆光口，不少于4个万兆SFP+口，支持1个扩展插槽 ；扩展槽支持40GE QSFP+接口板卡和至少8个万兆SFP+接口板卡扩展，提供3年原厂质保服务；2.ARP容量≥64K,ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K，IPV6路由表容量≥16K；
3.支持把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.设备支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展 I/O 端口能力和进行集中控制管理的目的；
5.支持终端准入控制功能，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，可提升网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力;
6.设备支持MACsec硬件加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；                                                                                
7.要求端口防雷能力不小于10KV；                                                                                                                                                                                                                                                                                                

本次配置：完整主机+双电源+双风扇；
8.层数:3；
9.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑
	台
	4

	3
	外网24口接入交换机
	1.功能:交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个，提供3年原厂质保服务；
2.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
3.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
5.层数:3；
6.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	43

	4
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	86

	5
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	块
	8

	6
	出口防火墙（开通防病毒模块）
	1.开通防病毒模块；
2.冗余电源；配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个（含2个万兆多模光模块）；网络层吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥10万，包括16个SSLVPN 并发用户、16个IPsecVPN 并发隧道，含三年识别库升级和原厂硬件维保服务。
3.支持静态路由、策略路由及动态路由；动态路由应至少支持RIP、RIPng，OSPF、OSPFv3，BGP等协议；
4.支持纯IPV6网络环境，具备协议一致性，协议健壮性功能，可实现在IPV6网络环境下自身的管理；
5.支持接入VxLAN网络；
6.所投产品应内置高质量漏洞攻击特征，应能够防御“永恒之蓝”、“暗云3”、“震网三代”、“Struts2”、“Xshell后门代码”等高危流行漏洞；漏洞特征应具备丰富的描述信息，至少包括对应的攻击的名称、严重性、类型、描述等详细信息；
7.支持与桌面杀毒或终端管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；
8.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	1

	7
	入侵防御
	1.功能:冗余电源；采用专用硬件平台，非防火墙IPS模块实现；配置千兆电口≥6个，千兆电口BYPASS接口≥2个，万兆光口≥2个，2个业务端口扩展插槽，2个USB接口，内置1T存储空间；面板具备液晶屏，能够显示产品状态等信息；IPS吞吐量≥4Gbps，IPS并发连接数≥150万，IPS新建连接数≥8万/秒。提供3年特征库免费升级服务、提供3年硬件原厂质保服务；
2.具备一体化引擎技术：支持入侵防护、一体化防病毒、文件控制、URL过滤、数据过滤等安全模块的统一策略配置，支持挂马检测、僵尸网络检测；
3.可实现准确的攻击及应用威胁识别；支持以多种方式定义租户，如：VLAN、NVGRE、VXLAN；
4.支持防护ARP洪水、防护反向ARP查询、防护arp欺骗；支持防护本地WXF攻击、防护SYN/ACK洪水、防护ACK洪水、防护HTTP洪水、防护CC洪水、防护远程ICMP洪水；
5.支持对单个攻击事件保存其原始报文以供取证分析；支持IPS特征库数量≥3000条，应用特征库≥1200条，可准确识别各种即时通讯、股票软件、P2P下载、游戏、流媒体、手机等应用；
6.支持基于多种方式划分的负载均衡，如按照服务器、链路、应用等不同方面划分；支持故障链路/服务/端口/不参加调度和故障恢复链路自动加入调度；
7.支持FTP协议用户名过滤、关键字过滤、文件名过滤、文件类型过滤；支持关键字匹配模板，如身份证号、银行卡、手机号等；
8.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	1

	8
	上网行为管理
	1.冗余电源；配置千兆电口≥6个，板载4个电口bypass模块，万兆光网口≥2个，端口扩展插槽≥2个，内置≥1T存储；可以保证2000人网络环境使用，最大并发连接数为120万，最大新建连接数为32000个/秒；含网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能；提供3年免费升级服务及原厂维保服务；
2.能够支持IPv6环境下的网址访问审计、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址；
3.可审计、控制数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等，并且需满足TC/OP(XZ)5B-41-2018《安全审计产品性能加测项目检测实施细则》的相关要求；
4.支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，设备通过短信网关为用户手机发送密码。支持通过微信“扫一扫”二维码方式，快速连接Wi-Fi，支持利用微信公众号进行网络接入的身份准入认证；
5.支持对微信windows版客户端进行聊天内容、外发文件进行文件内容审计，支持记录发送/接受信息的微信账号，支持记录与单人/群聊/公众号的发送/接收内容，支持记录发送/接收文件的路径/名称/大小；
6.支持厂商工程师在线的远程协助和故障排查，设备提供硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅；
7.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	1

	二、内网设备
	
	

	1
	内网核心交换机
	1.名称:内网核心交换机
2.层数:3
3.双主控；业务插槽数≥6；交换容量≥76Tbps，包转发能力≥8000Mbps；
4.单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性；
5.支持设备的多虚一功能,能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项；
6.每端口支持不少于7个优先级队列；
7.支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。BFD收敛时间<50ms；
8.支持主流的MAC in IP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联；
9.支持VxLAN 网关；
10.支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，并且能在交换机上对所有上线的AP进行管理与配置；
11.本次配置双主控，双电源；不少于24个千兆电口、不少于24千兆光口、不少于8个万兆光口，一根3米虚拟化线缆，提供3年原厂质保服务；
12.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	2

	2
	内网汇聚交换机
	1.功能:交换容量≥7.36Tbps，包转发率≥366Mpps，提供千兆光口≥24个，万兆SFP+口≥4个，支持1个扩展插槽 ；                                                                                                                                 2.扩展槽支持40GE QSFP+接口板卡和不少于8个万兆SFP+接口板卡扩展，提供官网截图并加盖原厂项目授权章；                                                                                                                                      3.ARP容量≥64K,ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K，IPV6路由表容量≥16K；
4.支持把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5.设备支持纵向虚拟化技术，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展 I/O 端口能力和进行集中控制管理的目的；
6.支持终端准入控制功能，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力；
7.设备支持MACsec硬件加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；8、要求端口防雷能力不小于10KV；                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8.本次配置：完整主机+双电源+双风扇，提供3年原厂质保服务；                           
9.其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	4

	3
	内网24口接入交换机
	1.名称:内网24口接入交换机；
2.功能:交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个，提供3年原厂质保服务；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
5.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑
	台
	11

	4
	内网48口接入交换机
	1.名称:内网48口接入交换机；
2.功能:交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，千兆SFP口≥4个，提供3年原厂质保服务；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
5.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	54

	5
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	130

	6
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	块
	8

	7
	出口防火墙（开通防病毒模块）
	1.开通防病毒模块；
2.冗余电源；配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个（含2个万兆多模光模块）；网络层吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥10万，包括16个SSLVPN 并发用户、16个IPsecVPN 并发隧道，含三年识别库和硬件免费原厂维保服务；
3.支持静态路由、策略路由及动态路由；动态路由应至少支持RIP、RIPng，OSPF、OSPFv3，BGP等协议；
4.支持纯IPV6网络环境，具备协议一致性，协议健壮性功能，可实现在IPV6网络环境下自身的管理；
5.支持接入VxLAN网络；
6.所投产品应内置高质量漏洞攻击特征，应能够防御“永恒之蓝”、“暗云3”、“震网三代”、“Struts2”、“Xshell后门代码”等高危流行漏洞；漏洞特征应具备丰富的描述信息，至少包括对应的攻击的名称、严重性、类型、描述等详细信息；
7.支持与桌面杀毒或终端管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；
8.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	1

	8
	入侵防御
	1.功能:冗余电源；采用专用硬件平台，非防火墙IPS模块实现；配置千兆电口≥6个，千兆电口BYPASS接口≥2个，万兆光口≥2个，2个业务端口扩展插槽，2个USB接口，内置1T存储空间；面板具备液晶屏，能够显示产品状态等信息；IPS吞吐量≥4Gbps，IPS并发连接数≥150万，IPS新建连接数≥8万/秒。提供3年特征库免费升级服务、提供3年硬件原厂质保服务；
2.具备一体化引擎技术：支持入侵防护、一体化防病毒、文件控制、URL过滤、数据过滤等安全模块的统一策略配置，支持挂马检测、僵尸网络检测；
3.可实现准确的攻击及应用威胁识别；支持以多种方式定义租户，如：VLAN、NVGRE、VXLAN；
4.支持防护ARP洪水、防护反向ARP查询、防护arp欺骗；支持防护本地WXF攻击、防护SYN/ACK洪水、防护ACK洪水、防护HTTP洪水、防护CC洪水、防护远程ICMP洪水；
5.支持对单个攻击事件保存其原始报文以供取证分析；支持IPS特征库数量≥3000条，应用特征库≥1200条，可准确识别各种即时通讯、股票软件、P2P下载、游戏、流媒体、手机等应用；
6.支持基于多种方式划分的负载均衡，如按照服务器、链路、应用等不同方面划分；支持故障链路/服务/端口/不参加调度和故障恢复链路自动加入调度；
7.支持FTP协议用户名过滤、关键字过滤、文件名过滤、文件类型过滤；支持关键字匹配模板，如身份证号、银行卡、手机号等；
8.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	1

	9
	终端防病毒
	1.控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能；
2.配置授权终端开通500点勒索病毒杀毒模块+补丁模块+运维管控模块3年升级质保；
3. 配置一个控制中心，控制中心具备防暴力破解功能，采用手机APP动态令牌方式进行二次认证，针对控制中心高危操作支持动态口令验证；
4.具备病毒爆发防御功能，具有云查杀引擎、WIN7加固防御引擎、XP加固防御引擎等5个以上不同引擎的查杀能力，且引擎可配置；
5.浏览器防护：对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置；
6.补丁查询：可按CVE编号、按KB号查询漏洞，管理员可快速关注高危漏洞，查看漏洞修复情况；
7.具备WIN10补丁管理功能，支持Windows 10补丁预热,提高终端下载补丁成功率，win10补丁支持差量更新；
8.具备桌面加固功能，如对终端桌面系统的账号密码策略、本地安全策略、控制面板、屏保与壁纸、浏览器安全、杀毒软件等策略检查；
9.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	1

	10
	上网行为管理
	1.冗余电源；配置千兆电口≥6个，板载4个电口bypass模块，万兆光网口≥2个，端口扩展插槽≥2个，内置≥1T存储；可以保证2000人网络环境使用，最大并发连接数为120万，最大新建连接数为32000个/秒；含网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能；提供3年免费升级服务及原厂维保服务；
2.能够支持IPv6环境下的网址访问审计、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址；
3.可审计、控制数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等，并且需满足TC/OP(XZ)5B-41-2018《安全审计产品性能加测项目检测实施细则》的相关要求；
4.支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，设备通过短信网关为用户手机发送密码。支持通过微信“扫一扫”二维码方式，快速连接Wi-Fi，支持利用微信公众号进行网络接入的身份准入认证；
5.支持对微信windows版客户端进行聊天内容、外发文件进行文件内容审计，支持记录发送/接受信息的微信账号，支持记录与单人/群聊/公众号的发送/接收内容，支持记录发送/接收文件的路径/名称/大小；
6.支持厂商工程师在线的远程协助和故障排查，设备提供硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅；
7.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	1

	三、专网设备
	
	

	1
	专网核心交换机
	1.名称:专网核心交换机；
2.层数:3；
3.交换容量≥48Tbps，包转发率≥16000Mpps，设备总插槽数≥3个，支持电源、主控冗余；
4.支持虚拟化技术，将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能，虚拟化系统中最大能够提供320G的堆叠带宽；
6.设备支持RRPP、ERPS、RPR环网技术，收敛时间平均为50ms以内；
7.设备支持MDC虚拟路由器功能，一虚多技术（集群技术）(1:N)，要求N≥9，并且规格表项可实现叠加；
8.设备支持MACsec硬件加密功能IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术；设备支持sFlow、Netstream等流量统计分析功能，并支持对VxLAN报文的Netstream流量统计分析；
9.支持独立负载均衡插卡，应用控制业务网关业务插卡，IPS插卡，FW插卡；支持VxLAN二层网关、VxLAN三层网关，建立VxLAN隧道，实现跨站点不同VxLAN间报文互访；
10.支持自动化上线部署，设备启动后可以自动从DHCP服务器获取地址并通过TFTP协议从DHCP服务器指定的配置服务器进行自动配置；
11.本次配置完整主机+双主控+双电源；配置不少于24个千兆电口、24千兆光口、8个万兆光口，一根3米虚拟化线缆，提供三年原厂质保；
12.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	2

	2
	专网汇聚交换机
	1.名称:专网汇聚交换机；
2.功能:交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps；
3.10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个，提供3年原厂质保服务；
4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
5.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
6.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
7.其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	4

	3
	专网24口接入交换机
	1.名称:内网24口接入交换机；
2.功能:交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个，提供3年原厂质保服务；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
6.其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	37

	4
	专网48口接入交换机
	1.名称:专网48口接入交换机；
2.功能:交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps；10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，千兆SFP口≥4个，提供3年原厂质保服务；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
5.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑
	台
	19

	5
	专网8口接入交换机
	1.名称:专网8口接入交换机；
2.层数:3；
3.交换容量≥330Gbps，包转发率≥24Mpps，10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个，提供3年原厂质保服务；
4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
6.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	4

	6
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	120

	7
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	块
	8

	四、无线网
	
	

	1
	AC控制器
	1.名称:AC控制器
2.千兆电口≥8个，万兆光口≥2个，配置电源≥2个, 提供3年原厂质保服务；
3.吞吐量≥10Gbps，授权并可管理的AP数≥512个
4.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。
5.支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。
6.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑. 
	台
	1

	2
	放装AP
	1.类别:室内放装AP，支持2.4GHz/5GHz双频段，支持802.11ax技术标准，提供3年原厂质保服务；
2.规格: 千兆电口≥1，射频卡≥2个，,间流数≥4条，整机速率≥1.7Gbps；
3.功能:支持802.3af兼容供电，内置蓝牙5.0，支持iBeacon协议；
4.支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能；
5.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	个
	265

	3
	内网24口POE交换机
	1.名称:内网24口POE交换机；
2.层数:3；
3.交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps；
4.10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆光口≥4个，提供3年原厂质保服务；
5.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
6.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms
7.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
8.支持POE+供电，供电功率≥370W
9.其他:其它未尽事宜详见设计图纸、施工规范及相关图集和设计答疑。
	台
	28

	4
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	56


3. 机房工程系统清单
	序号
	设备名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	（一）精神医学实训基地五层主机房（含地下室电池间）
	　
	　
	　

	一、机房装饰装修工程
	　
	　
	　

	1、门窗及各隔断工程
	　
	　
	　

	1
	防雨百叶窗
	定制
	套
	2

	2
	石膏板隔墙
	轻钢龙骨双层石膏板隔墙，内填50MM厚防火岩棉
	㎡
	30

	3
	玻璃隔断
	12MM厚防火玻璃
	㎡
	45

	2、其他工程
	　
	　
	　

	1
	机柜安装底座
	50L*50L角钢
	套
	1

	2
	UPS安装底座
	50L*50L角钢
	套
	2

	3
	精密空调安装底座
	50L*50L角钢
	套
	2

	4
	电池柜安装底座
	50L*50L角钢
	套
	4

	5
	操作台
	3联操作台、配套椅子
	箱
	1

	6
	机柜
	消控室增加机柜，W600×D1200×H2000
	台
	2

	二、机房电气工程
	　
	　
	　

	1、照明工程
	　
	　
	　

	1
	铝质格栅灯
	600mm*600mm；含3*18WLED灯管
	个
	24

	2
	应急照明筒灯
	含灯管，定制；满足系统使用要求
	只
	18

	3
	墙面开关
	单联
	个
	5

	4
	金属软管
	Ø20
	米
	400

	2、电线辅材
	　
	　
	　

	1
	五孔10A普通墙插
	五孔10A
	只
	20

	2
	三孔25A墙插
	三孔25A
	只
	5

	3
	暗装接线盒
	标准86型
	只
	200

	4
	电管
	JDG20
	米
	300

	5
	电管
	JDG25
	米
	300

	6
	弱电桥架
	300*100
	米
	25

	7
	强电桥架
	300*100
	米
	25

	8
	电线
	WDZ-BYJ2.5mm2
	卷/95m
	10

	9
	电缆
	WDZ-YJYR3*6m2
	米
	400

	10
	UPS线缆
	WDZ-YJY-4×35+1×16mm2 
	米
	50

	11
	UPS线缆
	WDZ-YJY-4×25+1×16mm2 
	米
	30

	12
	精密空调线缆
	WDZ-YJY-5×10mm2 
	米
	60

	13
	UPS主机电池连接线
	WDZ-YJYR-1×50mm2 
	米
	180

	14
	辅材
	定制；满足系统使用要求
	项
	1

	3、机房配电
	　
	　
	　


1、交流输入电压：在304.2V~445.1V（三相）范围内变化时能正常工作；

2、输入电源转换：有两路交流输入电源时，系统具有自动转换装置，自动转换时，具有电气和机械联锁装置；

3、防雷装置：交流输入端装有浪涌保护装置；

4、接地性能：有中性线装置和保护接地装置，配电设备保护接地装置与金属壳体的接地螺钉间具有可靠的电气连接，其连接电阻值为≤0.008Ω；

5、输出电压监测：≥0.15%；

6、输出分路检查：交流配电设备输出分路设有断路器保护装置；

7、告警信号：交流电源停电和恢复时，有声光告警信号；

8、遥测性能：输入电压、输入电流；

9、通信接口接口电路：具有通信接口RS-232C的接口电路与监控电路连接，并能提供完整的通信协；

10、颜色标志：交流三相电路的A相:黄色、交流三相电路的B相:绿色、交流三相电路的C相:红色、零线或中性线:淡蓝色、安全用接地线:黄和绿双色，用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行，指示灯:“工作正常”信号灯为绿色，“故障告警”信号灯为红色，“声音开关”为黄色，无故障时“工作正常"信号灯亮，故障时“工作正常"信号灯熄灭，故障告警信号灯亮，蜂鸣器发出声音告警，按钮:启动为绿色，停止为红色；

11、主电路接头间的相序和极性排列：配电设备主电路接头间的相序和极性排列为水平排列；

12、温升：连接外部绝缘导线的接头≥50℃、铜母线接头触接处无被覆盖≥48℃、塑料绝缘导线表面≥15℃；

13、绝缘电阻：输入端对地≥2000MΩ、输出端对地≥2000MΩ、输入对输出≥2000MΩ；

14、绝缘强度：输入对地≤0.74mA、输出对地≤1.22mA、输入对输出≤0.70mA；

15、接触电流和保护导体电流：≤2.1mA；

16、材料阻燃性能：配电设备所用的PCB的阻燃等级能达到GB4943- -2001中规定的V-0要求，塑胶导线的阻燃等级能达到GB/T18380.1-2001中规定的要求，其他绝缘材料的阻燃等级达到GB4943-2001中规定的V-1要求；

	
	台
	1


1、UPS配电一体柜：一体化配电柜，内置于冷通道，集成精密配电和UPS模块化电源；

2、机柜容量:≥120KVA、模块功率:≥30KVA、模块数量:≤2个、功率：≥60KVA；

3、支持双电源输入，采用独立的静态切换开关模块,充电电流可设置，每个模块最大到8A；

4、输入功率因数：100%负载≥0.99、50%负载≥0.96、30%负载≥0.95；

5、输入电流谐波成分：100%负载≥4.82%、50%负载≥7.60%、30%负载≥10.30%；

6、输出稳压精度：+≥0.30%/-≥0.27%、输出频率：50Hz；

7、输出电压波形失真度：线性负载：市电供电≤1.10%、电池供电≤1.10%；非线性负载：市电供电≤2.20%、电池供电≤2.20%；

8、三相电压不平衡度:平衡负载≤0.02%、100%不平衡负载≤0.49%；

9、系统效率：额定输出功率≥95.41%、50%额定输出功率≥95.46%、30%额定输出功率≥92.21%；

10、功率模块效率：额定输出功率≥95.91%、50%额定输出功率≥95.74%、30%额定输出功率≥92.50%；

11、保护功能：交流输入过、欠电压保护，输出短路保护，功率模块输出过载保护，过温度保护，电池电压低保护，输出过欠压保护，模块熔断器/断路器保护，系统断路器保护；

12、风扇故障告警：风扇故障时，能发出声光告警；

13、防雷性能:系统耐雷电流等级和技术要求符合YD/T 944-2007第4、5章的要求；

14、热插拔功能：系统的监控模块和功率模块具有热插拔功能；

15、故障功率模块自动退出功能：UPS系统运行中，功率模块、监控模块发生故障，故障模块自动退出运行，不影响系统其它部件的正常工作；

16、监控性能：系统具备RS232、LAN标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子，通讯协议符合YD/T1363. 3 -2014的要求,系统具有下列主要功能:实时监控系统的工作状态:系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、功率模块状态(正常/故障退出)、系统故障和运行记录: 采集和存储系统运行参数:主输入电压、旁路输出电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流;能设置参数的掉电存储功能；

17、告警性能：系统在各种保护功能动作的同时，能自动发出声光告警，同时能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端的监控设备上。系统具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新;告警信息能在系统完全无电状态下继续保存；

18、换地性能：系统具有明显标志，设备外壳以及所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻为≤0.009Q；

	19、安全性能：绝缘电阻：≤输入端对外壳1500MΩ、输出端对外壳≤1500MΩ、电池正对外壳≤1210MΩ、电池负对外壳≤1210MΩ；抗电强度：UPS的输入端、输出端对地能承受50Hz、2000V的正弦交流电压1min，漏电流分别为2.10mA和1.82mA。无击穿与无飞弧现象；接触电流和保护导体电流2.20mA；
	台
	1

	3
	蓄电池
	1、容量：12V100AH免维护蓄电池，设计寿命不低于12年；
2、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰，结构：正、负极端子有明显标志，便于连接；
3、阻燃性能：符合YD/T 799-2010中第6.4条要求；
4、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
5、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
6、容量保存率：静置28天后容量保存率97.4%；
7、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h,PH值呈中性；
8、安全阀要求:开阀压力17kPa、闭阀压力13kPa；
9、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形，无漏液；
10、端电压均衡性：开路：最高与最低差值33mV、浮充：进入浮充状态24h后端电压差63mV、放电：端电压差217mV；
11、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆；
12、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象；
13、热失控敏感性：蓄电池温度34.1℃，每24h的电流增长率24.6%；
14、低温敏感性：10h  率容量0.97C
15.外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；
	块
	80

	4
	定制电池柜
	1、C40 UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，采用1.25mm钢板制成。
2、可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便。
	个
	2

	5
	直流空开箱
	直流空开汇流箱，含一个600V200A直流空开。
	套
	1

	6
	PDU
	铝合金外壳单路32A输入/10A国标12口 16A国标 4口输出（无输入线，带接线盒，带指示灯，垂直安装）
	个
	30

	7
	连接铜排
	接地铜排，30*3mm 
	米
	15

	8
	安装辅材
	含电池连接线，铜鼻子，等安装辅材。
	套
	1

	9
	综合配电箱
	800*1000*200；内含施耐德、西门子或ABB元器件
	台
	1

	10
	高频UPS主机
	1.主机功率:三进三出高频40KVA、输入电压:190-520VAC、输入频率:46Hz-54Hz或45Hz-65Hz。
2.外观与结构：机箱镀层牢固，漆面匀称。无剥落、锈蚀及裂痕。机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号清晰、正确、整齐。各种开关便于操作、灵活、可靠。
3.输入功率因数：100%负载0.99、输入电流谐波成份：100%负载3.92%。
4.输出稳压精度：+0.22%/-0.34%、输出频率：50Hz。
5.输出波形失真度：额定阻性负载：市电供电1.80%、电池供电1.80%；额定非线性负载：市电供电2.70%、电池供电2.70%。
6.输出电压不平衡度（输出三相）：平衡负载0.05%、100%不平衡负载0.48%。
7.动态电压瞬变范围：电流突加-2.19%、电流突减+2.32%。
8.电压瞬变恢复时间：电流突加20ms、电流突减20ms。
9.输出电压相位偏差（输出三相）：市电0、电池0。
10.市电电池转换时间：市电转电池0ms、电池转市电0ms。
11.旁路逆变转换时间：逆变切换旁路0ms、旁路切换逆变0ms。
12.效率：额定输出功率不低于94.02%、50%额定输出功率不低于94.00%、30%额定输出功率不低于92.01%。
13.保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护、维护旁路功能。
14.遥测、遥信性能：具备RS232通讯接口、具备遥测、遥信功能、具备电池组智能管理功能。
15.外壳防护要求：保护接地装置与金属外壳的接地螺钉具有可靠的电气连接，其连接电阻为0.008Ω。
16.安全性能：绝缘电阻：输入端对外壳1200MΩ、输出端对外壳1200MΩ、电池正对外壳1300MΩ、电池负对外壳1300MΩ；绝缘强度：输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流分别为1.79mA、2.10mA；接触电流和保护导体电流2.20mA。
17.振动（容量<20kVA）或运输试验（容量≥20kVA）：试验后机器能够正常工作。
	台
	1

	11
	免维护蓄电池/2小时
	1、容量：12V100AH免维护蓄电池，设计寿命不低于12年；
2、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰，结构：正、负极端子有明显标志，便于连接；
3、阻燃性能：符合YD/T 799-2010中第6.4条要求；
4、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
5、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
6、容量保存率：静置28天后容量保存率97.4%；
7、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h,PH值呈中性；
8、安全阀要求:开阀压力17kPa、闭阀压力13kPa；
9、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形，无漏液；
10、端电压均衡性：开路：最高与最低差值33mV、浮充：进入浮充状态24h后端电压差63mV、放电：端电压差217mV；
11、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆；
12、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象；
13、热失控敏感性：蓄电池温度34.1℃，每24h的电流增长率24.6%；
14、低温敏感性：10h率容量0.97C10 外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；
	块
	64


1.C32 UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，采用1.25mm钢板制成。

	2.可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便。
	个
	2

	13
	直流空开箱
	1.直流空开汇流箱，含一个600V100A直流空开。
	套
	1

	14
	安装辅材
	1.含电池连接线，铜鼻子，等安装辅材。
	套
	1

	三、机房空气调节工程
	　
	　
	　

	1
	室内列间空调
	1、空调制冷量41kW、显冷量41kW、电加热6kW、加湿量3kg/h 、风量8800m3/h。
2、风量可在0-100%调节的EC风机采用安全的热拔插方式，维护工作可不间断进行。
3、机组可配置多组温度传感器，可实时监测空调或服务器机柜不同位置的温度，确保最佳制冷效果。
4、机组具备上、下走线、走管等接口，方便用户依据现场条件选取灵活走管、布线方式。
5、多种通讯监控接口：机组可提供RS485接口，选配网络接口。
6、不小于7寸能摸屏、运行状态及告警显示、先进的人机界面，实现简单、快速操作，专业、节能、智能化功能。
7、高效风机：后倾EC风机，具有高效、节能、低噪音。风量连续可调等优点。
8、电极加湿器，采用自来水，具有自动清洁功能，能快速产生纯净蒸汽，检修不停机。
9、油分离器:知名品牌油分，特殊的抗氧化处理，耐高压，专为R410A系统设计。有效防止润滑油进入换热器。
10、采用成熟高效的直流变频控制器，与变频压缩机、机组控制器完美匹配，高效节能、操作简单、保护完善。
11、涡旋式压缩机：采用国际著名品牌，COP值大于4.0,配置安全装置，保证机组高效率、低噪音、长寿命。变频系列配置EC压缩机，行业顶尖的的EC涡旋压缩机，变排气量设计，保证机组负荷变化情况下安全运行；可靠性高、寿命长、噪音低。
12、电子膨胀阀:反应和动作速度快、控制精度高、功能完善，能对机组运行状态进行实时监测并进行及时调整，匹配自主开发的膨胀阀控制器，保证系統运行高效、安全。
13、干燥过滤器:知名品牌成熟产品，完全适应R410A系统，具有高效的除酸、过滤、干燥能力，确保系统安全运行。
14、室内列间空调性能指标须符合GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》和GB19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》规定的要求
	台
	2

	2
	连接铜管
	Φ16/Φ22
	米
	30

	3
	低温组件
	室外机低温组件 R410A冷媒 室外环境温度低于-20℃时选用，最低适用-40℃
	套
	2

	4
	进出排水
	PPR-20/40DE
	米
	40

	5
	柜式新风净化机
	≥800m3/h，三级过滤，含安装辅助设备。
	台
	1

	6
	安装辅材
	1.配套制冷剂，含空调底座等安装辅材。
	套
	1

	四、机柜及密闭通道系统
	　
	　
	　


1、机柜尺寸：600*1200*2000mm(42U)。

2、前门单开网孔门，后门双开网孔门，承重≥2100KG,带不少于4个并柜件，40套螺丝+卡式螺母，不配侧板，脚轮，支脚.前后门用接地线与框架连接；

3、承载试验：机柜均匀放置≥2100kg负载，24小时后，无变形，性能指标符合：GB/T19520.2-2007，GB/T19290.3-2008规定的要求；

4、中性盐雾：温度35℃、溶液氯化钠含量5%、溶液PH值6.8、时间72h试验后，没有出现腐蚀现象；

5、维氏硬度试验：平均值：127.2，满足要求；

6、耐化学腐蚀性：试剂：FAM-试验用汽油、制动液、优质无铅汽油、柴油、脂肪酸甲酯制作的柴油、发动机油、防冻液、沥青及焦油去除剂、鸟类模拟物质（胰腺酶制剂），经过试剂试验后，没有腐蚀、变色、起泡等表面不良现象；

7、机柜接地电阻：≤0.07Ω；

8、跌落试验：高度100mm跌落试验后没有出现破损、裂纹等其他不良现象；

	9、振动试验：符合8级、9级地震标准。
	台
	15

	2
	侧板
	600*1200*2000；采用双层设计每层采用门锁设计,方便装卸和安装。双通道系统配置4个侧板。
	块
	4

	3
	垂直绑线板
	42U，每个服务器机柜配2个。
	个
	30

	4
	活动层板
	可安装于1000-1200mm深度机柜,承重150KG,用于服务器机柜，每个服务器机柜配2个。
	块
	30

	5
	L型导轨
	可安装于1000-1200mm深度机柜,承重50KG,用于服务器机柜
	个
	30

	6
	分线槽
	直接安装在U立柱安装孔上，用于管理水平走向的线缆，每个服务器机柜配2个。
	个
	30

	7
	盲板
	1U免工具安装盲板,金属,配塑料面板安装扣，每个服务器机柜配15个。
	个
	225

	8
	底板
	适用于600*1200  每个机柜配一块。
	块
	15

	9
	冷通道封闭移门
	1、包括：门盒框架2件，12MM厚玻璃2块，铝型材电动导轨1件,电动导轨外罩1套，后封板2件，安全双光束一套，安装螺丝一批；                                            
2、通道尺寸：通道门开度尺寸为1200mm，高度不低于机柜高度；通道宽度尺寸为1200mm；两端机柜门开度为900；
3、通道门要求：通道门打开和关闭滑动顺畅，无异响及停滞，关闭后严密无缝隙；具备自动闭门功能，关门一定程度后，能够自动缓冲闭合；推拉门有限位装置；通道门为全钢化玻璃门透光性好；掉电后自动门能自动打开:具备双红外感应，以防动物及人员夹伤；通道门在左右侧分别配置有上下门板各一块方便拆卸；
4、管理系统架构：微模块支持本地和中心网管两级或多级管理架构；具备支持手机APP功能；
5、供电全链路显示：设备具备供电全链路显示功能:从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、之路对应关系、关键信号参数（电压、电流、谐波电流、功率、功率因数、电能等）、电压高低压范围报警、电流超限报警；
6、模块内环境监控：能支持烟感监测，并能够产生烟感告警；能支持温度监控，并能够产生高温告警，能支持红外入侵检测，能支持水浸检测，并能够产生水浸告警，能支持声光报警功能；能支持告警信息短信通知功能；
7、防雷要求：设备具备C级防雷装置，型号: DXH06-F(Uc: 385V, In: 10kA, .Imax: 20kA)，数量:共2路，2个防雷器；
8、性能指标需符合GB 50462-2015(数据中心基础设施施工及验收规范)，YD/T 2543-2013（电信互联网数据中心IDC的能耗测评方法），YD/T 2165-2017（通信用模块化交流不间断电源），YD/T 585-2010（通信用配电设备）规定的要求；
	套
	2

	10
	固定玻璃钢板天窗部件
	包括:200mm高，单面300MM固定玻璃/钢板天窗各1件,天窗侧板2件,安装螺丝一批,配LED灯条+感应灯 1件,LED感应开关1件
	套
	2

	11
	翻转双开玻璃天窗部件
	包括:200mm高双面玻璃天窗1件,天窗侧板2件,磁力锁 1件,打开按钮1件,接线端子排1件,安装螺丝一批.配LED灯条+感应灯1件,LED感应开关1件
	块
	7

	12
	柜体顶部弱电走线槽
	适用于600MM宽的机柜   
	个
	18

	13
	柜体顶部强电走线槽
	适用于600MM宽的机柜  
	个
	18

	14
	列间桥架
	适用于机柜宽度600，冷通道宽度1200列头列尾位置，直角型，用于列间走线和监控设备安装；支撑板高度300MM/200MM.
	个
	2

	15
	机柜上挡板
	L型封堵件，600mm宽机柜上围板，600*50*300mm，每个服务器机柜配一个挡板。
	块
	18

	16
	机柜上挡板
	L型封堵件，1200mm深机柜上围板，1200*50*300mm，每个服务器机柜侧面配一个挡板。
	块
	4

	17
	微模块辅材
	机柜通道膨胀螺丝，螺丝等
	套
	1

	五、机房综合布线系统
	　
	　
	　

	1
	24口六类非屏蔽配线架
	同综合布线参数
	个
	26

	2
	六类非屏蔽跳线
	同综合布线参数
	根
	100

	3
	六类非屏蔽双绞线
	同综合布线参数
	箱
	10

	六、机房防雷接地系统
	　
	　
	　

	1
	电源一级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:50kA; 最大放电电流（8/20）μs:100kA; 电压保护水平Up:≤2.5kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	2
	电源二级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:30kA; 最大放电电流（8/20）μs:60kA; 电压保护水平Up:≤2.0kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	3
	电源三级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:20kA; 最大放电电流（8/20）μs40kA; 电压保护水平Up:≤1.5kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	4
	防雷空开
	配套
	个
	3

	5
	等电位连接设备
	含30*3铜排、绝缘支撑及连接线缆等设备
	套
	1

	七、机房环境监控系统
	　
	　
	　

	1
	智能电量仪(LCD)
	1、测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、电网频率、功率因数、电能等项基本电参数；
2、电压：网络（三相三线、三相四线）、额定值（AC100V/AC220V/AC380V）、过负荷（1.2倍额定值（连续）; 2倍额定值/1 秒）、功率【<0.4VA(每相)】、阻抗>500kΩ、精度（RMS测量，精度等级0.5）；电流：额定值（AC 1A/5A）、过负荷【1.2 倍额定值（连续）；10倍额定值/1 秒】、功率<0.2VA（每相）、阻抗<2mΩ、精度（RMS测量，精度等级0.5）；频率：45~65Hz；功率：视在功率，有功精度0.5级，无功精度1.0级；电能：分时四象限计量，有功精度0.5级，无功精度1.0级；
3、工作范围：AC/DC85~270V，功耗：≤5VA；
4、数字接口：RS485接口、Modbus-RTU协议，脉冲输出：脉冲常数：5000imp/KWh；
5、工作环境：-10~55℃、储存环境：-20~75℃；
6、输入/电源>2kV/1min，输入/输出>2kV/1min，电源/输出>1.5kV/1min(50Hz)，绝缘：输入、输出、电源对机壳>100MΩ；
7、电能测量范围：有功无功电度测量范围0~999999Mwh，超过此数值电度从0开始计数；
8、智能电量仪须满足依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》的高温试验要求。
	只
	1

	2
	智能电量仪监控组态软件
	1、通过智能电量仪的通讯接口及协议可获取主进线的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、电网频率、功率因数、电能等项基本电参数；
2、可在软件上显示各参数的实时及历史曲线；
3、可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警，且可在监控界面上变成红色；
4、可查询各参数的当前值、最大值、最小值。
	套
	1


1、用于采集配电柜交流开关状态采集，可采集8路空开的开关状态；

2、电源输入：12VDC，范围：9～24VDC，环境温度：-10℃～50℃，环境湿度：10%～90%RH，无凝露；

3、静电防护：接触放电:±6KV，空气放电:±8KV，EFT防护：±2KV；

4、接口类型：RS485，数据格式：N,8,1，数据波特率：1200～19200bps，缺省9600bps，输入通道：8路，交流电压隔离输入，6路，非隔离输入，交流电压输入；

5、干接点输入，3750Vrms，100K/1ZT(内部集成)；

6、逻辑电平0:80～250VAC，逻辑电平1:0～30VAC max；

	7、逻辑电平0:输入DI与GND导通，逻辑电平1:输入DI与GND断开。
	套
	2

	4
	开关状态监控组态软件
	可在监控界面上以图形化效果显示各配电开关的工作状态，当开关发生跳闸时，界面会产生报警,颜色红色显示。
	套
	1

	5
	精密配电柜监控组态软件
	1、通过精密配电柜的通讯接口及协议可获取精密配电柜基本电量参数；
2、可在软件上显示各参数的实时及历史曲线；
3、可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警，且可在监控界面上变成红色；
4、可查询各参数的当前值、最大值、最小值。
	套
	2

	6
	信号转换箱
	用于RS-232和RS-485之间的互转，含1只通讯转换模块、1只开关电源等；
	套
	1

	7
	UPS监控组态软件
	1、通过UPS的通讯接口及协议可获取UPS供电的电压/电流、功率因数、逆变器状态、旁路状态、电池充放电状态等参数；
2、可在软件上显示各参数的实时及历史曲线；
3、可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警，且可在监控界面上变成红色；
4、可查询各参数的当前值、最大值、最小值。
	套
	1

	8
	智能温湿度传感器
	1、通信协议：RS485接口,MODBUS-RTU；
2、工作电压：12VDC（6V～15VDC）；
3、温度测量范围：-20℃～80℃ 或 -4°F～176°F；
4、湿度测量范围：0～100%RH；
5、温度误差：<±0.5℃，在25℃时测试；
6、湿度误差：<±5%RH， 在25℃时测试；
6、EFT(脉冲群)：差模±2KV；
7、ESD(静电)：接触放电±6KV ，空气放电±8KV。
	个
	4

	9
	温湿度监控组态软件
	1、可在监控界面上以图形界面的方式直观的显示各温湿度传感器的点位以及温湿度值，可在软件上显示各参数的实时及历史曲线；
2、可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警，且可在监控界面上变成红色；
3、可查询各参数的当前值、最大值、最小值。
	套
	1

	10
	区域式测漏模块箱
	1、含1只区域式测漏模块、1只开关电源等；
2、电源输入：7.5~15VDC，工作电流：≤0.1A，环境温度：-10℃~50℃，环境湿度：10%~90%RH；
3、检测通道数：1路，线缆长度：最大检测距离可达200m，检测灵敏度：可设定8种灵敏度，响应时间：＜3S，继电器输出：1路，触点DC30V 1A；
4、静电防护：（接触放电：±6KV；空气放电：±8KV）；
5、不定位式测漏控制模块须满足依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》的高温试验要求。
	套
	3

	11
	漏水检测绳
	10米阻燃，氟化聚合物结构
	根
	3

	12
	漏水监控组态软件
	可在监控界面上以图形的方式直观显示漏水绳的敷设位置，且发生漏水时，在相应位置的漏水绳会产生变红，同时监控界面上显示具体发生漏水位置的实际数值。
	套
	1

	13
	门禁设备
	含2套门禁设备管理，含门禁控制器、读卡器、锁、出门按钮等。
	项
	1

	14
	门禁监控平台软件
	可在监控界面上以图形的方式直观显示各门开关状态，同时监控界面上实现远程开门、门禁记录查询等。
	只
	1

	15
	视频监控设备
	2台摄像机设备管理，含硬盘录像机、硬盘、交换机及网线等。
	项
	1

	16
	视频监控平台软件
	集成视频监控的软件接口，可实现查看实时视频，历史视频。可控制某一路视频录像的启停，可联动某一路视频到特定的预置点
	只
	1


1、金属机身，19英寸1U机架式安装；

2、监控主机配置4核Cortex-A17 主频1.8GHz嵌入式工业处理器，2GB内存，16G存储空间；

3、采用linux操作系统，开源不受限，安全可靠；

4、监控主机端口配置：2路RS232/485兼容串口、6路RS485口、9路DI、6路DO、1个USB接口、1个HDMI接口，可实时对微模块内精密配电柜、精密空调运行状态、漏水状态、UPS运行状态、温湿度值、烟感状态等设备监控；

6、支持3G/4G modem扩展功能；

7、支持摄像头/硬盘录像机实时浏览功能；

8、支持IE远程访问功能；

9、支持操作抓拍功能；

10、支持短信告警、语音/邮件告警功能；

11、支持手机APP远程访问功能；

12、支持容量管理功能；

13、支持资产管理功能；

14、友好的监控软件界面，操作简便，直观显示微模块运行状态（如系统用电参数、温湿度、UPS参数、精密空调参数等）、报警状态、实时曲线和历史曲线、数据报表、操作记录等；

	15、可开放接口，接入第三方数据中心动环监控系统实施监控管理。
	套
	1

	18
	16口串口服务器
	1、以太网端口速率：10/100M全半双工自适应，MDI/MDIX自适应；
2、以太网端口类型：8PIN RJ45，兼容IEEE 802.3 ；
3、以太网端口配置方式：Web方式、集中配置管理软件；
4、串口端口数量：不少于16；
5、串口端口标准：RS232/RS485；
6、串口端口类型：工业3PIN接线端子；
7、端口防护：静电放电 EN61000-4-2，3级，接触/空气放电：6kv/8kv；防雷防浪涌 EN61000-4-5，3级，4KV/2KA@8/20us&2Ω；
8、输入电压：DC：-48V；AC：110/220V适配器；
9、接线方式：3PIN端子；
10、电源功耗：<15W。
11、串口服务器须满足依据GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》的150KHz～30MHz 电源端子骚扰电压 B级、150KHz～30MHz电信端口的传导共模骚扰 B级要求。
	台
	1

	19
	集中监控平台组态软件
	1、支持集中监控机房内动力、环境、安防和网络服务器等系统；
2、支持IE远程浏览、监控、调试和升级；
3、支持声光、语音、手机短信、E-mail等多种报警方式；
4、可按用户管理需要，分组分级别发送报警信息；
5、通过智能语音组合对分布在不同区域和设备的警情进行准确定位；
6、易于操作的图形化逻辑定义，快速实现系统间联动控制；
7、对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整记录，可对这些记录进行智能组合查询；
8、定时巡视：可按需要设定页面定时巡视；
9、对用户进行分组权限管理；
10、系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线，方便管理者借助图形手段，直观分析系统运行状况；
11、系统处于运行状态下，允许用户直接在界面上对各管理站、子系统或设备进行添加、修改、删除等操作，并实时上传，保证所有的修改都能即时生效，最大限度保证整个系统数据完整和高效运行；
12、系统具备兼容各种品牌、型号设备和子系统的能力。
	套
	1

	20
	GSM短信模块
	配套
	套
	1

	21
	远程IE浏览功能
	实现远程浏览功能
	套
	1

	22
	PUE管理模块
	PUE值监控
	套
	1

	23
	移动手机客户端
	通过手机APP远程访问、监控
	套
	1

	八、机房消防报警及气体灭火系统
	　
	　
	　

	1
	机房消防报警设备
	需含有气体灭火控制器、声光报警器、感烟感温探测器、泄压装置、放气指示灯、警铃及排风机等设备。且需满足招标图纸要求。
	套
	1

	2
	气体灭火设备
	需含有2台90L消防柜及HFC-227ea七氟丙烷灭火剂。
	套
	1

	（二）老年病区负一层汇聚机房
	　
	　
	　

	一、机房装饰装修工程
	　
	　
	　

	1
	地面找平及防尘处理
	优质环保地坪漆
	㎡
	18

	2
	无边全钢抗静电地板
	1、规格：600*600*35；
2、对地电阻1.0×10^4Ω-1.0×10^9Ω；
3、机械性能：集中载荷（挠度）:GB/T36340-2018 ,Q=2950N实测挠度要求中心点度≤1.65mm，边缘中心点≤1.9mm，对角线四分之一点≤1.5mm；
4、集中载荷（残余变形）：Q=2950N实测残余变形要求中心点度≤0.2mm，边缘中心点≤0.2mm，对角线四分之一点≤0.15mm；
5、极限集中载荷:GB/T36340-2018 Q≥8850N实测要求中心点≥10000N，边缘中心点≥9000N，对角线四分之一点≥10000N；
6、边幅公差≤±0.30mm ， 板厚公差≤±03mm，表面平面度≤0.55mm，临边垂直度≤0.24mm。
	㎡
	18

	3
	微孔铝合金方形吊顶
	规格:600*600*0.8（含龙骨材料种类、规格、中距:QC38，收边角及吊件接件）
	㎡
	18

	4
	顶面找平及防尘处理
	优质环保地坪漆
	㎡
	18

	5
	墙面防尘处理
	优质环保漆
	㎡
	240

	二、电气工程
	　
	　
	　

	1
	配电柜
	800*1000*200；内含施耐德、西门子或ABB元器件
	台
	1

	2
	高频UPS主机
	1、主机功率:三进三出高频30KVA、输入电压:190-520VAC、输入频率:46Hz-54Hz或45Hz-65Hz。
2、外观与结构：机箱镀层牢固，漆面匀称。无剥落、锈蚀及裂痕。机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号清晰、正确、整齐。各种开关便于操作、灵活、可靠。
3、输入功率因数：100%负载0.99、输入电流谐波成份：100%负载3.92%。
4、输出稳压精度：+0.22%/-0.34%、输出频率：50Hz。
5、输出波形失真度：额定阻性负载：市电供电1.80%、电池供电1.80%；额定非线性负载：市电供电2.70%、电池供电2.70%。
6、输出电压不平衡度（输出三相）：平衡负载0.05%、100%不平衡负载0.48%。
7、动态电压瞬变范围：电流突加-2.19%、电流突减+2.32%。
8、电压瞬变恢复时间：电流突加20ms、电流突减20ms。
9、输出电压相位偏差（输出三相）：市电0、电池0。
10、市电电池转换时间：市电转电池0ms、电池转市电0ms。
11、旁路逆变转换时间：逆变切换旁路0ms、旁路切换逆变0ms。
12、效率：额定输出功率94.02%、50%额定输出功率94.00%、30%额定输出功率92.01%。
13、保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护（UPS耐雷电流等级分类及技术要求符合YD/T 944-2007中第4章、第5章的要求）、维护旁路功能。
14、遥测、遥信性能：具备RS232通讯接口、具备遥测、遥信功能、具备电池组智能管理功能。
15、外壳防护要求：保护接地装置与金属外壳的接地螺钉具有可靠的电气连接，其连接电阻为0.008Ω。
16、安全性能：绝缘电阻：输入端对外壳1200MΩ、输出端对外壳1200MΩ、电池正对外壳1300MΩ、电池负对外壳1300MΩ；绝缘强度：输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流分别为1.79mA、2.10mA；接触电流和保护导体电流2.20mA。
17、振动（容量<20kVA）或运输试验（容量≥20kVA）：试验后机器能够正常工作。
	台
	1

	3
	免维护蓄电池
	容量：12V100AH免维护蓄电池，设计寿命不低于12年；
	块
	32

	4
	电池柜
	C32 UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀。
	个
	1

	5
	直流空开箱
	直流空开汇流箱，含一个600V100A直流空开。
	套
	1

	6
	安装辅材
	含电池连接线，铜鼻子，等安装辅材。
	套
	1

	7
	电线
	WDZ-BYJ2.5mm2
	卷/95m
	3

	8
	电缆
	WDZ-YJY3*4m2
	米
	800

	9
	UPS线缆
	WDZ-YJV-5×16mm2 
	米
	50

	10
	铝质格栅灯
	600mm*600mm；含3*18WLED灯管
	个
	2

	11
	应急照明筒灯
	含灯管，定制；满足系统使用要求
	只
	3

	12
	单联墙面开关
	单联
	个
	1

	13
	其他辅材
	配套
	项
	1

	三、机房防雷接地系统
	　
	　
	　

	1
	电源一级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:50kA; 最大放电电流（8/20）μs:100kA; 电压保护水平Up:≤2.5kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	2
	电源二级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:30kA; 最大放电电流（8/20）μs:60kA; 电压保护水平Up:≤2.0kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	3
	电源三级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:20kA; 最大放电电流（8/20）μs40kA; 电压保护水平Up:≤1.5kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	4
	防雷空开
	配套
	个
	3

	5
	等电位连接设备
	含30*3铜排、绝缘支撑及连接线缆等设备
	套
	1

	四、其他
	　
	　
	　

	1
	机柜
	同综合布线参数
	台
	2

	2
	壁挂空调
	1.5P
	台
	1

	3
	其他辅材
	配套
	项
	1

	（三）康复病区负一层汇聚机房
	　
	　
	　

	一、机房装饰装修工程
	　
	　
	　

	1
	地面找平及防尘处理
	优质环保地坪漆
	㎡
	20

	2
	无边全钢抗静电地板
	1、规格：600*600*35；
2、对地电阻1.0×10^4Ω-1.0×10^9Ω；
3、机械性能：集中载荷（挠度）:GB/T36340-2018 ,Q=2950N实测挠度要求中心点度≤1.65mm，边缘中心点≤1.9mm，对角线四分之一点≤1.5mm；
4、集中载荷（残余变形）：Q=2950N实测残余变形要求中心点度≤0.2mm，边缘中心点≤0.2mm，对角线四分之一点≤0.15mm；
5、极限集中载荷:GB/T36340-2018 Q≥8850N实测要求中心点≥10000N，边缘中心点≥9000N，对角线四分之一点≥10000N；
6、边幅公差≤±0.30mm ， 板厚公差≤±03mm，表面平面度≤0.55mm，临边垂直度≤0.24mm。
	㎡
	20

	3
	微孔铝合金方形吊顶
	规格:600*600*0.8（含龙骨材料种类、规格、中距:QC38，收边角及吊件接件）
	㎡
	20

	4
	顶面找平及防尘处理
	优质环保地坪漆
	㎡
	20

	5
	墙面防尘处理
	优质环保漆
	㎡
	240

	二、电气工程
	　
	　
	　

	1
	配电柜
	800*1000*200；内含施耐德、西门子或ABB元器件
	台
	1


1、主机功率:三进三出高频30KVA、输入电压:190-520VAC、输入频率:46Hz-54Hz或45Hz-65Hz。

2、外观与结构：机箱镀层牢固，漆面匀称。无剥落、锈蚀及裂痕。机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号清晰、正确、整齐。各种开关便于操作、灵活、可靠。

3、输入功率因数：100%负载0.99、输入电流谐波成份：100%负载3.92%。

4、输出稳压精度：+0.22%/-0.34%、输出频率：50Hz。

5、输出波形失真度：额定阻性负载：市电供电1.80%、电池供电1.80%；额定非线性负载：市电供电2.70%、电池供电2.70%。

6、输出电压不平衡度（输出三相）：平衡负载0.05%、100%不平衡负载0.48%。

7、动态电压瞬变范围：电流突加-2.19%、电流突减+2.32%。

8、电压瞬变恢复时间：电流突加20ms、电流突减20ms。

9、输出电压相位偏差（输出三相）：市电0、电池0。

10、市电电池转换时间：市电转电池0ms、电池转市电0ms。

11、旁路逆变转换时间：逆变切换旁路0ms、旁路切换逆变0ms。

12、效率：额定输出功率94.02%、50%额定输出功率94.00%、30%额定输出功率92.01%。

13、保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护（UPS耐雷电流等级分类及技术要求符合YD/T 944-2007中第4章、第5章的要求）、维护旁路功能。

14、遥测、遥信性能：具备RS232通讯接口、具备遥测、遥信功能、具备电池组智能管理功能。

15、外壳防护要求：保护接地装置与金属外壳的接地螺钉具有可靠的电气连接，其连接电阻为0.008Ω。

16、安全性能：绝缘电阻：输入端对外壳1200MΩ、输出端对外壳1200MΩ、电池正对外壳1300MΩ、电池负对外壳1300MΩ；绝缘强度：输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流分别为1.79mA、2.10mA；接触电流和保护导体电流2.20mA。

	17、振动（容量<20kVA）或运输试验（容量≥20kVA）：试验后机器能够正常工作。
	台
	1

	3
	免维护蓄电池
	容量：12V100AH免维护蓄电池，设计寿命不低于12年；
	块
	32

	4
	电池柜
	C32 UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀。
	个
	1

	5
	直流空开箱
	直流空开汇流箱，含一个600V100A直流空开。
	套
	1

	6
	安装辅材
	含电池连接线，铜鼻子，等安装辅材。
	套
	1

	7
	电线
	WDZ-YJYR2.5mm2
	卷/95m
	3

	8
	UPS线缆
	WDZ-YJV-5×16mm2 
	米
	50

	9
	铝质格栅灯
	600mm*600mm；含3*18WLED灯管
	个
	2

	10
	应急照明筒灯
	含灯管，定制；满足系统使用要求
	只
	2

	11
	单联墙面开关
	单联
	个
	1

	12
	其他辅材
	配套
	项
	1

	三、机房防雷接地系统
	　
	　
	　

	1
	电源一级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:50kA; 最大放电电流（8/20）μs:100kA; 电压保护水平Up:≤2.5kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	2
	电源二级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:30kA; 最大放电电流（8/20）μs:60kA; 电压保护水平Up:≤2.0kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	3
	电源三级防雷器
	标称放电电流（8/20）μs:20kA; 最大放电电流（8/20）μs40kA; 电压保护水平Up:≤1.5kV;后配熔断器：125AgL; 响应时间:＜25nS; 防护等级：IP20; 
	个
	1

	4
	防雷空开
	配套
	个
	3

	5
	等电位连接设备
	含30*3铜排、绝缘支撑及连接线缆等设备
	套
	1

	四、其他
	　
	　
	　

	1
	机柜
	同综合布线参数
	台
	2

	2
	壁挂空调
	1.5P
	台
	1

	3
	其他辅材
	配套
	项
	1

	（四）食堂UPS
	　
	　
	　

	1
	配电箱
	PZ30箱
	台
	1

	2
	高频UPS主机
	1.主机功率:单进单出高频6KVA、输入电压:110-300VAC、输入频率:45Hz-65Hz。
2.输入功率因数：100%负载0.99、50%负载0.98、30%负载0.97。
3.输入电流谐波成份：100%负载4.10%、50%负载7.20%、30%负载10.56%。
4.输出稳压精度：+0.19%/-0.50%、输出频率：50Hz。
5.输出波形失真度：额定阻性负载：市电供电2.00%、电池供电2.00%；额定非线性负载：市电供电3.90%、电池供电3.90%。
6.动态电压瞬变范围：电流突加-2.24%、电流突减+2.18%。
7.电压瞬变恢复时间：电流突加20ms、电流突减20ms。
8.市电电池转换时间：市电转电池0ms、电池转市电0ms。
9.旁路逆变转换时间：逆变切换旁路0ms、旁路切换逆变0ms。
10.效率：额定输出功率90.20%、50%额定输出功率90.32%、30%额定输出功率88.58%。
11.保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护（UPS耐雷电流等级分类及技术要求符合YD/T 944-2007中第4章、第5章的要求）。
12.遥测、遥信性能：具备RS232通讯接口、具备遥测、遥信功能。
13.外壳防护要求：保护接地装置与金属外壳的接地螺钉具有可靠的电气连接，其连接电阻为0.009Ω。
14.安全性能：绝缘电阻：输入端对外壳1200MΩ、输出端对外壳1200MΩ、电池正对外壳1300MΩ、电池负对外壳1300MΩ；绝缘强度：输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流分别为1.80mA、1.80mA；接触电流和保护导体电流2.20mA。 

	台
	1

	3
	免维护蓄电池/2小时
	1、容量：12V65AH免维护蓄电池，设计寿命不低于12年；
2、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰，结构：正、负极端子有明显标志，便于连接；
3、阻燃性能：符合YD/T 799-2010中第6.4条要求；
4、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
5、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
6、容量保存率：静置28天后容量保存率97.4%；
7、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h,PH值呈中性；
8、安全阀要求:开阀压力17kPa、闭阀压力13kPa；
9、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形，无漏液；
10、端电压均衡性：开路：最高与最低差值33mV、浮充：进入浮充状态24h后端电压差63mV、放电：端电压差217mV；
11、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆；
12、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象；
13、热失控敏感性：蓄电池温度34.1℃，每24h的电流增长率24.6%；
14、低温敏感性：10h率容量0.97C10 外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；
	块
	16

	4
	电池柜
	1.C16 UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，采用1.25mm钢板制成。
2.可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便。
	个
	1

	（五）弱电管理间
	　
	　
	　

	1
	地面找平及防尘处理
	优质环保地坪漆
	㎡
	200


1、规格：600*600*35；

2、对地电阻1.0×10^4Ω-1.0×10^9Ω；

3、机械性能：集中载荷（挠度）:GB/T36340-2018 ,Q=2950N实测挠度要求中心点度≤1.65mm，边缘中心点≤1.9mm，对角线四分之一点≤1.5mm；

4、集中载荷（残余变形）：Q=2950N实测残余变形要求中心点度≤0.2mm，边缘中心点≤0.2mm，对角线四分之一点≤0.15mm；

5、极限集中载荷:GB/T36340-2018 Q≥8850N实测要求中心点≥10000N，边缘中心点≥9000N，对角线四分之一点≥10000N；

	6、边幅公差≤±0.30mm ， 板厚公差≤±03mm，表面平面度≤0.55mm，临边垂直度≤0.24mm。
	㎡
	200


4. 视频监控系统清单
	序号
	设备名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	一、前端设备
	　
	　
	　

	1
	室外枪机
	1.具有200万像素CMOS传感器。
2.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级，红外补光距离不小于110米。
3.支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
4.支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
5.具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能，可开启或关闭智能后检索功能。
6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
	台
	51

	2
	枪机
	1.具有200万像素CMOS传感器。
2.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级，红外补光距离不小于110米。
3.支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
4.支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
5.具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能，可开启或关闭智能后检索功能。
6同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
	台
	96

	3
	枪机支架
	壁装支架/铝合金
	个
	202

	4
	摄像机电源
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: ø5.5×2.1×10mm
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)
	个
	537


1、具有200万像素 CMOS传感器。

2、内置GPU芯片。

3、内置麦克风和喇叭。

4、内置红外与白光补光灯。

5、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。

6、最低照度彩色不低于0.001 lx，黑白不低于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

7、红外补光距离不小于100米。

8、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。

9、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。

10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

11、信噪比不小于62dB。

12、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。

13、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

	
	个
	32

	6
	人脸识别摄像机
	1 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
2 内置GPU芯片。
3 支持MD5、SHA256加密算法。
4 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
5 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。
6 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。
7 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
8 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
10 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
16 不低于IP67防尘防水等级。
17 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。
11  具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。
12 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
20 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
13 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。
	个
	3


1.具有200万像素CMOS传感器，红外补光距离不小于50米。

2.最低照度彩色不低于0.001lx，黑白不低于0.0001lx，灰度等级不小于11级。

3.支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。

4.信噪比不小于55dB。

5.支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

6.支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。

7.具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。

8.具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能，可开启或关闭智能后检索功能。

9.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。

10.具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。

11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，不低于IP67防尘防水等级，具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口，支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

	
	台
	321

	8
	拾音器
	全向监控拾音器；
拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源  黑-公共地  白-音频）；电源DC 12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线；
	台
	25

	9
	室内球机
	1 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1200TVL，红外距离可达300米
2 内置GPU 
3 支持23倍光学变焦 
4 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 
5 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
6 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 645：第:25/26条体现
7 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
8 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。
9 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。
10 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。
11 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。
12 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 
13 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135
14 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 
15 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 
16 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 645 
17 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 
18 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议
19 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃
20 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作
	台
	2


1 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1200TVL，红外距离可达300米

2 支持32倍光学变焦

3 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux

4 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

5 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

6 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

7 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms

8 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135

9 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 

10 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 

11 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 

12 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 

	13 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃
	台
	7

	11
	球机支架
	球机壁装支架
	个
	9

	12
	电梯摄像机
	200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角:  
2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9°
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达10 m
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位: 支持
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W
供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP66，IK08
	台
	14


电梯专用无线网桥(单位为套

内含发送端和接收端)

黑白配设计

采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片

最高速率可达300Mbps

多网口设计

	传输距离500米
	对
	14

	14
	室外立杆
	不锈钢材质；2.5-4米，定制，配合景观造型，含基础、防雷接地
	根
	43

	15
	室外防水箱
	不锈钢，定制，含电源插排等
	个
	10

	16
	四口光纤熔接盒
	含耦合器、尾纤等辅材
	套
	10

	二、名厨亮灶
	　
	　
	　

	1
	防油烟摄像机
	1.具有200万像素 CMOS传感器。 
2.内置GPU芯片。
3.支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。
4.可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。
5.可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于2个算法库。
6.需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
7.最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
8.需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。
9.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。
10.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
11.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
12.信噪比不小于60dB。
13.设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。
	台
	20

	三、中间传输设备
	　
	　
	　

	1
	六类非屏蔽双绞线
	同综合布线参数
	箱
	170

	2
	4芯单模室外光缆
	1、产品结构：GYXTW型
2、产品颜色：黑色
3、护套材质：PE
4、产品特点：
 光纤传输损耗小、色散低；光缆柔韧性和抗弯曲能力优良；
 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能；
 钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力；
 光缆结构紧凑，采用中心束管结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力；
 缆芯内充满阻水材料，确保了光缆防潮、阻水效果；
	米
	5500

	3
	主干电源线
	WDZ-YJY3*4mm2
	米
	7000

	4
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	30000

	四、后端存储控制设备
	　
	　
	　


1.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，配置冗余金牌电源，支持双系统

2.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口

3.可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

4.可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

5.应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；

6.设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常

7.应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出

8.当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复

9.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入

10.根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问

11.网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。

12.支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。

13.通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。

14.可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。

	15.可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。
	台
	1


1.本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间

2.开启视频流智能分析

3.开启视频流智能分析

4.多屏输出：样机可设置2屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作。

5.支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。

6.支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。

7.客流统计：接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表。可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表

8.支持组合报警模式，可设置将物理报警口报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件

9.通道管理界面以当前通道缩略图形式显示。

10.系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、报警输入、视频遮挡等，并以图标形式在监控界面上提醒用户；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。

11.支持查看人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低

12.支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点；人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义提示语；支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。

13.支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选

14.支持高频人员报警功能:可对指定时间内重复出现次数多于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图；支持按通道、时间进检索行人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库

支持高频人员碰撞任务，统计在指定时间内重复出现指定次数的人员。

	15.支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于预定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图。
	台
	1

	五、一键对讲报警
	　
	　
	　

	1
	一键报警盒
	1、防护等级：IP52、净重：1 Kg                                     
2、供电电压：DC12V-24V                                             
3、双向语音对讲（音质清晰、无失真）                             
4、GSM/GPRS传输方式，可设置6组号码。                            
5、双电阻8个有线防区、50无线探测器防区，可接8个无线遥控器； 
6、可选择不要键盘亦可设置电话号码，紧急对讲，远程控制，支持回拨（远程监听和远程喊话）；
7、可上传报警平台（支持双服务器平台），支持远程升级，提供继电器输出（开关量）；
稳定可靠：
8、全自动短路保护：主机12V电源输出口、警号接口等短路情况下，主机自动保护，不会损坏主机； 
9、可接蓄电池（电源适配器必须达到15V以上才可以给蓄电池充电）蓄电池防呆设计，正负极插反主机自动保护；蓄电池低压过放保护；电池故障保护（如充电曲线异常时会限制充电电流），防区接口电路采用防浪涌设计，耐4KV浪涌冲击；
10、主机机箱24小时防拆，防剪、防短路，报警时主机自动抢线报警，交流断电报警，电池丢失、低压报警；
11、防区智能识别，布防时异常防区会语音提示，当防区恢复正常时，会自动布防上。
	台
	25


1、专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用10.2寸高清IPS屏幕，分辨率1280*800，全虚拟按键加实体按键，全铝合金采集外壳，外形美观大方；

2、内置500万像素高清数字摄像头，具有硬件遮挡功能，支持双向视频通话，采用H.264、H265编码；

3、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听；

4、支持2种方式通话和广播：、免提话筒对讲和听筒对讲；

5、服务器文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或服务器录音广播给指定终端；

6、可对全区、分区、任意终端进行喊话广播，具有红色紧急广播按键，可一键紧急广播到预设分区；

7、支持来、去电显示功能，呼叫转移；

8、支持音视频多方通话，最高支持四方实时视频通话；

9、支持环境监听监视、循环监测查看终端状态；

10、兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)；

11、支持1个HDMI、2个USB、1路本地音频输入输出；

12、支持 2路报警输入输出、2路RS485；

13、主机带权限操作功能，系统登录支持人脸识别登录、指纹登录、用户名密码登录三种方式；

14、技术参数

电源、功耗 DC 12V   ≤10W

网络通讯协议 TCP UDP  RTP 组播  SIP

网络芯片速率 10/100Mbps

音频采样、位率 8kHz～192kHz, 16位，8Kbps～768Kbps

显示屏 10.2寸高清IPS液晶触摸屏，分辨率1280*800*480  

	接口 1个RJ45网口、1路音频输入输出、1个HDMI接口、1个USB接口、1个电源口
	台
	1


5. 门禁系统清单
	序号
	设备名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	一、门禁系统
	　
	　
	　

	1
	工作站
	I7-10700/16 /1T /DVD-RW/21.5LED /win10家庭版/ 
	台
	1

	2
	软件
	1.可云端管理，支持第三方平台数据对接。
2.拥有独立的嵌入式linux操作系统，支持上位机在线或者脱机管理，脱机情况下，可直接WEB登录控制器系统，进行基本的门禁功能管理。
3.系统数据采用SQLite嵌入式关系型数据库进行存储和管理，能和上位机软件平台系统数据库无缝对接，实时备份升级数据和固件，可存储用户卡片大于等于50000张和事件记录大于等于100000条（可根据需要进行扩容定制升级）。
4. 采用3DES数据加密技术对通讯数据进行加密，保证数据安全性和一致性。
5.支持控制器集群控制管理和多机热备，能实现全网跨控制器设备火警联动和多层级反潜回管制功能。 
6.提供高安全等级的防护，用户权限可以分特权卡、次数卡、首卡、普通卡等，且系统每个用户密码唯一，反胁迫密码唯一；支持关门立即上锁的反尾随功能；支持任意多个门，任意多个公共门进行组合的多门互锁功能；支持常开、常闭、办公等多状态的首卡开门功能；支持多个用户进行组合的多卡开门功能。
7.支持多种门禁交互方式，满足现场实时需求的变动，通过手机授权访客动态开门链接或密码，或者系统直接授权次数卡（按次/按天/按月计次）功能，进行灵活的访客管理。
8.支持多终端（PC/手机/PAD）远程维护管理和手机开门。
9.支持即插即用（UPnp），一键数据备份，一键恢复默认，支持远程网络和本地USB接口升级,系统硬件采用工业级设计，抗浪涌冲击等级4级以上。
	套
	1

	3
	软件狗
	配套，软件加密
	个
	1

	4
	两门门禁网络控制主机
	1.支持第三方平台数据对接，具有消防报警门禁联动模块.                              
2.设备自带BS系统，可在设备离线的前提下做简单的门禁管理操作 最大限度保证系统的稳定运行；
3.主机具有大容量存储能力，最多支持20万卡片管理和30万事件记录存储；
4.拥有独立的嵌入式linux操作系统，支持上位机在线或者脱机管理，脱机情况下，可直接WEB登录控制器系统，进行基本的门禁功能管理。
5.可以连接1~2台分控或单门一体机可以管理5万张卡.  
6.开门方式有密码开门，首卡开门，多卡开门,多门互锁.   
7.出入授权功能检查：系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定自标的出入授权，即:何时、何出入目标、可出入何出入口、可出入的次数和通行的方向等权限。在网络型系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外，对所要求的功能均不应依赖于中央管理机是否工作。 
8.自检和故障指示检查： 系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。                                              
9.通讯方式：与分控采用RS486,与PC采用TCP/IP. 8.
	台
	22

	5
	四门门禁网络控制主机
	1.支持第三方平台数据对接，具有消防报警门禁联动模块.                              
2.设备自带BS系统，可在设备离线的前提下做简单的门禁管理操作 最大限度保证系统的稳定运行；
3.主机具有大容量存储能力，最多支持20万卡片管理和30万事件记录存储；
4.拥有独立的嵌入式linux操作系统，支持上位机在线或者脱机管理，脱机情况下，可直接WEB登录控制器系统，进行基本的门禁功能管理。
5.可以连接1~4台分控或单门一体机可以管理5万张卡.  
6.开门方式有密码开门，首卡开门，多卡开门,多门互锁.
7.出入授权功能检查：系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定自标的出入授权，即:何时、何出入目标、可出入何出入口、可出入的次数和通行的方向等权限。在网络型系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外，对所要求的功能均不应依赖于中央管理机是否工作。 
8.自检和故障指示检查： 系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。                                                    
9.通讯方式：与分控采用RS486,与PC采用TCP/IP. 8.
	台
	46

	6
	电源控制箱
	1.双电源设计，门锁和读卡器分开供电，更加安全可靠.
2.一台铁箱装3台电源.
	套
	65


1.密码刷卡MF,,typa1208CPU卡序号方形八六形.                                     2.工作温度： -20℃~50℃；

3.工作相对湿度范围：10% ~ 90% (非冷凝)

4.电压输入： 12VDC（输入最大范围DC9~16V）

	5.通讯方式：韦根RS485（1200米以内）；
	台
	127

	8
	门禁读卡器
	1.具有消防报警门禁联动模块.  
2.带密码，可读身份证序号（CPU卡、13.56M手机卡按订单生产）.
3.工作温度： -20℃~50℃；
4.工作相对湿度范围：10% ~ 90% (非冷凝)
5.电压输入： 12VDC（输入最大范围DC9~16V）
6.通讯方式：RS485（1200米以内）；
	台
	178

	9
	破玻按钮
	1.尺寸：86*86MM、                                                             2.玻璃破碎按钮、紧急出门按钮。
	个
	178

	10
	不锈钢开门按钮
	尺寸：86*86MM
86方形不锈钢
	套
	51

	11
	护士站总控开关
	遇紧急情况下，按下按钮，整个病区门对应门禁全部打开。
	个
	11

	12
	双门电锁
	1.附监视信号输出；附指示灯
2.适应范围：铁门、防火门、单向开3.玻璃门/单组重量：4kg可承受拉力为560KG±10KG
4.供电电压：12/24V
5.电量：500MA 12V DC/250MA 24V DC
	把
	167

	13
	单门电锁
	1.附监视信号输出；附指示灯
2.适应范围：铁门、防火门、单向开玻璃门/单组重量：2kg可承受拉力为560KG±10KG
3.供电电压：12/24V
4.电量：500MA 12V DC/250MA 24V DC
	把
	28

	14
	电锁供电电源
	1.电源参数：输入：AC220V±10%   50HZ输出： DC12V
2. 电流：max:3A
	块
	195

	二、对讲门禁
	　
	　
	　

	1 
	病区门口机
	采用1080P高清摄像头 ；
*实现数字对讲功能，支持呼叫室内机和中心管理机，支持云对讲、云管理；
*支持二维码识别开锁、人脸识别开锁、刷卡开锁、密码开锁功能；  
 性能配置：
访客可以通过门前机呼叫用户；
用户可以通过门前机监视病区门口； 
 技术参数：
显示屏：4.3英寸液晶屏   操作方式：触摸屏  输入电源：DC13.5V  工作电流：≤1A, 操作系统：标准Linux系统，  200万像素单目摄像头，支持夜间补光，支持密码开门，支持IC卡类型，操作方式：触摸屏，支持语音提示，开锁类型：通电断电可选，开锁时间：0S、3S、6S、9S可选，卡容量：50000张，简易密码：10000组，高级密码：每户支持2个（从室内机获取），支持人脸识别（人脸容量10000张），支持防拆报警，支持出门按钮，IP等级：IP5，工作温度：-30-70℃，支持明装壁挂，
	台
	17 

	2 
	明装挂板
	冷轧板材质
*(W×H×D): 95×166×40mm
	台
	17 


直流13.5V输出，输出最大电流3A

技术参数

输入电压范围：AC100〜240V

输出电源：DC13.5V

输出最大电流：3A (容性负载：在负载两端并2只4700UF/50V电解电容)

输出电压容差：+5%

直流输出功率：＞54W

工作效率：80%

纹波及噪音：90mVp-p

安装方式：直接固定或导轨式安装

	
	台
	17 

	4 
	一体化刷卡门禁
	两侧白光补光，增强夜间画面摄取效果；
支持门前机、梯口机及区口机三种工作模式切换使用；
支持常开、常闭的锁信号输出；
操作方式：触控按键
安装方式：明装壁挂 性能配置：
访客可以通过门禁一体机呼叫用户和中心；
支持IC卡、密码、二维码扫码开门；
支持访客呼叫抓拍、错误密码抓拍、刷卡抓拍等联动抓拍功能
	台
	17 

	5 
	电源
	特点
直流输出，输出最大电流
技术参数
输入电压范围：〜
输出电源：
输出最大电流：容性负载：在负载两端并只电解电容
输出电压容差：
直流输出功率：＞
工作效率：
	台
	17 

	6 
	管理机
	特点
桌面型中心管理机
10.1寸彩色全触摸屏
机身采用铝合金材质+钢化玻璃面板           
操作界面采用磁贴式UI风格；
功能
来电接听/主动呼叫、开锁、监视功能
报警事件/呼叫事件查询、处理
离岗/在岗、呼叫转移
来电铃声识别
可划分管理区域
可配合附带软件使用
电源参数
输入电源：DC13.5V     工作电流：≤1000mA
配置参数
显示屏：10.1英寸液晶屏      网络带宽：10/100M以太网
接口：1个网络接口、1个电源/视频接口，预留接口：鹅颈麦输入、USB、HDMI、干接点输出（警号）
*操作方式：触摸屏输入,*操作系统：安卓8.1
存储参数
记录存储：50条异常信息存储+50条正常信息存储
环境参数
工作温度：-10℃～+55℃      工作湿度：10%～95%RH
安装方式；桌面式
	台
	11


特点

直流13.5V输出，输出最大电流1.5A

自带一段220V插头线  

功能

具有短路、过流自动保护功能 

电源参数

输入电压范围： AC200〜240V 输出电源： DC13.5V

输出最大电流： 1.5A  

环境参数

工作环境温度： 0～+40℃ 存储环境温度：  -25～+70℃


安装方式： 桌面放置

	
	台
	33

	8 
	中心管理软件
	用户卡注册、人脸注册、报警接受与查询等
	套
	11

	三、线缆辅材
	　
	　
	　

	1
	读卡器信号线
	RVVP6*1.0
	米
	18000

	2
	电锁门磁信号线
	RVV4*1.0
	米
	14000

	3
	出门按钮\破玻按钮信号线
	RVV2*1.0
	米
	14000

	4
	六类非屏蔽线缆
	同综合布线参数
	箱
	8


6. 广播系统清单
	
序号

	设备名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	一、主控设备
	　
	　
	　

	1
	控制主机
	1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windowsserver2008或以上操作系统。
2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。
4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于8GDDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。
5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。
6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。
7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。
8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
	台
	1

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录
13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。
14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。
15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。
16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。
17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
	套
	1

	3
	话筒
	1.换能方式：驻极体
2.钟声提示：带钟声提示功能
3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度 ：420mm
5.具备有灯环提示功能
	台
	1

	4
	合并式播放器
	1.设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。
2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。
3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。
4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。
5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。
	台
	1


1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；

2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；

3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

	5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	台
	1

	6
	IP音频采集器
	1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。
2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。
3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。
	台
	1

	7
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器；具有1路短路输出接口、1路短路输入接口；支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。
6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。
8.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIENOUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。
	台
	1

	8
	采集器
	1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。
2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
3.支持16路消防短路信号输入接口
4.面板支持一键取消任务。
5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。
6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。
7.短路接口：标准压线接线端子。
	台
	1

	9
	控制器
	1.设备采用标准机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。
2.液晶显示屏可显示日期、时间、信号强度及本机IP地址。
3.自动实现卫星自动校时，自适应全球时区，根据时区自动切换显示语音。
4.可设定为自动获取IP地址功能，支持广播系统对终端进行远程固件升级。
	台
	1

	10
	IPXR网络音箱
	1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路
2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。
3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
	套
	1

	11
	网络节目定时器
	1.机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。
2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。
3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。
4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。
5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。
6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。
7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。
8.可进行多步编程定时控制电源。
	台
	1

	二、分控室
	　
	　
	　

	1
	台式电脑
	I7-10700/16 /1T /DVD-RW/21.5LED /win10家庭版/ 
	台
	1


1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 

2.配置显示屏的传输方式和方向； 

3.配置控制器映射位置和大小； 

4.保存和加载控制系统参数； 

5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 

6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 

7.上传校正数据到控制系统； 

8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 

9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 

10.对显示屏进行Gamma调节； 

11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 

	12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示；
	套
	1

	3
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器；具有1路短路输出接口、1路短路输入接口；支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。
6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。
8.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIENOUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。
	台
	1

	三、前端设备
	　
	　
	　

	1
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。
2.内置1路网络硬件音频解码模块。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有1路音频输出接口。
7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
11.频率响应范围80Hz～16KHz。
12.信噪比＞65dB
13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	台
	15

	2
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。
2.内置1路网络硬件音频解码模块。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有1路音频输出接口。
7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
11.频率响应范围80Hz～16KHz。
12.信噪比＞65dB
13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	台
	15


1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。

2.内置1路网络硬件音频解码模块。

3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。

6.具有1路音频输出接口。

7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。

9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

11.频率响应范围80Hz～16KHz。

12.信噪比＞65dB

	13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	台
	10

	4
	天花喇叭
	1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W
2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W
3.灵敏度)≥92dB
4.频率响应(-10dB)：110-18KHz
5.喇叭单元：5"×1
	只
	321

	5
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度≥88dB
4．频率响应：130-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP×5防尘
	只
	42

	6
	IP终端
	1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。
2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。
3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。
	台
	1

	7
	前置放大器
	1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	台
	1

	8
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	台
	1

	9
	草地音箱
	1. 功率(100V)：15W,30W
2. 功率(70V)：7.5W, 15W
3．频率响应：120Hz-15KHz
4．灵敏度≥95dB
5．喇叭单元：6.5″+1.5″
6．防护等级：IP66
	只
	32

	四、辅助材料
	　
	　
	　

	1
	网线
	同综合布线参数
	箱
	2

	2
	喇叭线（室内）
	RVV2*1.5
	米
	4800

	3
	喇叭线（室外）
	RVV2*2.5
	米
	2500

	4
	草地音箱底座
	定制，满足使用需求
	个
	32

	5
	其它辅助材料
	绝缘胶布、排插等
	项
	1


7. 室内综合管路系统清单
	序号
	设备名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	1
	垂直桥架
	标准400*200*1.5；镀锌；国标
	米
	120

	2
	垂直桥架
	标准200*100*1.2；镀锌；国标
	米
	120

	3
	穿线管
	标准JDG20管
	米
	16000

	4
	穿线管
	标准JDG25管
	米
	20000

	5
	接线盒
	86型
	个
	5000

	6
	辅材
	定制
	批
	1


附表：退保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

谈判项目名称：                                        

谈判项目编号：                                        

谈判响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

谈判响应保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：成交结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证、企业开票信息以及保证金转账汇款凭证装订后开标时交至新疆招标有限公司工作人员，或开标后交至我公司（地址：乌鲁木齐友好南路179号13楼招标一部罗振远（联系电话18690880192），时间：工作日10:00-22:00）。我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将投标响应保证金余额电汇至谈判单位的基本账户。
