竞争性磋商文件

	项目名称：
	新疆医科大学第五附属医院复合手术室维修改造项目

	项目编号：
	WKZB2111XJCB61701 

	
	

	采购人：
	新疆医科大学第五附属医院（盖章）

	
	

	联系人：
	刘懿萱

	联系方式：
	18999858510

	
	

	
	

	采购代机构：
	五矿国际招标有限责任公司（盖章）

	
	

	联系人：
	刘捷

	联系方式：
	0991-8855580 ；18097676662


目 录

3

一、竞争性磋商公告

6

二、供应商须知

11

一、说明

11

二、磋商文件

12

三、响应文件的编制和数量

15

四、响应文件的递交

17

五、竞争性磋商程序

20

六、 授予合同

21

七、质疑和投诉

22

八、项目验收

22

九、适用法律

23

十、磋商文件的解释权

23

十一、其他注意事项

三、采购需求
24
四、评审方法
34
五、拟签订的合同文本
81


一、竞争性磋商公告
新疆医科大学第五附属医院复合手术室维修改造项目（招标编号：WKZB2111XJCB61701）项目所在地区：新疆维吾尔自治区 
一、招标条件 
新疆医科大学第五附属医院复合手术室维修改造项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为财政资金100万元，招标人为新疆医科大学第五附属医院。本项目已具备招标条件，招标方式为竞争性磋商。 
二、项目概况和招标范围 
项目概述：
1、复合手术室改建项目实施方案，复合手术室改建 1间，具体改造要求：

1）、内部装饰板、天花板、地板均拆除，重新铺装；

2）净化空调系统：采用万级消音净化送风单元，自取新风，电极式加湿器；

3）净化级别：万级。

2、手术室改造2间，改造要求：

1）、内部装饰板、天花板、地板均拆除，重新铺装；

2）、保留原有层流净化系统和净化级别，更换层流净化过滤器；

3）、包含原有手术室无影灯、吊塔无损拆卸、保护及安装恢复。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的： (001) 新疆医科大学第五附属医院复合手术室维修改造项目; 
三、投标人资格要求 
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

a.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

c.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

d.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

e.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2、有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；(营业执照需包含本次项目的相关经营权)；
3、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》。

4、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；
5、具备建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级）资质及电子与智能化工程专业承包贰级以上(含贰级）资质；

 6、具备二类医疗器械经营许可证；

7、项目负责人为：拟任项目负责人须具备二级及以上注册建造师证（建筑工程专业）、有效的安全生产考核证，必须为本单位注册，不接受临时注册建造师；

8、具备安全生产许可证；
9、按要求缴纳保证金。
四、招标文件的获取 
获取时间：从2021年11月30日 10 时 30 分到2021年12月06日 18 时 00 分 
获取方式：现场报名购买（地址：新疆乌鲁木齐市天山区红山路 26 号时代广场 C 座 18楼L室） 
五、投标文件的递交 
递交截止时间：2021 年12月10日 16时 00 分 
递交方式：新疆乌鲁木齐市天山区红山路 26 号时代广场 C 座 18楼L室

六、开标时间及地点 
开标时间：2021 年 12月10日  16时 00 分 
开标地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路 26 号时代广场 C 座 18楼L室

七、其他 
无

八、监督部门 
本招标项目的监督部门为新疆维吾尔自治区财政厅政府采购管理办公室。 
九、联系方式 
招 标 人：新疆医科大学第五附属医院

联 系 人：刘懿萱  
电 话：18999858510 

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司 
地 址： 新疆乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座18楼L室 
联 系 人： 刘捷 
电 话： 0991-8855580  18097676662 
二、供应商须知
供应商须知前附表
	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	新疆医科大学第五附属医院复合手术室维修改造项目

	2
	采购人
	名  称：新疆医科大学第五附属医院                

联系人：刘懿萱  

电 话：18999858510

	3
	采购代理机构
	名  称：五矿国际招标有限责任公司      

地  址：乌鲁木齐红山路26号时代广场C座18楼L室

联系人：刘捷

联系电话：0991-8855580  18097676662

	4
	资金来源及落实情况
	资金来源：预算资金
落实情况：已落实

	5
	采购预算（最高限价）
	金额（小写）：1000000.00元整
金额（大写）：壹佰万元整

供应商投标报价超过采购预算的按无效投标处理。        

	6
	供应商资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

a.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

c.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

d.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

e.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2、有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；(营业执照需包含本次项目的相关经营权)；

3、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》。

4、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；

5、具备建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级）资质及电子与智能化工程专业承包贰级以上(含贰级）资质；

6、具备二类医疗器械经营许可证；

7、项目负责人为：拟任项目负责人须具备二级及以上注册建造师证（建筑工程专业）、有效的安全生产考核证，必须为本单位注册，不接受临时注册建造师；项目负责人业绩要求：近三年内具有类似净化工程；
8、具备安全生产许可证；

9、按要求缴纳保证金。

	7
	联合体投标    
	(不接受 
□接受                                 

	8
	备选方案
	( 不接受

□ 接受

	9
	信息公告媒体
	新疆政府采购网

	10
	响应文件递交截止时间
	2021年12月10日  16:00（北京时间）

	11
	磋商时间、地点
	磋商时间：2021年12月10日  16:00（北京时间）                        

磋商地点：新疆乌鲁木齐市天山区红山路 26 号时代广场 C 座 18楼L室         

	12
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建磋商小组共_3_人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委__2__人。
小组确定方式：从政采云采购专家库中随机抽取确定。                      

	13
	磋商保证金
	缴纳方式：电汇

	
	
	金额（小写）：20000.00元                                    

金额（大写）：贰万元整                                    

	
	
	收款单位：五矿国际招标有限责任公司新疆分公司

开户银行：中国工商银行乌鲁木齐市光明路支行                            

行号：102881001224    

账号：3002 0122 0920 0059179 

	
	
	到账截止时间：2021年12月10日16：00（北京时间）

注：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担）
（2）投标人以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账。

	14
	评审办法
	综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

	15
	磋商有效期
	  90  日（日历日）

	16
	投标文件份数
	响应文件包括：

1、响应文件5份，其中正本1份，副本4份；

2、（电子版U盘1份）；

3、开标一览表1份。

以上内容做好标示，密封提交；投标文件正副本分别密封；电子投标文件光盘及开标一览表分别单独密封。

	17
	是否允许投报进口产品
	□是

(否                                             

	18
	踏勘现场
	不组织

	19
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行                                               

	20
	代理服务费
	本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件下浮40%由中标人支付。除标书外，无任何其他费用。

	21
	中小微型企业

有关政策
	(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；

(2)价格扣除幅度：价格给予6 %的扣除。

	22
	履约保证金
	/

	23
	质保期
	24个月                             

	24
	工期
	签订合同之后 60天内              

	25
	付款方式
	手术室主要材料、设备到场支付合同额40%进度款；项目结束验收合格付55%，余款质保期结束后付清。4、本项目为交钥匙工程，施工期间所有未尽事宜均由中标单位负责，甲方不承担由于市场材料价格调整及清单未标注材料漏缺部分费用。

	26
	质量标准/验收标准
	符合国家或行业相关标准；按照满足功能使用需求和《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等规范性文件验收，交钥匙项目。   

	27
	资格审查资料
	各投标人开标会现场需携带以下内容原件或具备同等法律效力的公证件进行资格审查：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

a.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

c.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

d.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

e.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2、有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；(营业执照需包含本次项目的相关经营权)。

3、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》。

4、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。

5、具备建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级）资质及电子与智能化工程专业承包贰级以上(含贰级）资质；
6、项目负责人为：拟任项目负责人须具备二级及以上注册建造师证（建筑工程专业）、有效的安全生产考核证，必须为本单位注册，不接受临时注册建造师；项目负责人业绩要求：近三年内具有类似净化工程；
7、具备安全生产许可证。

8、按要求缴纳保证金。
9、具备二类医疗器械经营许可证

注：以上资料需提供原件及复印件，所提供的复印件装订成册并和原件一起密封提交，另身份证原件现场提供即可，无需密封。以上内容做好标示，密封提交，开标会现场资格审查不合格者，不得进入下一环节。

	28
	磋商轮数和最后报价的其他要求
	1、磋商轮数:二次或二次以上；
2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由其法定代表人或其授权代表签字后密封递交给采购代理机构。

3、最后报价的递交地点、公布地点同开标地点，并在所有参加磋商的供应商见证下统一集中收缴，逐一展示、公布和登记报价，并由供应商代表签字确认以示公开。

	29
	封套上应载明的信息
	项目名称：                                 
项目编号：                                 
采购人名称：                               
供应商名称：                               
供应商地址：                               
联系人：                                   

联系电话：                                 
在       年     月     日    时    分前不得开启

	30
	响应文件的组成部分
	封面
	响应文件封面

	
	
	目录
	响应文件目录

	
	
	商务、经济、技术文件
	★投标函

★法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

★开标一览表

★分项报价表

★资格证明文件

★售后服务承诺

★近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩

★主要人员配备表

★商务条款偏离说明表

★项目实施方案

★技术规格偏离表      

	
	
	其他资料
	供应商认为有必要提供的其他资料（如有）。

	注意

事项
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。

	其他要求
	1、签字盖章要求：(1)供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应、加盖公章；(2)其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖单位公章，样式可参照“投标文件格式”编制；(3)本文件中明确要求盖章或签字的，须盖章或签字。

2、投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。

3、本项目为交钥匙工程，施工期间所有未尽事宜均由中标单位负责，甲方不承担由于市场材料价格调整及清单未标注材料漏缺部分费用。


注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项

一、说明
1.1适用范围

1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后二日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活动的供应商。
2.3. 磋商文件的修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。 
三、响应文件的编制和数量
3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1响应文件应分为“封面”、“目录”、“商务、经济、技术文件”和“其他材料”四个部分组成。
商务、经济文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指供应商提交的能够证明其提供的服务符合竞争性磋商文件规定的文件。本次磋商，供应商须按竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第30项规定提交商务、经济文件和技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

3.3.2竞争性磋商文件中提供格式的，响应文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。竞争性磋商文件中未提供格式的，供应商可根据实际情况自行提供。

3.3.3供应商递交的响应文件及相关要求按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第16项的规定。

3.3.4供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。
3.3.5供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
3.3.6响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
3.3.7如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《分项报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在须知前附表中规定的时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。
3.8.2对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

3.8.3未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应商的磋商保证金,在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认磋商达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

四、响应文件的递交
4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商严格按竞争性磋商文件要求制作响应文件，在响应文件递交截止时间前完成投标文件。供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新递交，但以响应文件递交截止时间前最后一次提交的响应文件为有效投标文件。

响应文件递交截止时间以中国招标投标公共服务平台招标公告发布时间为准，逾期将被拒绝。

4.1.2供应商应将响应文件正本和副本分别装入密封袋内加以密封，分别在密封袋上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章及法人章。

4.1.3供应商还应将填好的开标一览表、响应文件（电子版）分别装入密封袋内加以密封，在密封处压口加盖公章及法人章，并在密封袋上注明“开标一览表”、“响应文件（电子版）”字样，作为投标文件的一部分。

4.1.4所有响应文件密封袋上均应贴上封条，封条上应写明的内容详见供应商须知前附表。

4.1.5供应商认为有必要提交的其他资料请于响应文件递交截止时间前一并提交。

4.1.6如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前谈判，并将响应文件密封送达指定开标地点。

4.2.2在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件递交截止时间之后收到的任何响应文件。
4.4响应文件的修改和撤回
4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已提交的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新提交。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对已提交的响应文件撤销或修改。

4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为 

5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6磋商

5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　　5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
　  5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10采购结果确认

（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.7.公示或公告

5.7.1成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
六、 授予合同
6.1 签订合同

6.1.1采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件签订合同。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将报相关部门和政府采购代理机构备案。

七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：
(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部20号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：
(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

八、项目验收
8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

九、适用法律

9.1招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

十、磋商文件的解释权

10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3、 采购需求 
新疆医科大学第五附属医院

复合手术部改造技术要求

1、 项目概况

1、复合手术室改建项目实施方案，复合手术室改建 1间，具体改造要求：

1） 、内部装饰板、天花板、地板均拆除，重新铺装；

2） 净化空调系统：采用万级消音净化送风单元，自取新风，电极式加湿器；

3） 、净化级别：万级。

2、手术室改造2间，改造要求：

1） 、内部装饰板、天花板、地板均拆除，重新铺装；

2） 、保留原有层流净化系统和净化级别，更换层流净化过滤器；

3） 、包含原有手术室无影灯、吊塔无损拆卸、保护及安装恢复。

二、维修及改造系统要求：

总体原则：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

项目范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《综合医院建筑设计规范》GB50139-2014

《医院消毒供应中心管理规范》WS310.1-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《通风与空气处理工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012
《综合布线系统工程验收规范》GBT50312-2007

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《安全防范工程技术规范》GB50348-2014

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)
《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T 650-2007

其它与本项目相关的技术规范。如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

1.）系统设计：
设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。
建筑装饰装修应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总体原则；

洁净范围内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

2.）手术室基本设备：

每间手术室的基本配置如下表，均由中标人提供。
	序号
	装备名称
	规格型号mm(宽x高x深）
	数量
	配 置 要 求

	1
	药品柜
	900x1300x350
	1套
	柜体分上下两层，材质为拉丝不锈钢，柜子里面的隔板高度灵活可调。

	2
	麻醉柜
	900x1300x350
	1套
	柜体分上下两层，材质为拉丝不锈钢，柜子里面的隔板高度灵活可调。

	3
	器械柜
	900x1300x350
	1套
	柜体分上下两层，材质为拉丝不锈钢，柜子里面的隔板高度灵活可调。

	4
	液晶全触摸屏中央控制面板
	≥27寸
	1套
	不锈钢制、液晶控制面板、呼叫、触摸开关、计时器、气体报警、正面检修，其中手术计时器具有报警功能。

	5
	书写台
	900×400×300
	1套
	不锈钢制、翻板记录

	6
	三联LED观片灯
	1100×500×120
	1套
	嵌入式，主体铝合金制作，Ⅲ级手术室采用。

	7
	组合电源插座箱
	900×250×100
	4组
	三组电源插座箱含万能电插座4个，其中1组含1个380V插座（非治疗用电标识），每个插座组配等电位接地端子2个。

	8
	医用气体面盘
	900×300×150
	1套
	嵌入式，主体不锈钢制作，布置在手术床头部右侧墙上。

	9
	内嵌电脑柜
	1100×1700×400
	1套
	每间手术室采用，柜体颜色与墙体一致。

	10
	手术室送风天花
	2600×1400×500
	1套
	材质为拉丝不锈钢板，网孔板为烤漆，与手术室颜色一致。

	11
	手术室回风口
	900×350×450
	6套
	材质为拉丝不锈钢板，网孔板为烤漆，与手术室颜色一致，内置板式中效过滤器。

	12
	手术室排风口
	400×300×450
	1套
	材质为拉丝不锈钢板，网孔板为烤漆，与手术室颜色一致，内置板式中效过滤器。

	13
	保温柜
	405×1515×546
	2套
	国内知名品牌


3.）墙面：
1) 洁净手术室墙体为预制式电解钢板现场拼装，严禁半成品现场制作。采用30*50*1.5方钢管龙骨，墙面选用防锈、耐擦洗、耐酸碱、防火材料，电解钢板1.2mm，背贴防潮12mm石膏板做隔音保温处理，内填无机填充料，表面使用原装进口成熟涂料制成防菌墙面，能够达到抗菌、耐腐蚀、气密封效果，整体墙面光滑平整。整体达到A级防火，环保甲醛含量小于5mg/kg。墙与墙、墙与顶均采用R300圆弧过渡（面层喷涂制作），踢脚线采用100mm可内调节铝合金型材制作，板接缝采用接缝胶密封。饰面颜色由甲方现场确认。
2) 湿区墙面采用土建墙刷1.5mm聚氨酯防水（1800mm高）贴300*600墙面瓷砖。
3) 手术部除手术室、湿区外的其他区域墙面基层采用75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板，高度安装同建筑层高，面层为6mm无机预涂板，内填无机填充料，整体达到A级防火，环保甲醛含量小于5mg/kg，板与板之间采用洁净密封胶条连接。有土建墙一侧采用土建墙+75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板，高度安装同建筑层高，面层为8mm无机预涂板。
4.）地面：

1) 常规手术室地面找平刷涂界面处理剂后用3mm厚自流平，面层用2mm厚橡胶卷材，配套同质焊条焊接，踢脚为同材质上卷100mm，墙面与地面处阴角均为圆角 R≥40。
2) 湿区地面采用1.5mm聚氨酯两层防水贴300*600或600*600防滑地砖，地面坡向地漏坡度为0.5%。
3) 除手术室和湿区外的其他区域地面找平刷涂界面处理剂后用3mm厚自流平，面层采用2mm厚PVC卷材，配套同质焊条焊接，踢脚为同材质上卷100mm，墙面与地面处阴角均为圆角 R≥40。
5.）顶面：

1) 手术室吊顶用 30*50*1.5 方钢管龙骨挂 1.2mm 厚电解钢板，与墙面板处理工艺一致，墙板背面衬 12mm耐火纸面石膏板，内填无机填充料，整体达到A级防火，环保甲醛含量小于5mg/kg，板接缝采用接缝胶密封。
2) 湿区顶面用轻钢龙骨挂600*600*1.0铝扣板。
3) 手术室和湿区外的其它区域吊顶均用可上人轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm 无机预涂板，内填无机填充料，整体达到A级防火，环保甲醛含量小于5mg/kg，顶面板采用结缝胶密封。
4) 洁净辅房房间及走廊吊顶均应预留检修孔，规格根据现场情况而定。

6.）门窗：

1) 手术室病人换车区主门为感应式电动趟门，电机采用原装进口产品，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由净通过尺寸不小于1500×2100，门扇表面均采用1.2mm电解钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，不锈钢门框，带观察窗。
2) 手术室前门为感应式电动趟门，电机采用进口品牌，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，具有全开、半开功能，门自由通过尺寸不小于1500×2100，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯。门扇表面均采用1.2mm电解钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，铝合金门框，带观察窗。手术室后门为医用单开手推门，具有其密封，门自由通过尺寸不小于900×2100。

3) 净化区内其它门及辅助用等采用平开门，护工入口及工作人员入口（通往工作区域的外门）需配备可停型进口闭门器。门扇表面均采用1.2mm电解钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，带观察窗。

4) 所有门体要求运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。
5) 所有感应电动门，具有当停电时可手动开启，可作为疏散门。

7.）其他：

1) 改造范围内面贴6mm厚无机预涂装饰板的阳角处设置不锈钢护角，从地面安装至吊顶底。

2) 换床、洁净走廊、污物走廊、缓冲设置不锈钢防撞带，安装高度800mm高。

3) 洁净手术室的吊顶与墙面，墙面与墙面，墙面与地面连接无死角，内墙体转角应为圆角。

4) 内部走廊、辅助用房的装饰与手术室整体装饰要求有很好的协调性。

5) 手术室内墙板必须达到无缝气密封效果，墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，并以圆弧R300过渡，不得出现死角，便于清洁，消毒。手术室表层要求处理成哑光面，所有地面接缝处用原材料处理成无缝，墙体必须接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准进行。

6) 手术室内不设喷淋，仅装烟感，消防水管不宜横穿手术室天花之上，如无法避免，应采取相应措施，保证水管密封不得发生渗漏。
7）所有手术室室内器械柜等室内设施所在墙板孔洞均需工厂预制，不允许现场临时切割，防止破环油漆保护层。

7) 范围内所有外窗均应设窗帘盒。
8) 手术室顶面安装输液导轨；

9) 更换所有手术间吊塔内集中供气软性管路、气体终端和电源插座。

10) 包含建设中未明确列出的电线、电缆、配电柜、气源对接等设施。
8.）洁净手术室主要技术指标：

	名 称
	室内压力
	最小换气次数(次/h)
	工作区平均风速(m/s)
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	最小新风量m3/h.m2或次/h（仅指本栏括号中

数据）
	噪声dB(A)
	最少术间自净时间min

	Ⅰ级洁净手术室和需要无菌

操作的特殊用房
	正
	－
	0.20～0.25
	21～25
	30～60
	15~20
	≤51
	10

	Ⅲ级洁净手术室
	正
	18
	－
	21～25
	30～60
	15~20
	≤49
	20

	无菌敷料室
	正
	12
	－
	≤27
	≤60
	（2） 
	≤60
	－

	未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室
	正
	10
	－
	≤27
	≤60
	（2） 
	≤60
	－

	护士站
	正
	10
	－
	21～27
	≤60
	（2） 
	≤55
	－

	预麻醉室
	负
	10
	－
	23～26
	30～60
	（2） 
	≤55
	－

	手术室前室
	正
	8
	－
	21～27
	≤60
	（2） 
	≤60
	－

	刷手间
	负
	8
	－
	21～27
	-
	（2） 
	≤55
	－

	洁净区内外走廊
	正
	8
	－
	21～27
	≤60
	（2） 
	≤52
	－

	恢复室
	正
	8
	－
	22～26
	25～60
	（2） 
	≤45
	－

	预清洗间
	负
	10
	－
	16～21
	30～60
	（2）
	≤55
	－


注：室内压力为“正”时，压差范围为+5~+20Pa；为负时，压差范围为-5~-20Pa。

9.）过滤器配置要求：
1) 洁净手术室送风末端均配置H14高效过滤器。 

三、施工要求

1、项目不具备施工图，投标单位可勘查现场并设计施工图纸，要求图纸能满足使用功能要求。投标单位自行核算设备、材料清单，对于由于投标方设计、核算引起的功能、设备、材料的缺失，均由投标方负责。

2、改造期间需采取不得影响其他手术间正常运行的措施；

3、改造期间，负责施工安全，如产生安全问题由投标方负责；

4、改造期间，投标方必须服从甲方在感控、消防、安检等方面的要求；

5、负责垃圾清运出院、施工场地卫生打扫；

6、改造结束后，需由当地职能检测机构或有资质的检测单位进行手术室检测，取得合格证书后方可验收。由此产生的费用由投标方负责。

7、项目为包干价，交钥匙项目。
四、主要设备材料清单及要求

1、装饰部分

	序号
	材料名称
	单位
	基准数量

	
	辅房装饰面材料清单
	
	

	一
	墙、柱面工程
	
	

	1
	75mm轻钢龙骨隔墙（H=3000mm）
	㎡
	48.00 

	2
	8mm硅酸钙板基板(H=2600mm)
	㎡
	48.00 

	3
	6mm无机预涂板面层(H=2600mm)
	㎡
	48.00

	二
	顶面工程
	
	

	1
	无机预涂板吊顶（龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板）
	㎡
	15.5 

	2
	气密灯选用高效节能灯具,支架灯、灯盘采用LED光源。光源符合中国国家标准及国际标准1200*300mm
	个
	3

	三
	地面工程
	
	

	1
	2mm塑胶PVC卷材地面
（不含踢脚线H=100mm）
	㎡
	16.7

	四
	门窗及其他工程
	
	

	1
	M0921钢制气密单开门900*2100mm
	樘
	2.00 

	2
	ZDM1521电动平开气密门1500*2100mm
	樘
	1.00 


	3
	不锈钢洗手池1500*680*800mm
	个
	1.00 

	
	手术室区域材料清单
	
	

	一
	墙、柱面工程
	
	

	1
	50*30*1.5mm龙骨隔墙（H=4000mm）
	㎡
	312.00 

	2
	9.5mm防潮石膏板基板（H=3000mm）
	㎡
	238.25 

	3
	1.2mm电解钢板面层（H=3000mm）
	㎡
	238.25 

	4
	R300圆弧
	米
	114.00 

	5
	R300三维球头
	个
	12.00 

	二
	顶面工程
	
	

	1
	手术室电解钢板天棚H=3000mm
（龙骨+12mm防潮石膏板+1.5mm电解钢板）
	㎡
	135.46 

	2
	气密灯选用高效节能灯具,支架灯、灯盘采用LED光源。光源符合中国国家标准及国际标准，1200*300mm
	个
	30

	三
	地面工程
	
	

	1
	2mm橡胶卷材地面
	㎡
	135.46 

	1
	橡胶卷材踢脚线
	㎡
	8.60

	四
	门窗工程及其他工程
	
	

	1
	ZDM1521电动平开气密门1500*2100mm
	樘
	3.00 

	2
	M1021不锈钢气密单开门1000*2100mm
	樘
	3.00 

	3
	铝合金输液导轨
	套
	6.00 

	4
	嵌入式麻醉柜900*1300*350
（不锈钢制作、上下均为平开柜门、上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板）
	个
	3.00 

	5
	嵌入式器械柜900*1300*350
（不锈钢制作、上下均为平开柜门、上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板）
	个
	3.00 

	6
	嵌入式药品柜900*1300*350
（不锈钢制作、上下均为平开柜门、上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板）
	个
	3.00 

	7
	嵌入式气体面板900*300*300
（不锈钢制作，氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳、笑气气体终端箱，不含终端）
	个
	3.00 

	8
	多功能控制箱900*675*150（含情报面板）
（带远控面板、电源控制、呼叫、温湿度显示及控制、触摸开关、含计时器、气体报警等功能）
	个
	3.00 

	9
	220V组合式电源箱900*210*100
(不锈钢面框、带底盒盒面盖，5个220V 10A插座，2个接地端子)
	个
	9.00 

	10
	380V组合式电源箱900*210*100
(不锈钢面框、带底盒盒面盖，1个三相380V 20A插座，4个220V 20A插座,2个接地端子)
	个
	3.00 

	11
	嵌入式三联观片灯1100*500*120（LED液晶观片灯）
	个
	3.00 

	12
	送风天花1400*2600*500
	个
	2.00 

	13
	铝合金回风箱
	个
	18.00 

	14
	万级消音净化送风单元（规格：1500*890*370；含消音静压功能及溶菌酶高效过滤器）
	套
	2.00

	15
	万级恒温恒湿送风单元（风量：4500m³/h；冷量;12.5KW;含过滤装置、加湿、除湿、制冷及制热功能）
	套
	1.00


五、验收标准

   按照满足功能使用需求和《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

等规范性文件验收，交钥匙项目。
四、评审方法

一.综合评分细则表

1.1 初步评审表
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是（√）
	否（×）

	初步评审
	资格检查
	营业执照
	有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；(营业执照需包含本次项目的相关经营权)
	
	

	
	
	法定代表人或授权委托书
	是否提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明
	
	

	
	
	资质证件
	1、具备建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级）资质及电子与智能化工程专业承包贰级以上(含贰级）资质；

2、具备二类医疗器械经营许可证；

3、项目负责人为：拟任项目负责人须具备二级及以上注册建造师证（建筑工程专业）、有效的安全生产考核证，必须为本单位注册，不接受临时注册建造师；项目负责人业绩要求：近三年内具有类似净化工程；

4、具备安全生产许可证；
	
	

	
	
	保证金
	投标保证金是否按要求缴纳
	
	

	
	
	供应商信誉情况
	在“信用中国”、“中国政府采购网”网站上是否未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录等
	
	

	
	
	供应商名称
	供应商名称是否与营业执照一致
	
	

	
	
	响应文件技术参数
	投标人响应文件中技术参数要求未出现负偏离
	
	

	
	
	投标报价
	投标报价是否按照招标文件格式填写，投标报价是否唯一，是否超过预算或最高限价
	
	

	
	
	磋商有效期
	是否符合竞争性磋商文件要求
	
	

	
	
	响应文件完整性
	供应商响应文件的响应性、完整性是否符合竞争性磋商文件要求
	
	

	备注：如果磋商响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应采购文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。


1.2详细评审表
（一）价格评分： 
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30
	1、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 (D)，其价格分为满分(30 分)

2、其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算：

投标报价得分=(评标基准价D／投标报价V)×30


（二）商务技术评分： 

	序号
	项目
	分值
	评分标准

	1
	价格评分
	30分
	1、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 (D)，其价格分为满分(30 分)

2、其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算：

投标报价得分=(评标基准价D／投标报价V)×30

	2
	商务部分
	企业业绩（25分）
	投标人提供近三年（2018年01月01日-至今）类似业绩 （需提供供货合同或中标通知书原件，单独密封备查），以竣工验收日期为准。

每提供一个有效业绩得5分 ，最高得25分。不提供或内容不符合要求，得0分。

	
	
	培训方案（3分）
	根据投标人提交的培训方案的合理、针对性进行横向评比，优秀得3分；良好得2分，一般得2分；方案和针对性差的得0分。

	3
	技
术
部
分
	所供设备参数要求

（30分）
	投标人针对本项目技术要求中所提供的全部设备，参数要求全部满足，得20分；每提出一个正偏离的项，且评标委员会一致认定此项正偏离有利于本项目需求，加2分，最多加10分。关键指标以具有专业资质的省部级以上检测机构出具得检测报告为准。

	
	
	质保承诺和售后服务情况（7分）
	满足磋商文件质保期要求得基础分1分，每增加一年加1分，最多加2分，低于磋商文件要求不得分。

	
	
	
	维修响应时间：承诺2小时之内到达维修现场的得2分，承诺4小时内到达维修现场的得1分，承诺4小时以上到达维修现场的不得分。

	
	
	
	需提供专业人员技术支持，技术服务需满足招标文件要求。对技术人员配备情况及任职资格、资质证书、人员驻场时间等做评审。
1、技术人员配备齐全、专业、经验丰富、人员驻场时间满足或优于招标文件要求，得2分；

2、技术人员配备齐全、专业度较好、经验较丰富、人员驻场时间满足招标文件要求，得1分；

3、技术人员配备不齐全、专业度和经验较差、人员驻场时间不满足招标文件要求，得0分。

	
	
	维保方案（5）
	投标人根据本项目特点，提供的维保方案，根据投标人提交的方案的合理性、针对性、可行性进行横向评比，优秀得5分；良好得3分，一般得1分；差的得0分。


二、推荐成交供应商
1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2.评分计算方法解释
（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。
（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
三、确定成交供应商
1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
五、合同文本

合同以最终签订版为准！

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局
说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新疆医科大学第五附属医院   
承包人（全称）：                             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                          。
2.工程地点：                                           。
3.工程立项批准文号：                                  。

4.资金来源：                          。
5.工程内容：                                    。
6.工程承包范围：

本工程招标文件及施工图纸范围内的全部施工内容以及按照施工惯例应由承包方完成的施工内容。

二、合同工期
1、承包方应于  年   月   日前完工。

2、承包人必须配备充足人员。确保本合同约定的项目在2021年  月  日全部完工，并达到发包人的验收合格标准。
三、质量标准
工程质量符合          标准，还必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）              整(小写¥    元)；
2、合同价格形式：            ，双方约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。 
   五、项目经理
承包人项目经理：    。   

 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；
（2）招标文件
（3）投标函及其附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

   七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
    本合同于        年      月    日签订。
十、签订地点
    本合同在               签订。
十一、补充协议
本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效
本合同                 生效。
十三、合同份数
    本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：        组织机构代码：           

地址：        地址： 

邮政编码：      邮政编码：
   

法定代表人：            法定代表人：
             

委托代理人：            委托代理人：
             

电  话：    电  话：
     

传  真：    传  真：     

电子信箱：                  电子信箱：
   

开户银行：    开户银行：
   

账  号：         账  号：     

第二部分 通用合同条款
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(4)合同通用条款；（5）招标文件及其答疑附件；(6)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                  ；
资质类别和等级：                  ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：              ；
1.1.2.5 设计人：

名    称：                  ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：               ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        。

1.1.3.9 永久占地包括：经许可，实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：经许可，施工所必需的临时设施所占用地。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家现行法律及自治区现行地方法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程项目的施工、材料及设备采购必须达到现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，如下述标准及规范有新出版者，以新出版者为准 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 按发包人指定的所在省区内已建工程的验收标准和规范     ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无     ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按合同约定执行  。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(4)合同通用条款；（5）招标文件及其答疑附件；(6)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）(7)标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单；(10)工程报价书。

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定 。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前     日向承包人提供本工程加盖有效印章的全套图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：             。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工报告，施工组织设计，专项施工方案，进度报表及有关现场资料、经济签证、设计变更、竣工验收图纸、工程量清单 。
承包人提供的文件的期限为:              ；
承包人提供的文件的数量为：                 ；
承包人提供的文件的形式为：               ；
发包人审批承包人文件的期限：         ；
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保存两套完整的施工图。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                     ；

发包人指定的接收人为：                          ；
承包人接收文件的地点：                          ；
承包人指定的接收人为：                          。
监理人接收文件的地点：                   ；
监理人指定的接收人为：                   。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                          。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交通，范围以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 执行通用条款  。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用:       由承包人承担            。 
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归属发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  除署名权外，归发包人所有 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   已包含在合同价中 。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            　。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：允许调整合同价格的工程量偏差范围：投标文件工程量清单中的综合单价不因材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动，除非这类项目实际施工中发生设计变更后，当工程量偏差在±15%（包含15%）以内时，其综合单价不做调整；当工程量偏差超过±15%时，超过部分对综合单价及对应的可计量措施项目费给予调整，允许调整合同价格的工程量偏差范围：±15%，增加部分的工程量的综合单价调减10%，减少后剩余的工程量的综合单价调增10%，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：      ；

职    务：        ；

联系电话：                  ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对建筑工程施工全过程进行全面控制、监督、协调  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：              。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式：   /   。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按工程所在地城建档案馆要求，承包人提交竣工付款申请，竣工结算报告及完整的结算资料的时间为竣工验收合格之日起28天内。

承包人需要提交的竣工资料套数：        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：          。

承包人提交的竣工资料移交时间：                      。
承包人提交的竣工资料形式要求：                      。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：    ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                    ；

电子信箱：/            ；

通信地址：                                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理每天必须在工地坚守岗位，不得另行承担其他工程项目的管理工作，否则视为承包方违约。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，承包人必须更换项目经理，并承担违约金3万元，由此导致的一切责任由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3日的，承包人承担违约金1万元；擅自离场＞3日的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金3万元，由此导致的一切责任由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担违约金1万元；如原项目经理无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，并承担违约金3万元，由此导致的一切责任由承包人承担；发包人认为必要时，可选择没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包 。

3.2.5 上述违约责任可以叠加适用。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前15日内到场 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约金0.5万元；如承包人在接到第二次通知3天内仍拒绝更换的，发包人应书面通知该施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工，按照通用条款7.8.2款处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     由监理人和发包人批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担违约金0.5万元；如原施工管理人员无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的施工管理人员，并承担违约金1万元，由此导致的一切责任由承包人承担；发包人认为必要时，可选择没收履约保证金，解除合同，建设单位另行发包。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3日的，承包人承担违约金0.5万元；擅自离场＞3日的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金1万元，由此导致的一切责任由承包人承担 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。
    主体结构、关键性工作的范围：  /    。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  本工程禁止分包    。
其他关于分包的约定：本工程禁止分包    。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：本工程禁止分包  
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    执行通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。详见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：  /    。
    关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供并承担相关费用  。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

职    务：     ；

监理工程师执业资格证书号：              ；

联系电话：   ；

电子信箱：            ；

通信地址：                   ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）无                                   ；
（2）无                                   ；
（3）无                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
5.1.2承包人应严格按标准、规范和设计图纸的要求以及发包人代表和总监理工程师按合同发出的指令施工，接受发包人代表和总监理工程师的检查，为检查提供便利条件，承担由自身原因导致的返工、修改的费用。
关于工程奖项的约定：  /    。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位隐蔽前48小时内。通知方式包括但不限于书面形式。因为承包人未提前通知造成监理人未能对隐蔽工程进行检查的，以后因为隐蔽工程而引发的一切争议的后果均由承包人承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安装施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规及新疆维吾尔自治区等有关安全文明施工管理的相关规定，施工现场由专职持证上岗的安全员负责安全事宜。

6.1.2承包人应严格管理，确保文明施工，安全施工，杜绝发生任何事故（包括但不限于工伤事故、安全事故、意外事故、管理责任事故、违法违纪事故等），否则，因此产生的经济责任全部由承包人自行承担。发生相关事故的，承包人应自行积极妥善处理，并承担相关费用。否则，因此给发包人造成经济损失的，承包人应双倍赔偿发包人，因此受到的全部损失，发包人有权从应给承包人支付的后期费用中优先扣除，不足部分，承包人负责赔偿，承包人不及时赔偿的，每日向发包人承担应付赔偿款项百分之五的滞纳金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人制定应对突发治安事件紧急预案,承包人负责统一管理施工场地的治安保卫事项,对因治安事件发生的人身和财产损失，均由承包方负责,发包人不承担任何责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：结合工地所处地段的特殊性、环境，开工前2日内编制完成施工场地治安管理计划，并报监理和建设单位人员审核 。

自承包人进入施工现场之日起，因为承包人的施工行为（包括但不限于施工准备行为、安全防护措施、实际施工行为等）、施工现场的施工设施、设备、材料等造成的承包人人员、财产损害，第三方人员、财产的损害均由承包人承担一切责任。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  达到新疆维吾尔自治区文明施工要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款本条款。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在图纸会审后一周内提供施工进度计划表（含劳动力、机械设备进场计划）、材料采购进场计划表，并可根据实际进度需要提供分阶段的施工进度计划。  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   /    。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   /    。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   /    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款本条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /    。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每推延一天，赔偿1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10% 。
7.5.3乙方中途擅自停工或严重违约，明显不能按期履行合同的，甲方有权单方解除合同，将剩余未完成工程承包给第三方。届时，乙方不再向甲方主张任何剩余未付工程款。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /    。

7.7其他约定

7.7.1承包人自行负责建筑垃圾的清理,交工时必须保证场地的干净整齐，所发生的费用由承包人自行承担。
7.7.2 施工水、电的费用由承包人自理（包括开挖、堆土造成的草坪、树木恢复费用）。

7.7.3承包人在工程施工、竣工及保修的整个过程中对施工现场全部人员的保险及安全负责，费用自理。
7.7.4承包人对在施工过程中聘请的人员，应当签订相应的合同，并按照合同的约定及时发放报酬。承包人与其聘请人员发生的任何争议均由承包人自行解决并承担全部责任。因承包人与其聘请人员发生争议而影响施工进度、工程质量的，给发包方造成损失的，承包人承担相应的赔偿责任，发包方还有权解除合同。

7.7.5承包人应确保安全施工、文明施工，并自行为其聘请人员缴纳社保或购买相应的保险、支付相关费用，在施工过程中产生的劳务费用纠纷、劳动用工纠纷、工伤纠纷、人身损害赔偿纠纷等任何纠纷，由承包人承担相应的责任；因此给发包人造成任何损失的，承包人双倍赔偿。

7.7.6承包人应具备该工程所需的施工资质，并确保其工作人员具有该工程所需的资格证书。否则因此给发包人造成任何损失的，承包人双倍赔偿。
7.8异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   /                                         ；

（2）   /                                        ；

（3）   /                                       。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /        。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责管理，费用由承包人自理。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
    需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

    关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

    施工现场需要配置的试验场所：   /    。
    施工现场需要配备的试验设备：   /    。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验：   /    。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   /    。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；改变工程的基线、标高、位置和尺寸等。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，变更工程价款应按下列方法确定：（1）设计变更引起新的工程量清单项目，合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款，（2）、工程量清单中没有适用的工程项目，由承包商和工程师根据实际情况协商确认或根据有关定额、国家标准、材料调差文件套用，并按同等类别确认取费。 （3） 设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价； 投标文件工程量清单中的综合单价不因、材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动，除非这类项目实际施工中发生设计变更后，对某一清单项目，该项变更后实际施工的工程量超过或减少了原报价的工程量的15％，增加部分的工程量的综合单价调减10%，减少后剩余的工程量的综合单价调增10% ，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。（4）变更取消的项目投标报价，低于控价时，应按招标控制价的综合单价调减。其他变更减少或增加工程量的项目，其报价偏离该项综合单价控价金额的15%及以上时，视为不平衡报价项目，不平衡报价项目调整方式以招标控制价综合单价为基准按1.13工程量清单错误的修正条约定内容进行调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   /    。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /    。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

    承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /    。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /    。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /                                           ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：2019年10月乌鲁木齐地区信息价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /   。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人所报的综合单价在承包人应承担的风险范围内不因市场的变化而变动 。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。 

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：   /    。
风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：手术室主要材料、设备到场支付合同额40%进度款； 
预付款支付期限：/ 

预付款扣回的方式：/
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。
预付款担保的形式为：  /  。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用条款。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：执行通用条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（1）手术室主要材料、设备到场支付合同额40%进度款；项目结束验收合格付55%，余款质保期结束后付清。
（2）预留工程结算总额的5%为质保金，工程竣工且验收合格满     2年后，无质量问题，一次性无息支付。

（3）发包人付款前，承包人应提供真实合法有效的等额增值税发票，否则，发包人有权拒绝付款且不承担违约责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：          。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同约定工程进度提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7日内。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  / 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： /  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，承担1000元违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /     。
（1）单机无负荷试车费用由  /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。
13.3.3 投料试车

    关于投料试车相关事项的约定：    /   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：每逾期一日，承担1000元违约金。

14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                。

    竣工结算申请单应包括的内容：见发包人竣工验收报告书规定。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    /   。
发包人完成竣工付款的期限：    /   。
    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /   。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：8份。
承包人提交最终结算申请单的期限：                 。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。
15. 缺陷责任期
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：             .
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /     ； 

（2） 3 %的结算价款；

（3）其他方式:无。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：/ 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程验收合格之日起    年。
15.4.3 修复通知
    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：不超过24小时。保修期内承包人保证随叫随到，若出现问题承包人在24小时内没有维修或解决，发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中支出；如维修费用高于质保金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺延。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，由承包人支付并承担相应的赔偿责任，并且发包人将该施工单位列入发包人修缮工程单位黑名单中。

工程保修期满，若因承包方施工原因造成的质量问题，仍应由承包方负责。
16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：工期顺延。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他： /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形执行通用条款。
承包人违约的其他情形：承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如因在收到发包人款项后，未按时足额给工人支付工资的，发包人有权按相关费用的2倍，要求承包人承担违约金，并从后期应付费用中直接扣除。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，甲方有权解除本协议，没收履约保证金，停止支付工程款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人逾期完工，按日承担1000元违约金，发包人有权单方解除合同，不支付工程款。
（2）承包人施工质量不合格，发包人有权选择要求承包人返修或者单方解除合同，解除合同的，甲方有权不予支付质量不合格工程的工程款，乙方应向甲方支付质量不合格工程的工程款两倍的违约金；要求返修的，承包人逾期完工，按本条上一款承担违约责任。
（3）若不合格的工程经承包人返修后质量仍不合格的，甲方有权将不合格的工程承包给第三方做修复整改处理，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权拒绝支付不合格工程的工程款项。

（4）承包人分包或转包本合同约定的全部或部分施工内容，发包人有权单方解除合同，不支付工程款。

（5）承包方违约，除支付违约金外还应赔偿发包方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费等全部费用。承包人违约的，发包方有权将相应违约金以及相应的赔偿额从应给承包方支付的工程款、质保金中直接予以扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 执行通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

    承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险，费用自理 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 无       。
选定争议评审员的期限：   无  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  无  。
其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /    。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   (2)  种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件1：    
工程质量保修书

发包人（全称）：新疆医科大学第五附属医院         

承包人（全称）：                                
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括本合同协议书部分约定的全部施工内容。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为       年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：     /                 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
六、竞争性磋商响应文件格式

响应文件封面

                                        （项目名称）

                                        （项目编号）

响应文件

采购人：                      

供应商：                      （盖章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
委托代理人：                  （签字）

联系方式：                     
联系地址：                     
日期：   年    月    日
目  录

一、投标函 

二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书 

三、开标一览表 

四、分项报价表 

五、资格证明文件

六、近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩

七、主要人员配备表 

八、商务条款偏离说明表 

九、项目实施方案

十、技术规格偏离表

十一、其他材料 
商务、经济文件

★投标函

                    （采购人）：

                    （招标代理机构）：
           (供应商名称)授权       (供应商委托代理人姓名、职务) 为我方代表，参加贵方组织的                  (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件。

4、我方承诺：按照招标文件要求提供和交付的货物及相关服务，我方投标报价为    （小写）    （大写），服务周期为    天，质量标准为        ，磋商有效期为     日（日历日）。

5、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

6、我方承诺：完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，如所报货物属国家强制认证产品的均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

10、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

11、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

12、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（加盖公章）：                                        

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：  年  月  日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
★法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

（代理机构名称）：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：          性别：     年龄：     职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人身份证复印件正反面


 
供应商名称：                       （盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
日期：           年           月           日
法定代表人授权委托书
（代理机构名称）：
兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                 。 
代理人工作单位：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              
	法定代表人及被授权人身份证正反面


供应商名称：                       （盖章）
法定代表人 ：           （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）
日期：       年     月     日
★开标一览表

                 内容要有单价  数量 总价 此表重新设计
	项目名称
	                                

	项目编号
	                                

	投标总价
	小写：                   元/ 
大写：                   元/ 

	工期
	                                

	质量标准
	                                

	备注：                                      


说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、开标一览表除投标文件正副本中提供外，另须单独密封一份，随响应文件一起提交。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★分项报价表
项目名称：                        

项目编号：                          

	序号
	采购/服务内容
	服务规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	合计总价：


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★资格证明文件

★营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）

★授权证明材料

★投标保证金收据（以招标代理公司出具的为准）

★“信用中国”、“中国政府采购网”网页打印件

★中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

供应商认为有必要提供的其他证明材料
中小企业声明函

项目编号：                 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

注：如供应商是中小微企业，须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网站中查询的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图；供应商为代理商的，其代理产品的制造商也必须为小型、微型企业，需同时提供其国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网络截图。如未附明确的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图，将不按小型、微型企业处理。如已附网络截图但有虚假，将按无效标处理。如供应商不是中小微企业，以上内容请填写“/”。

★近三年（2018年1月1日-至今）类似项目业绩   
项目名称：                                   
项目编号：                              

	项目名称
	


	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人
姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；
2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附中标通知书或合同并加盖公章。
供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★主要人员配备表

	序号
	姓名
	身份证号码
	性别
	职务
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、主要人员应包括：提供本项目货物或服务的相关人员。
2、主要人员应附身份证、相关专业资格证等相关证件并加盖公章。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

★商务条款偏离说明表

	序号
	磋商文件

条款号
	磋商文件的条款
	响应文件的条款
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

技术文件组成

由各供应商（除技术规格偏离表）自行编写。内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的项目实施方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：
★项目实施方案

注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。
附件：

★技术规格偏离表
项目名称：

项目编号：

	序号
	采购/服务内容
	磋商文件

条目号
	服务规格
	投标规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                        （盖章）：

法定代表人：                        （签字并盖章）：

委托代理人：                        （签字）

日期：  年   月   日

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

其他材料

供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

制定








5

