
【公开】                     项目编号：XJQZ(SCCGGK)2021-016
莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目
招标文件
	采购人：
	莎车县人民医院

	联系人：
	刘老师

	联系电话：
	0998-8525130

	地址：
	莎车县古城东路036号

	
	

	代理机构：
	新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司

	联系人：
	哈荣

	联系电话：
	19909983125

	代理机构地址：
	喀什地区莎车县团结路中辉大厦5楼504室

	
	

	发出日期：
	二〇二一年十月


目  录

4第一章  投标人须知


4一   总 则


41.采购人、采购代理机构及投标人


52.资金来源


53.投标费用


54.适用法律


5二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三   投标文件的编制


68.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件构成


610.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


711.投标报价


712.投标保证金


813.投标有效期


814.投标文件的签署及规定


8四   投标文件的递交


815.投标文件的密封和标记


916.投标截止


917.投标文件的接收、修改与撤回


9五   开标及评标


918. 开标


1019.资格审查及组建评标委员会


1020.投标文件符合性审查与澄清


1121.投标偏离


1122.投标无效


1224.废标


1225.保密原则


12六   确定中标


1326.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书


1330.签订合同


1331.履约保证金


1332.中标服务费


1333.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1435.人员回避


1436.质疑与接收


15附件1：履约保证金保函（格式）


16附件2：履约担保函格式


16（采用政府采购信用担保形式时使用）


18第2章    投标文件格式


18第一部分 开标一览表及资格证明文件


191  开标一览表（投标文件格式一）


202  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


213  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)


21（附法定代表人及委托代理人身份证）4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


235  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


256  社会保障资金的缴纳记录


267  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


278  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件


289  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）


33第二部分  商务及技术文件


341   投标书（投标文件格式五）


352   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


373   投标分项报价表（投标文件格式七）


384   货物说明一览表（投标文件格式八）


395   技术规格偏离表（投标文件格式九）


406   商务条款偏离表（投标文件格式十）


417-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）


427-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）


437-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）


448   投标人关联单位的说明


459   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


47第3章  投标邀请


51第4章  投标人须知资料表


56第5章  货物需求一览表及技术规格


112第6章  评标方法和标准


136第7章  政府采购合同


1391.1 合同组成部分


1391.2 货物


1401.3 价款


1401.4 付款方式和发票开具方式


1401.5 货物交付期限、地点和方式


1401.6 违约责任


1411.7 合同争议的解决


1421.8 合同生效


1432.1 定义


1432.2 技术规范


1432.3 知识产权


1432.4 包装和装运


1442.5 履约检查和问题反馈


1442.6 结算方式和付款条件


1442.7 技术资料和保密义务


1442.8 质量保证


1442.9 货物的风险负担


1442.10 延迟交货


1442.11 合同变更


1452.12 合同转让和分包


1452.13 不可抗力


1452.14 税费


1452.15 乙方破产


1452.16 合同中止、终止


1452.17 检验和验收


1462.18 通知和送达


1462.19 计量单位


1462.20 合同使用的文字和适用的法律


1462.21 履约保证金


1462.22 合同份数



                        

第一章  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格
 评标方法和标准
第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件（未提供格式的，格式自拟），投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。
12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
14.3    所有投标文件采用双面打印、不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人鲜章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字。

（3）正本每一页须盖投标人鲜章，正本及副本封面及骑缝章须是鲜章。
15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。
16.投标截止
16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。
采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价
23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。
27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。
29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人须在领取中标通知书5日内签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。
34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         
附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第2章    投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件
 1 、开标一览表（见投标文件格式一）;
2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;
9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）
10、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式五）

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：人民币万元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;                            

法定代表人（签字并签章）：                     
身份证号码：                                    
委托代理人（签字）：                           

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
（附法定代表人及委托代理人身份证）

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。
2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票及保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

年     月      日
6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）
致：采购代理机构
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                  

10、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
10.1具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：                   采购人

我公司（                     公司）参加贵方组织的               项目（项目编号：                      ）的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，并承诺如下：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件；

我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统培训及原厂售后服务承诺保持书。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或其委托代理人：                     
供应商：        （盖单位章）                   

日期：  2021年     月     日                   
10.2具备履行合同所必须的设备表

	序号
	设备名称
	品牌、规格型号
	数量
	主要技术参数
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：                     
   供应商：        （盖单位章）                   

日期：  2021年     月     日                  
10.3具备履行合同所必须的专业技术能力表

	岗位
	姓名
	岗位职责
	性别
	工作年限
	岗位证书（资格证书、职称证书）及编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：                     
供应商：        （盖单位章）                   

日期：  2021年     月     日                   
10.4产品来源渠道合法的证明文件（厂家授权或厂家售后服务承诺书或购销发票或代理协议书等）
第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）
7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）
7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）
7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）
投标人关联单位的说明（格式自拟）

投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

投标人需编制评分索引表，放置于目录后（格式自拟）
1   投标书（投标文件格式五）
致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------
2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。
政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

年     月      日
3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___ 

日　期：____________                     

　

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

投标人名称（盖单位章）：______________ 

日　期：____________                     

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：_____________________________________________

8   投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件
莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目
招标文件（第二册）

	采购代理机构：
	新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司

	发出日期：
	二〇二一年十月


第3章  投标邀请

    莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目招标公告
项目概况
 莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目 招标项目的潜在投标人应在 政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/获取招标文件，并于2021年11月10日10点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJQZ(SCCGGK)2021-016
项目名称：莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目

预算金额：269.7019万元 
最高限价：269.7019万元
采购需求：急诊综合楼视频监控、外科楼、门诊楼、南院及重点部位监控视频

合同履行期限：领取中标通知书后7日内签订合同，签订合同后于30个日历日内完成供货并安装调试完毕
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）采购政策  

政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业、商品外包装等适宜本项目的政府采购政策。  

（2）政策依据  

1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；  

2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；  

3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； 

4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；  

5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）； 

6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；  

7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）； 

财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。
3.本项目的资格要求：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证
（3）财务状况报告(会计事务所出具的2020年的年度财务审计报告书，2021年成立的企业提供三个月内银行出具的资信证明及健全的财务会计制度)，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近四个月的完税证明及社保缴纳证明，成立不足四个月的，提供成立日至今）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）；

（5）如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)的将拒绝其参加本次政府采购活动；
（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）反商业贿赂承诺书。

三、获取招标文件
时间：2021年10月21日至2021年10月27日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/
方式：线上获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
开标时间：2021年11月10日10点00分（北京时间）
地点：莎车宾馆会议中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
由于疫情防控形势，请各投标单位在参与本次招标会议之前，咨询“莎车县疫情防控指挥部”电话8520203了解最新政策，如不咨询由此产生的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：莎车县人民医院
地址：莎车县古城东路036号
联系方式：刘老师0998-8525130
2.采购代理机构信息
名 称：新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司

地　址：喀什地区莎车县团结路中辉大厦5楼504室

联系方式：19909983125
3.项目联系方式
项目联系人：哈荣
电　话：19909983125
第4章  投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：莎车县人民医院　　　　　   
地  址：莎车县古城东路036号　　　　　
电  话：0998-8525130　　　　　　　　

	1.2
	采购代理机构：新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司       
地址：喀什地区莎车县团结路中辉大厦5楼504室          
业务联系人：哈荣 电话：19909983125 传真：19909983125

	1.3.4
	合格投标人的资格要求：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证

（3）财务状况报告(会计事务所出具的2020年的年度财务审计报告书，2021年成立的企业提供三个月内银行出具的资信证明及健全的财务会计制度)，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近四个月的完税证明及社保缴纳证明，成立不足四个月的，提供成立日至今）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）；

（5）如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)的将拒绝其参加本次政府采购活动；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）反商业贿赂承诺书；



	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否 （是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：  否  （是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：269.7019万元

	8.1
	本项目分为1个标段。

	12.1
	保证金形式：☑保函  ☑电汇  □支票☑企业账户网银汇款 
保证金数额：

50000（伍万元整）（按照各分包控制金额2%以内的整数计算）
保证金收款人：新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司

账户名：新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司

账  号：0000020070110093462527
开户行：乌鲁木齐银行天山区支行 

行号：313881000027
联系电话：19909983125

打款时注明投标保证金项目名称

到账截止时间：2021年11月10日10:00。转账后请在工作时间到喀什地区莎车县团结路中辉大厦5楼504室换取投标保证金收据，开标时需出示原件。

	13.1
	投标有效期：　　60　　日历日

	14.1
	第一部分投标文件：正本：　壹  份、副本： 肆　份；

第二部分投标文件：正本：　壹  份、副本： 肆　份；

电子版 U 盘：　壹  份（包含WORD版本（文字）及签字、盖章扫描后制作的PDF版本）

开标一览表：　壹  份

投标人必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。

投标人必须制作“电子版 U 盘”并单独密封提交，并在密封袋上标明“电子版 U 盘”字样。不按要求标注或文档不符合要求或不单独提交电子版 U 盘或电子版文件与纸质投标文件不一致，其投标将被拒绝。

投标人需将招标文件要求的除资格要求以外的其他原件单独密封提交，并在密封袋上标注袋内包含的文件名称。

	16.1
	投标截止时间：2021年11月10日上午10：00时（北京时间）　

	18.1
	开标时间：2021年11月10日上午10：00时（北京时间）     
开标地点：莎车宾馆会议中心　

	20.5
	核心产品：摄像机、录像机、解码器、交换机、存储服务器、监视器


	23.2
	评标方法：适用　中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法　　　　　　　

	27
	推荐中标候选供应商的数量：　三名   　　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：  否   （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的　5%     　  

履约保证金形式： 电汇、支票 、转账   

提交履约保证金的时间：中标通知书发出后   7  日历日内

中标单位缴纳履约保证金后，凭采购单位出具的履约保证金收据与采购单位签订合同。

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：  否   （是、否）

	33.2
	政府采购专业担保机构：

所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构

中国投融资担保股份有限公司

地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系电话：010-88822888      传真：010-68437040

电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn

2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：

	34.3
	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-8512578，0998-8512619              

	36.3
	接收部门：新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司招标部
联系电话：19909983125    
通讯地址：喀什地区莎车县团结路中辉大厦5楼504室  

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	投标人提供  会计事务所出具的2020年的年度财务审计报告书，2021年成立的企业提供三个月内银行出具的资信证明及健全的财务会计制度  证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

	2
	提供投标人的最近　四　个月连续的社保及税收缴纳记录；

在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。

	3
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求：  是   （是、否）

	4
	付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总额30%的货款。（2）安装调试完成，验收合格后甲方支付乙方50%的货款。（3）审计完成后付至审计总金额的90%。（4）在质保期满后甲方支付乙方剩余货款。


	5
	交货期及交货地点：

交货期：领取中标通知书后7日内签订合同，签订合同后于合同签订后30个日历日完成供货并安调试完毕

交货地点：莎车县人民医院。

	6
	验收方式:采购人成立验收小组（邀请实际使用人、参加投标活动的供应商、第三方专业机构或者邀请专家参与验收），严格按照采购合同的约定组织验收，验收结束后，出具验收结果报告，验收报告由验收双方共同签署，验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩，验收资料存档备查。

	7
	质保期：质保2年

	8
	投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

	9
	不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人

	10
	投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可能拒绝与其签订合同，投标保证金不予退还，并将其列入政府采购黑名单库。

	11
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	12
	《政府采购节能产品目录》中包含的强制采购产品，投标人必须满足且提供证明材料。

	13
	所有产品的生产日期需在到货日期前6个月以内，不满足得将被采购人拒收。


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	法定代表人授权委托书及被授权人身份证
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	财务状况报告(会计事务所出具的2020年的年度财务审计报告书，2021年成立的企业提供三个月内银行出具的资信证明及健全的财务会计制度)，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近四个月的完税证明及社保缴纳证明，成立不足四个月的，提供成立日至今）
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件格式提供）
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	反商业贿赂承诺书
	

	　
	　
	　
	　
	　

　
	　
	　

　
	
	　


第5章  货物需求一览表及技术规格

一 、货物需求一览表

招标编号：XJQZ(SCCGGK)2021-016             

项目名称：莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目      

	·城南医院门诊楼医技楼及重点部位监控设备参数

	序号


	货物名称
	型号参数
	单位
	数量

	1


	400万全彩半球型摄像机
	400w全彩半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264；
2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态；
3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 
4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；

5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	74

	2
	64路16盘位录像机
	需支持≥64路H.264、H.265混合接入，输入带宽≥320M；
2. 内置≥16个硬盘槽位，可满配≥10TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，配置≥16块8T 7200RPM监控级硬盘；
3. 支持≥16路1080P解码，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；
4. 支持接入云台，并可以通过本地图形用户界面或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能；
5. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；
6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；
 7. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR设备，选择通道添加；

 8. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；
 9. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；
 10. 具有≥2个HDMI输出接口、≥2个VGA输出接口，支持多屏输出功能，可设置≥4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，不同HDMI或VGA接口之间可异源输出视频图像；
 11. 具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中≥1个USB3.0）、≥1个eSATA接口、≥16路报警输入、≥4路报警输出；；
 12. 支持标准机架式安装，安装高度≤3U，工作温度范围不低于-10℃—＋55℃。
	台
	2

	3
	8路超高清解码器


	1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠

输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入

输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）

编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；

封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；

音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；

解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码；

画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。

网络接口：2光口，2电口

音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出

串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口

报警接口：8路报警输入，8路报警输出

采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。

具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯

支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。

设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。
支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。
支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备

输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；
支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。
设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。

支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。

可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。

可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。

产品尺寸：440mm(宽)×44.5mm(高)×311mm(深)
	台
	1

	4
	8TB 硬盘
	3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
	块


	32

	5


	42U 网络机柜
	网络机柜，宽*深*高(mm)：600*800*2050，42U，
前单开钢化玻璃门，后单开钣金门
含支脚脚轮及螺母螺丝
高度 42U
宽度 600mm
深度 800mm
净重 约100kg
敞开百分比（前门） 78.0%
敞开百分比（后门） 77.2%
网络机柜，宽*深*高(mm)：600*600*2050，42U，
前单开钢化玻璃门，后单开钣金门
含支脚脚轮及螺母螺丝
高度 42U
宽度 600mm
深度 600mm
净重 约100kg
敞开百分比（前门） 78.0%
敞开百分比（后门） 77.2%
	台


	1



	6
	8芯光缆
	8芯OS2单模光缆：工作温度为-20~60℃；光缆结构:GYFTY，护套类型:PE护套，执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0， TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；衰减：1310nm≤0.4dB/km，1550nm≤0.4dB/km；芯核直径：9±2.5μm；包层直径：125±2μm。
	米
	2000

	7
	8口千兆交换机
	交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps，配置千兆电口≥8个；
符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；
全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；
采用存储转发的交换机制；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；

	台
	15

	8
	交换机24口千兆汇聚
	交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，配置千兆电口≥24个，千兆光口≥2个；
符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；
全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；
采用存储转发的交换机制；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；

	台
	1

	9
	电梯专用网桥
	电梯专用无线网桥(单位为套内含发送端和接收端)
黑白配设计
采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片
最高速率可达300Mbps
多网口设计
传输距离500米
	个


	10

	10
	千兆光纤收发器
	TLG-G310电信级光电转换器1光1电千兆SFP光纤收发器
	对
	10

	11
	电源适配器
	国标,12V2A输出，圆头，两端带线，输入线长1000mm，输出线长1500mm
	个
	74

	12
	超五类网线
	超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃，

标准：符合

ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m；

线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜；

线缆结构：

4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	米
	5180

	13
	PVC穿线管
	国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件
	米
	5180

	14


	1.5平方电源线
	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。
在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。

环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。

线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。

产品特性

线缆类型（电源线）：RVV

导体类型：无氧铜

护套类型：PVC

线缆芯数：2芯

标称截面积：1.5mm²
	米
	5180

	15
	供电电插板
	多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；防触电保护门设计，防止意外触电；16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；
	个


	10

	16
	尾纤
	SC单模尾纤，OS2，单工，2米，配合单模光缆使用
	根
	50

	17
	8口终端盒
	8口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器)
	个
	10

	18
	高清线
	HDMI线数字高清线 HDMI工程线 3D视频线 笔记本电脑机顶盒接电视投影仪显示器数据连接线
	根
	2

	19
	辅材
	（水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等）
	批
	1

	20
	安装
	安装及调试摄像机
	个
	74

	莎车县人民医院总院行政楼监控设备参数

	序号


	货物名称
	型号参数
	单位
	数量

	1


	400万全彩半球型摄像机
	1. 400w全彩半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264；
2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态；
3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 
4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 
5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	14

	2
	400w全彩筒型摄像机
	1. 400w全彩筒摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264；
2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态；
3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 
4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 
5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	6

	3
	16口/千兆POE交换机
	，坚固式高强度金属外壳，交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps；
配置千兆POE电口≥16个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥180W；
符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；
全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；
集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；

	台
	1

	 4
	接入8口/千兆（2个光口）交换机
	坚固式高强度金属外壳，交换容量≥20Gbps，包转发率≥14Mpps；
配置千兆POE电口≥8个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥125W；
符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；
全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；
集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；

	台
	3

	5
	监控专用设备箱
	监控防水箱不锈钢装配箱 产品尺寸180*140*70MM
	个
	3

	6
	6U 网络机柜
	网络挂墙机柜
容量 6U
标准 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准纠错
门及门锁 钢化玻璃前门
材料及工艺 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理
	台
	1

	7
	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	对
	1

	8
	8芯光纤
	8芯OS2单模光缆：工作温度为-20~60℃；光缆结构:GYFTY，护套类型:PE护套，执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0， TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；衰减：1310nm≤0.4dB/km，1550nm≤0.4dB/km；芯核直径：9±2.5μm；包层直径：125±2μm。
	米
	300

	9
	超五类网线
	超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃，

标准：符合

ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m；

线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜；

线缆结构：

4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	米
	2600

	10
	PVC穿线管
	国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件
	米
	741

	11


	1.5平方电源线
	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。


在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。


环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
产品特性
线缆类型（电源线）：RVV
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
标称截面积：1.5mm²
	米
	2600

	12
	供电电插板
	多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；防触电保护门设计，防止意外触电；16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；
	个


	4

	13
	尾纤
	SC单模尾纤，OS2，单工，2米，配合单模光缆使用
	根
	16

	14
	8口终端盒
	8口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器)
	个
	2

	15
	枪型摄像机支架
	壁装支架产品特性 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装
材料 铝合金
外形尺寸（mm） 70×97.1×181.8mm
重量 201g
***承受重量 2kg
	个
	6

	16
	辅材
	（水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等）
	批
	1

	17
	安装
	安装及调试摄像机
	个
	20


	莎车县人民医院急诊综合楼监控设备参数

	序号


	货物名称
	型号参数
	单位
	数量

	1
	400w全彩半球型摄像头
	1.400万 1/1.8" CMOS 智能全彩半球型网络摄像机

全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

宽动态: 120 dB；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

防补光过曝: 支持；补光灯类型: 暖白光补光：3000 K

补光距离: 最远可达30 m

最大图像尺寸: 2560 × 1440

2.具有2颗白光灯。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

3.最低照度彩色：0.0005 lx ，亮度等级不小于11级。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

4.白光补光距离不小于15米。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。

5.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。

支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

6.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。

7.需支持DC12V/POE供电。

8.在静止场景下，相同图像参数时，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

9.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。
	个
	217

	2
	400w全彩筒形摄像头
	1.400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机
最低照度:彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
镜头可选:2.8mm 4 mm 6 mm 8 mm
视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG
最大图像尺寸:2560 × 1440
2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
3.内置2颗白光补光灯。

4.最低照度彩色：0.0004 lx。
5.白天或夜晚均可输出彩色视频图像。
6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。
7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。
8.信噪比不小于62dB。
9.需具有不小于140分的宽动态能力。
10.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
	个
	11

	3
	双目广角网络摄像机
	1、全彩广角筒机，具有≥800万像素，具有＞1/1.9"靶面尺寸CMOS传感器。
2、该产品需≥2个具备F1.0大光圈的镜头；内置≥1个麦克风、≥1个扬声器并且能够支持语音对讲；3、水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48°。
4、最低照度彩色：0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。
5、在彩色模式下，白光补光灯可自适应环境照度开启，白天&夜晚都输出彩色视频图像；且白光补光距离≥60米。
6、同一场景相同图像质量下，设备在使用H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约五分之四左右。
7、信噪比≥62dB。
8、设备需支持MD5、SHA256加密算法。9、支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作，≥IP66防尘防水等级。
10、需支持本地SD卡存储，支持存储卡可使用时长显示，可对存储卡寿命不足发出报警且可对存储卡进行读写锁定，锁定后需密码才能访问。
	个
	1

	4
	400w全彩球机
	1. 网络高清智能球机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码；
2. 支持＞30倍光学变倍，最大焦距≥186mm；
3. 低照度需满足彩色≤0.002lx，黑白≤0.0001lx；
4. 支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°-90°，支持自动翻转；
5. 支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；
6. 支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；
7. 支持人脸抓拍场景巡航功能，支持设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片；
8. 支持人脸手动定位抓拍功能，手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；
9. 支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；
10. 内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口；
11. 内置补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m；
12. 防护等级需≥IP66，工作温度-30℃-65℃。
	台
	1

	5


	400w全彩双眸球机
	1. 全景枪球一体化摄像机，具有全景和细节2个镜头，全景镜头可随细节镜头一起水平、垂直旋转，保证画面同步，最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码；
2. 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，≥1颗GPU芯片，细节通道镜头焦距范围≥5-115mm，单路及双路模式下水平视场角均可达到91°；
3. 支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°，支持自动翻转；支持深度学习算法，支持人脸抓拍，支持区域入侵、越界、进入/离开区域等智能侦测，支持人车分类报警；
4. 视频输出支持单路模式和双路模式，单路模式下双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下全景通道和细节通道可单独预览监控画面；
5. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断；
6. 支持具有3D定位联动功能，可通过IE浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦；
7. 支持Hi-PoE供电，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个存储卡接口，内置双光补光灯，红外补光距离≥200m，白光补光距离≥30m，防水防尘等级≥IP66。
	米
	1

	6
	安消一体摄像机
	1. 安消摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
2. 支持非接触式感温，感知直径≥12cm的高温或火点，最远探测距离≥8m；支持火焰感知报警，支持火点识别，并定位视场位置；
3. 具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s；
4. 具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s；5. 具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置；6. 具有≥1个网口，≥1个存储卡接口，≥1对报警输入输出接口、≥1个蜂鸣器，红外补光距离需≥20米。
	米
	1

	7  
	55寸监视器
	1. 55寸液晶监视器，可视区域≥1209×680mm，物理分辨率≥3840*2160，响应时间≤8ms，亮度≥380cd/㎡，对比度≥4000：1；
2. 输入接口≥1个HDMI、 ≥1个DP，≥1个DVI 、≥1个VGA，≥2个独立颜色校正引擎，提升对比度、细节、、边缘等；
3. 设备通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书；
4. 支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能；
5. 支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源，视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件，音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件，图片：支持jpg、bmp、png等文件，文本：支持txt文件；
6. 支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能，内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整，颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新，内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合，显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准；显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节；
	个
	1

	8
	32路16盘位硬盘录像机
	1. 需支持≥32路H.264、H.265混合接入，输入带宽≥320M；
2. 内置≥16个硬盘槽位，可满配≥10TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；
3. 支持≥16路1080P解码，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；
4. 支持接入云台，并可以通过本地图形用户界面或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能；
5. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；
6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；
7. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR设备，选择通道添加；
8. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；
9. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；
10. 具有≥2个HDMI输出接口、≥2个VGA输出接口，支持多屏输出功能，可设置≥4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，不同HDMI或VGA接口之间可异源输出视频图像；
11. 具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中≥1个USB3.0）、≥1个eSATA接口、≥16路报警输入、≥4路报警输出；；
12. 支持标准机架式安装，安装高度≤3U，工作温度范围不低于-10℃—＋55℃。
	个
	1

	9
	录像机24U机柜
	服务器机柜，宽*深*高(mm)：600*1000*1200，24U，网孔门
前单开网孔门，后双开网孔门
含支脚脚轮及螺母螺丝
高度：24U
净重：约100kg
敞开百分比（前门）：78.0%
敞开百分比（后门）：77.2%
	个
	1

	10
	8T监控级硬盘
	3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
	个
	16

	11
	48盘位存储服务器
	1. 网络存储主机，可接入硬盘≥48块；不低于64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，支持增扩≥2个万兆网口或≥4个千兆网口，≥4个USB3.0外部接口；
2. 应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动；
3. 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能；
4. 接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
5. 支持磁盘自动修复功能，当磁盘发生非物理性损坏导致读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；
6. 支持故障隔离功能，存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持虚拟化成≥5台具有同等软件能力的设备；
7. 支持硬盘体检功能，支持硬盘体检报告、磁盘深度体检与磁盘档案查看，支持图形化显示硬盘生命周期曲线、显示硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；
8. 支持全帧索引回放，并支持下载视频文件；支持在录像文件目录损坏时重建索引、恢复录像查询；支持硬盘无螺丝安装，支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置；
	台


	3

	12
	8T企业级硬盘（存储服务器专用）
	3.5" HDD 8TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s
	块
	124

	13
	电梯专用网桥
	电梯专用无线网桥(单位为套
内含发送端和接收端)
5.8G电梯网桥，802.11ac制式
成对包装，距离500米
3网口设计，支持路由功能
定向天线
成对包装
	对
	10

	14
	网桥供电电源盒
	网桥专用供电电源盒，12V，2A;
	个
	20

	15
	24口千兆POE汇聚交换机
	1U机架式交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps；
配置千兆POE+电口≥24个，千兆光口≥4个，千兆combo口≥4个，交流供电功率≥369W；
支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；
支持链路聚合功能，支持支持GE、10GE、静态、动态端口聚合；
支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证；
支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3，支持STP/RSTP/MSTP协议；
支持电源、风扇、温度告警；
为保证产品和服务的连续性，要求产品制造商通过ISO 22301业务连续性管理体系认证和服务体系完善程度七星级认证，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。
产品制造厂商进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。
配置3年原厂质保服务；提供产品制造商售后服务承诺函盖章原件.
	个
	5

	16
	24口千兆POE交换机带光口
	坚固式高强度金属外壳，交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps；
配置千兆POE电口≥24个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥369W；
符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；
全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；
集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；
为保证产品和服务的连续性，要求产品制造商通过ISO 22301业务连续性管理体系认证和服务体系完善程度七星级认证，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。
产品制造厂商进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。
配置3年原厂质保服务；提供产品制造商售后服务承诺函盖章原件
	个
	12

	17
	交换机专用机柜
	网络机柜6u壁挂式交换机弱电监控小机柜
	个
	16

	18
	防水设备箱
	不锈钢防水机柜6U，需包含专用防水胶塞，螺丝，螺母等；
	个
	1

	19
	机房汇聚交换机24口千兆光口
	国产知名品牌，1U机架式交换机，交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps；
配置千兆光口≥24个，千兆combo口≥8个，万兆光口≥4个；
配置mini USB console口≥1个，扩展插槽≥1个，配置热插拔冗余交流电源≥2块；
支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；
支持链路聚合功能，支持支持GE、10GE、静态、动态端口聚合；
支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证；
支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3，支持STP/RSTP/MSTP协议，支持BGP4/BGP4+ for IPv6协议等；
支持电源、风扇、温度告警；
为保证产品和服务的连续性，要求产品制造商通过ISO 22301业务连续性管理体系认证和服务体系完善程度七星级认证，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。
产品制造厂商进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。
配置3年原厂质保服务；提供产品制造商售后服务承诺函盖章原件。
	个
	1

	20
	紧急报警管理机
	1. 紧急报警管理机，≥ 10寸触摸屏集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。
2. 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储；
3. 支持≥ 4路开关量输入，≥ 4路继电器输出，≥ 1路3.5mm音频输入，≥ 1路3.5mm音频输出；
4. 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE供电；
5. 支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道，支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端。
	个
	1

	21
	经典款可视报警盒
	1.经典可视报警盒； 适用于室内场景;内置1080P广角红外摄像机，水平视角100°；内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音视频对讲；支持中心监视监听、录音录像与广播功能；支持紧急报警/业务咨询双按键；
2.前端 设备应支持 一键拨打电话，应支持最少设置 4个电话号码；前端设备应支持一键呼叫预的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。
3.设备应支持拨打电话的同时通过网络上传报警信息到中心平台，中心平台应同时可以监听监视前端通话。4.设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型
5.前端设备应支持不小于200w像素高清彩色摄像头
6.支持H.264和H.265视频编码
7.支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报
	个
	32

	22
	防水防爆报警盒
	防水防暴可视化报警盒（双按键、明装）；支持一键报警，200w像素视频采集，水平视场角:103°垂直视场角：54°对角视场角：117°；支持红外补光；支持关联一路IPC；支持双网口；
2.支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话；
3.支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流；
4.设备前置不小于200万CMOS高清摄像头
5.支持H.264和H.265视频编码，支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
6.支持外接IPC，并在中心管理机上显示
支持跨网络远程在线升级功能；
7.防护等级IK10；IP65

8.应支持不小于256G的MICRO SD卡
	个
	1

	23
	插排
	多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；
塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；
防触电保护门设计，呵护儿童安全，防止意外触电；
16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；
电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；
	个
	17

	24
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC)，
	对
	10

	25
	24口ODF架
	配线架空架
1U24口
黑色
自带后置理线架
标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
ANSI/TIA 568C.2要求
所用材料符合RoHS要求
可安装任意模块；
	台
	2

	26
	42U 服务器机柜
	网络机柜，宽*深*高(mm)：600*800*2050，42U，
前单开钢化玻璃门，后单开钣金门
含支脚脚轮及螺母螺丝
高度 42U
宽度 600mm
深度 800mm
净重 约100kg
敞开百分比（前门） 78.0%
敞开百分比（后门） 77.2%
	台
	2

	27
	机柜专用PDU
	多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；
塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；
防触电保护门设计，呵护儿童安全，防止意外触电；
16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；
电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；
	个
	2

	28
	超五类网线
	超5类网线
Cat5e非屏蔽双绞线
CM防火等级
24AWG
工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求
所用材料符合RoHS要求
并通过符合UL认证的CM防火等级认证
性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆颜色:灰色；
芯线规格:24AWG
无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线
每芯均有颜色区分
外皮印有厂商标识及电缆编码
有撕裂绳；
	米
	16520

	29
	穿线管
	监控专用穿线管，国标2.0；
	米
	16520

	30
	2.5平方电源线
	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。
在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。
环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。
产品特性
线缆类型（电源线）：RVV
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：3芯
标称截面积：2.5mm²
	米
	1500

	31
	1.5平方电源线
	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。
在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。
环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。
产品特性
线缆类型（电源线）：RVV
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
标称截面积：1.5mm²
	米
	1500

	32
	48芯光纤
	48芯OS2单模光缆
9/125μm
PE
工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GYFTY
护套类型:PE护套
执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
 TIA/EIA 568B.3
TIA/EIA-455；
衰减：1310nm≤0.4dB/km
1550nm≤0.4dB/km；
芯核直径：9±2.5μm；
包层直径：125±2μm。
	米
	1900

	33
	4芯光纤
	4芯OS2单模光缆
9/125μm
PE
工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GYFTY
护套类型:PE护套
执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
 TIA/EIA 568B.3
TIA/EIA-455；
衰减：1310nm≤0.4dB/km
1550nm≤0.4dB/km；
芯核直径：9±2.5μm；
包层直径：125±2μm。
	米
	2000

	34
	尾纤
	SC单模尾纤
OS2
单工
2米
配合单模光缆使用
	根
	80

	35
	接续包
	48芯光纤接续包
	个
	1

	36
	终端盒
	4口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器)
	个
	10

	37
	辅材
	（水晶头软管胶布膨胀螺丝等）
	批


	1

	38
	安装
	
	个
	236

	莎车县人民医院门诊楼监控设备参数

	序号


	货物名称
	型号参数
	单位
	数量

	1
	400w全彩半球摄像机
	400w全彩高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
2. 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测和抓拍，输出人脸抓拍图片；
3. 内置≥1颗GPU芯片，具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能分析功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别，具备智能分析防干扰功能，当设定的检测范围内出现篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警；
4. 支持白光补光、混合补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；
5. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数、智能资源分配模式、智能参数配置等，并支持恢复默认操作；支持声光报警功能，报警声音类型≥12种并支持自定义语音，报警音量及重复次数可设置；
6. 支持POE供电，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风、≥1个扬声器，白光补光距离≥20米、混合补光距离≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	12

	2
	400w全彩半球型摄像机
	1. 400w全彩高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264；
 2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态；
 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 
 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 
 5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	3

	3
	50寸显示器
	1、显示尺寸：50 inch；屏幕可视区域：1095.84（H） mm×616.41（V） mm；亮度：300cd/m2；物理分辨率：3840×2160@30Hz；背光源类型：E-LED；色深度：8 Bit + FRC(10.7B)；可视角：178°/178°；响应时间：8ms；对比度：4000:1；色域：68% NTSC；雾度：3%；

2、支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。
3、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。
4、内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。
5、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。
具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。
6、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。
7、监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。

8、具有调整γ曲线的功能。。
	台
	1

	4


	16口千兆(POE)交换机
	坚固式高强度金属外壳，交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps；


 配置千兆POE电口≥16个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥180W；


 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；


 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；


 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；
 
	台
	2

	5
	24U 机柜
	网络机柜，宽*深*高(mm)：600*600*1000，24U，
前单开钢化玻璃门，后单开钣金门
含支脚脚轮及螺母螺丝
高度 24U
宽度 600mm
深度 600mm
净重 约100kg
敞开百分比（前门） 78.0%
敞开百分比（后门） 77.2%


	台
	1

	6


	超五类网线
	超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃，

标准：符合 

ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m；

线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜；

线缆结构：

4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	米
	1200

	7
	PVC穿线管
	国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件
	米
	1200

	8
	1.5平方电源线
	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。
在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。


环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
产品特性
线缆类型（电源线）：RVV
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
标称截面积：1.5mm²
	米
	1200

	9
	高清线
	HDMI线数字高清线 HDMI工程线 3D视频线 笔记本电脑机顶盒接电视投影仪显示器数据连接线
	根
	1

	10
	监视器专用壁挂支架
	监视器壁挂支架监视器壁挂支架底座支架
	套
	1

	11
	供电电插板
	多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；防触电保护门设计，呵护儿童安全，防止意外触电；16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；
	个


	4

	12
	辅材
	（水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等）
	批
	1

	13
	安装
	安装及调试摄像机
	个
	15

	莎车县人民医院总院外科楼监控设备参数

	序号


	货物名称
	型号参数
	单位
	数量

	1
	400万全彩枪型摄像机
	1. 全彩枪式网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）；
2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；
3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 
4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 
5. 支持POE供电，内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	83

	2
	400w全彩半球网络摄像机
	1. 400w全彩高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
2. 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测和抓拍，输出人脸抓拍图片；
3. 内置≥1颗GPU芯片，具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能分析功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别，具备智能分析防干扰功能，当设定的检测范围内出现篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警；
4. 支持白光补光、混合补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；
5. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数、智能资源分配模式、智能参数配置等，并支持恢复默认操作；支持声光报警功能，报警声音类型≥12种并支持自定义语音，报警音量及重复次数可设置；
6. 支持POE供电，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风、≥1个扬声器，白光补光距离≥20米、混合补光距离≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	11

	3
	枪机吊装支架
	监控伸缩支架铝合金室内外吊装壁装摄像头护罩鸭嘴万向调节加长杆
	个
	30

	4


	24口千兆交换机（汇聚）
	，1U机架式交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps；


配置千兆POE+电口≥24个，千兆光口≥4个，千兆combo口≥4个，交流供电功率≥369W；


支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；


支持链路聚合功能，支持支持GE、10GE、静态、动态端口聚合；


支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证；


支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3，支持STP/RSTP/MSTP协议；
支持电源、风扇、温度告警；


	台
	3

	5


	24口千兆交换机（接入）
	坚固式高强度金属外壳，交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps；
配置千兆POE电口≥24个，千兆光口≥2个；
符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；
全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；

集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；



	台


	10



	6


	16口千兆(POE)交换机
	坚固式高强度金属外壳，交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps；


 配置千兆POE电口≥16个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥180W

；
 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；


 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；


 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；
 
	台
	2

	7
	6U 机柜
	网络挂墙机柜
容量 6U
标准 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准纠错
门及门锁 钢化玻璃前门
材料及工艺 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理
	台
	15

	8
	超五类网线
	超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃，

标准：符合

ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m；

线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜；

线缆结构：

4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	米
	9500

	9
	PVC穿线管
	国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件
	米
	8500

	10
	1.5平方电源线
	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。
在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。


环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。


线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
产品特性
线缆类型（电源线）：RVV
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
标称截面积：1.5mm²
	米
	9500

	11
	10km光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	对
	3

	12
	枪机壁挂支架
	壁装支架
产品特性 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装
材料 铝合金
外形尺寸（mm） 70×97.1×181.8mm
重量 201g
***承受重量 2kg
	个
	12

	13
	供电电插板
	多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；防触电保护门设计，防止意外触电；16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；
	个


	12

	14
	尾纤
	SC单模尾纤，OS2，单工，2米，配合单模光缆使用
	根
	58

	15
	8口终端盒
	8口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器)
	个
	4

	16
	8芯光纤
	8芯OS2单模光缆：工作温度为-20~60℃；光缆结构:GYFTY，护套类型:PE护套，执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0， TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；衰减：1310nm≤0.4dB/km，1550nm≤0.4dB/km；芯核直径：9±2.5μm；包层直径：125±2μm。
	米
	2640

	17
	辅材
	（水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等）
	批
	1

	18
	安装
	安装及调试摄像机
	个
	93

	莎车县人民医院总院消毒供应室监控设备参数

	序号


	货物名称
	型号参数
	单位
	数量

	1
	400w全彩半球型摄像机
	400w全彩高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264；


2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态；


3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 


4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 


5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	20

	2
	监控专用设备箱
	监控防水箱不锈钢装配箱 产品尺寸180*140*70MM
	个
	3

	3
	32路8盘位录像机
	1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，≥8个硬盘槽位，可满配≥8TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；
2. 支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出；
3. 应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
4. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；
5. 支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥22个汉字，OSD属性至少可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁；配合相应摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位；；
6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；
7. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；
8. 支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件；
9. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。
	台
	1

	4
	8口 千兆交换机
	交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps，配置千兆电口≥8个；
符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；
全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；
采用存储转发的交换机制；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；

	台
	3

	5


	超五类网线
	超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃，

标准：符合 

ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m；

线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜；

线缆结构：

4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	米
	980

	6
	PVC穿线管
	国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件
	米
	980

	7  
	电源适配器
	国标,12V2A输出，圆头，两端带线，输入线长1000mm，输出线长1500mm
	个
	20

	8
	1.5平方电源线
	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。
在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。
环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
产品特性
线缆类型（电源线）：RVV
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
标称截面积：1.5mm²
	米
	980

	9
	32寸监视器
	1、32寸曲面液晶监视器，显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤50W；

2、监视器需提供CE、FCC、RoHS、WEEE。 

3、支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。

4、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。

5、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），内置图像硬件处理画中画功能；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。

6、监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。

7、内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。

8、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。

8、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。

9、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。

10、可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时，内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。。

	台
	1

	10
	监视器专用壁挂支架
	外扩展，定制钢制支架
	套
	1

	11
	供电电插板
	多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；
塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；
防触电保护门设计，防止意外触电；
16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；
电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；
	个


	2

	12
	辅材
	（水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等）
	批
	1

	13
	安装
	安装及调试摄像机
	个
	20

	莎车县人民医院总院重点部位监控设备参数

	序号


	货物名称
	型号参数
	单位
	数量

	1
	400W全彩枪式网络摄像头


	1.全彩枪式网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）；

2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；


3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；

 
4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 


5. 支持POE供电，内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级≥IP66。
	个
	16

	2
	400w全彩半球型摄像机
	1.400w高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264；


2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态；


3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 


4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 


5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。

	个
	32

	3
	监控专用设备箱
	监控防水箱不锈钢装配箱 产品尺寸180*140*70MM
	个
	12

	4
	8口千兆交换机
	交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps，配置千兆电口≥8个；


符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准；


全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发；


采用存储转发的交换机制；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护；


	台
	12

	5


	超五类网线
	超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃，

标准：符合 

ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m；

线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜；

线缆结构：

4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	米
	1950

	6
	PVC穿线管
	国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件
	米
	1950

	7  
	电源适配器
	国标,12V2A输出，圆头，两端带线，输入线长1000mm，输出线长1500mm
	个
	48

	8
	1.5平方电源线
	无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。


在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。


环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。


线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。


产品特性


线缆类型（电源线）：RVV


导体类型：无氧铜


护套类型：PVC


线缆芯数：2芯


标称截面积：1.5mm²
	米
	1950

	9
	支架
	通用壁装支架/钢/199.3×83.04mm
	个
	20

	10
	电梯专用网桥
	 600MHz； 内存：DDR2 64MByte；FLASH：8MByte；功放：SiGe5012B；天线增益：10DBi；极化方向：垂直；功率：23±2dBm；工作温度 -30～65℃ ；存储温度 -50～80℃；有线接口:10/100Mbps  LAN*1; 传输频率：2.3～2.7GHz，150M室外无线数据传输，可视距500米传输;供电方案：DC 12V 1A（默认）； 频宽：HT20，HT40; 功耗：≤3W ；安全性：MAC地址控制 不支持；加密 WEP加密：64/128bits,WPA,WPA2,802.1x； 符合IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.3u网络协议；管理：基于WEP管理 支持、SNMP MIB 支持、Telnet 支持、Serial 支持；拨码功能，无需电脑调试，自动分配IP，可设置定时重启
	个
	32

	11
	供电电插板
	多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；
塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；
防触电保护门设计，防止意外触电；
16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；
电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；
	个


	12

	12
	4芯光纤
	4芯OS2单模光缆
工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GYFTY
护套类型:PE护套
执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
 TIA/EIA 568B.3
TIA/EIA-455；
衰减：1310nm≤0.4dB/km
1550nm≤0.4dB/km；
芯核直径：9±2.5μm；
包层直径：125±2μm。
	米
	850

	13
	千兆光纤收发器
	1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机
光口：1个千兆光口
距离20公里
FC口
单模单纤；电口：1个千兆网口；
	对
	2

	14
	尾纤
	SC单模尾纤，

OS2，

单工，

2米，

配合单模光缆使用
	根
	8

	15
	终端盒
	8口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器)
	个
	4

	16
	辅材
	（水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等）
	批
	1

	17
	安装
	安装及调试摄像机
	个
	48


售后服务内容
1.按照安全防范工程技术标准规范进行施工，质保期为两年，质保期间担负维保工作定期每季度对设备进行检测除尘工作，严格按照监控设备使用管理与维护保养规则进行维护保养。

2.在中标后要有专业维护监控设施设备人员，要在本区域内设立对本项目服务点及库房，库房内要有足够的配件及库存。

3.每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

4.根据监控系统各部份设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

5.对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

6.对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

7.对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

8.对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。

9.每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

10.提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送人民医院保卫科。

11.响应时间

一级故障，接到通知，20分钟内到达现场，1小时内排除系故障；

二级故障，接到通知，1小时到现场2小时内排除故障；

三级故障，接到通知，2小时到现场4小时内排除故障；

投标单位中标后至接到中标通知书日起7日内到人民医院签订合同。

13.质保期间设备出现故障由乙方无条件更换或维修。

14.交货时间：合同签订后30个日历日完成供货并安调试完毕。

第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

总则

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成；

评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人；

评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.4.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

1.4.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

1.4.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

初步评审-符合性审查，符合性检查的内容及标准；
       商务符合性审查，符合性检查的内容及标准；
技术符合性审查，符合性检查的内容及标准；

	初步符合性审查

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	法定代表人（或企业负责人）为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时投标；
	
	
	
	

	2
	供应商名称或组织机构与获取招标文件时不一致，未提供有效证明文件；
	
	
	
	

	3
	由政府立项核准、审批的采购项目，投标报价高于设定的采购预算价的；
	
	
	
	

	4
	对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留；
	
	
	
	

	5
	供应商未按招标文件规定提交投标份数，正本1份；副本4份；开标一览表一份；电子U盘一份（由代理公司工作人员查验是否符合要求，将查验结果报告评审委员会）；
	
	
	
	

	6
	供应商未按招标文件要求的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况；
	
	
	
	

	7
	投标文件未按照招标文件要求编写、装订、印鉴及签字；
	
	
	
	

	8
	投标文件中投标有效期不满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	9
	供应商未按照招标文件要求缴纳投标保证金的；
	
	
	
	

	10
	供应商有违反招标投标纪律的情况；
	
	
	
	

	11
	未提供招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审

未通过初步评审的，为无效投标。
	
	
	
	


	商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	中小企业投标要求（1.3.6）
	本项目适用
	
	
	

	联合体投标规定
（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	投标人的关联性
（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求
（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求
（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求
（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 60 日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的装订方式
（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求
（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正
（20.3）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求
（20.6）
	本项目适用
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


	技术符合性审查表

	审查事项
	投标人名称
	投标人名称
	投标人名称

	
	　

　
	　

　
	　

　

	招标文件要求
	条款号
	
	
	

	售后服务响应要求
	第5章
	　
	　
	　

	技术参数无重大偏离
	第5章
	
	
	

	结论
	　
	　
	　

	
	
	
	
	


澄清有关问题；

比较与评价；

推荐中标供应商名单；

编写评标报告。

定标及定标程序
（见“六 确定中标”）

评标方法
（见投标人须知资料表）

评标细则及标准（综合评分法）
本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、对招标文件的响应程度等；

除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分；

在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：
未按招标文件规定提交投标保证金的；

投标文件、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签署、盖章的；

不具备招标文件中规定的资格要求的；
投标人的投标报价超过了招标文件中规定的预算金额最高限价的；

投标文件中附有采购人不能接受的附加条件；

投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求的；

售后服务没有完全符合招标文件要求的；

投标产品没有完全符合主要的技术指标、参数；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过复核性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。
非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

文字表述的内容含义不明确；

同类问题表述不一致；

有明显文字和计算错误；

提供的技术信息和数据资料不完整；

投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（6）情形之一的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

综合评分明细表：
	评标项目
	评审分项
	分值
	评审项目及分值

	价格评审

30 分
	报价得分
	30 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×0.30 

	商务评审

8分

	投标文件制作
	2分
	投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、逻辑清楚、符合招标文件要求的，得2分，一处不规范扣0.5分，扣完为止。

	
	项目管理及专业能力
	6分
	投入本项目的施工管理人员、施工人员、安全管理人员等配备情况且符合本项目的实际情况，优得4分，一般得2分；

供应商所投产品的制造商可以派出符合本项目规模、工期的具有安防企业认证的高级工程师两人以上负责产品调试及技术指导得2分；
注：需提供投入人员（除普工）在本单位任职的证明文件（4个月以上的缴纳社保证明）

	技术评审52分

	技术参数
	38分
	投标人需根据招标文件要求完整的描述投标设备的详细参数，每一项负偏离扣3分，扣完为止.

注：提供证明文件（证明文件可以为国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构出具的检验/检测/实验报告，国家列入安防范围的产品需提供公安部认可的证明文件，上述文件加盖制造商公章）或网上查询路径，核心产品一项不提供证明文件的扣10分，扣完为止，不累计扣分。

	
	系统设计方案
	4分
	方案中对本系统的理解，实现方式，运行原理、楼层、机房设备架设、管线走向等，优得4分，一般得2分

	
	实施方案
	10分
	技术规范应引用准确，使用最新的生产、安装、验收规范，分值0~2分；

	
	
	
	施工方案与技术措施应能符合项目实际情况，缩短工期、提高质量 、降低消耗、施工工艺先进，分值0~3分；

	
	
	
	质量保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行，分值0~2分；

	
	
	
	施工总进度计划及保证措施，进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律，保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性 ，同时要符合实际情况，切实可行，分值0~2分；

	
	
	
	施工安全措施计划保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行，分值0~1分。

	服务及其他评审（10分）
	培训方案
	2分
	负责对采购单位工作人员进行全套设备的培训并提供培训资料，培训内容主要包括供货设备及系统的工作原理、操作、运行及维护等方面的知识，培训人数3人以上，培训方案符合项目实际情况，切实可行得0~2分。

	
	零配件供应能力
	3分

	投标人需提供易损件价格清单及零配件库房所在地证明材料，根据维护难易程度，成本高低、速度快慢得0~3 分；

	
	售后服务方案

	5分
	方案内服务内容齐全，针对性强，对所有的服务内容均有描述，服务流程完善，售后人员配备充足，完全能满足本项目售后要求得3~4分；

方案内服务内容齐全，针对性一般，对所有的服务内容描述不尽清晰，服务流程不尽完善，售后人员配备较少，基本能满足本项目售后要求，得1~2分；
3供应商所投产品制造商在喀什地区设有常驻售后服务机构并能出具针对本项目的售后承诺（提供售后服务机构的企业营业执照,场地租赁合同）得1分。


	


计算错误的修改
投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认；

保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况；

发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止；

发现采购人、招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告；

解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜；

法律、法规和规章规定的其他义务。

评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人；

不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避；有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作) 或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况；

评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同；

评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求， 提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任；

法律、法规和规章规定的其他评审工作纪律。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6   %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /   %的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 详见评标办法     

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为： 无      
6.同品牌处理办法：对两家集成商或者代理商使用相同制造商产品作为其项目包的一部分，且相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价60%的按一家投标人认定。

如采用最低评标价法，则：经评委会审核确认，符合资质要求且投标报价最低者为有效投标商 ；

如采用综合评标法，则：由评标委员会对投标同一品牌同一型号产品的多家供应商，按照综合评分法先进行打分，最后分值最高者为有效投标供应商 。

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：采用随机抽取的方式确定；

如采用综合评标法，则： 报价最低者优先，如报价相同，则采用随机抽取的方式确定 。

[image: image1.png]M4

TR mBUF R mE TS

A H

F%

s

AR pn

% A02010104 & 3it
AL

CRCRL T S RE 2R 52 18 S Be &
“4:2%)  (GB 28380)

14020101 154
WL %

5k A02010105 fFHER
AL

CRCRL T S RE 2R 52 18 S Be &
“4:2%)  (GB 28380)

& A02010107 ~FAR
RS

CRCRL T S RE 2R 52 18 S Be &
“4:2%)  (GB 28380)

1020106 i \|

110201060101 1§ 5 4T
ENAL

CRENHL HTEDHLAML ELHLAE RLR
e AR5 R)  (GB 21521)

402010601 FTEN % 4%

% A0201060102 4 5%
T ERHL

CRENHL HTEDHLAML ELHLAE RLR
e AR5 R)  (GB 21521)

% A0201060104 %F =X
T ERHL

CRENHL HTEDHLAML ELHLAE RLR
e AR5 R)  (GB 21521)

Vi e

1402010604 FoR %

k A0201060401 % i
7

GBI B 28 Al 25 PR E 18 S R
R 2%)  (GB 21520)

1402010609 7% K|
PN &2

140201060901 41X

(S (L. FTENHLRIE EALAE
0 PR e (M RE 544 (GB 21521)
AT EREE N 15 5T/ 40 AT
ENHLAE G 2SR

11020202 %5
28

(B RE AR M R RE AL )
(GB 32028)

11020204 % h|
it — AL

CRENHL HTEDHLAML ELHLAE RLR
e AR5 R)  (GB 21521)

;1020519 7%

1102051901 B5.02 %

7 7K B 0 5 fi 20 PR S 18 % 7T it
WEAME)  (GB 19762)

11020523 il ¥4
EtliiP

& A02052301 #1741
N

e 7K HLZE

(VA 7KL 2H i 280 BR 7 8 B e 25
%) (GB19577) , ({RIREHIESE
SPGB/ DAL RER €
I8 Je ek ) (GB 37480)

K IEATEALL

€k Gt JEATHLERE R 2 1

e (GB 30721)




[image: image2.png]R AL BRI S 7 K AL
4

5L IR 2R A K T il PR
EAE AR (GB 29540)

& A02052305 7L
2

LA (A
1A R G /e
5> 14000W)

(B AT WA RERR
72 AH R IR AR 54 (GB 21454)

[ o6 20 2 SO AL
(174 H>14000W)

B e 32 SR T ML AE RLR E E
R RERREEY  (GB19576)  (IRVE
2 R 2 R L 2 R R PR 1 2 g
RE52%)  (GB 37479)

& A02052309 & Hfil
4 B

L5 25 1

B e 32 SR T ML AE RLR E E
K RERE%)  (GB 19576)

1402052399 HAth fil ¥4
SRR

A EI

CHLIGE A EIES 55 1 35
/NELFFAGA HIEE ) (GB /T 7190. 1D
CHLIGE A EIES 55 2 35y K
U RAHEE) (6B /T 7190.2)

Crp/INTE = A S 2 L E ML RE AL PR

7 4020601
e e AR5 2%)  (GB 18613)
11020602 77 /] (AR HEL A% 25 e 25 PR {8 Y
s ks s i A HEREL)  (GB 20052)
% A020609 4|, B AT L 25 BB 2R 2 18]
9 i 700 76 Y kT 4L
i RO R L HEHCEE)  (GB 17806)
N 5% P H UK A F i PR % Rt
140206180101 HLUK4E SO (6B 12021.2)
QB e T g A s ) s SR T B
o BR A2 K R L% %) (GB
21455-2013) , f§ 2019 HFAEITK
p—
PIRESETEE e G
7 {H S BE 40 ) (GB21455-2019)
. S
10 [r020818 i e 40206180203 2518 &

P A2

b

2 AT (I
WLAL A R <
14000W)

(B AT WA RERR
72 AH R IR AR 54 (GB 21454)

1R 76 32 U A
(i 4 5= 14000W)

B e 32 SR T ML AE RLR E E

e BET R4 (GB 19576) (X
7 308 R X 2 18 ML 4 R PR s 1
HERE)  (GB 37479)

;10206180301 PEAHL

LBl B ACHT B AOK AR 52 18 K

E:2%)  (GB 12021.4)




[image: image3.png]1102061808 #uK 2%

it 7K R A K 2% B AR S 1B %

xR AeEg) (6B 21519)
CF AR POE ROK 2R SR
MRS HK 2} 57 FA KA i 200 PR 1 % B 5 )
(GB 20665)
CRERHIKHL (28D RERLIR & (%
R AEE)  (GB 29541)
ik R € 5% K PR fit #OK 2R G5 g 3R 52

I [ A5 4%)  (GB 26969)

11020619 H& B

ke 5 3 1 ) X i
T

QA 3 P S0 2 AT e Y
EAE AR %)  (GB 19043)

LED & %/ Fi% 1 e B

7

(i EE A BEE I A LED AT Hgg
0 PR (% RE RS54 (GB 37478)

1|
& - AR LED 7= 5 BE AR &
b (RS2 (6B 30255)
EREREEENE ) AR LED 7= 5 BE AR &
[ B0 LED 4T E K RERUE ) (GB 30255)
12 A A020910 H[A02091001 -3 B4 (PR H A i 28 PR R 1 2 e 25
WL e B& CERIHD %) (GB 24850)
VUS55 8 E B4 S
38 LA PR L BE AR PR e 1
13 S A020911 #|A02091107 FLAFT T ——r e %) (GB 24850)
Wi % P o DS SN EEE SMAN R
LB MAF A (THSEHLE R 2% B8 RO
T S RE ) (GB 21520)
1031210 PR | . ) T FE R Ak L Al 28 PR 1 S it
R/ H L
H eI RIS %) (GB 30531)
A 7 1 Ny A )
s QAL A28 7K 20 PR 1 S K 5 400
(GB 25502)
5 A060805 1
52 A 5 FH 7K 280 R s 1 2 L K
° i CURS) (6B 30717)
e C/MEE 28 FH 7K 2803 IR s 1 2 F K

CUR) (6B 28377)




[image: image4.png]6 [ A060806 7K| (7K P 7K 280 3 PR 8 2 FH 7K 2%
b R %)  (GB 25501)

. 14060807 15 73] Q{25 i i 1 FH 7K 2880 3 PR e A Y
e i FHK RS 4%)  (GB 28379)

8 14060810 #f i G 25 FH 7K 2803 IR s 18 2 F K]
i &) (GB 28378)

VE: LT REE AR R HE AR O E FARAE N BORTRUA, MRS B FRARHE R OKBO

EELgS

2. B AAEARHE R AT, KSR R VAERRHEIRTF (. A7 2800 P R AGE
WEBAEAZE 201946 A 1 H.
30 BL ok RN BUR SRR IR o




[image: image5.png]{igEs

PRBERR 7 S IBUR R i B 7 B

HE .
E2: I AT
i)
1 A020101 1HELHL | A02010103 JIR %5 2% HJ2507 4% IR 55 25
B 02010104 £ IFEHL 12536 BOMLF AL, St
A02010105 {45 =i HEHL HJ2536 ETHEHL. Eonah
A02010107 ~FH AL TS HJ2536 ETHEHL. Eonah
A02010108 R HEHL HJ2536 ETHEHL. Eonah
A02010109 THEHL A5G HJ2536 ETHEHL. Eonah
702010199 FHeA it FEHL B & HJ2536 ETHEHL. Eonah
2 A020106 % N4 | A02010601 T EP %% A0201060101 WEBATENNL | HI2512 FTEIHL. f5E ML 2 ThEe—kHL
i 0201060102 HOEHTEINL | HJ2512 4TEDHL. A6 20HLR % i AL
A0201060103 FARITEPHL | HI2512 4TEPHL. LML Z ThfE—1AHL
A0201060104 #FARITEPHL | HI2512 4TEPHL. L FTHL L Z IhfE— A HL
A02010604 7R 70201060401 ¥ &k EoRa% | HI2536 T it 5ibl. Eonas
70201060499 JLAh i R2% | HI2536 T4kl EoRas
A02010609 EIJEEI&HI N &% | A0201060901 FHE{X HJ2517 44X
3 A020202 AL HJ2516 R
4 A020201 K EIHL HJ424 ¥rREH (BFLE ®E
5 A020204 % Thfig HJ424 ¥rREH (BFLE ®E
bl
6 A020210 SCER# | A02021001 FEEIHL HJ472 g — R EnHL
#*
7 A020301 # 1% HJ2532 AR R
X (FHEBRE
8 A020305 3l 4 | A02030501 % HJ2532 AR R
S 102030599 JLALTRFIE (B4 HJ2532 I
9 A020306 % % A02030601 /N % 7% HJ2532 AR R
10 | A020307 & fH 7% | A02030799 FHifthE FHVZ%E HJ2532 AR R
L)
11 A020523 il ¥4 7% | A02052301 il 4 FE4iHL HJ2531 T F A e &
%% A02052305 ZEYEHLAL HJ2531 T A B &
A02052309 L HIHIA . %% HJ2531 T A B &
12 | A020618 £ 3% il | A02061802 %% 41 i % A0206180203 7= HL HJ2535 J55 IR 2 < 15 2%

L

A02061808 #47K #%

HJ/T362 K BHAEGEIAES




[image: image6.png]13 A020619 & W 5 | A02061908 = 4 HE AT FL HJ2518 HEHAGIE
#*
14 | A020810 f# ¥ /% | A02081001 f% FUM(E 4% HJ2512 $TERNL. fEENLK 2 Dhhe— bl
HR B m A %
#*
15 A020910 HLAL ¥ | A02091001 i H R ¥ %% il HJ2506 R 5 R HE L
& B
A02091003 57k 2 it i A HL AR HJ2506 R AL BB UL
B
16 A0601 R A060101 FAA R HJ2547 X H./H]2540 A i
A060104 Al R HJ2547 X H./H]2540 A i
A060199 FH AR HJ2547 X H./H]2540 A i
17 A0602 5. HZE | A060201 ARG HK HJ2547 X H./H]2540 A i
A060205 Al 5. 53K HJ2547 X H./H]2540 A i
A060299 Hifth &5, K HJ2547 X H./H]2540 A i
18 A0603 Fr¥EH A060301 4 Jm 7 42 h E IR FER HJ2547 X2 /H]2540 A Y
A060302 A 42K LI FES HJ2547 FF/HJ2540 AIE i
7060399 FH A fr 22K HJ2547 X H./H]2540 A i
19 A0604 7R A060499 Fifthib k% HJ2547 X H./H]2540 A i
20 A0605 HHZ A060501 A AE 2K HJ2547 X H./H]2540 A i
A060503 4 )8 JFi HE 2 HJ2547 X H./H]2540 A i
A060599 FH A AF HJ2547 X H./H]2540 A i
21 A0606 422 A060601 A5 422 HJ2547 X H./H]2540 A i
A0B0602 4 ) i 42 HJ2547 X H./H]2540 A i
22 | A0607 B KK A0B0701 AJi i A HJ2547 X H./H]2540 A i
A060702 < J i B A HJ2547 X H./H]2540 A i
23 | A060804 7Kitl HJ/T296 TAEW%
24 | A060805 fii 2% HJ/T296 TAEW%
25 A060806 7K M HJ/T411 KM
26 | A0609 414 5K HJ2547 X H./H]2540 A i
27 A0610 K KA HJ2547 X H./H]2540 A i
ZRAF
28 | A0699 HAhZK H HJ2547 X H./H]2540 A i
FIR
29 A070101 H fL£F HJ2546 744 i

i ENGe R




[image: image7.png]30 | A090101 % EP 4% HJ410 SCAL 4R
CELIE LS
40
31 | A090201 HEHh £ HJ/T413 FAE S0 &
CHLEE FRAE 5ok
F9)
32 | A100203 AR | A10020301 AR HI571 NSRRI ]
A10020302 £F 4R HI571 NSRRI ]
A10020303 fITEAR HI571 NSRRI ]
A10020304 41K TAR HI571 NSRRI ]
A10020399 FiAth \3EAR HI571 NSRRI ]
33 A100204 N | A10020404 N 3 B T 2 B HJ571 NJgti f i it /HJ 2540 A 28 i
A, AR AR
A10020404 N it AR 2 T 2 1 AR HI571 AR K Hedil i /HT2540 A
B
34 | A100301 ZKJg# | A10030102 /K¥E HJ2519 /K&
BERIKIE
35 | A100303 /K Y8R | A10030301 7 & EE L HJ/T412 PRt
Tkt
36 A100304 £F 41T | A10030402 2T 43 5 FERR T A HJ/T223 1% KGR A4
BT TX10030403 Je i R P4 AHE M HJ/T223 B TS P
37 | A100305 #J5i & | A10030501 F1FFAR HJ/T223 %% TG b4
SRR 0030503 2 5t i bt HJ/T223 B TS P
38 | A100307 ZEHFG | A10030701 FEf% HJ/T297 Ve &erit
Bl A10030704 % HJ/T297 B %kt
A10030705 P Jsi it HJ/T297 B %kt
A10030799 At 2 3 Be il it HJ/T297 P 'éete
39 | A100309 ZEAKIH | A10030901 ¥ 7 Al i 7 B K HJ455 B K44
IR B il B
A10030903 14k 7k 4 41 HJ455 B K44
A10030906 #4543 T-BiKE (H) HJ455 B K44
2}
40 | A100310 F@E#. B | AL0031001 4% £ # A 75 b4 HJ/T223 1% KGR A4
FNET AR | R
Fe il A10031002 744 kil HJ/T223 R JRRGARR b
41 A100601 I B HJ2537 KHEHRR
fe:giR7S oY
42 A100399 FHAthdE | A10039901 Atk &)@ Ak HJ456 RITEBT KAk

SR




[image: image8.png]43 | A100602 K i ¥ | A10060202 £ At i FLIB P Rk i HJ2537 KPR
B B
A10060203 £ et iR FLIR M I HJ2537 KPR
B
A10060299 H At HEIHR R HJ2537 KHEHRR
44 A100604 [ 7K % | A10060499 FHoAh B K ERAt HJ2537 KHEHRR
B
45 A100699 F fib 7 HJ2537 KHEHRR
Sk
46 A100701 [+ I'JHE HJ/T 237 SR 1% /HJ459 A5 1R 1]
47 | A100702 F HJ/T237 Y8R5
48 A170108 A} (2 HJ2537 KHEHRR
SRR
49 A170112 % $ HJ2541 AL
HURE R AL
50 | A180201 ¥k}l HJ/T226 @SR/ /T231 LR

(=]
i

B

VEr FRAT R P BN R AR % AT B B BORT R AR






市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告
2019年第16号
　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

　　自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。
市场监管总局
2019年4月3日
（此件公开发布）
 
参与实施政府采购节能产品认证机构名录
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	　
	　
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	　
	　
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	　
	　
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	　
	　
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	　
	　
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	　
	　
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	　
	　
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	　
	　
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	　
	　
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	　
	　
	

	18
	A060810
	淋浴器
	　
	　
	


 
参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目

招标文件（第三册）

	采购代理机构：
	新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司

	发出日期：
	二〇二一年十月


第7章  政府采购合同
莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目

采购合同

招标编号：XJQZ(SCCGGK)2021-016
合同编号：
项目名称：莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目

甲方：莎车县人民医院               

乙方：

2021年    月

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：                                                。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：
1.4.2 总价以审计结算为准。

1.4.3 发票开具方式： 增值税普通发票     。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：XX天  ；
1.5.2 交付地点：                                        。

1.5.3 交付方式：                                           。
1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 1  %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请              参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，验收标准按本项目招标文件内规定的技术规格及要求进行验收。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





