
竞争性磋商文件

项目名称：哈密市中心医院数据中心机房标准化建设项目（二次）

采购单位（盖章）：哈密市中心医院
采购代理机构 ：（公章）新疆润标工程项目管理服务有限公司

联   系  人：张刚

联 系 电 话：17767402939
联系地址：哈密市广东路大营门村一组176号
目 录
3

第一章 竞争性磋商公告

5

第二章 供应商须知

16

第三章 合  同

19

第四章 采购需求

28

第五章 响应文件格式

51

第六章 磋商标准与方法



第一章 竞争性磋商公告

新疆润标工程项目管理服务有限公司关于哈密市中心医院数据中心机房标准化建设项目（二次）的竞争性磋商公告

	项目概况
哈密市中心医院数据中心机房标准化建设项目（二次）的潜在供应商应在新疆润标工程项目管理服务有限公司（哈密市广东路大营门村一组176号）获取采购文件，并于2021年10月09日11:00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：XJRBZB-CG2021059-02
项目名称：哈密市中心医院数据中心机房标准化建设项目（二次）
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：2650000
采购需求：对哈密市中心医院信息科机房进行装修改造（其他详见磋商文件）
合同履约期限：自合同签订后60天内完成项目施工并验收合格
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；
（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；
（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；
（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；
（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2020]64号文）；
（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。
3.本项目的特定资格要求：
1、法定代表人投标需携带法定代表人证明书、法定代表人身份证原件及法定代表人社保证明，委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件及委托代理人社保证明；
2、具有有效营业执照；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4、投标企业在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
综合信用评价报告出具方式：
可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。
1、新疆信合联服网络科技有限公司
网址：http://www.xhlfzx.com.cn
地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口
联系电话∶ 0902-2203560
2、长风国际信用评价新疆有限公司
网址∶http://www.cfguoji.com/index.php
地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室
联系电话∶19999101966
三、获取采购文件
时间：2021年10月21日至2021年10月27日，每天上午10:30至13:30，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆润标工程项目管理服务有限公司（哈密市广东路大营门村一组176号）
方式：网上获取
售价（元）：200元/份
四、响应文件提交
截止时间：2021年11月01日 11:00（北京时间）
地点：新疆润标工程项目管理服务有限公司（哈密市广东路大营门村一组176号）
五、响应文件开启
开启时间：2021年11月01日 11:00（北京时间）
地点：新疆润标工程项目管理服务有限公司（哈密市广东路大营门村一组176号）
六、其他补充事宜
1、凡满足和响应上述要求且拟参加本次招标的投标单位，以下报名材料需提供加盖投标人单位公章的扫描件在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）网上提交并联系代理机构审核资料；

（1）法定代表人投标需携带法定代表人证明书、法定代表人身份证原件及法定代表人社保证明，委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件及委托代理人社保证明；

（2）营业执照；

（3）需提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果的打印截图（查询日期不早于本公告发布之日）。

（4）哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构出具的D级以上（不含D级）的信用报告。

（5）附件信息报名登记表并填写完善。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：哈密市中心医院

地 址：哈密市伊州区广场北路10号

联系人：沈工

联系方式：19990257313
2.采购代理机构信息

名 称：新疆润标工程项目管理服务有限公司

地 址：哈密市广东路大营门村一组176号

联系方式：17767402939
3.项目联系方式

项目联系人：张刚
电 话：17767402939
 供应商须知前附表
	项号
	内容

	1
	项目名称
	哈密市中心医院数据中心机房标准化建设项目（二次）

	
	项目编号
	XJRBZB-CG2021059-02

	
	供货地点
	哈密市伊州区广场北路10号

	2
	采购内容
	对哈密市中心医院信息科机房进行装修改造

	3
	供货期
	自合同签订后60天内完成项目施工并验收合格

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2020]64号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。

3.本项目的特定资格要求：

1、法定代表人投标需携带法定代表人证明书、法定代表人身份证原件及法定代表人社保证明，委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件及委托代理人社保证明；

2、具有有效营业执照；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标企业在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

综合信用评价报告出具方式：

可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。

1、新疆信合联服网络科技有限公司

网址：http://www.xhlfzx.com.cn

地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口

联系电话∶ 0902-2203560

2、长风国际信用评价新疆有限公司

网址∶http://www.cfguoji.com/index.php

地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室

联系电话∶19999101966

	7
	报价方式
	直接报价

	8
	保证金
	磋商保证金：53000元 

供应商应于投标截止时间前，从供应商公司基本账户通过转账或银行电汇形式缴存至代理机构账户，（投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其磋商响应文件将予以拒绝。供应商应充分考虑资金在途时间）

公司名称：新疆润标工程项目管理服务有限公司乌鲁木齐分公司 

账号：65050110601500000137

开户银行：中国建设银行乌鲁木齐鲤鱼山北路支行

税号：91650100MA780REH9A 

注：供应商递交投标保证金时，须注明“项目名称、项目编号”

投标保证金有效期：自投标截止之日起90天。

	9
	响应文件的份数
	1、正本：1份； 副本：3份

2、开标一览表一份

3、电子版（U盘）格式：(包含全部磋商文件内容)

	10
	响应文件递交
	截止时间：2021年11月01日11时00分（北京时间）

地点：哈密市广东路大营门村一组176号

	11
	开标时间
	时间：2021年11月01日11时00分（北京时间）

地点：哈密市广东路大营门村一组176号

	12
	磋商有效期
	90天

	13
	资格审查资料
	开标现场请供应商代表随身携带以下证件以备查验“营业执照、法定代表人身份证明书及身份证复印件或法定代表人授权委托书及身份证复印件、信用中国及中国政府采购网查询截图、保证金缴纳凭证”复印件加盖公章

	14
	付款方式
	合同签订后支付合同价款的30%，项目完成，验收合格后支付合同价款的60%，1年后无质量问题后支付合同价款的10%。

	15
	质保期
	提供设备三年原厂商质保


供应商须知

1、总则

1.1、项目概况

1.1.1、本项目概况已在供应商须知前附表第1项中说明。
1.2、采购范围

1.2.1、本项目采购范围已在供应商须知前附表第2项中说明，潜在供应商除非接到采购人发布的《竞争性磋商文件补充》，否则不得擅自增加或删减招标范围。

1.3、采购方式

1.3.1、本项目的采购方式已在供应商须知前附表第5项说明。

1.4、合格供应商

1.4.1、参加竞争的供应商资格要求已在供应商须知前附表第6项说明。

1.4.2、采购人有权要求各潜在供应商提供更为完整、更详细的资料，以便采购人做好资格审查工作。

1.5、费用
1.5.1、潜在供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

2、竞争性磋商文件

2.1、竞争性磋商的组成

2.1.1、竞争性磋商文件由本文件及按本文件有关规定发出的《竞争性磋商文件补充》组成。

2.1.2、潜在供应商应认真研究本竞争性磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决响应文件”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由潜在供应商自负。

2.2、竞争性磋商文件的解释

2.2.1、潜在供应商在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到竞争性磋商文件日起至响应截止时间3天前以书面形式向采购人（代理机构）提出，采购人（代理机构）将以《竞争性磋商文件补充》形式予以解答，并及时送至所有潜在供应商。

2.3、竞争性磋商文件的修改

2.3.1、在响应截止时间3天以前，采购人都可能会以《竞争性磋商文件补充》的方式修改竞争性磋商文件。

2.3.2、《竞争性磋商文件补充》作为竞争性磋商文件的组成部分，对潜在供应商起同等约束作用。

2.3.3、为使潜在供应商在编制响应文件时把《竞争性磋商文件补充》内容考虑进去，采购人可以延长递交响应文件的截止时间，具体时间将在《竞争性磋商文件补充》中写明。

2.3.4、竞争性磋商文件的澄清、修改等书面材料均称《竞争性磋商文件补充》。如果《竞争性磋商文件补充》内容与在此《竞争性磋商文件补充》发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请潜在供应商执行《竞争性磋商文件补充》的相关规定，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

3、报价

3.1、本项目的响应报价已在供应商须知前附表第7项说明。

4、磋商保证金

4.1、潜在供应商在响应文件递交截止时间前，应提供不少于供应商须知前附表第8项规定的磋商保证金。

4.2、潜在供应商有下列情形之一者，磋商保证金将被没收：

4.2.1、潜在供应商在采购有效期内撤回其竞争性磋商文件；

4.2.2、潜在供应商不接受按竞争性磋商文件规定对其报价进行修正的；

4.2.3、成交供应商在规定时间内不与采购人签订合同的。

4.3、未成交供应商在接到通知后7日内，采购人将无息退回磋商保证金。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

4.4、成交供应商的磋商保证金将在合同签订之日后5日内返还。

5、响应文件

5.1、资格审查包括下列内容：

5.1.1、资格审查资料已在前附表13说明，资格审查资料不齐全的资格审查不通过，属无效投标。
5.2、响应文件正本副本包括商务部分及技术部分内容：


5.2.1.竞争性磋商承诺书

5.2.2法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书原件及身份证复印件；

5.2.3企业概况：包括营业执照、企业生产经营及销售情况、企业人员、技术力量、技术装备及企业管理水平、财务状况等；

5.2.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录网页截图复印件加盖公章；参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

5.2.5投标产品的质量、技术、性能综合说明包括：主要技术参数、功能特点、工作原理、验收标准、质量管理、试验检测、操作及维护要求等（投标企业自行编制）；

5.2.6投标货物供应含主要配套件、外构件清单，须填报品牌、产地；

5.2.7技术服务方案及保障措施；

5.2.8技术规格偏离表；

5.2.10企业的承诺、优惠性条件、合理化建议（投标企业自行编制）；

5.2.11企业培训方案（投标企业自行编制）；

5.2.12产品售后服务承诺和维保计划（投标企业自行编制）；

5.2.13企业类似项目经历；

5.2.14投标方认为可能需要的其他文件；

5.3、投标报价部分内容

5.3.1开标一览表；

5.3.2采购清单及报价明细表；

5.4、投标报价

5.4.1投标设备名称、数量及报价明细表应一次性报定，并按下列方式分别填写：

a.设备投标报价应包括外购件、外协件、配套件、原材料及生产制造、检验验收、油漆、包装、保险、合理利润、海关税、增值税、管理、运杂、安装等费用；

b.报价明细表中特别要求的零部件、备件的费用；

c.报价明细表中特别要求的培训、售后服务等费用。

5.4.2供应商应在竞争性磋商文件所附相应的《采购清单及报价明细表》中标明所提供货物单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

5.4.3供应商应对《招标设备名称、规格、数量明细表》中全部货物分项逐一进行报价。

5.4.4《开标一览表》和《采购清单及报价明细表》中的材料总价应一致，如不一致时以《采购清单及报价明细表》的合计价格为准。

5.5.5任何有选择报价将不予接受，在同等条件下的每种货物及服务只允许有一个报价。

5.6、响应文件的份数和签署
5.6.1、潜在供应商必须按供应商须知前附表第9项规定，编制响应文件“正本”和“副本”份数，响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.6.2、响应文件正本与副本可以用蓝黑墨水笔或炭素笔书写,但建议最好用打印方式编制。

5.6.3、响应文件中凡是要求盖供应商章和法定代表人章或授权代理人章的，必须加盖。

5.6.4、响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

5.7、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是潜在供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖单位法人代表或代理人印签。
5.8、响应文件的密封与标志
5.8.1、潜在供应商必须将响应文件的“正本”和“副本”密封装袋。

5.8.2、封袋必须在开启处密封，并加盖潜在供应商公章和法定代表人或授权代理人印签。

5.8.3、封袋表面应注明潜在供应商名称和项目名称。

5.8.4、如果响应文件未按上述规定密封与标志的，将视为整个响应文件不响应,将拒绝评审。

5.9、响应文件递交

5.9.1、潜在供应商必须按须知前附表第10项规定，将响应文件送达后，递交给采购人。违反的将视为整个响应文件不响应,将拒绝评审。

5.9.2、采购人事先约定延长截止时间的，采购人与潜在供应商以前的截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的截止期。

5.10、响应文件修改与撤回

5.10.1、潜在供应商可以在递交响应文件以后，在规定的采购截止时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。

5.10.2、响应文件的修改或撤回，同样应按本采购文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

5.10.3、采购截止时间后，潜在供应商不得撤回或修改响应文件。 

5.11、响应文件的澄清

5.11.1、评审过程中，评审委员会为了有助于响应文件的评审，可以要求潜在供应商就响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应文件实质性内容的澄清评审委员会将不予接受。

5.12、响应文件格式

5.12.1、响应文件格式见第五章。

5.12.2、潜在供应商必须使用本采购文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，潜在供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本采购文件未提供格式的，潜在供应商可自行编制。

6、磋商程序、方法、无效响应、采购终止及成交原则

6.1、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以磋商响应文件递交逆顺序的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、完备性及符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。（附表一）

2、澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6、供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

7、经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

8、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

注：各供应商不得恶意竞争，需要根据项目实际情况进行最终报价，最低磋商报价只是磋商基准价，在满足项目要求的前提下合理低价优先考虑，最低价不是成交的绝对依据。

9、磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列推荐。

10、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动【财库（2015）124号】。

6.2、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

6.3、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.4、成交原则

6.4.1、排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的成交候选人为成交人。如果有两个供应商得分相同时，以价格低者排名靠前。

7、磋商时间、地点
7.1、本项目磋商的时间、地点已在须知前附表第11项说明。

7.2、采购人将邀请所有潜在供应商派代表参加开标会。但请潜在供应商代表随身携带一份法定代表人授权委托书及有效身份证明，以证明其身份。

8、磋商议程

8.1、准备会

8.1.1、采购人、评审委员会和监督人参加。

8.1.2、准备会由采购人主持。

8.1.3、采购人在准备会现场确定评审委员会负责人、磋商会主持人、记录人等。

评审委员会主任职责是宣布评标纪律、成交人等内容。评审委员会主任参与评审则与其他专家的权利相同。

主持人职责是按本采购文件规定的程序主持磋商会。

记录人职责是对整个磋商会情况进行记录。

8.2、磋商会

8.2.1、请参加磋商的潜在供应商代表签名报到，并由监督人查验法定代表人授权委托书。

8.2.2、磋商会主持人介绍参加会议的人员。

8.2.3、采购人将邀请所有潜在供应商派代表参加开标会。请潜在供应商代表随身携带法定代表人授权委托书原件及有效身份证明原件，等证件原件备查。
8.2.4、潜在供应商代表宣读响应文件送达时间和密封情况是否完好。

8.2.5、开标会主持人宣布响应文件送达时间是否符合竞争性磋商文件要求。

8.2.6、监督人对响应文件是否按竞争性磋商文件规定密封与标志进行核查。

8.2.7、唱标人按送达时间逆顺序启封响应文件，宣布响应文件中的报价。

8.2.8、评审阶段。

8.3、评审准备会
8.3.1、采购人向评审专家提供评标时的重要信息和数据。其中包括：采购的目标、范围和性质；竞争性磋商文件中规定的主要技术要求、标准和条款；竞争性磋商文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。
8.4、评审委员会对磋商文件依据《响应文件完备性及符合性审查表》进行初审。

8.5、评审委员会对通过初审的响应文件依据打分表（附后）进行详审。

8.5、汇总出各潜在供应商最终得分。

8.6、评审委员会负责人宣布各潜在供应商最终得分并按有关条款规定宣布成交人。

8.7、主持人请各潜在供应商对最终结果签字确认并宣布本次磋商会议结束。

9、磋商有效期

9.1、评审和成交将在须知前附表第13项规定内完成，如果不能完成，采购人应通知潜在供应商延长有效期。

10、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起五个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《新疆维吾尔自治区政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

第三章   合  同

（此合同仅供参考，具体的合同以甲方和中标单位最终签订的合同为准）

                 （下称买方）和       （下称卖方）就所需的哈密市中心医院数据中心机房标准化建设项目（二次）事宜，在买卖双方已签订技术协议书的基础上，经双方友好协商，一致同意依照中华人民共和国《合同法》签订本合同。
1. 定义

1.1 在此合同中按照说明解释下列术语：

(a)“合同”指的是买方和卖方之间的协议，它被记录在双方签订的合同里，包括所有的附件和由证明体现的所有文件，包括其投标期间的所有文件及承诺。

(b)“合同价格”是指在合同下可付给卖方的全部正确履行合同义务的价格。

(c)“合同设备”是指卖方根据合同向买方提供的机器、装置、仪器、备品备件、专用工具、材料和所有各种物品。

(d)“技术文件”是指合同设备及其与相关的设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件（包括图纸和各种文字说明、标准），用于买方对合同设备进行正确运行和维护的文件。

(e)“服务”是指由卖方提供的与设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合等（包括人员培训）全过程的服务。

(f)“保证期”是指自质检部门验收合格并颁发安全检验合格证书之日起一年。

(g)“买方”指的是哈密中心医院

(h)“卖方”指的是提供本合同项下所有货物及服务的制造厂商。

(i)“寿命”指自合同设备投运之日起计算使用时间。

2. 合同标的

卖方同意向买方出售合同设备，买方同意从卖方购买合同设备。

2.1设备名称、规格(型号)、数量

设备名称:            

设备规格(型号):          

数  量:          

2.2 凡卖方供应的设备均应是全新、安全、经济、技术先进并且是成熟可靠的。

2.3 合同设备的技术规范、技术经济指标和性能按双方签订的《技术协议》（如果有的话）、卖方的《磋商响应文件》及《采购文件》有关要求执行。

2.4 卖方提供合同设备的供货范围按卖方在磋商响应文件报出的并经买方同意认可的供货范围清单执行。

2.5 卖方负责合同设备的运输及保险。

3. 合同范围

3.1 合同范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方合同范围中应该有的,并且是满足《采购文件》对合同要求的所必须的,均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

3.2 在执行合同过程中，如发现不属技术规范中漏设或采购文件要求中漏项所造成的任何遗漏和缺项，而纯属卖方的不慎所造成，不管其漏项和短缺的金额是多少，均由卖方补齐，费用由卖方承担。

3.3 货物供应清单

合同设备的货物供应清单按双方签订的《技术协议》（如果有的话）、卖方的《磋商响应文件》及《采购文件》有关要求执行。

3.4 设备安装调试

本合同设备的安装和调试由供应商负责，卖方应保证设备经安装调试后经过技术监督部门的检验，如果首次检验未通过，则之后所发生的复检及其它费用均由卖方负责。

4. 合同价格

4.1 以本合同条款第2条规定的合同标的和合同规定及卖方完成对合同应承担的义务为基础，卖方供应的合同总价为     元（大写：             元整）。

该合同总价除买方设计变更外，在合同执行期内不得变更。

包括专用工具、备品备件、技术文件（软件）、技术配合、包装费、技术服务费、海外运输费、国内运输费、装车费、卸车费、保险费及其图纸资料费、现场服务费、配合费、中标服务费及卖方应纳税款,和卖方该设备的质量保修期内维护、保养、年检等所发生的一切费用。即为运输到采购人指定地点的完税后落地闭口价。

4.1.1 本合同项下的设备价为     万元（大写：               ）。

该价格包括卖方所应纳的税费、备品备件、专用工具、技术文件（软件）、技术配合、技术服务费及设备包装费。

4.1.2 本合同项下的设备运杂费用共计为  万元（大写：        ）。

该价格包括海外运输费、国内运输费、保险费及装车费、卸车费。

4.1.3 本合同项下的设备安装调试费用共计为  万元（大写：    ）。

4.2 合同分项价格

见卖方的《磋商响应文件》。

4.3 质保期后三年内的设备备品备件及专用工具价格表,买方如需在此时间内向卖方采购,卖方需按不高于此价格表中的单价供货。见卖方的《磋商响应文件》。

4.4 上述合同价格是合同设备和技术文件交货时的固定不变价格，借任何理由调价都是不允许的。

5. 付款方式和付款比例

5.1 本合同计价货币为人民币。

5.2 履约保证金

5.2.1 合同的履约保证金金额为合同总价格的 / %。

5.2.2 履约保证金可以电汇方式、支票方式、银行汇票形式提供，提交时间为合同签订前5日内。

5.2.3 设备初检经自治区技术监督局验收合格之日起，可靠性运行后15日内，买方将该合同的履约保证金退还给卖方（不计利息）。如此时存在合同争端，则履约保证金的有效期限延迟到争端最后解决且理赔完毕。

5.2.4 买方有权从到期的付款或履约保证金中扣除合同规定卖方有责任支付的违约金或赔偿金。

5.3 付款方式：电汇、银行汇票。

5.4 合同款的支付：由采购人确定

6. 交货、运输和保险

6.1 本合同设备的交货进度见卖方的《磋商响应文件》。

6.1.1 交货期详见采购文件第三章《技术要求》；

这里的交货期是指最后一件货物运抵交货地点并移交买方的时间。分项分件交货日期要满足项目建设统筹计划和安装周期的要求。
6.1.2 设备交货期如改变,以买方书面通知为准。买方应在设备到货期前1个月内通知卖方。

6.2 合同设备交货日期以货物到买方指定的交货地点日期为准。此日期即本合同12.9条计算迟交货物违约金时间的根据。

6.3 对于重量超过20T、尺寸超过9m长、3m宽和3m高的大型包装物和对于特殊形状的包装物，卖方应注明重心和起重吊点等。

6.4 如果合同设备是易燃和危险的，那么卖方应在发运前10天向买方提交3份说明合同设备名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。

6.5 如果对合同设备在保管存放、运输方面有特殊的要求（如温度等方面），那么卖方在发运前10天内应给买方寄送3份注意事项的报告，买方将把这一报告作为货到验收合格后在保管、存放、运输方面的依据，否则货到验收合格后在保管、存放、运输过程中造成的问题和损失由卖方负责。

6.6 交货地点：

6.7 设备在到达本合同指定的交货地点验收前发生任何问题以及因发生问题而发生的费用均由卖方负责和承担，对此买方不承担任何责任和义务。

6.8 买方有派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况的权力。卖方提前5天通知买方发运日期。如果买方代表不参加或不能及时参加检验时，卖方有权按原定时间发货。（上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任）。

6.9 运输方式:    
6.10 收货单位：哈密中心医院
联 系 人:               
联系电话:                

传    真:                

6.11 技术资料邮寄地址：                             
邮编：  830000。
7. 包装与运输标记

7.1 卖方交付的所有货物应符合国家或行业标准对包装储运指示标志的规定，具有适合长途运输多次搬运、装卸的坚固包装，并按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀，防冻的保护措施，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2 卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号标记清楚。

7.3 备品备件及专用工具分别包装并按7.2注明上述内容。

7.4 卖方在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的标准文字样印刷以下标记:

（1）合同号／产品工号；

（2）目的站；

（3）收货人名称；

（4）设备及部件名称、机组号；

（5）箱号／件号；

（6）毛重／净重（公斤）；

（7）体积（长×宽×高，以mm表示）。

（8）生产厂家

（9）生产日期

（10）货物保险单号

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及起吊位置，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上不同要求，包装箱上应明显地印刷“轻放”、“勿倒置”“防雨”等字样，并标有适当的习惯用符号和直观标记。

7.5 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容，大件货物应带有足够的货物支撑或垫木。

7.6 每件包装箱内，附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及装配所必须的机器和部件的装配图以及主要部件和易损件的零件图。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明（如有的话）各一份。

7.7 卖方交付的技术文件应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术文件的封面上应注明下述内容：

（1）合同号

（2）收货人名称

（3）目的地

（4）毛重

（5）箱号

（6）件号

（7）货物保险单号

每一包资料内附有技术文件的详细清单1式2份，标明技术文件的序号、文件项号、名称和页数的明细表。

7.8 凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方负责及时修理、更换或赔偿。

7.9 设备各部套应有固定铭牌，标志醒目、整齐。铭牌上应标明型号、规格、制造厂名、出厂年、月、主要参数等。

8. 技术服务及联络

8.1 卖方须派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术文件和图纸进行安装、分部调试、启动调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

当买方要求卖方进行现场服务时，卖方应在接到买方通知的24小时内给予答复。卖方应在接到买方故障报告后，在1小时内到达现场解决问题。买方有权提出更换不能胜任工作的卖方现场服务人员，卖方在不影响工程进度的条件下，应重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按12.12条视为延误工期等同处理。

8.2 卖方在合同生效后7日内向买方提交执行8.1项中规定的服务工作的组织计划一式两份。

8.3 在合同生效后7日内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

8.4 卖方必须将本合同供货范围中需要向外分包的主要供货商的名单提交买方予以确认，卖方应将从该确认名单中选定的最后供货商通知买方。卖方对其分包商的一切有关供货范围，设备及技术接口等问题负责。

9. 图纸和技术资料的交付

9.1 卖方应按磋商响应文件中填报的《技术资料付计划表》向买方交付全套技术资料。

9.2 每批技术文件交邮后，卖方在24小时内将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单件数及重量、合同号等以传真或电报通知买方和工程设计部门。

10. 检验

10.1 出厂检验

在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。卖方检验的结果应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。在检验过程中应严格按有关国家或行业标准进行。

10.2 买方有权在设备制造过程中派员监造，但不论买方人员是否参与监造与出厂检验或者买方代表参加了监造与检验，并且签署了监造检验报告，均不能减除和免除卖方对设备质量应负的责任。

10.3 货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场与买方一起根据运单和装箱单、合同组织对货物的包装、外观及件数进行检验。如发现有任何不符合之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。如检验时，卖方人员未按时赶赴现场，因此造成的损失买方有权向卖方提出索赔。

10.4 现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换或拒收等索赔的依据。

如果非卖方原因或由于买方原因，在开箱检验时，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供修理或更换相应的部件，但费用由买方自负。如果由于卖方运输原因造成损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由卖方自负。

10.5 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请商检部门或技术监督部门进行检验，检验后出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费用由责任方负责。

10.6 由于卖方原因修理或换货的时间或现场修理完工期，即为该设备的实际交货期，作为计算迟交违约金的依据。

11. 安装、调试（试运）和验收

11.1 本合同设备由买方根据卖方提供的技术文件、检验标准、图纸及说明书进行安装。卖方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快投产。

11.2 合同设备的安装完毕后，卖方派人负责调试。

12. 保证与索赔

12.1 质量保证期是指合同设备安装调试完毕并经质检部门验收合格颁发安全检验合格证书之日起一年。

在此质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

12.2 卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

12.3 在保证期内，如发现卖方提供的设备有缺陷，不符合本合同规定时，买方认为如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托买方安排大型修理。由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费等由卖方负担。

12.4 如由于卖方责任需要更换。修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长，且新更换或修理的设备，其保证期应重新计算。

12.5 由于卖方原因未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交1～4周，每周支付迟交设备合同总金额的1%；

迟交5～8周，每周支付迟交设备合同总金额的1.5％；

迟交9周以上，每周支付迟交设备合同总金额的2%；

不满一周按一周计算。

卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

12.6 卖方对于根据本合同承担的赔偿和违约责任不论单项或多项累计将不超过合同总价的10%（造成其他损失除外）。

13. 合同的变更、修改、中止和终止

13.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方按顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后返还给修改通知书一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，卖方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和／或交货期的详细说明。双方同意后经双方法人代表或授权代表签字并经主管部门审核盖章后生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

13.2 如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知书后5个工作日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在5个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留暂停履行本合同的一部份或全部的权利。对于这种暂停，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。

13.3 根据13.2条款规定，如果买方行使暂停权利后，买方有权停付到期应向卖方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中，预付给卖方的暂停部分款项索回。

13.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方或买方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

13.5 在合同执行过程中，若因卖方产品质量低劣或合同履行困难，买方有权利终止合同并另择供货人。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等），战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
14.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货，安装、试运行和验收等问题）。

14.4 如果不可抗力使交货时间严重影响了工程进度，买方有权终止合同，遗留问题由双方通过友好协商妥善解决。

15. 合同争议的解决

15.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

15.2 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均有权将争议提交人民法院审理。

15.3 双方约定的有审判管辖权的审判机关为：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅工程所在地人民法院。

15.4 法院判决对双方都有约束力。

15.5 上述过程发生的费用除另有规定外，应由败诉方承担。
15.6 在法院判决期间，除提交法院判决的事项外，合同仍应继续履行。

16. 税费

16.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

17. 其它

17.1 本合同于    年  月   日由买卖双方法人代表或授权代表在        签字。本合同经双方法人或授权代表签字并加盖合同章后生效。

本合同有效期从合同生效之日起至合同双方责任和义务履行完毕之日止质保期满后货款结清时止。

17.2 本合同一式  份，其中卖方执  份；买方执  份。

17.3 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备或部件进行分包（包括主要部件外购）。卖方需分包的内容和比例应在磋商响应文件中予以明确，并征得买方同意，否则不得分包。

卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

17.4 卖方在取得买方同意后所选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任。其过失疏忽或其它任何违反合同的行为，应由卖方直接承担。

17.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料、双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给与工程无关的第三方。

17.6 本合同明确了双方全部的权利和义务。任何一方不享有或承担合同规定以外的权利和义务。

17.7 买、卖双方签订的《技术协议》（如果有的话）、卖方的评标答疑记录、卖方的《磋商响应文件》、《采购文件》及其澄清函、变更函（或通知等）均为本合同的补充文件，是与本合同不可分割的一部分，与本合同同等具有法律效力。

17.8 本合同未尽事宜双方协商解决。

18.补充

  采购需求

关键信息基础设施层智能化系统设备采购清单
	一、整体机房系统清单

	1、配电系统清单

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	一体化UPS
	★1、模块化UPS主机容量120kVA，单模块功率30kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流逆变，功率变换器和系统元件均由DSP控制。市电ATS切换输入、UPS、UPS输入输出柜、精密配电柜、空调及通道照明配电等，应包含在1个柜位内。
★2、输入输出制式为三相输入三相输出。输入电压范围应不小于138V-485VAC；输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。输入功率因数不小于0.99；输入支持主旁同源和不同源。交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。输出功率因数为1，对于超前0.5和滞后0.5的负载不降额。输出电压稳压精度应小于380V±1％。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz(电池逆变工作方式)。线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%，输出电压谐波失真度（THDu）≤1%。
★3、模块热插拔特性：功率模块、旁路模块、控制模块均可带电热插拔。
4、功率模块：单个功率模块的高度不大于2U。具备智能循环休眠功能，当负载较轻时，UPS可以使部分模块自动休眠，负载增大时自动唤醒休眠模块。UPS模块并联采用分散控制技术，确保整机可靠性；每个UPS模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作； 功率模块的风扇支持智能调速并有冗错设计，风扇故障时模块仍应具有一定的输出能力且发出声光告警。
5、旁路模块：为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中旁路模块，旁路模块应可插拔维护，其故障不影响UPS系统输出；旁路模块的高度不大于3U。
6、控制模块：双控制器1+1冗余备份。
7、市电模式下，UPS模块在线模式下效率在50%负载时系统效率应达到96%。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%。
8、过载能力：逆变过载能力，60分钟（110%额度电流），10分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。旁路过载能力，长期（135%额度电流）。
9、保护功能：具有输出短路保护、过载保护、输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。
10、支持电池节数30-44节可调。
11、0℃～40℃长期满载正常工作。
12、为便于维护和良好的软件兼容性，与其他款型UPS、精密空调、服务器机柜、密闭冷通道系统、机房动环监控系统保持同一品牌，并出具厂家同一品牌证明函加盖原厂投标专用章。
13、原厂商三年质保。
	1
	台

	2
	功率模块
	1.功率模块的额定输出功率应不小于30KVA;高度不大于2U。
★2.风扇故障时应发出声光告警，功率模块内部温度达到保护设定值时，功率模块应能自动告警并保护而退出系统，当故障排除后应能自动恢复工作，并提供第三方权威证明资料证明并加盖生产厂家鲜章。
3.UPS运行中，故障功率模块应自动退出运行，不影响系统其他部件的正常工作。
	4
	块

	3
	蓄电池
	1、结构要求：由正负极板、隔板、蓄电池槽、盖、胶体电解质、极柱及安全阀组成；蓄电池连接条保护罩为阻燃材料。
★2、胶体电池12V100AH电池，在温度20度环境下，设计使用寿命超过10年。
	192
	节

	4
	蓄电池架
	 UPS电池架-A-12V 100Ah-40-R-V4-立放四层-1020(L)*845(W)*1572(H)mm立式钢质电池架。
	2
	套

	5
	电池连接铜排
	30*3*200-匹配12V电池使用
	192
	根

	6
	蓄电池
汇流盒
	电池汇流盒3P/500A
	2
	套

	7
	服务器
机柜
	★1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm。
2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
★3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。要求静态承载能力不小于2400kg，并提供第三方权威机构测试报告。
★4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。
5、机柜前后均为通风网孔门，通风率≥80%；
6、原厂商三年质保。
	24
	个

	8
	控制天窗
	用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道顶部密封 
	3
	个

	9
	600宽全玻天窗
	★1、天窗应采用覆膜钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。所使用的钢化玻璃必须提供所CCC认证。
2、天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。
3、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，须达到无间断级联方式控制。
4、活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。
	1
	个

	10
	600宽全玻天窗（二包一）
	21A 600宽全玻璃天窗二包一-用于1200mm密封通道
	5
	个

	11
	双开推拉门
	1、通道门高度≥2.0m。
★2、通道端门需采用推拉结构设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可手动开启。
3、推拉门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。
4、通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。
5、通道门板整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度。
	2
	套

	12
	600宽线槽
	1、走线槽具有信号线和电源线隔离设计，应支持模块化设计、去工程化安装特性。
2、为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，厚度为不小于1.5mm，具有强弱电明显标示。
	14
	套

	13
	PAD安装
底板
	PAD安装件钣金底板-PAD安装件
	2
	副

	14
	PAD和安装支架
	PAD及安装支架
	1
	副

	15
	包装辅材
	
	1
	副

	16
	下封板
	机柜下沿与底座间封板，用于通道密封
	1
	套

	17
	600mm顶部围板
	用于通道顶部围挡，上沿与通道端门门盒平齐
	14
	个

	18
	46KW精密空调
(加湿)
	★1、精密空调室内机由高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、轻载除湿组件 ，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。尺寸：600*1200*2000。
★2、单台精密空调总冷量≥46kw，显冷量≥46kw，风量≥9000m3/h，加热量≥6kw，加湿量≥3kg/h。可提供第三方检测报告证明。
3、控制器：7英寸LCD触摸真彩屏。
4、 精密空调在环境温度为45℃时，制冷量降额不大于10%，采用EC风机。
5、制冷剂：采用环保高效的制冷剂。
★6、室外机框架应采用全铝结构， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环。列间精密空调可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。可提供第三方检测报告证明。
7、精密空调机组应标配防雷器，室内外机防雷器规格均大于6kA。
★8、国家工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见，贯彻落实《工业和信息化部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节〔2017〕77号），加快绿色数据中心建设以及“碳达峰、碳中和”政府号召，本项目新建数据中心PUE值达到TGG（中国）认可节能程度PUE＜1.4以下，从而进一步响应国家和政府节能减排号召要求，要求提供中国绿色网格颁发的PUE测试证书进行证明并加盖生产厂家鲜章。

★9、精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，提供证明材料并加盖生产厂家鲜章。
10、确保制冷系统高效、精确运行，压缩机驱动、室外风机驱动、电子膨胀阀驱动、温湿度模块等单板类部件采用业界知名供应商。
11、为便于维护和良好的软件兼容性，与其他款型UPS、精密空调、服务器机柜、密闭冷通道系统、机房动环监控系统保持同一品牌。
12、原厂商三年质保。
	2
	台

	19
	46KW精密空调
	★1、精密空调室内机由高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、轻载除湿组件 ，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。尺寸：600*1200*2000。
★2、单台精密空调总冷量≥46kw。可提供第三方检测报告证明。 
3、控制器：7英寸LCD触摸真彩屏。
4、 精密空调在环境温度为45℃时，制冷量降额不大于10%，采用EC风机。
5、制冷剂：采用环保高效的制冷剂。
★6、室外机框架应采用全铝结构， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环。列间精密空调可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。可提供第三方检测报告证明。
7、精密空调机组应标配防雷器，室内外机防雷器规格均大于6kA。
★8、国家工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见，贯彻落实《工业和信息化部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节〔2017〕77号），加快绿色数据中心建设以及“碳达峰、碳中和”政府号召，本项目新建数据中心PUE值达到TGG（中国）认可节能程度PUE＜1.4以下，从而进一步响应国家和政府节能减排号召要求，要求提供中国绿色网格颁发的PUE测试证书进行证明并加盖生产厂家鲜章。
9、精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，提供证明材料并加盖生产厂家鲜章。
10、确保制冷系统高效、精确运行，压缩机驱动、室外风机驱动、电子膨胀阀驱动、温湿度模块等单板类部件采用业界知名供应商。
★11、为便于维护和良好的软件兼容性，与其他款型UPS、精密空调、服务器机柜、密闭冷通道系统、机房动环监控系统保持同一品牌。
12、原厂商三年质保。
	1
	台

	20
	空调室外机
	1、室外风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100%，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。
2、行级精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能。
3、精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。
	3
	台

	21
	铜管
	Φ16 /Φ22
	300
	米

	22
	底座
	国标50
	12
	平方

	23
	401冷媒
	空调制冷剂
	10
	罐

	24
	加湿水管
	加湿水管
	1
	项

	25
	通道
控制器
	1、为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，请提供微模块监控系统组网图。
2、具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G；
3、支持SIM卡短信告警功能。
4、支持蜂鸣器现场告警。
5、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天。
6、支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，AI/DI/DO接口，48V和12V电源输出。
★7、为了保证密闭冷通道控制器设备运行的的安全与稳定性，需具有社会公共安全产品认证证书及相关证明。
	1
	台

	26
	ETH插座
	1、输入电压48VDC。
2、输出至少4个POE接口，负责供电及数据传输。
	6
	个

	27
	WIFI
	网卡-WIFI-1 port-USB 2.0-无驱动光盘-2.4G-802.11b/g/n, -20-70degC
	1
	个

	28
	半球
摄像机
	200万星光级红外半球型摄像机
	2
	个

	29
	天窗电磁锁
	天窗磁力锁-12VDC供电-8kg
	7
	个

	30
	天窗执行器
	★1、通信功能：支持1路FE接口和1路RF_Z无线接口，FE和RF_Z互为备份；支持POE供电。
2、DI检测：支持3路DI干接点（其中1路预留），支持检测消防联动信号和连接手动开窗按钮。
3、DO输出：支持1路12V DC控制天窗磁力锁的电源输出，同时驱动6个天窗电磁锁。
4、地址拨码：支持4PIN的地址拨码开关。
5、支持电子标签。
	1
	个

	31
	通达状态指示灯
	门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。
	1
	个

	32
	氛围灯
	1、通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX。
2、通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。通道照明可通过红外、门禁、通道摄像头多重判断，提高准确度，杜绝误操作。
	2
	个

	33
	照明系统
	LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW
	30
	个

	34
	交流
执行器
	1、通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息或照明按钮控制微模块内照明，并提供PAD充电接口。
2、1路交流输入，90V AC～240V AC。
3、2路交流输出，90V AC～240V AC，最大电流5A。
4、1路2个RS485接口，不隔离。
5、2路AI/DI干接点接口，支持连接2个开灯按钮。
	1
	个

	35
	VCN
	1.最大16路视频接入,存储和转发,16路1080P解码,2*HDMI。
2.1*8TB视频云平台专用硬盘,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,128MB Cache。
	1
	台

	36
	门禁按钮
	开门按钮
	2
	套

	37
	门禁系统
	门禁系统应支持指纹、密码、IC卡的权限设置，同时磁力锁的吸合能力应不小于280KG
	2
	套

	38
	多功能
传感器
	1、集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器。
2、温度监测范围–40℃～80℃，精度 ≤ ±0.5℃（0～50℃）。
3、湿度监测范围0～100% RH，精度 ≤ ±5% RH。
4、红外监测范围不少于100°，有效距离不少于8m。
5、烟雾监测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟感探测器可报警，具备烟感测试按钮，可进行模拟烟感测试。
6、支持POE供电，支持电子标签功能，支持无线通信。
	3
	个

	39
	水浸
传感器
	1、绝缘电阻> 500MΩ。
2、支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m，支持声音报警和。
	1
	个

	40
	水浸
检测绳
	长度5m，定位监测
	4
	个

	41
	温湿度
传感器
	1、测温范围–20℃～+70℃。
2、工作电压：10V DC～16V DC。
	3
	个

	42
	束线座
	
	100
	个

	43
	蜂鸣器
	1、输入电压：9-16VDC
2、防护等级:IP50
	1
	个

	44
	动环
显示器
	值班室显示：★屏幕尺寸：86英寸，分辨率：4K（3840*2160），屏幕比例：16:9，HDR显示，音效系统：音响，全景声，RAM：3GB，ROM：16GB，12bit色轮技术，需在信息系统中体现出来。操作系统：易柚7.0系统，智能互联：人工智能，☆远场语音。网络功能：有线/☆WiFi双发双收，蓝牙功能，HDMI接口，USB3.0接口。外观设计：超薄全面屏。
	1
	台


净化支撑系统
	二、机房内部净化及其它系统清单

	1、机房净化系统清单

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	拆除
	原石膏板隔墙拆除、消防管拆除封堵、空调拆除、空调管和水管拆除。
	46
	㎡

	2
	垃圾清运
	垃圾清运，大于5公里
	46
	㎡

	3
	实体墙
	新建隔墙：新型轻质水泥墙板；规格：2440*610*100mm。原材料采用硅质、钙质、纤维水泥、聚苯颗粒和水泥等，通过调和、灌注、高温的蒸压、保养等工艺制造而成的板材。轻质隔墙板生产材料采用轻集料为主骨料，比重较轻，加上36％的抽空率，容重在600～800kg／m3；轻质隔墙板的到热导率为：0．12W／m．k仅为混凝土的1／10（气干态下）可大大降低冷暖空调的使用频率。9cm厚的墙板可抵得上24cm砖墙，墙板不需要安附隔热材料即能达到国家标准要求；轻质隔墙板的环保性也比较好，使用原料不含对人体有害物质，无放射性A类产品，符合国家G／T169－2005标准。还有就是大多数的轻质隔墙板在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4h，而且不散发有毒气体，不燃性能达到国家A级标准。
隔墙门框，采用10#方钢立柱加固、两面抹灰。
	104
	㎡

	4
	全钢抗静电地板
	规格要求：600*600*35； 防火HPL面的无边防静电地板；HPL面装饰面层≥1.0mm ；系统电阻：耗散静电型1.0*10^6 Ω-1.0*10^10 Ω；上层板基采用优质 SPCC1D 硬质合金冷轧钢板，板基表面采用静电喷塑，钢板厚度为0.7mm；下层板基采用 ST14 拉伸板， 经拉伸后点焊成形，外表 （下层板基）经磷化后进行静电喷塑处理，钢板厚度为0.6mm；成型后钢板壳内腔填充优质国标 425 号发泡水泥；完成版面100mm；（机房）包含调节螺丝、阶梯踏步制作、防尘垫。
	127
	㎡

	5
	地面
防尘漆
	（1）增加面层的密实度硬度和密度。
（2）增加密封性和抗渗透性,防水防油污渗透。
（3）速干时间短。
（4）与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。
（5）配方比例：防尘漆5+固化剂1+稀料1。
	127
	㎡

	6
	踢脚线
	100*1.0mm 黑拉丝不锈钢 含高密度衬板和胶
	80
	m

	7
	房门防水处理
	门口砌防水堰 800*800*50mm
	2
	处

	8
	水管防水处理
	高分子丙纶防水布：
1、厚度≥0.25。
2、双层防水。
3、聚合物水泥：108胶水+水泥拌匀，固体含量≥70%。
4、不透水性： 0.3MPa 30min 无渗漏 。
	2
	处

	9
	微孔金属铝天花板
	600*600*0.8 微孔铝板 含防尘膜
1、具有防尘、防火、防潮、吸音、降低电磁干扰、美观和易于拆装。
2、采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工；误差≤20um。
3、标准板采用1522的孔型；孔径为1.8mm；附着力达到0级。
4、漆膜硬度大于HB；耐冲击性大于4N.M。
5、耐酸性，在2%的盐酸溶液里浸泡24H无变化。
	127
	㎡

	10
	轻钢龙骨
	技术要求：龙骨外形平整、棱角清晰，切口无毛刺或变形。镀锌层无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点。每米长度内面积≤1cm2的黑斑不多于3处。规格：DC50*19mm、 DU38*12mm。
	127
	㎡

	11
	顶面
防尘漆
	（1）增加面层的密实度硬度和密度。
（2）增加密封性和抗渗透性,防水防油污渗透。
（3）与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。
（4）配方比例：防尘漆5+固化剂1+稀料1。
	175
	㎡

	12
	墙面粉刷
	（1）以水为分散介质，无有机溶剂，环保安全。
（2）透气性好。
（3）耐水性好。
（4）色彩柔和，漆膜坚硬，表面平整无光，观感舒适，色彩明快而柔和。颜色附着力强，是粉刷墙面和天棚的理想涂料。
	136
	㎡

	13
	墙体金属装饰板
	防火等级A级；满足机房建设A类材料标准。（含阴角阳角压条配件）。
(1)烤漆金属钢板基材为热熔镀锌钢板厚度0.6mm，误差不超过20 um，正面烤漆厚度不小于20um，背面烤漆厚度不小于12um 。
(2)烤漆金属墙板，主材标准宽度：1200mm，高度有3000mm。
(3)烤漆金属墙板两边采用U型边槽，可以缓冲热胀冷缩的压力，确保安装后板面的平整度。
	147
	㎡

	14
	支架
	75加厚轻钢龙骨支架制作彩钢板底层，含隔热岩棉。
1、C75天地龙骨，厚度≥0.6MM；U38穿心龙骨， 厚度≥1.2MM。
2、C75龙骨，600MM间距。
3、隔热岩棉≥50MM。
	147
	㎡

	15
	玻璃隔断
	12mm钢化玻璃，包含门、五金
	6
	㎡

	16
	门窗封闭
	苯板保温处理、石膏板封面、中间填充保温棉、缝隙处理、粉刷。
	12
	㎡

	17
	防火
防盗门
	甲级防火加防盗锁门1400*2300mm （机房门）。执行标准：GB12955-2008《防火门》。耐火隔热性、耐火完整性≥1.20h；厚度≥75mm；具备消防检测认证、合格证。
	2
	樘

	18
	防火
防盗门
	甲级防火加防盗锁门980*2000mm （值班室和备品备件门）。执行标准：GB12955-2008《防火门》。耐火隔热性、耐火完整性≥1.20h；厚度≥75mm；具备消防检测认证、合格证。
	2
	樘

	19
	面光灯
	600*600 LED嵌入式面光灯。光效≥140LM/W，光转换率高，表面温度在60℃以下，不发生紫外线 无噪音 灯管恒流工作。光衰小，发动快，无闪烁；电压规模AC 85-265V；省电寿命≥3万小时。
	24
	套

	20
	安全出口
	LED荧光灯；疏散通道的疏散照明的照度值不低于0. 5Lx 转换时间不应大于15s 底板材质 ：铝合金  表面材质 ：反光膜。
保护等级：IP-30 光源功率3W。 
	4
	套

	21
	应急照明
	自带电源型应急灯；转换时间不应大于0.5s。
应急照明电源的持续工作时间不应少于30min。
应具有自动充电功能；应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。
	6
	套

	22
	金属
穿线管
	JDG25金属照明线管
	40
	根

	23
	出线盒等
	86型（含盖板、包塑金属软管、直接、索姆等）
	1
	批

	24
	铜芯线
	ZR-BV2.5 ㎡ 照明
	6
	卷

	25
	安装辅材等
	三联开关、五孔电源检修插座、G25镀锌钢管暗配弯头、直接、接线盒、包塑金属软管、全丝吊杆、膨胀栓、防水胶带、铆钉、铝合金压边条等。
	1
	批

	2、机房配套系统清单

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	网格桥架
	采用专用上走线桥架300*100mm(强电）
	9
	米

	2
	桥架配件
	上走线桥架配件
	1
	批

	3
	视频监控
	200万红外半球摄像机
1、分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像。
2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码。
3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。
4、支持OSD颜色自选。
5、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米。
6、支持smart IR，防止夜间红外过曝。
7、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控。
8、支持日夜两套参数独立配置。
9、支持PoE供电功能。
	5
	台

	4
	硬盘
录像机
	视频接入路数8
网络输入带宽80Mbps
网络输出带宽160Mps
视频参数：视频输出1路HDMI,VGA
语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）
硬盘管理:盘位4个SATA接口、单盘容量最大支持8TB
外部接口：网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口：1个，RS-485半双工串行接口,1个，标准RS-232串行接口
USB接口:2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）
报警输入16
报警输出4
监控专用6T*2
	1
	台

	5
	交换机
	交换机：(24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo,PoE+供电)
	1
	台

	6
	人脸门禁一体机
	人脸刷卡 密码触摸屏；
1、7 英寸 LCD 液晶显示屏，屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准。
2、采用 200 万宽动态摄像头，最大视场角 120°，面部识别距离大约 2m，适应 1.2m-2.0m 身高范围，支持手机照片、视频防假，支持远程视频预览。
3、设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、刷卡+人脸、刷卡或人脸。
4、设备支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡/解除卡等多种卡片类型。
5、设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门。
6、设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警。
	4
	台

	7
	单门磁力锁
	吸板尺寸: 182L* 38W * 13H(mm).大拉力: 280kg(550Lbs)*2
适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门
	2
	套

	8
	双门磁力锁
	锁体尺寸: 500L * 27 W * 47H(mm)
吸板尺寸: 182L* 38W * 13H(mm)
大拉力: 280kg(550Lbs)*2
	2
	套

	9
	单门磁力锁支架
	磁力锁安装附件
	2
	套

	10
	双门磁力锁支架
	磁力锁安装附件
	2
	套

	11
	出门按钮
	常闭触点翘板式开关
	4
	个

	12
	门禁电源
	门禁专用电源DC12V 3A
	4
	套

	13
	闭门器
	1、尺寸(mm):长186 宽44 高67 。
2、安装尺寸：19x168(mm) 。
3、门重范围:45-65(kg) 。
4、功能：双速可调 适用场合：防盗门功能：双速可调 。
	4
	套

	14
	线缆
	监控门禁信号线、电源线
	1
	批

	15
	软水设备
	1T/H软化水：
1、玻璃钢罐：1252（300*1350）。
2、PE圆盐箱：60升。
3、001*7国标树脂：25升（20公斤）。
	1
	台

	16
	安装辅材
	吊筋、吊筋涨栓、裸压端子镀锡、绝缘胶布、水管等
	1
	批

	17
	散力架
	机柜、电池、国标50角钢制作。
制作要求：
1、焊接平整、表面无毛刺、无焊瘤。
2、焊接过程中应及时清渣，焊缝表面应光滑，焊坑应填满。
3、焊接完成，粉刷防锈漆。
4、根据承重面积计算散力架尺寸。
	35
	个

	3、配电电缆

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	空气开关
	塑壳空气开关：
1、Uui 800V。
2、Uimp 8kV50Hz。
3、GB/T14048.2。
4、主电路安装类别:Ⅲ;f)外壳防护等级:IP30。
5、额定绝缘电压Ui: 800V。
	1
	只

	2
	输入电缆
	ZR-YJV4*120+1*70
	100
	米

	3
	机柜供电电缆
	双路PDU供电电缆，RYZ3*6
	600
	米

	4
	电池电缆
	ZR-BVR185
	300
	米

	5
	室内空调电缆
	ZR-RVV5*6
	150
	米

	6
	室外空调电缆
	ZR-RVV5*2.5
	150
	米

	7
	室外空调信号线
	kvvrp 3*1.5
	200
	米

	8
	辅材
	铜鼻子、热缩管、焊锡等
	1
	项

	4、机房配线系统

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	网线
	UTP六类4对非屏蔽电缆。
1、带宽级别 250MHz。
2、性能符合ANSI/TIA-568-C.2 、YD/T 1019 六类标准。                              
3、骨芯结构：十字骨架，每箱305米。
	16
	箱

	2
	配线架
	1、六类24口非屏蔽配线架（模块化,打线）。
2、背部具有利于理线的金属化支撑架。
3、支持6类非屏蔽解决方案并向下兼容。
4、50u〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。
5、端口数量：24口，用于19〞标准机柜，高度1U/24口。
	24
	只

	3
	理线器
	黑色塑胶1U理线器。
1、全钣金设计，承载强度高，12位理线
2、方便线缆整理。
3、与六类数据配线架搭配使用，用于19〞标准机柜，高度1U。
	24
	只

	4
	跳线
	3米成品跳线，可选颜色：橙色/黄色/蓝色/红色/白色/灰色/黑色
	50
	根

	5、新风系统

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	新风机
	风量800M3/H，3速选择；亚高效过滤，墙面控制盒
1、 双向换气。采用双向换气装置，让室内外的新风和排风在装置中进行交换。
2、 高效节能。内置静止热交换器，热交换效率大于70%。在空调房间中可以从空气中回收55%以上的热量和冷量。
3、多种机型一体化结构，内置热交换器、双风机、过滤器，只需接通电源和风道（口）即可使用。
4、 过滤净化。新风过滤净化处理符合建筑法规要求，可有效阻止>=5.0微米灰尘等污染物进入室内。
5、 过滤器更换无需工具，即可轻松更换。 
6、 智能控制（配485功能液晶显示器）。
7、电机防护等级：IP54,绝缘等级F级。
8、噪声dB(A)：38。
	1
	台

	2
	管道
	PVC200
	28
	米

	3
	出风口
	300*300
	6
	只

	4
	配件
	弯头6个、三通2个、出口百叶窗2个、胶吊杆、防震垫等
	1
	批

	5
	隔热棉
	风管隔热保温石岩棉
	50
	米

	6、静电地网及等电位

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	防雷系统
	一级防雷：总配电柜；二级防雷：一体化UPS柜；三级防雷：PDU上；已经设计到位。
	　
	　

	2
	铜皮
	紫铜40mm*0.1mm 自制；600*600田字格铺设。
	426
	米

	3
	铜排
	紫铜30mm*3mm
	48
	米

	4
	接地线
	35平方铜缆 BV35㎡ 连接总接地
	40
	米

	5
	等电位
处理
	TD28等电位箱，含线缆
	20
	点

	6
	等电位
线缆
	25平方铜缆等距汇聚至等电位箱
	1
	卷

	7
	辅材
	铜鼻子、焊锡
	1
	批

	7、消防系统

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	灭火装置
	柜式七氟丙烷灭火装置150升
1、灭火剂贮存压力(20℃时)：2.5MPa。
2、灭火剂喷射时间：≤10S。
3、启动延迟设定：0-30s可调。
4、启动方式：自动控制、手动控制。
5、箱体表面处理：喷塑。
	2
	套

	2
	探测器
	感烟探测器

1、电子编码，二线制总线，无极性。
2、具有溢水孔防水设计。
3、指示灯360°可见，结构牢固，高空跌落无损坏。
4、自动补偿功能，对于一定程度上因为外部环境（温度、湿度、灰尘、静电等）因素的变化而引起的性能漂移，可自动进行补偿。
5、准确判断24小时内发生的慢性火灾。
	4
	只

	3
	探测器
	感温探测器

1、电子编码，二线制总线，无极性。
2、具有溢水孔防水设计。
3、指示灯360°可见，结构牢固，高空跌落无损坏低功耗，有效降低系统的负荷。
4、采用国际品牌高质量热敏电阻器。
5、软硬件滤波，抗干扰能力强。
	4
	只

	4
	指示灯
	气体释放灯

1、电子编码，二线制总线，无极性
2、显示醒目，寿命长，功耗低
	2
	只

	5
	按钮
	紧急启停按钮

1、电子编码，二线制总线，无极性
2、软硬件滤波，抗干扰能力强
3、灌胶密封防护工艺，超强防水
	3
	只

	6
	报警器
	声光报警器：

1、电子编码，与报警控制器采用二总线和电源线无极性连接
2、多只高亮LED作为光源，显示醒目，寿命长，功耗低
3、报警声音渐进式增大
	2
	只

	7
	模块
	分区输入和输出信号模块：

1、电子编码，二线制总线，无极性
2、总线端与监视信号输入端完全隔离设计
3、具有短线检测功能
4、软硬件滤波，抗干扰能力强
	2
	只

	8
	控制器
	单区气体灭火控制器：

1、最大可控制4个气体保护区，每区最大100个总线前端设备
2、控制1、2、3、4区可选，配置灵活，可靠性高
3、液晶显示
4、具有火灾监控与气体灭火双重功能
5、模块式开关电源
	1
	台

	9
	消防
电源线
	消防专用电源线、信号线
	5
	卷

	10
	金属
穿线管
	JDG25金属管：
1、外径25mm
2、壁厚≥1.45
3、弯曲无开裂
4、无过度变形
5、耐腐蚀能力分类代码：3
	25
	根

	11
	出线盒等辅材
	86型（含盖板、包塑金属软管、直接、索姆等）
	1
	批

	12
	空气
呼吸机
	消防过滤式自救呼吸器：
1、具有3C认证；
2、作为个人防护器材，用于对人员的呼吸器官，眼睛及面部皮肤提供有效防护
3、面具由面罩，导气 管和滤毒罐组成，面罩可直接与滤毒罐连接使用，或者用导气管与滤毒罐连接使用。
	2
	个

	8、楼宇光纤汇聚系统

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	光纤
	GYTA松套管层绞式铝带轻铠装单模光缆24芯。
1、符合规范：ISO/IEC 11801：2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T901-2009。
2、衰减@20℃（DB/KM）：@1310≤0.36 @1550≤0.22。
3、光纤规格：B1.3（9/125μm）。
4、松套管材料温度特性好，管内充满防潮光纤油膏，确保光纤传输特性长期稳定。
5、中心加强构件采用杨氏模量的磷化圆钢丝。
	3000
	米

	2
	尾纤
	FC单模单芯尾纤（1米）。
1、符合ITU-T G.652、IEC-60793-2-50、标准。
2、符合IEC/ISO IS11801标准。
3、原厂一体化设计制造，弯曲度和抗压能力更好。
4、光纤规格： 9/125um多模，OS1单模。
5、芯数：单芯。
6、接口类型：LC等类型接口。
	84
	根

	3
	ODF架
	24口ODF光纤配线架
1) 标准：YD/T778，ISO/IEC  11801，ANSI/TIA-568-C.2
2) 安装方式：19″机架式安装
3) 材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件
4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
5) 抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件
6) 每盘端口数量：24位，配24个LC-LC法兰
7) 端口类型：LC双工通用
8) 材料：优质钢板
	5
	台

	4
	ODF架
	48口ODF光纤配线架
1) 标准：YD/T778，ISO/IEC  11801，ANSI/TIA-568-C.2
2) 安装方式：19″机架式安装
3) 材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件
4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
5) 抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件
6) 每盘端口数量：48位，配48个LC-LC法兰
7) 端口类型：LC双工通用
8) 材料：优质钢板
9) 表面颜色：白色
	1
	台

	5
	ODF架
	96口ODF光纤配线架；
1) 标准：YD/T778，ISO/IEC  11801，ANSI/TIA-568-C.2
2) 安装方式：19″机架式安装
3) 材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件
4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
5) 抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件
6) 每盘端口数量：96位，配96个LC-LC法兰
7) 端口类型：LC双工通用
8) 材料：优质钢板
	2
	台

	6
	光纤跳线
	LC/LC单模单芯光纤跳线（3米）
	84
	对

	7
	熔纤费
	
	336
	芯

	8
	穿线费
	
	1
	项

	9、设备清单

	序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	核心
交换机
	1、★交换容量≥480Tbps，包转发率≥28000Mpps；
2、★主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥8，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位；
3、★支持每槽位转发能力≥2.4Tbps，提供产品彩页证明；
4、要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥4；
5、★支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗；
6、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群，
7、★支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，提供第三方权威检测报告；
8、★支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供第三方权威检测报告；
9、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道；
10、支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式；
11、支持整机MAC地址≥512K，ARP表项≥256K，IPv4路由转发表FIB规格≥512K ，Ipv6路由转发表FIB规格≥256K；
12、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；
13、★本次实配: 双主控引擎，交换网板≥3，冗余交流电源，万兆光口≥96个，千兆电口≥48个，10km千兆单模模块≥24，0.3km万兆多模模块≥48，10km万兆单模模块≥10；
16、提供原厂商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件，并提供3年原厂质保服务。
	2
	台

	2
	交换机
	全万兆三层交换机；交换容量≥2.4Tbps，转发率≥800Mpps，24个万兆SFP+,4个40GE QSFP+,2个100GE；支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLANs、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持VLAN Mapping功能；静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、路由策略；支持数据中心VXLAN；支持支持OpenFlow 1.3标准；支持QoS/ACL；支持端口安全和认证、支持电源风扇告警；原厂商三年质保服务。
	1
	台

	3
	交换机
	标准三层交换机；交换容量≥400Gbps，转发率≥128Mpps， 48个千兆电口，4个万兆SFP光（配2个万兆单模模块）；配置1块电源； MAC：32K，VLAN：4K(数量非ID) 支持QinQ，支持虚拟化或堆叠，支持DHCP Server；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持STP/RSTP/MSTP 、RRPP、Smart Link；QoS/双向ACL；支持镜像，支持端口安全和认证、支持VCT、DLDP ；支持绿色节能，可直接通过外网云平台进行管理查看设备状态，简便客户运维工作。原厂商三年质保服务。
	1
	台

	4
	模块
	千兆单模模块-(1310nm,10km,LC)
	24
	只

	5
	模块
	SFP+ 万兆单模模块
	4
	只

	6
	光纤跳线
	10米单模LC-LC 
	10
	对

	7
	光纤跳线
	15米单模LC-LC 
	10
	对

	8
	光纤跳线
	20米单模LC-LC 
	4
	对

	9
	系统集成费
	智能化系统设备集成、安装、各系统调试等
	1
	项


第五章 响应文件格式

注：未给定的格式，各供应商可以自行编制。

响应文件封面示例

正本

哈密市中心医院数据中心机房标准化建设项目（二次）

磋商响应文件

供应商名称（盖章）：                           

法定代表人（签字或盖章）：                           

联  系  人：                             

联 系 电 话：                                 

单 位 地 址：                           

响应文件目录

1、竞争性磋商承诺书

2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书原件及身份证复印件；

3、企业概况：包括营业执照、企业生产经营及销售情况、企业人员、技术力量、技术装备及企业管理水平、财务状况等；

4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录网页截图复印件加盖公章；参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

5、投标产品的质量、技术、性能综合说明包括：主要技术参数、功能特点、工作原理、验收标准、质量管理、试验检测、操作及维护要求等（投标企业自行编制）；

6、投标货物供应含主要配套件、外构件清单，须填报品牌、产地；

7、技术服务方案及保障措施； 

8、技术规格偏离表；

9、企业的承诺、优惠性条件、合理化建议（投标企业自行编制）；

10、企业培训方案（投标企业自行编制）；

11、产品售后服务承诺和维保计划（投标企业自行编制）；

12、企业类似项目经历；

13、投标方认为可能需要的其他文件；

14、投标报价部分内容

15、开标一览表；

16、采购清单及报价明细表；

注：为了便于查找，请按上述顺序编制磋商文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

1、竞争性磋商承诺书

致（发包人）：  

根据已收到的竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后：

1、我方愿以             元（大写：        ）投标价格及投标函承包本竞争性磋商文件中所述招标范围内的全部内容。

2、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：签订合同日起    日内交货，安装、调试、检测、培训、验收完毕。

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本工程产品质量，质量要求：合格，必须达到国家规定的标准。
4、如果我方中标，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

5、如果我方中标，到达现场的设备质量、品牌、型号与竞争性磋商文件要求不一致的，施工质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的10%作为违约金。

6、贵方的竞争性磋商文件、答疑文件、竞争性磋商文件补充、中标通知书和本磋商响应文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、到货地点：甲方指定的地点。
8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

时间：   年    月    日
2、法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓 名：                 性别：               年龄：               

职 务：                  

系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

时间：   年    月    日
2.1、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托            为我的代理人，以本单位的名义参加                               招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：                     性别：              年龄：             

部  门：                                         职务：             


供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

时间：   年    月    日   

3、企业概况

3.1供应商简介

	企业名称
	

	企业详细地址
	

	企业性质
	
	企业成立时间
	

	法定代表人
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	传真
	
	邮政编码
	

	企业拥有资质
	

	业务范围
	

	企业职工
	企业总人数    人。

	
	管理层

有职称人员：高级职称   人，中级职称   人，初级职称   人，合计   人，无职称人员   人，合计   人。

	
	工人

自有工人   人，年雇用农民工的平均数量    人，合计   人。

	企业组织结构或体系（用语言描述）：

	企业自有主要机械设备

	名   称
	型号
	数量
	功率
	产地
	制造年份

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商可以根据实际情况自行进行修改

4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录网页截图复印件加盖公章；参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

5、投标产品的质量、技术、性能综合说明包括：主要技术参数、功能特点、工作原理、设计、制造工艺流程、制造及验收标准、质量管理、试验检测、操作及维护要求等

（投标企业自行编制）；

6、投标货物供应含主要配套件、外构件清单，须填报品牌、产地

	序号
	设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	品牌
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商应提供本次招标项目的招标范围中的所有设备。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

时间：   年    月    日
7、技术规格偏离表

	序号
	设备名称
	招标规格
	投标规格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

时间：   年    月    日
8、企业的承诺、优惠性条件、合理化建议

（投标企业自行编制）

9、企业培训方案

（投标企业自行编制）

10、产品售后服务承诺和维保计划

（投标企业自行编制）

11、企业类似项目经历（需提供证明材料）

（投标企业自行编制）

12、投标方认为可能需要的其他文件

附件：

1、开标一览表

	项目名称
	

	总      报     价
	大写：                           

小写：                                                

	供货期
	

	质量标准
	

	备注
	


单位：元

备注：

1、当大小写不一致时以大写为准

2、当开标一览表中的总报价和采购清单及报价明细表各项合计值不一致时，以采购清单及报价明细表各项合计值为准修正总报价；

3、开标一览表中总报价含：设备购置、安装、调试、送货、检测等所有费用；

4、开标一览表单独密封提供。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

时间：   年    月    日
采购清单及报价明细表

	序号
	设备名称
	详细参数、品牌
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

时间：   年    月    日
第六章  磋商标准与方法

《资格审查标准》附表1：资格审查表

	序号
	评审项目
	合格条件及标准
	供应商名称代码

	
	
	
	A：
	B：
	C：
	D：
	E：
	F：
	G：

	1
	营业执照
	供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格企业；
	
	
	
	
	
	
	

	2
	信用查询
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录网页截图复印件加盖公章；
	
	
	
	
	
	
	

	3
	授权委托书
	法定代表人身份证明书及身份证复印件或法定代表人授权委托书及身份证复印件
	
	
	
	
	
	
	

	4
	磋商保证金
	磋商保证金汇款凭证复印件加盖公章
	
	
	
	
	
	
	

	结  论（通过/不通过）
	
	
	
	
	
	
	

	备注：以上审查项目中，资格审查时以磋商响应文件为准。

	监督人签字：


附表2：初步审查表

《磋商响应文件初步评审标准》
	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	
	
	
	

	1
	提交的投标文件“格式、内容、标识、签字和盖章”是否符合招标文件要求；
	
	
	
	

	2
	投标报价是否高于本项目的最高限价且招标人不能支付的；
	
	
	
	

	3
	投标人是否对同一采购项目做出两个以上报价且未明确效力的；
	
	
	
	

	4
	投标文件的工期是否超过招标文件规定期限；
	
	
	
	

	5
	投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合招标文件要求；
	
	
	
	

	6
	企业资质和项目负责人资格是否符合招标文件要求、并按招标文件要求提供相关资料；拟派主要人员是否符合招标文件要求并按招标文件要求提供相关资料；
	
	
	
	

	7
	投标文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样；
	
	
	
	

	8
	投标有效期是否满足招标文件要求； 
	
	
	
	

	9
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按招标文件规定格式、内容完整提供并按招标文件要求签字和盖章的；
	
	
	
	

	10
	企业信誉（信用中国及中国政府采购网，中国裁判文书网查询）是否满足招标文件的要求；
	
	
	
	

	11
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
	
	
	
	

	12
	是否满足招标文件实质性要求的其他情形；
	
	
	
	

	13
	是否符合法律、法规有关投标人要求。
	
	
	
	

	评审结果
	
	
	
	

	磋商小组签字：

	备注：如果有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个磋商响应文件不响应采购文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


附表3：评标标准（100分）
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	1.投标总价,有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分；

2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

3.在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。

	2
	商务部分（17分）
	综合实力及业绩
	12分
	1、投标人具备较强的信息安全管理体系活动的能力，且提供ISO27001：2013证书的，得3分，没有的不得分。

2、投标人同时具有信息安全集成服务资质、信息系统安全运维服务资质的，得3分，缺项不得分；
3、投标人证明交付能力的证明文件，对能够提供近三年类似业绩（对投标人的业绩评审是指投标人自身的业绩，不得以厂商业绩替代。），每提供一个得2分，（需提供合同及中标通知书原件），不提供业绩原件的不得分，满分6分。

	
	
	信用评价
	5分
	（1）信用等级为AAA，得5分;

（2）信用等级为AA，得4.5分；

（3）信用等级为A，得4分；

（4）信用等级为BBB，得3.5分；

（5）信用等级为BB，得3分；

（6）信用等级为B，得2.5分；

（7）信用等级为CCC，得2分；

（8）信用等级为CC，得1.5分；

（9）信用等级为C，得1分；

	3
	技术部分

（53分）
	技术方案
	10分
	投标人需提供切实可行的机房建设方案且内容完整，需与用户提前技术沟通。对招标文件的响应程度高，提供安全可靠的机房网络方案。项目合理性：总体方案完全符合用户需求，设计思路、应用部署、技术架构层次清楚合理。项目质控：项目组织及管理，质量、各个进度、安全保障措施、紧急保障措施、善后处理方案、与相关系统的协调配合措施合理进行综合评价。必须能满足用户三级等保的需求。达到国家B类机房建设标准，投标方完工后组织相关行业人员进行项目验收，验收通过后交付甲方使用。内容优秀、完全满足用户需求的，得10-6分；内容一般，对招标文件响应程度一般的，得5-1分；没有的不得分。

	
	
	实施交付能力


	8分
	1、投标人拟派的项目负责人为本单位具有人力资源和社会保障部门或者工信部颁发的信息系统项目管理师资质初级项目经理的，得1分；中级项目经理的，得2分；高级项目经理的，得4分；不具备资质的不得分。

2、投标人拟派实施工程师为数据中心规划设计工程师，且具备EXIN 官方提供的“EXIN & EPI 数据中心规划设计师CDCP”认证证书的，得2分，没有的不得分。

3、投标人拟派实施工程师具备华为IP中级认证及以上认证的或H3CSE高级认证的，每一名得1分，共2分。

（以上人员需提供投标公司近6个月的连续缴纳社保记录证明）。

	
	
	技术参数符合程度


	25分
	1、投标人所投所有产品技术参数完全满足招标需求的，得20分，带“★”不满足一项扣2分，负偏离超过5项及以上的，本评分项不得分；非带“★”不满足一项扣1分，扣完为止。满分20分
2、为提供统一完善的服务，投标人所投产品中机柜、UPS、精密空调、交换机等主要设备为统一品牌的得2分，不是的不得分。满分2分
3、所投机房产品（如：微模块、UPS、空调）知名品牌，市场销售额占有率高，需提供2020年度第三方权威咨询机构分析报告证明等证明材料，第一名的3分，第二名得2分，第三名得1分。（加盖厂商有效印章），满分3分。

	
	
	售后服务能力


	10分
	1、投标人拥有信息技术服务运行维护标准符合性能力（ITSS证书三级及以上），并提供证明文件。投标人能提供的，得3分；不提供的不得分。

2、根据投标人的服务承诺(包含响应时间、巡检的时间、巡检项目、备品备件、培训、故障处理内容及范围、其他服务内容等情况)。承诺明确具体可行、最优的，得3分；简单一般的，得1分；没有的，得0分。

3、投标人配备售后服务人员，且至少配备注册信息安全保障人员（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）、ITSS应用服务经理及ITSS服务工程师各1名，证书提供齐全的得4分，缺少一项扣2分，扣完为止（以上人员需提供投标公司近6个月的连续缴纳社保记录证明）。














代理人身份证复印件


（正面）






































代理人身份证复印件


（背面）





























48
1
46

