新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目（三次）

磋商文件

| 项目编号： | 2022-XBZC-01074（三次） |
| --- | --- |
| 采购人： | 新疆医科大学第七附属医院 |
| 采购人联系人： | 刘振洋 |
| 采购人电话： | 0991-4678349 |
| 采购人地址： | 水磨沟区七道湾南路1986号 |
| 代理机构（盖章）： | 新疆西北招标有限公司 |
| 代理机构联系人： | 王静 刘建新 |
| 代理机构电话： | 0991-5823555 |
| 代理机构地址： | 乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼 |

二〇二二年五月

目录

第一部分  投标须知	- 4 -

（一）投标人须知附表	- 4 -

（二）投标人须知	- 6 -

第二部分   招标说明	- 8 -

第一章 对投标人的资格要求	- 8 -

第二章 投标文件的编写	- 10 -

第三章 投标文件的递交	- 13 -

第四章 评标委员会	- 14 -

第五章 开 标	- 16 -

第六章 资格审查	- 16 -

第七章 评 审	- 17 -

第八章 合同的签订与执行	- 21 -

第九章  其他说明	- 22 -

第十章  评审方法	- 22 -

第三部分 技术及服务需求	- 27 -

第四部分 合同条款	- 33 -

第五部分  投标文件格式	- 35 -

新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目（三次）竞争性磋商公告

项目概况 新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目（三次）的潜在供应商应在新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼）获取采购文件，并于2022年7月 27 日11：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目 （三次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：150000.00

最高限价（元）：150000.00

采购需求：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装

简要规格描述：详见招标文件

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

- 投标人应出具有效的《营业执照》或公证书

- 法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

- 投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

- 需具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质

- 单位负责人或者为同一人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

- 本项目不允许联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年 7月 8 日至2022年 7 月  8 日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼）

方式：现场现金获取（售后不退）。

售价（元）：200.00

四、响应文件提交

截止时间：2022年 7 月 27 日11：00（北京时间）

地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼）

五、响应文件开启

开启时间：2022年 7 月 27 日11：00 （北京时间）

地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标人领取磋商文件时应提交的资料：

- 投标人应出具有效的《营业执照》或公证书

- 法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

- 投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

- 需具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第七附属医院

地址：水磨沟区七道湾南路1986号

项目联系人：刘振洋

联系方式：0991-4678349

2.采购代理机构信息

名 称：新疆西北招标有限公司

地　址：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼）

联系方式：0991-5823555

3.项目联系方式

项目负责人：潘永华

项目联系人：王静、刘建新

电　话：0991-5823555

# 第一部分  投标须知

# （一）投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目（三次） 项目编号：2022-XBZC-01074（三次） |
| 2 | 名 称：新疆医科大学第七附属医院 地 址：水磨沟区七道湾南路1986号 联系人：刘振洋 联系电话：0991-4678349 |
| 3 | 招标内容：本工程为新疆医科大学第七附属医院医教综合楼B段八层病理科及其办公区建设项目。暖通设计范围：病理科及其办公区空调及其送排风系统。设计安装标准符合病理排风相关规范要求。 |
| 4 | 招标控制价：150000.00元 |
| 5 | 供货及安装完毕周期：30天 |
| 6 | 质保期：2年 |
| 7 | 支付方式：到货安装验收合格90%，质保期满10%。 |
| 8 | 资格标准： 供应商资质要求 (1)投标人应出具有效的《营业执照》或公证书 (2)法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证； (3)投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动； (4)需具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质 (5)单位负责人或者为同一人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 (6)本项目不允许联合体投标。 投标人应提供上述资格证明文件，否则其投标将被拒绝： |
| 9 | 招标答疑会时间：无 |
| 10 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起90日历日。 有效期不足将导致其投标文件无效。 |
| 11 | 竞标人要求澄清磋商文件的截止时间：自收到招标文件之日起5日内。 |
| 12 | 开标时间：2022年 7 月 27 日11:00分（北京时间） 开标地点：新疆西北招标有限公司 投标截止时间：2022年 7 月 27 日11:00分（北京时间） 投标文件递交地点： 新疆西北招标有限公司（乌市伊宁路318号江西大厦九楼） |
| 13 | 投标文件的编制和份数：投标人须按照招标文件规定编制投标文件；投标文件正本一份，副本叁份，电子版一份（正本文件扫描件，U盘）。 报价一览表壹份单独密封。 投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制、目录、页码必须用胶装装订成册，在相应位置签名并加盖公章。投标文件封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 14 | 投标保证金的形式：银行电汇 投标保证金的金额：1500元 开户名称： 新疆西北招标有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 开户行行号：104881007105 账 号：107638779707 投标保证金递交截止时间：响应文件递交截止时间前。 注：用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户，应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担。将投标保证金缴纳凭证截图发至411019373@qq.com邮箱） |
| 15 | 采购控制价的解释：采购人将以预算金额确定为投标控制最高价。投标人的投标报价如超出本项目规定投标控制价，则属重大偏差，不得进入评审阶段。 |
| 16 | 不允许中标单位将成交项目分包或转交他人承担。 |
| 17 | 招标文件要求提供的相关复印件必须提供应是最新（有效）、清晰并加盖投标人公章，模糊、不能有效进行辨别的资料按无效资料处理。 |

# （二）投标人须知

1．总则

1.1本招标文件仅适用于投标人须知前附表第3项所叙述项目的采购。

1.2本次招标方式：采取竞争性磋商方式

1.3项目的一般概述：

1.3.1采购人名称：新疆医科大学第七附属医院；

1.3.2项目名称：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目（三次）；

1.3.3项目服务地点: 新疆医科大学第七附属医院；

1.3.4项目招标范围：医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目；

1.3.5 标段说明：本次招标由1个包组成，只能有一个最终报价。

1.3.6供货周期：到货及安装完毕周期：45天

1.3.7本项目不接受联合体投标。

联合体投标，是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为。联合体投标的投标资格以联合体中最低资质为准。

1.3.8本项目变更的程序：项目如有变更，变更之前，由采购人通过公告形式告知所有投标人。

1.3.9资金来源：自筹资金。

招标控制价：150000.00元

1.3.10评标方法：采用综合评分法进行评标。

1.3.11货物需求标准：见第三部分 货物需求

2.投标费用

投标人自行承担响应招标、参加投标招标的一切费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担因投标所发生的一切费用。

3.招标文件的构成

3.1招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 货物需求

第四部分 合同条款

第五部分 投标文件格式（编制顺序及范本格式）

4.招标文件的澄清

4.1竞标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应在“第一章 竞标人须知附表”规定的竞标人要求澄清磋商文件截止时间前以书面形式向采购人提出，并送达至采购人处。采购人将通过答疑会形式或公告形式予以解答。竞标人在要求澄清磋商文件的截止时间前无书面提出疑问，视为对磋商文件的要求、资格审核条件、评分方法等磋商文件的所有内容无异议。开标前不得对磋商文件的评分方法、服务要求、资格审核条件提出质疑。超过截止时间提出的质疑，采购人有权不予以解答。

5.招标文件的修改或补充

5.1在投标截止日期前三日，招标人都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交首次投标文件截止时间至少3日前，以公告形式通知所有获取招标文件的投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交首次投标文件截止时间。

5.2招标文件的澄清、修改、答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

5.3招标文件的修改和补充文件将作为招标文件的组成部分，并且对投标人具有同等约束力。

6.招标文件的理解

6.1投标人应认真阅读、审查招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，保证其完全理解招标文件内容。投标人在投标截止时间后，不得存在误解和遗漏要求更改已送交的投标文件。投标人的投标报价被认为已包括本项目招标范围内的全部内容。如果漏项被认为分摊到其他子目中了，将不予重新计价；如果计算错误在项目验收后，也将不予以调整。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其投标可以被拒绝，由此带来的风险应由投标人自行承担。

7.廉洁自律承诺要求

7.1在本次采购活动中，采购人和采购服务代理机构保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。

所有投标人必须填写反商业贿赂承诺书（不填将视为无效投标处理）。

第二部分   招标说明

# 第一章 对投标人的资格要求

1.投标资格

1.1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

(1)投标人应出具有效的《营业执照》或公证书

(2)法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

(3)投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

(4)需具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质

(5)单位负责人或者为同一人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

(6)本项目不允许联合体投标。

1.2、近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

1.3、本次采购不接受联合体投标。

1.4、投标人应提供下列资格证明文件，否则其投标将被拒绝：

- 投标人应出具有效的《营业执照》或公证书

- 法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

- 投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

- 需具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质

- 投标保证金缴纳证明

注：投标人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰并加盖投标人公章。

第二章 投标文件的编写

2．要求

2.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表述、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

2.2投标人编制的投标文件应按照第五部分投标文件格式的要求和顺序编写。

3．投标文件格式

3.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式认真编写投标文件，并使用A4规格纸张打印（可以双面打印），胶装成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。所有投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并胶装成册。

3.2 投标文件封面须标注项目名称、项目编号、投标人名称（须加盖单位公章）、项目联系人及联系电话（详见第五部分二其它有关附件格式范本（一）投标文件封面）。（与第三章投标文件的递交一致）。

4．投标报价

4.1本次采购方式为竞争性磋商，投标人在截止时间内递交的磋商文件中的报价作为第一次报价；

4.2 评审过程中，评标委员会可以要求所有实质性响应本招标文件和采购人要求的投标人在规定的时间内再次提交报价既投标人的第二次报价；

评审阶段如招标内容无实质性增加，则投标人的第二次报价不得高于第一次报价，否则经济标按零分处理，且报价不纳入计分体系。

4.3投标人应按招标文件所附的投标报价表的格式提供产品的单价和总价，如大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。招标人不接受任何有选择性的报价。

4.4报价时应对下列几点特别注明：

（1）报价应包含招标文件中特别要求的货物及各类服务费用、管理费、实施费、人员工资支出、人员出差食宿及保险费、各种资料、知识转移等一切费用和税费，上述费用均应包含在投标报价内。

（2）投标单位的投标报价需根据磋商文件第五部分第一章开标一览表中要求的格式进行报价，同时标明是“第一次报价”、“第二次报价”字样、第二次报价表中金额空白现场进行二次报价。

（2）投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。

4.5 竞标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

4.6 竞标人所报的各分项投标报价不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

5．投标报价的货币单位

5.1 投标报价单位均为人民币。

5.2中标服务费

5.2.1中标单位必须在合同签定后三天内向新疆西北招标有限公司一次付清中标服务费。

5.2.2.本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》规定编制，解释权属新疆西北招标有限公司。

6.招标文件规定的技术投标文件

没有按第五部分投标文件格式的要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7．投标有效期

7.1 从提交投标文件的截止之日起算90天。

7.2特殊情况下本招标代理公司可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在本招标代理公司规定的期限 以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

8．投标文件的签署规定

8.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

8.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法定代表人签章。

8.3投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效(自然人除外)。提供的相关材料必须每页加盖单位公章。

8.4所有投标文件必须提交正本壹份，副本叁份，电子版壹份。投标文件正本有对投标人有约束力的代表签名或盖章并清楚地标明“正本”字样。

8.5投标文件的正本与副本内容要完全一致。

8.6以电报、电话、传真、电子邮件等形式提交的投标文件不予接受。

9．投标保证金

9.1 投标保证金额：详见第一部分投标人须知附表第12项目。

9.2 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

9.3 投标人应在提交投标文件之前向本招标代理公司缴纳投标人须知前附表要求的投标保证金。

9.4 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

9.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

9.6未中标的投标人的投标保证金，将按招标文件规定在中标通知书发出后5个工作日内，予以办理原额无息退还手续。

9.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同后，中标人的投标保证金在5个工作日内予以全额、无息退还。

9.8投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

9.9发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未按招标文件要求规定缴纳招标服务费；

⑶ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑷ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

10.投标文件语言

10.1投标文件应用中文书写。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

第三章 投标文件的递交

11．投标文件的密封与标记

11.1投标人应将开标一览表、投标文件的正本，投标文件副本和电子版文件分别密封装在单独的信封里，并在信封上按以下格式注明有关内容:

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号: |  |  |  |
| 文件名称 | 填写“商务、技术文件”或“资格审查文件”或“投标一览表” |  |  |
| 投标人的名称（全称）（签章） |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |
| 本项目负责人姓名： |  | 职务 |  |
| 联系方式： |  |  |  |

11.2为方便开标，投标人须将投标人代表的法定代表人（身份证）授权委托书原件及投标代表身份证原件须随身携带供监督人审查。

即：投标时须递交四个密封袋。

- 开标一览表；

- 投标文件（正本），

- 投标文件（副本）

- 电子版。

- 未密封或单独提交的资料不予接收。

11.3任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

11.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标人将不负任何责任。如果投标文件不完整，或有附加条件的，有保留的，有涂改的，有变更的，将不予接受。

12.投标截止时间

12.1投标文件的递交不得迟于规定的投标截止时间。投标文件请以密封形式递交至：新疆西北招标有限公司。在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

12.2出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按招标人的书面修改通知重新规定的投标截止时间之前递交。

第四章 评标委员会

13.评标小组

13.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，依法组建本次招标的评标小组，负责本次招标的招标评定活动。

13.2评标小组人选于开标前确定。评标小组成员名单在成交结果确定前保密。

13.3评标小组有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

13.4按前款规定，评标小组的成员3人。任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

13.5评标小组成员遵循法定的回避规定。

13.6评标小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）审查投标人的投标文件并做出评价；

（二）要求投标人解释或者澄清其投标文件；

（三）编写评审报告；

（四）告知采购人、招标人在评审过程中发现的投标人的违法违规行为。

13.7评标小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据招标文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购人、采购服务代理机构答复投标人提出的质疑；

（五）配合纪检监察、监督部门的投诉处理和监督检查工作。

13.8有下列情形之一的，不得担任评标小组成员：

（一）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（二）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

13.9评标小组成员应当熟悉并认真研究竞招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标目的;

（二）招标项目的范围、性质;

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款;

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素;

（五）招标人应当向评标小组提供评标所需的重要信息和数据;

（六）评标小组应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（七）评标小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

13.10评标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并对所提出的评审意见承担个人责任。未实质性响应招标文件的投标文件均按无效响应处理。

13.11评标小组成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

13.12与评标活动有关的工作人员，是指评标小组成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开 标

14．开标

14.1本次招标按招标文件中规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权人需参加开标会。

14.2开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件不进行唱标。只对内容作以记录。

14.3开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的逆顺序依次进行。

第六章 资格审查

评标小组应当根据第一章投标人的资格要求，对投标人资格条件进行审查，不符合资格条件的投标人，其投标将被否决。符合资格条件的进行评审环节。

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 投标公司名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应出具有效的《营业执照》或公证书原件 |  |
| 2 | 法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证 |  |
| 3 | 投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位 |  |
| 4 | 需具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质 |  |
| 5 | - 投标保证金缴纳证明 |  |
| 审查结果： 备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。 2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。 |  |  |
| 监督人签名： |  |  |

第七章 评 审

15．评审依据

15.1评审的依据为招标文件（包括招标人的招标文件和投标人的投标文件）。

16.投标文件的澄清

16.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人组建的评标小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

16.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章并作为投标文件的组成部分。

17.对投标文件的评估和比较

17.1对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

18.评审过程的保密

18.1开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标小组成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2投标人在评审过程中，所进行的意图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消成交资格。

19.初步评审

19.1评标小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行, 并由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2在评审过程中，评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

19.3评标小组对各投标人的投标报价进行评审，对超出控价的投标人废标，对低于成本价的报价予以淘汰。采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

19.4在评审过程中，评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.5投标人的资格条件不符合第一章投标人的资格要求的或国家有关规定的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标小组可以否决其投标。

19.6评标小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

19.7投标人不得误导、干扰采购人的评审活动，否则将有可能否决其投标。

19.8评标小组应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

19.9下列情况属于重大偏差：

（一）未按照招标文件中规定的资格要求提供相关资格证明文件的；

（二）投标文件没有按照招标文件规定格式要求签字并加盖公章的；

（三）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（四）投标文件正、副本份数不符合招标文件规定的；

（五）投标文件未实质性响应招标文件要求的。

投标文件有违反上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应的投标，作废标处理，不再进入以后的评标程序。

19.10细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标小组应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

19.11评标小组根据上述规定否决不合格的投标文件。

20．详细评审

20.1评审方法：综合评分法

20.2根据综合评分法完成评审工作后，评标小组应当拟定一份书面评审报告提交采购人。评审报告应当载明投标人的投标项目、所做的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

20.3评审因素及标准(详见评分细则)

21．评估与比较

21.1 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标小组要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

21.2评标小组将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序,确定中标候选人推荐给招标人。

21.3 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

21.4评标方法和标准：本项目采用综合评分法确定中标单位。

在综合评价分值中，技术、商务评分满分为70分，其中：价格分计算公式为：投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100。满分为30分、报价得分为负数的按零分计。合计满分为100分。

价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

【备注：（1）投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；（2）评标小组有权认定投标人报价是否明显低于市场行情，并视为无效报价。（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其按无效投标处理。】

评审优惠内容及价格扣除：
本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定，若投标商小微企业产品/服务制造商符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

21.5、评审标准

评标小组应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应招标文件要求的制造商进行招标。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评标小组应当告知有关供应商。

22．定标原则

22.1供应商通过初审后，按综合得分从高到低排序，推荐中选人。如综合评分相等则推荐报价低的作为中选人；如综合评分、评审总价均相等，则按技术部分得分进行比较，得分高者排名高于得分低者，以此类推。

22.2本次评标采用综合评分法，评标小组通过评标报告及综合得分情况各包由高到低排序确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人。

22.3招标人确定中标人时的原则：排名在前的候选成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响采购结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照评审委员会提出的候选成交供应商名单排序依次确定其它供应商为拟成交供应商，或重新组织采购。

22.4招标人根据招标小组的评审报告，确定中标人。

第八章 合同的签订与执行

23．合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求且综合评分第一名的投标人。

23.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。

24．接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25．中标通知书

25.1评审结果公示结束后，新疆西北招标有限公司将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期。

25.2评标结果在网上公示期满后10个工作日内，中标单位不来领取中标通知书，视为中标单位放弃中标资格，招标人可直接调整中标结果或重新组织招标。

25.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

26．签订合同

26.1中标人收到新疆西北招标有限公司公司发送的《中标通知书》，中标人应在投标有效期前签订合同。

26.2如中标人在规定的时间内拒签合同，则按违约处理。采购人保留追诉的权利。

26.4招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。

第九章  其他说明

27.本招标文件的解释权归新疆西北招标有限公司。

第十章  评审方法

28．评审方法：综合评分法。

| 符合性审查记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目（三次） |  |  |  |  |  |
| 项目编号： 2021-XBZC-01194 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| 1 | 投标文件是否按照规定进行胶装的。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件“正本”是否按规定由投标方的法定代表人或其授权代表签字，或加盖投标方公章的；或签字人经法定代表人有效授权委托的；或资格证明文件与原件一致的。 |  |  |  |  |
| 3 | 供货周期、付款方式、免费维护服务期等满足招标文件要求的。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件要求的。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标内容与采购内容及要求是否有重大偏离或保留的。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件组成符合招标文件要求的。 |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件中未提供虚假或失实资料的。 |  |  |  |  |
| 8 | 符合法律、法规和投标文件中规定的其它实质性要求的。 |  |  |  |  |
| 是否通过评审 |  |  |  |  |  |
| 注：评标委员会对投标文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”。对可以进入详评的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审“栏中打“√”。 |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： 2021年 月 日 |  |  |  |  |  |

重大偏差审核表

| 项目 | 评 审 内 容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件中规定的资格要求提供相关资格证明文件的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按照招标文件规定格式要求签字并加盖公章的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件的； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件正、副本份数符合招标文件规定的； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件实质性响应招标文件要求的。 |  |  |  |  |
| 6 | 是否通过评审： |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 通过：√ 不通过：× |  |  |  |  |  |

详细评审评分表

| 评审因素 | 评审项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(30) | 价格 | 满足招标文件需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 【备注：（1）投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；（2）评标小组有权认定投标人报价是否明显低于市场行情，并视为无效报价。（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其按无效投标处理。】 | 30 |
| 商务部分(20) | 业绩 | 投标人2019年1月1日至今完成类似业绩每有一项得1分，最多得3分（以合同及中标通知书复印件加盖公章为准，原件备查） | 3 |
|  | 供应商实力 | - 标人提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每项得2分，最多计6分。 【备注：上述内容需提供佐证材料（如证书等），管理体系证书提供全国认证认可信息公共服务平台官网证书查询截图，提供材料不全或者认证范围不符合，不得分；评标现场验证】 | 6 |
|  | 满足服务指标情况 | 投标人有优质的售后服务措施，零配件（有备品备件库，提供房产证或租赁合同）及时可靠的供应方案； 根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分，备品备件齐全、方案完整、有突发事件应急方案得11分，无备品备件库扣3分，方案每存在一处缺陷扣2分，扣完为止，未提供不得分。 | 11 |
| 技术部分(50) | 技术指标响应情况 | 1.投标人能力强，产品检验报告齐全，主要技术参数满足要求，部件合理，产品近期检验报告和主要部件质量证书齐全并均注明了产地及品牌，得18分； 2.投标人能力较强，产品检验报告基本齐全，主要技术参数满足要求，部件合理，产品近期检验报告和主要部件质量证书基本齐全并均注明了产地及品牌，得12分； 3.投标人能力一般，产品检验报告不全，主要技术参数满足要求，部件合理，产品近期检验报告和主要部件质量证书不全，但注明了产地及品牌6分； 4.投标人能力差，产品检验报告无，主要技术参数满足要求，部件合理，产品近期检验报告和主要部件质量证书无，产地及品牌不全，得2分。 | 18 |
|  | 售后服务方案 | . 供应商承诺本次所有投标设备在招标文件要求的免费维护期基础上，每增加一年原厂免费维保，加2.5分，总分5分。 | 5 |
|  |  | 供应商提供本项目的售后服务方案、包括但不限于巡检方案，备品备件清单，产品维修，配件调配、更换，应急保障服务等免费维保服务等内容，根据供应商提供的售后服务方案进行横向对比：优：5分；良：3分；一般：1分。 | 5 |
|  | 设备安装方案 | 根据投标人提供的技术安装、调试培训方案进行评审： 方案科学，技术可行，目标明确，措施到位，针对性强，完全满足招标需求的得17分，方案每存在一处缺陷扣3分，扣完为止，未提供不得分。 | 17 |
|  | 人员配备 | 拟投入项目的人员在本单位具有三年以上工作经验，配备合理并取得相关专业中级及以上职称，符合条件的人员，每1人加1分，最多得5分，须提供相应人员本单位社保缴纳证明及职称证书复印件； | 5 |
| 合计 |  | 100分 |  |

注：

（1）供应商通过初审后，按综合得分从高到低排序，推荐中选人。如综合评分相等则评审总价低者排名高于评审总价高者；如综合评分、评审总价均相等，则按综合评分标准的第一项比较，得分高者排名高于得分低者，以此类推。

（2）排名在前的候选成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响采购结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照评审委员会提出的候选成交供应商名单排序依次确定其它供应商为拟成交供应商，或重新组织采购。

（3） 价格扣除

1小型和微型企业产品价格扣除
1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。
1.2《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准； 
提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的产品。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的产品的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策，提供虚假证明的按照无效投标处理。
1.3监狱企业产品价格扣除
监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1、1.2条款享受评审中价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
1.3.1监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
1.4残疾人福利性单位产品价格扣除
1.4.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。
1.4.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。
3节能产品、环境标志产品价格扣除：
3.1投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。
3.2投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 技术及服务需求

病理通风系统技术参数

电气系统技术要求

1.电缆安装

电缆及其附件到达现场后，应按以下要求及时进行检查与保管；

（1）产品技术文件应齐全。电缆型号、规格、长度应符合设计要求，附件齐全，电缆外观不应受损。

（2）电缆应集中存放，存放处不得积水。保管期间电缆盘及包装应完好，电缆封端应严密，标志要齐全。

（3）防火涂料、包带、堵料等防火材料，应根据材料性能和保管要求储存和保管。

2.箱柜安装

（1）箱柜安装横平竖直，安装牢固不晃，柜底边与槽钢无明显缝隙，在潮湿处槽钢下有100mm砼基础。暗式箱柜箱盖紧贴墙面，箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。

（2）箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地，进柜接地体明显，接地线不串接，箱柜内零排、接地排分开。

3.管内穿线及柜箱搭头

（1）线径按图纸标定，为维修方便安全及三相均匀，线色标相线为黄、绿、红色，零线为蓝色，PE线为黄绿双色；多股线搭头10平方以下，做羊眼圈搪锡，以上用镀锌铜接头压结搭头。

（2）线进箱柜宜放一定余量，不少于箱柜的半周长一般进线在左。

（3）线在箱柜内绑成一体，排列横平竖直、合理美观，搭头处无裸露、紧实无松动。

4.管线敷设

（1）PVC刚性塑料管采用套管连接，接头处除污除油，用胶水粘接紧密，胶水质量施工前实测不准有粘性不足和过期结块。

（2）埋管在砖墙中，开槽线机器刨槽（不准手工强凿），管子埋深距离大于15mm，在转弯终端处100mm及间距约1m处扎钢丝固定

（3）施工完后要自检互检专检无误，采取切实有效的防堵措施，在浇捣时派专人看管，如发生意外，采取应急措施。防堵应急措施在电气施工组织设计中应说明清楚。

（4）电气工程暗配管应进行分层检查验收，承包商填写《隐蔽工程验收单》报发包人代表及监理签字认可。

（5）竣工验收前20天，安装单位按工程实际情况绘制工程竣工图、各房型暗管竣工图，报发包人监理审核认可。

5 风机

- 噪音等级需符合 AMCA 标准中关于空调流通设备的噪音测试要求，并满足当地相关政府部门的最新要求。

- 风机在整个运行过程中不应发生过载现象 ，工况状态点应落在风机特性曲线中风量压力范围内及机械效率最高的地方，静压不能超过计算结果的15%，风量不能低于15%，不影响风机运行的稳定性能。

- 风机在选型时 ，应考虑结构上及运行时能承受长期工作条件下的压力 。

- 除特别说明外 ，电机名牌上标识的功率应比设计时的运行输入功率高20%及以上。

- 风机及电机运行时 ，需处于最小震动及最低噪音的状态；震动及噪音应处于正常合理的标准范围内 ，应设置减震装置及隔音装置

- 进行振动测试并合格。

- 单进口 、直接驱动高性能径向叶轮，具有环形散热器，安装在具有集成控制的电子整流外转子马达上 .

- 径向叶轮由铝箔制成，叶片为向后弯曲、连续焊接的叶片，由镀锌钢板制成，充分利用了空气动力学的进气口。设备在两个平面上实现静态和动态平衡。

电加热管

- 电加热管应是加热元件封闭式地安装在钢套管里。此元件的安装应便于拆卸清洗或更换，不用拆卸管道系统。在风速2.5m/s时测得元件的表面温度不超过400℃。手动的高温断电开关应整合为一体，便于温度传感器第一时间控制加热元件。

除了远程控制器，电加热管的控制应与风机电机的启动器和风量控制的压差或开启开关联锁，以便当风机运行时电加热管也跟着运行。

6 实验室房间负压控制系统要求：

- 1) 送风系统依据实验室通风柜等排风设备的实际排风量进行自动调节，保持送排风一定差值从而控制房间的气流流向，保持房间微负压。

- 2) 变风量实验室房间设置一套房间风量控制器。房间控制系统保证实验室房间气流组织的单向性（房间保持在微负压）。系统包括变风量排风阀、变风量送风阀、房间风量控制器、房间温度控制器。

- 3）房间控制系统应具有以下功能特性：

- 1. 实时计算房间送排风总量，并保持二者差值恒定

- 2. 送风跟随排风变化，阀门响应时间≤1s，系统响应时间≤3s

- 3. 可由房间风量控制器设置并控制房间的最低换风次数

- 4. 可由房间控制器设定房间温度要求

- 5. 白天、夜间房间换风次数的自动切换

- 6. 火灾及意外有紧急一键排放功能，同时送风关至最小

7 新风机组控制要求：

- 新风机组控制要求：

新风温度检测：在新风送风口安装温度传感器检测送风温度状态。

新风冬季温度的控制：冬季通过控制电加热控制送风温度。

压力无关试验

两个通风柜均进行试验。在被测试的通风柜在运行时并分别处于全开和关闭的两种状态下，在1s~3s内将另一台通风柜的柜门开启和关闭，被测试的通风柜的风速变化不得大于±5%。

房间负压稳定性试验

任何情况下房间内外的气流流向为走廊、办公区、外窗等区域流向实验区域，开启实验室门，在通风柜运行时在1s~3s内同时将两台通风柜的柜门开启和关闭，测试室内外的风向标，风向标的漂流方向不得改变，且不会产生很大波动。

工程验收规范

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016；

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010；

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010；

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010；

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009等。

施工完成后，室内空气质量状况必须满足国家标准要求，所有产品、材质要求按招标文件要求验收，验收完毕移交所有设备合格证、操作手册、验收合格单及竣工资料。

8 其他要求

质量保证：货物质量保修期为验收合格后2年，2年内产品发生质量问题，卖方负责免费维修更换，保修期外只收取配件费。

到货及安装完毕周期：30天

付款方式：到货安装验收合格付90%，质保期满付10%

投标人应保证产品品牌的正宗，并保证按投标人所报厂址生产，如发现非正宗产品，卖方需立即无条件免费负责更换，并赔偿招标人有关经济损失。

供方需提供有关产品的技术资料（应为中文资料）。

清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜AP-1 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 温度传感器 | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 电线管JDG32 | 米 | 100 |  |  |
| 4 | 电线管JDG25 | 米 | 110 |  |  |
| 5 | 电线管JDG20 | 米 | 80 |  |  |
| 6 | 电线YJV-5*4 | 米 | 105 |  |  |
| 7 | 电线YJV-5*2.5 | 米 | 42 |  |  |
| 8 | 电线YJV-3*2.5 | 米 | 75 |  |  |
| 9 | RVV-2*1.0 | 米 | 32 |  |  |
| 10 | RVV-3*1.0 | 米 | 55 |  |  |
| 11 | 控制按钮 | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 单联单控开关 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | EF-1新风机:风量2000m3/h,400Pa,380V | 台 | 1 |  |  |
| 14 | EF-2新风机:风量2000m3/h,400Pa,220V | 台 | 1 |  |  |
| 15 | EF-3新风机:风量1500m3/h,400Pa,22V | 台 | 1 |  |  |
| 16 | PF-1新风机:风量2000m3/h,400Pa,380V | 台 | 1 |  |  |
| 17 | PF-2新风机:风量2000m3/h,400Pa,220V | 台 | 1 |  |  |
| 18 | PF-3新风机:风量1500m3/h,400Pa,220V | 台 | 1 |  |  |
| 19 | PF-4新风机:风量1000m3/h,400Pa,220V | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 电加热10KW,380V | 台 | 3 |  |  |
| 21 | 新风口250*250 | 只 | 7 |  |  |
| 22 | 新风口500*500 | 只 | 2 |  |  |
| 23 | 排风口250*250 | 只 | 10 |  |  |
| 24 | 防雨百叶1250*250 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 防雨百叶800*250 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 防雨百叶800*320 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 风量调节阀500*200 | 只 | 1 |  |  |
| 28 | 风量调节阀400*200 | 只 | 1 |  |  |
| 29 | 风量调节阀200*200 | 只 | 18 |  |  |
| 30 | 风量调节阀D300 | 只 | 1 |  |  |
| 31 | 风量调节阀D250 | 只 | 1 |  |  |
| 32 | 风量调节阀D200 | 只 | 1 |  |  |
| 33 | 镀锌风管 | m2 | 140 |  |  |
| 34 | 新风管橡塑保温 | m2 | 60 |  |  |
| 35 | 通风调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 墙体开风管洞及防火封堵 | 只 | 27 |  |  |

第四部分 合同条款

（一）合同格式（仅供参考）

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

一、总则

根据新疆西北招标有限公司     年   月  日关于                                   ”

招标项目所发中标通知书要求，接受了卖方（中标人）        为本项目                                         ”所做的投标书，依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称“合同”）。

  - 本合同中提到的设备，包括计算机硬件和软件，本合同的设备及实施方案以中标人所提交的投标书为依据。

  - 乙方提供的设备及服务，应满足本合同的各项条款的要求。

  - 乙方在合同签订后，乙方为履行合同的真实性负责，甲方有权对合同的履行、项目的实施提出质疑，甲方提出质疑后，乙方必须在二日内做出书面答疑和澄清。

  - 明确双方违约责任。

  - 适用法律：《中华人民共和国合同法》的有关规定进行解释。

二、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）合同基本条款

- （2）特殊条款

- （3）投标人提交的投标书、投标报价表和售后服务承诺

- （4）供货一览表和产品技术规格说明书

- （5）中标通知书

三、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

四、货物采购和服务内容

本合同所涉及的买方应提供的货物和服务内容详见“供货一览表”和“合同基本条款”。

五、合同金额

根据新疆西北招标有限公司所签发的中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：           （￥            元）人民币。

六、付款方式

付款方式：到货安装验收合格90%，质保期满10%

七、交付时间和验收方法

1.到货及安装完毕周期：45天

2.交付地点：

3.交货方式：由甲方（买方）、乙方（卖方）双方人员进行现场设备检测验收。

4.项目验收方式：验收工作原则上由采购人组织进行，采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收合格后在验收报告单上签字盖章。

八、人身安全

乙方施工人员人身安全由乙方负责。

九、合同生效

本合同一式二份，由甲方、乙方各执一份，该合同经甲方、乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后开始生效。

甲方名称及公章：                    乙方名称及公章：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户名称：                          开户名称：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

签字日期：                          签字日期：

第五部分  投标文件格式

所有投标材料均按页加盖公章

投标文件封面示例

正本

新疆医科大学第七附属医院医教综合楼病理科通风系统采购及安装项目（三次）

磋商文件

投标人：                      （公章）

法定代表人/授权委托人（签章/签字）：

联  系  人：

电      话：

地      址：

时      间：

详细评审评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 投标文件位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

一、开标一览表

投标人应按下列顺序排序开标一览表文件：

- 投标报价表；

- 投标函；

- 投标文件电子版。

## （一）投标报价表（一次）

投标人（加盖公章）：

招标编号：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 报价 | 到货及安装完毕周期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目明细收费内容 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：所有项目均为交钥匙工程，包括所有安装，培训、材料费用，后期不做任何追加。

投标代表签字：

投标单位公章：

日期：         年    月    日

注：请将投标报价表编制在投标一览表文件中，并单独进行封装。

## 投标报价表（二次报价）

投标人（加盖公章）：

招标编号：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 报价 | 到货及安装完毕周期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目明细收费内容 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：所有项目均为交钥匙工程，包括所有安装，培训、材料费用，后期不做任何追加。

投标代表签字：

投标单位公章：

日期：         年    月    日

注：二次报价单除在投标文件中编制外（不含报价）。单独打印一份盖章后（不含报价），密封在开标一览表中包装，如同意磋商二次价格，现场填写。

## （二）投 标 函

致：招标人

根据贵方“                       ”招标文件（项目编号            ），（手写签字：投标人代表姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址           ）提交下述文件正本一式 壹 份，副本叁份，电子版壹份PDF（U盘放入开标一览表中）。

1、开标一览表

2、投标报价表

3、投标函

4、招标要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人宣布并同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付服务价见开标一览表。

（2）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

（3）我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知中规定的投标有效期之前均具有约束力，并有可能成交。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：                             邮   编：

电    话：                            传   真：

投标人代表姓名（签字）：

投标人名称：

投标人开户行:

账    号:

公    章：

日    期：

二、资格审查文件

投标人应按下列顺序排序资格审查文件：

- 投标人应出具有效的《营业执照》或公证书

- 法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

- 投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

- 需具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质

- 投标保证金缴纳证明

## （一）提供合法有效的营业执照

提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本复印件加盖公章）；

## （二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名、电话）系               （投标人名称）的法人代表人，现授权委托                     （投标人名称）的            （姓名、职务、电话、邮箱）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 项目的投标活动。代理人在参加整个项目招标响应活动、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：         年龄：

单  位：              部门：         职务：

联系电话：                邮箱：

代理人无转委权。特此委托。

授权人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

- 授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件。

## （三）法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：            年龄：

职务：

系           （投标人企业名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

## （四）备案截图

提供近三年未被列入失信被执行人黑名单的，提供“信用中国”（WWW.creditchina.gov.cn），和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站查询页，经查询有失信记录的将被取消投标资格；（提供网页截图，加盖公章）。

- （五）资质证件

## （六）投标保证金收据

投标单位缴纳完投标保证金后在招标代理公司（详见第一部分第一章投标人须知）开具投标保证金收据。

三、商务及技术文件

投标文件按下列顺序排列和装订投标文件：（未提供格式的内容自拟）

- 资格声明文件；

- 投标人简介；

- 项目服务工期承诺；

- 货物需求偏离表；

- 合同条款偏离表；

- 拟投入人员承诺函；

- 项目人员信息；

- 项目实施方案；

- 技术方案；

- 项目验收承诺 ；

- 售后服务与增值服务承诺；

- 售后服务方案；

- 类似业绩汇总表；

- 投标人提交的其它资料	。

- 其他内容

投标人提供的以上材料必须真实有效，所有文件均须加盖单位公章，任何一项的虚假或提交的投标文件资料不全，或未对投标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被拒绝接受。

（一）资格声明文件

致：（招标人）

（投标人名称）       系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的        项目（招标项目名称）（编号为         ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方的投标自投标截止时间之日起有效期为    个日历天。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

（二）投标人简介

简要叙述投标人概况：包括企业概况、提供的主要服务或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等；

（三）项目服务周期承诺

致：（招标人）

（投标人名称）       参加贵方组织的        项目（招标项目名称）（编号为         ）的投标，如我单位中标，我方就本次项目供货周期承诺如下：

- 我单位承诺， 自签订合同后     天到货及安装完毕。

- 我单位承诺  年  月  日之前完成整体项目工作，如不能按期完成则根据合同内容条款进行处罚和赔偿。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期：

（四）技术要求及范围偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 投标文件 条目号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应仔细研读、对照招标文件第三章规定货物需求的要求，偏离部分必须在上表中填写，并在评审现场主动说明偏离情况。

2. 投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与招标文件的技术及服务要求相同。

3. 如投标人与要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4. 针对偏离项进行详细说明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期：

## （五）合同条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购协议条目号 | 协议要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人应仔细研读、对照招标文件第四章合同条款，偏离部分必须在上表中填写，并在评审现场主动说明偏离情况。

2. 投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与合同要求相同。

3. 如投标人与要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4. 对于需要投标人自行补充完善的条款请另行说明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期：

## （六）拟投入人员承诺函

致：（招标人）

（投标人名称）       参加贵方组织的        项目（招标项目名称）（编号为         ）的投标，如我单位中标，我方就本次项目拟投入人员承诺如下：

- 我方承诺，投标文件中拟投入人员清单中项目负责人、项目实施团队人员、远程服务支持人员、售后服务（维保）人员均为我公司为贵单位本次采购配置的服务人员。实际工作中人员如与清单人员名单不一致，贵单位有权终止合同或按照合同条款进行处罚。由此造成的其他损失均由我方承担进行赔偿。

- 我方承诺投标文件中项目成员的相关信息均为真实、有效的。在项目开展阶段如发现提供虚假资料，或投标文件描述与实际情况不符，贵单位有权终止合同或按照合同条款进行处罚。由此造成的其他损失均由我方承担进行赔偿。

- 我方承诺在服务期内，我公司将采取相关措施保证项目管理工作人员及售后服务（维保）人员的稳定，以利项目实施工作连续、正常进行。人员离职、调配、不符合贵单位标准辞退等非贵单位原因人员更换不超过40%，否则贵单位有权终止合同。

- 如果我方中标，若由于特殊原因须更换实施人员和售后（维保）人员时，我方将以不低于此人员资历的标准进行替换，并报贵单位审查。经审查通过后，方可更换。若未经贵单位批准，我方擅自更换，贵单位有权终止合同或按照合同条款进行处罚。

- 我方承诺项目实施期间，在关键节点或工作内容较为集中阶段，贵单位有权要求我方增加项目成员保障工作正常开展，新增加人员应满足贵单位要求的资质能力。

- 我方承诺拟提供人员清单中人员均为责任心强，能够按照投标文件所述相关方案执行人员，如不符合贵单位标准，贵单位有权对人员进行更换。如备选人员不符合贵单位使用要求的，我方承诺提供不少于2人且不低于此人员资历的备选人员名单供贵单位选择。否则贵单位有权终止合同。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：

## （七）项目人员信息表

1、项目实施团队成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工作年限 | 本项目职责 | 取得证书 | 项目负责内容 | 驻场服务时间 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目成员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |

投标代表签字：

投标单位公章：

日期：  年  月  日

2、项目经理

我公司承诺：如我公司中标，将派驻的项目经理为

| 项目经理简历表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 照片 |  |
| 手机号 |  |  | 毕业 院校 |  |  |  |
| 专业 |  |  | 学位 | （大专、大学、研究生） | 拟任职务 |  |
| 工作年限 |  |  | 本公司工作年限 |  | 担任负责人年限 |  |
| 学习经历 | （大学及以上学校学习、专业技术培训机构学习经历） |  |  |  |  |  |
| 技术认证 | （技术认证类、考试证书） |  |  |  |  |  |
| 技术能力 | 能力描述 |  |  |  |  |  |
| 类似工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间（起-止） | 项目金额 | 项目主要内容 | 客户名称 | 客户联系方式（姓名及电话） |

注：（1）根据上表内容提供项目经理工作经验、身份证复印件、劳务合同、社保证明等相关材料；

（2）根据类似工作经历顺序提供项目经理作为项目负责人实施的业绩证明。合同要求提供合同首页、金额所在页、签字盖章页及能够体现工作内容的关键页（如工作说明书部分或合同主体内容），日期以合同签订日期为准。合同或中标通知书不能体现项目负责人经历的，请提供用户业务部门出具的相关证明文件，证明文件须说明服务时间及所负责具体内容。

2-1、项目经理工作经验承诺

我公司承诺我公司将派驻的项目经理为   （姓名）    在                  行业已工作     年。主要工作经验如下：（内容自拟）

（一）……

（二）……

（三）……

我公司承诺上述内容均真实有效。若有虚假，同意按无效标处理，同时按照合同条款和相关法律法规进行对招标人进行赔偿。

投标代表签字：

投标单位公章：

日期：  年  月  日

3、项目团队成员

| 项目成员简历表（一人一表） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 照片 |  |
| 手机号 |  |  | 毕业 院校 |  |  |  |
| 专业 |  |  | 学位 | （大专、大学、研究生） | 拟任职务 |  |
| 工作年限 |  |  | 本公司工作年限 |  | 担任负责人年限 |  |
| 学习经历 | （大学及以上学校学习、专业技术培训机构学习经历） |  |  |  |  |  |
| 技术认证 | （技术认证类、考试证书） |  |  |  |  |  |
| 技术能力 | 工作经历及技术能力描述 |  |  |  |  |  |
| 类似工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间（起-止） | 项目金额 | 主要负责内容 | 客户名称 | 客户联系方式（姓名及电话） |

注：（1）根据上表内容提供项目团队成员身份证复印件、劳务合同、社保证明等相关材料；

（八）项目实施方案

投标人根据自身情况及项目特点提供项目整体实施计划及方案，方案内容应符合招标文件要求内容，照抄招标文件内容不得分。（格式自拟）

（九）技术方案

投标人根据自身实际情况结合招标文件要求提供项目供货规划方案。（格式自拟）

（十）项目验收承诺

致：（招标人）

（投标人名称）       参加贵方组织的        项目（招标项目名称）（编号为         ）的投标，如我单位中标，我方就本次项目验收服务承诺如下：

1、项目结束后    个工作日内开始进行验收。验收按照招标人关于验收标准的约定进行。我方承诺在验收前做好验收的必要准备并向贵单位提交验收申请书，按照贵单位的验收流程完成验收。

2、我方承诺按照贵单位要求提供符合贵单位要求的交付物。

3、我方承诺各阶段交付的文档应包括工作过程中产生的文档、工作成果、分析报告（如有）以及与项目有关的其他重要文件。文档同时以电子和纸质形式交付，文档内容完整详实、数据准确、论证充分，且结论明确。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期：

（十一）售后服务与增值服务承诺

致：（招标人）

（投标人名称）       参加贵方组织的        项目（招标项目名称）（编号为         ）的投标，如我单位中标，我方就本次投标产品售后服务及增值服务承诺如下：

1、我单位承诺项目免费维护服务期为_________年。（其中包含驻场人员现场服务   月）。

2、我单位承诺免费维护期内现场驻场服务人员为项目咨询团队人员。

3、故障服务响应时间：我在接到服务通知之时起至完成维护的时间不超过__________小时 （现场）。

4、故障服务响应时间：我在接到服务通知之时起至完成维护的时间不超过__________小时 （异地）。

5、我单位承诺：对于重大业务调整和远程服务无法解决的业务问题，我方的支持人员将在24个小时内（同城）（或48个小时内（异地））赶到现场，并在3个工作日之内完成对问题的解答。

6、我单位应向贵单位提供各种技术资料和简易安装工具作为维护管理使用。必须包括但不限于以下内容：

7、我单位提供的增值服务主要如下：（格式自拟）

（1）……；

（2）……。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期：

（十二）售后服务方案

- 提供免费维护期内的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、响应时间等；

- 售后服务人员名单；

- 提供免费维护期后的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、计费标准等；

- 投标人认为的其他资料。

## （十三）类似业绩汇总表

项目名称：

项目编号∶

| 合同 编号 | 项目名称 | 合同 总金额 | 合同签订日期 | 项目完成 日期 | 用户名称、联系人、联系电话 | 是否有用户评价意见书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）业绩要求：要求为类似业绩，分支机构案例不做为有效业绩。提供能够体现服务内容的中标/成交通知书或合同复印件，合同要求提供合同首页、金额所在页、签字盖章页及能够体现工作内容的关键页（如工作说明书部分或合同主体内容），日期以合同签订日期为准。

（2）按照业绩汇总表顺序提供合同或成交通知书。

投标人承诺：以上业绩均真实有效。若有虚假，同意按无效标处理，同时按照合同条款和相关法律法规进行对招标人进行赔偿。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期：

## （十四）投标人提交的其它资料

投标人应提交的其它资料，包括：

（1）投标保证金收据复印件；

（2）招标文件要求提供的其它资料等。

（注：复印件均需由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期：

## （十五）其他内容

1节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

4  中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：