招 标 文 件

项目名称：自治区安全生产综合基地项目-地上危化品应急救援演练工程设备采购及安装项目

采购单位（公章）：新疆维吾尔自治区应急管理厅 

招标代理机构 （公章）：新疆诚誉工程项目管理有限公司

法定代表人（签章）：祁剑民

联   系  人：赵   箭

联 系 电 话：19999115800

联系地址：乌市水区会展大道599号新疆财富中心C座601室
邮政编码：830000
目 录

投标人须知前附表
5
7第一章  招 标 书


9第二章  投 标 人 须 知


9一、总    则


91. 项目概况


92. 合格的投标人


93. 投标费用


9二、招标文件


94. 招标文件


105. 招标文件的澄清


106. 招标文件的修改


10三、投标文件


107. 投标语言


108. 投标文件的编制


129. 投标报价


1210. 投标货币


1211. 投标保证金


1312. 投标有效期


13四、投标文件的递交


1313. 投标文件的密封、标记和递交


1314. 投标截止时间


1415. 迟交的投标文件


1416. 投标的修改和撤回


14五、开标与评标


1417. 开标


1518. 评标过程的纪律和保密性


1519. 投标文件的初审


1620. 投标文件的澄清


1721. 详细评审


1722. 评标办法(附后)


18六、授予合同


1823. 采购人授标时更改采购货物数量的权利


1824. 采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利


1825. 中标通知书


1826. 签订合同


1927. 履约保证金


1928. 合同的组成


19七、其它


1929. 招标代理费


2030. 其它


第三章 采购内容及要求
24

第四章  合同条款
45


投标人须知前附表

	项号
	内  容

	1
	项目名称
	自治区安全生产综合基地项目-地上危化品应急救援演练工程设备采购及安装项目

	2
	采 购 人
	新疆维吾尔自治区应急管理厅

	3
	项目地点
	乌鲁木齐市

	4
	采购内容及采购预算
	采购内容：地上危化品应急救援演练工程模拟主体设备设施、事故模拟演练装置及配套系统等设备采购及安装。

采购预算：1400万元

	5
	基本概况
	本次采购项目为自治区安全生产综合基地项目-地上危化品应急救援演练工程模拟主体设备设施、事故模拟演练装置及配套系统等设备，建设地点位于乌鲁木齐市新市区湖州路1799号，占地面积约6000㎡。

	6
	招标方式
	公开招标

	7
	工期
	自接到采购方通知之日起90日历日内完工，包括：制造、安装、调试、检测、培训、验收完毕。

	8
	质量要求
	合格，必须达到国家规定的标准。

	9
	资金来源
	财政资金

	10
	资金到位情况
	已到位

	11
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格企业的生产商（制造商）或代理商（经销商）；

3.参加政府采购活动前3年内没有严重违法失信行为信息记录，信用信息查询渠道通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果（查询时间必须在公告期内），信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。在评标时将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标文件将被视为无效。

4.本项目不接受联合体。

5.投标人不得存在下列情形之一： 

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标。

（4）投标人须处于正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标申请人近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大施工质量事故；没有因违法被有关部门给与任何形式的处罚。  

6.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；  

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； 

（3）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

	12
	是否接受联合体
	不接受

	13
	投标保证金
	投标保证金金额：280000元； 

单位全称：新疆诚誉工程项目管理有限公司

账    号：30704701040007728

开户行名称：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐安居南路(兵团)支行

行    号：103881070473

财务电话：0991-4152021

投标保证金的交纳形式：投标保证金于投标截止时间之前（北京时间，以到账时间为准)之前以银行电汇、网银或现金形式交纳，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。

投标人未按招标文件规定缴纳投标保证金的,视为投标人放弃参与投标。

投标保证金有效期：自投标截止之日起45天。

	14
	投标有效期
	自投标截止之日起 45 天。

	15
	招标文件澄清
	投标人质疑文件提交截止时间：2022年05月17日13时00分前（北京时间），

	16
	投标文件份数要求
	纸质投标文件正本1份，副本6份
电子版投标文件：U盘1份

	17
	投标文件递交
	地点：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼5楼515室标书送达室

	18
	投标截止时间
	时间：2022年05月30日10时30分（北京时间）

	19
	开标时间及地点
	开标时间：2022年05月30日10时30分（北京时间）
地点：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼5楼开标厅

	20
	签订合同
	中标确定后30天内

	21
	履约担保金额
	投标人提供的履约担保金额为：合同价款的10%。

	22
	评标方法
	综合评估法

	23
	中标服务费
	中标服务费 参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件，以中标价为基础计算下浮20%收取，由中标人支付。

	24
	其他
	投标人须缴纳开标场地费，场地服务费:暂按1000元/一个标段。投标文件递交截止时间后，投标人少于6家（含6家）的按1000元收取，投标人超过6家的，按6000元由所有投标人平均分摊，具体缴纳金额以乌鲁木齐市公共资源交易中心网上通知的为准。缴纳凭证到乌鲁木齐市公共资源交易中心财务室换取发票。


第一章  招 标 书
新疆诚誉工程项目管理有限公司受新疆维吾尔自治区应急管理厅的委托，对自治区安全生产综合基地项目-地上危化品应急救援演练工程设备采购及安装项目进行公开招标。

一、招标文件编号： XJCY2022-ZB-051
二、项目名称：自治区安全生产综合基地项目- 地上危化品应急救援演练工程设备采购及安装项目

三、项目简要说明

    本次采购项目为自治区安全生产综合基地项目-地上危化品应急救援演练工程模拟主体设备设施、事故模拟演练装置及配套系统等设备，建设地点位于乌鲁木齐市新市区湖州路1799号，占地面积约6000㎡。目前本次采购模拟设施平面布置、结构、基础部分已完成了施工图设计（见附件1地上危化品平面布置图、附件2地上危化品结构图、附件3、地上危化品演练工程基础图）。

四、采购内容：地上危化品应急救援演练工程模拟主体设备设施、事故模拟演练装置及配套系统等设备及安装
五、项目地点：乌鲁木齐市

六、工期: 自接到采购方通知之日起90日历日内完工，包括：制造、安装、调试、检测、培训、验收完毕。
七、主要技术要求: 

详见本招标文件第三章《采购内容及需求》。

八、释义：

除非另有说明，本招标文件中凡出现以下词语应按如下释义理解。

1.采购人：指作为建设工程投资责任者的法人或依法成立的其他组织及个人，即采购人。

   本次招标的采购人：新疆维吾尔自治区应急管理厅
2.招标代理机构：指依法设立并受采购人委托办理招标事务的专职机构。

   本次招标的招标代理机构是：新疆诚誉工程项目管理有限公司。
3.投标人：指响应招标，并按照招标文件的要求参与本次招标任务竞争的法人或其他组织及个人，中标后即为中标人，签定合同后即为卖方。
4.工程施工：指各类新建、改建、扩建、迁建和恢复建设的房屋建筑、土木工程建造、设备安装、管线敷设、装饰装修等建设项目。

5.货物：指各种各样的物品，包括原材料、产品、设备和固态、液态、气态物体和电力以及附属它们的技术资料、知识产权等。
6.劳务：指一切不以工程、货物等实物形态而以劳动或知识形态为他人提供某种效用的活动（不含前述工程、货物中应有的服务）。

7.服务：指为工程、货物实现设计制造目的而必须履行的活动和承担的义务。

九、招标文件

本招标文件售价为：200元/份； 

招标文件及图纸资料一经售出，由于投标人自身的原因或不可抗力导致投标人不参加或不能参加投标的，招标文件及图纸资料费概不退还。
十、招标文件发售

1.发售地点：乌市水区会展大道599号新疆财富中心C座6楼会议室
2.发售单位：新疆诚誉工程项目管理有限公司

十一、投标地点：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼5楼515室标书送达室
十二、投标截至时间：2022年05月30日10时30分（北京时间）。
十三、开标时间：2022年05月30日10时30分（北京时间）。
十四、开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼5楼开标厅
十五、联系方式

招标代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司

电    话： 19999115800

联 系 人：赵  箭

邮    箱：229101201@qq.com

第二章  投 标 人 须 知

一、总    则

1. 项目概况

1.1 项目简介

1.2 交通运输

全部货物均要求投标人负责运至采购人指定地点。
2. 合格的投标人

  2.1投标人须知前附表已规定

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有编写、提交投标文件、参加招标会议等有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件的构成

招标文件包括：
	
	投标人须知前附表

	第一章
	招标书

	第二章
	投标人须知

	第三章
	采购内容及需求

	第四章
	合同条款

	
	附件


4.2 招标代理机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

4.3 投标人应认真阅读招标文件，如果投标人没有按照招标文件要求、格式提交资料，或者提交的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将有可能被拒绝。相应风险由投标人自行承担。
5. 招标文件的澄清

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间15日前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络采购人，且最终将以书面形式答复投标人，同时将书面答复递交给所有投标人。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

6. 招标文件的修改

6.1在投标截止期 15 日之前，采购人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。
6.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人，投标人应立即以电传或传真的形式确认已收到修改。
三、投标文件

7. 投标语言

7.1 投标人准备的投标文件和投标人与采购人和招标代理机构之间往来的所有与招投标文件有关的函电、文件等均应以中文书写。如果投标人提供的文件资料以其它语言书写，投标人应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。
8. 投标文件的编制

8.1投标文件的组成：投标文件由商务部分和技术部分组成，最终装订成一册。

8.2.1.商务部分包含的内容：

（1）投标书；

（2）投标保证书；

（3）投标保证金收据复印件（或电汇凭证）；

（4）投标人法定代表人证明书；

（5）投标人法定代表人授权委托证明书；

（6）开标一览表；

（7）主要设备、材料价格表；

（8）企业概况：包括营业执照、企业生产经营及销售情况、企业人员、技术力量、技术装备及企业管理水平、财务状况、质量保证体系证书等相关资料；

（9）投标人提供近5年(2017年-2021年)类似项目(包含危化品分项的综合应急救援演练训练项目或单项危化品应急救援演练训练项目)有效业绩证明材料，应至少包含中标通知书及合同书；
（10）其他相关材料（以上均可为复印件）。

8.2.2技术部分应包含的内容：

（1）服务方案；

（2）售后服务承诺书；

（3）产品质量保证承诺书；

（4）售后服务及履约保证措施（应包括履行合同条款和技术规格中所述的保养、修理、存储配件和其它服务的能力，并承担相应的义务）；

（5）投标方对所供产品提供详细的售后服务条款或承诺；

（6）投标方认为可能需要的其他文件；

（7）招标方在招标文件第三章《采购内容及要求》中要求的其他文件（事故模拟装置及配套系统设备布置、安装及实施技术方案）；

（8）需要提供的其他证明文件。

8.3 投标文件的装订

8.3.1 投标文件商务部分和技术部分按目录编制，最终装订成一册。

8.3.2 第8.2条规定的开标一览表必须另行提供。

8.4 投标文件的式样和签署

8.4.1 投标人应准备按《投标人须知前附表》要求的份数准备。在每本封面右上角标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。
8.4.2 投标文件由投标人按规定栏目填写，正本和副本均需打印、装订，并由投标人法定代表人或其授权代表在规定签章处逐项签字，加盖规定的印章。要求加盖投标人公章的不得以合同专用章或其它印章替代，否则做为废标处理。

8.4.3 除对错处做必要的修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须加盖投标人公章。

9. 投标报价

9.1本项目投标报价包含外购件、外协件、配套件、备件、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、保险、合理利润、海关税、增值税、管理费、运输费、装卸费、深化设计费、安装费、调试费、试运行费、总包配合费、技术培训费、技术资料、安全文明施工费用、临时设施费、安装所用水电费、辅料费、工具费、保修期内的各项保修和系统维护及升级费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及每批次抽样送检检测等费用，甲方不再支付其他任何费用；

9.2本项目采购文件及设计图中未明确的、但加工及安装工艺要求所需的工作内容产生的费用以及措施费由投标人在报价中综合考虑，以后不做调整。

9.3本项目需要进行深化设计，投标人需考虑深化设计所产生的全部费用，并将其计入报价中。深化设计范围包括各类事故点布置、无死角视频采集、各类管路布置、独立交通事故区等。

9.4任何有选择报价将不予接受，在同等条件下的每种货物及服务只允许有一个报价。

9.5本次招标最低报价不是中标的唯一条件。如评标委员会认定为恶意报价的投标，该投标将被拒绝。

10. 投标货币

投标应以人民币报价。

11. 投标保证金

11.1 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的金额见《投标人须知前附表》。投标保证金的提交办法见《投标人须知前附表》。

11.2 投标保证金是为了保护采购人和招标代理机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，采购人或招标代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。

11.3 本次招标不接受银行保函。

11.4 凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

11.5 采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。
11.6 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

11.6.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；
11.6.2 投标人在投标截止时间后对投标文件做实质性修改；

11.6.3 中标人拒绝按规定与采购人签订合同；

11.6.4 中标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面给予采购人以任何形式的压力或不利影响；

11.6.5 中标人在规定期限内未能按规定提交履约保证金。

12. 投标有效期

12.1 投标文件从投标截止日期算起到《投标人须知前附表》中规定的有效期内将保持有效。有效期不足的投标将被视为实质性不响应而被废标。

12.2 若遇特殊情况，招标代理机构经过采购人同意可要求投标人同意延长投标有效期。相应的要求应以书面、电传、传真形式送达投标人，投标人应在规定的时间内以书面答复。如果投标人接受延期，投标保证金的期限也应相应延长。
四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封、标记和递交

13.1 投标文件应密封在一个包封中。

13.2 包封上应写明项目名称、招标文件编号、投标人名称和地址及在××年××月××日“不准启封”的字样。

13.3 所有包封的密封处均应加盖投标人的单位印章。
13.4 递交地址见“投标须知前附表”。

13.5 如果包封未按本规定密封和标记，造成投标文件的失密，招标代理机构不负任何责任。

13.6 《招标文件》中要求单独密封递交的文件，投标人必须按其规定单独密封和递交，密封应符合本章第13.2、13.3条的要求。

14. 投标截止时间

14.1 投标人必须在规定的截止时间之前将投标文件递交至开标地点。
15. 迟交的投标文件

15.1 任何在投标截止时间后递交的投标文件都将被拒绝接受。

16. 投标的修改和撤回

16.1 投标截止时间前，投标人可以书面形式向采购人对已提交的投标文件提出补充或修改，相应部分以投标截止期限内最后一次的补充或修改为准。该书面材料必须由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章，并按本章第13.2、13.3条的要求密封。

16.2 除采购人要求，投标人在投标截止时间后不得修改和补充其投标文件。
16.3 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤回投标文件，否则招标代理机构将没收其投标保证金。
五、开标与评标

17. 开标

17.1 招标代理机构将会同采购人按“投标人须知前附表”中指定的地点和时间开标。参加开标的所有代表应签名报到，以示其出席开标会议。

17.2 开标会议由招标代理机构会同采购人主持，有关行政监督管理部门监督。

17.3 开标时，对在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，由投标人代表推选的代表检查各供应商在投标文件提交截止时间前收到的投标文件密封情况，并当众宣布检查结果，经监督人确认无误后，由工作人员当众拆封、并经监标人员验证招标文件所要求提供的各项响应性投标文件后逐项宣读。对按规定时间提交撤回通知的投标文件则不予拆封。未按招标文件的规定标志、密封的投标文件，或者在投标截止时间以后送达的投标文件将被作为无效的投标文件而退回投标人。

17.4 有效证件

17.4.1开标时，请各投标人随身携带以下有效证件或以备查验：

(1) 法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件；

17.4.2  证件齐全的投标人为合格的投标人，上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其竞标资格。

17.5 招标代理机构将指定专人作开标记录，开标记录由投标人、监标人员及记录人员签字。

18. 评标过程的纪律和保密性

18.1 从投标截止时间开始，直至采购人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。
18.2 招标代理机构和采购人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

18.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受行政监督部门的监督。

18.4 投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

18.5 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

18.6 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标活动，破坏公平竞争。

18.7 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。

18.8 投标人若违反前述要求，其投标将被废除，投标保证金将被没收，没收的投标保证金归采购人所有。

19. 投标文件的初审

19.1 评标委员会将根据招标文件规定提交的响应性文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的能力和资格等进行进一步审查。
19.2 评标委员会将审查每份投标文件是否与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能或在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和卖方的义务。纠正或保留这些偏离将会对投标人的竞争地位产生不公正的影响。下列情况属于重大偏离：

19.2.1 没有按照招标文件要求提供投标保证金；

19.2.2 投标文件没有按要求盖章或没有由符合资格的投标人代表签字;

19.2.3 投标文件载明的招标项目完成期限超过采购人可以接受的程度;

19.2.4 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

19.2.5 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

19.2.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

19.2.7 投标文件附有采购人不能接受的条件；

19.2.8 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

上述评审是对开标阶段响应性审查的补充，投标文件有上述情形之一的，将作为废标处理。
19.3 对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应招标文件要求而取消资格，并没收投标保证金，没收的投标保证金归采购人所有。
19.4 细微偏差

19.4.1 评标委员会将对投标文件中存在的个别漏项或提供了不完整的技术信息和数据、含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等加以记录、汇总。

19.4.2 前述内容评标委员会将在投标文件澄清阶段要求投标人予以澄清或补正。

20. 投标文件的澄清

20.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，采购人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标代理机构。

20.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

20.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

21. 详细评审

21.1 评标委员会对各投标文件的各个部分作进一步评审、比较，并按照第22条的评标办法对投标人进行逐项打分或综合评价。

21.2 详细评审的依据是招标文件、投标文件和投标人的答疑澄清等内容。

21.3 价格扣除

小型和微型企业产品价格扣除

21.3.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

21.3.2 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

21.3.3  符合国家规定的中小企业划分标准； 

21.3.4 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物
22. 评标办法(附后)

23、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目投标所涉及到的产品必须优先选择国家财政部、环境保护部、国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

六、授予合同

23. 采购人授标时更改采购货物数量的权利

23.1 采购人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价做改变。
24. 采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

24.1 采购人有权接受或拒绝投标人直至拒绝所有投标人或宣布招标无效的权利，并且可以按照招标文件的约定选择将本标授予一家或几家投标人中标。

25. 中标通知书

25.1 采购人或招标代理机构将以书面《中标通知书》的形式告知中标人其中标。

25.2 《中标通知书》是合同的组成部分。

26. 签订合同

26.1 中标人在收到中标通知书后，即应按招标代理机构要求派代表到指定地点与采购人签定合同。
26.2 如果中标人未按照规定或因不可抗力未与采购人签订合同，采购人将有充分理由取消第一中标候选人，在此情况下采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人或招标代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

27. 履约保证金

27.1 中标人提交《投标人须知前附表》规定数额的合同履约保证金或银行保函。履约保证金在合同条款规定的验收合格后15日内无息退还。如此时存在合同争端，则履约保证金的有效期限延迟到上述争端最后解决且理赔完毕。

27.2 如果中标人未能履行合同并给采购人造成损失，那么履约保证金将作为对这一损失的补偿的一部分支付给采购人。

27.3如中标人未按规定提交履约保证金或银行保函，采购人将取消该中标资格，并没收其投标保证金。
28. 合同的组成

28.1 下列文件均为合同不可分割的组成部分：
⑴承诺书；

⑵中标通知书；
⑶合同书；
⑷卖方的评标答疑澄清记录；
⑸招标文件； 

⑹卖方的投标文件；

⑺标准、规范和有关技术资料
上述文件中的内容如有不一致之处，按上述先后顺序解释。

七、其它

29. 招标代理费

29.1中标服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件，以中标价为基础计算下浮20%收取，由中标人支付。

30. 其它

30.1 本文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定编制的，解释权属招标代理机构。

第三章 采购内容及要求

一 、项目概况
本次采购项目为自治区安全生产综合基地项目-地上危化品应急救援演练工程模拟主体设备设施、事故模拟装置及配套系统等设备及安装，建设地点位于乌鲁木齐市新市区湖州路1799号，占地面积约6000㎡。目前本次采购模拟设施平面布置、结构、基础部分已完成了施工图设计（见附件1地上危化品平面布置图、附件2地上危化品结构图、附件3、地上危化品演练工程基础图）。

地上危险化学品事故救援演练训练区域分为5个训练区：

	序号
	区域名称

	1
	储罐事故救援演练区

	2
	化工生产装置事故救援演练区

	3
	干式煤气柜及鹤装管事故救援演练区

	4
	油气长输管道事故及液氨制冷事故救援演练区

	5
	交通运输事故演练区


二、采购原则
危险化学品应急救援演练模拟主体设备设施、事故模拟装置及配套系统等应遵循功能齐全、布局合理、安全可靠、节约资源、保护环境等原则。

投标单位必须根据施工图设计建造或采购成套模拟主体设备设施。总体要求外观逼真，附属设施齐全。区域着火点、爆炸点、泄漏点有防护措施或可替换。

投标单位应根据模拟主体设备设施的尺寸、位置、辅件等，编制事故模拟装置及配套系统设备布置、安装及实施技术方案。

事故模拟装置应具有燃烧、爆炸、泄漏、报警等功能，实现形式和验收标准可参考《消防培训基地训练设施建设标准》XF/T623、《化工装置火灾事故处置训练设施技术要求》XF941-2011、《消防应急救援训练设施要求》GB/T 29177等规定。

三、与其他参建方工作界面划分
1. 本工程的所有模拟主体设备基础及设备基座的预埋件、预埋螺栓；化工生产装置框架及楼梯、罐区围堰、管廊管架基座、排水沟、电缆沟（需投标人现场确定具体位置）等由土建单位按提供的图纸完成。其余设备部分、工艺管道及化工管廊由投标人按提供的设计图纸施工。
投标人设计方案中提出的演练设备设施需设置基座、基础的部分由投标人完成，其工程费用由投标人承担。

见“0000-ST02室外部分”“0000-ST02-DWG-01至0000-ST02-DWG-08管架施工图”。
2. 电气部分：配电室内的危化配电柜为土建单位与危化投标人的分界点，危化配电柜和电缆沟由土建单位按提供设计图纸完成。危化配电柜至危化演练区的电气工程均由投标人按照自己的设计方案自行施工完成。

本项目各演练区装置的电力电缆及控制电缆均接入配电室危化配电柜，若危化配电柜内开关接口数量不能满足投标人设计方案的电气系统时，协调土建单位在柜内预留位置加装，其增加费用由投标人承担。

提供图纸中0000-EL01-CLB01电力电缆表仅供参考，需投标人针对自己的投标设计方案配套电力电缆并组织电缆施工安装。若投标人布置电缆存在穿管时，在投标文件中提出，在投标人进场后协调土建单位预留位置，投标人自己组织施工。
电气接地部分以±0.00为界，±0.00以下部分接地极和电缆沟内接地干线施工涉及隐蔽验收的由土建单位按提供的图纸施工完成并提供测试数据，±0.00以上的部分由投标人按提供图纸完成施工，电气接地、防雷检测报告由投标人根据质量安全监督部门要求完成。

见“0000-EL01电气部分图纸”。

3. 控制室：本工程与地下矿山演练工程共同使用一个控制室，并共用一个拼接屏，拼接屏由地下矿山演练工程厂家采购安装并预留危化演练工程接口，投标人进场后需针对自己的设计方案与矿山演练工程厂家沟通拼接屏接口并调试完成，并形成危化演练工程完整的技术文件。
      投标人需在控制室内张贴如控制系统简介、控制系统操作规程、气瓶撬及燃气系统安全规程、岗位责任制度、检维修规程、事故演练安全规程等等内容，以上内容纳入竣工资料。
提供图纸中0001-IN01-CLB-01仪表电缆表仅供参考，需投标人针对自己的投标设计方案配套控制电缆并组织电缆施工安装。若投标人布置电缆存在穿管时，在投标文件中提出，在投标人进场后协调土建单位预留位置，投标人自己组织施工。

危化演练项目需与自治区安全生产综合基地智能信息化项目配套，需投标人在设计方案中预留通信接口，并配合接口对接。

参见“0001-IN01仪表部分图纸”。

4. 给排水及消防：本工程消防用水、喷淋（喷雾）用水、泄漏用水等均从消防泵房供给。

消防泵房的消防泵、泄漏泵及电气、控制等由土建单位成套施工完成，其消防泵和泄漏泵远程控制系统需接入控制室，并在控制台操作，此项由投标人施工完成，土建施工单位配合预留控制接口。

消防泵房内张贴的如消防泵操作规程、安全规程、检维修规程、安全标识牌等由土建单位完成，但必须由投标人签字确认。

DN150泄漏给水主管道、DN350消防给水主干道（包括7台消火栓及2个消防炮）以±0.00为界由土建施工单位完成，土建单位以检查井内管口法兰或者阀门为界点为投标人预留接点。

化工装置平台DN100消防管道（包括±0.00以上部分二层、三层）由土建施工单位完成。

±0.00以上的消防管道及雨淋撬、阀门等由投标人按照提供图纸完成，所有设备的喷淋装置和喷雾装置（需投标人进场后结合现场实际自己设计）施工完成。

±0.00以上泄漏给水管道及阀门、控制等由投标人结合自己投标的设计方案完成泄漏装置系统施工。

参见“0001-WS01给排水及消防部分图纸”和0000-EL01“电气部分图纸”。

5. 燃料供应及气体泄漏系统：本工程采用液化石油气为燃料，投标人需根据招标文件叙述的设备设施功能及技术参数要求，自行配套燃料供应系统包括管道和气瓶撬（气瓶撬具体位置待投标人进场后现场确定）；自行配套气体泄漏系统包括管道和设备设施（如压缩机、储气罐、泄漏装置系统等）均接入控制室，在控制台操作控制。 

燃料供应管道及气体泄漏系统所有地上、地下管道工程等均由投标投标人根据自己的设计方案施工完成，管道布置参见“0001-NG01工艺图”。

6.其他为满足主体设备设施、事故模拟装置及配套系统的所有工作以投标单位深化设计方案为准并由投标人实施完成。
四、事故模拟演练设备设施功能及技术参数要求

本项目功能、技术参数要求为实质性要求，未响应或不满足将按无效投标处理。
	序号
	名称
	功能及技术参数要求
	投标响应情况

	1
	事故模拟演练装置要求
	1.火灾事故（计35处）：燃烧介质为液化石油气，严禁使用汽、柴油等高污染介质模拟真实火焰。采用自动点火燃烧，点火燃烧装置自带火焰检测及信号反馈功能。火焰高度≥3m，抗风等级大于10m/s，火焰大小自由调节，时间可控，可连续起闭火源发生装置，无需起闭准备时间。能够实现自动点火、自动熄火、火焰检测、紧急切断等功能。
	

	
	
	2.爆炸事故（计11处）：模拟真实爆炸效果，设有爆炸音响装置。可重复爆炸，二次爆炸准备时间小于1分钟。爆炸前具有前兆提示功能，可以远程控制。
	

	
	
	3.泄漏事故（计47处）：模拟真实的气体和液体泄漏效果，泄漏压力≧0.7MPa，并且大小可调，时间可控。泄漏点形式包括但不限于月牙形、圆形、沙眼、断裂、不规则等形式；液体泄漏介质为有色液体（厂家配套色粉添加装置）。设置有堵漏检测评价系统。所有泄漏介质为环保介质，对人体及环境均无害。高压泄漏啸叫设室外防水扬声器，啸叫声级可调。
	

	
	
	4.燃料供给系统：

a.燃料供应及气体泄漏系统：投标单位需根据招标文件叙述的设备设施功能及技术参数要求，自行配套燃料供应系统（含气瓶撬）和气体泄漏系统（含压缩机、储气罐等）等设施，并接入控制室，在控制台控制；燃料供应及气体泄漏系统所有地上、地下管道工程均由投标方设计施工完成，管道布置见“0001-NG01工艺图” ；

b.使用期间，确保火焰燃烧、蔓延、形态转换等使用工况下燃料供应充足、稳定；燃气系统具备氮气吹扫功能；

c.燃料管道最大直径建议在DN40以下（如需超过DN40，投标方应具备制造高压燃气管道的施工资质）；

d.投标方根据采购方提供的气瓶撬位置图(见工艺专业“总平面布置图”）提供配套的气瓶撬系统（含撬装箱，撬装箱需具备事故点燃料及供给、点火燃料供给、泄漏介质分配等功能）布置图；

e.气瓶撬外接液化石油气管线布置。见工艺专业“管网图”及“燃料气系统工艺流程图”；

f.参照《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）要求。
	

	
	
	5.控制系统：
	

	
	
	a.系统连接所有模拟训练设施电气、传感器、子系统，实现对所有设施的实时监控、控制；

b.系统包括事故模拟系统、电控系统、视频监控系统、音频系统、安全防护系统等；

c.监测功能：模拟训练设施电器、传感器、子系统和电控PLC系统连接，信号实时输入PLC控制系统，PLC控制系统在控制界面呈现，用户时刻直观的获取现场设备状态、火点处温度、可燃气体浓度、燃气管道压力、泄漏压力等；

d.控制功能：控制系统一方面获取现场传感器数据，另一方面直接控制现场电磁阀、电机、水泵、空压机等设备，通过触摸屏控制系统下达指令按一定程序逻辑实现真火的控制、液体泄漏的控制、气体泄漏的控制以及高压气体和液体发生等。可实现控制室内使用集成系统控制、就地使用PLC控制柜控制、在训练场地使用平板电脑控制（有效控制距离≥100m，尺寸：286*173*14.5mm，芯片： MTK6762 4G八核2.0GH，内存RAM+ROM： MTK6762: 4+64GB，数据通讯：Bluetooth：5，Wifi：支持ac 2.4/5.0 GHz双频WIFI，屏幕： FHD（1200*1920) 400lm，触摸屏：支持 （5点触控)，平台操作系统： Android 9.0/Android10.0可选）。参考施工图纸：电气专业“室外电气平面布置图”、“电气主接线图”、仪表专业“控制系统结构示意图”、“控制系统对外接线图”；
e.采用电脑PC控制、PLC控制、现场移动控制三类控制系统，并独立运行，用来保证训练的绝对安全；
f.中央控制系统可实时显示实训设施运行状态、报警信息、位置信息，并与安全系统联动。设置语音提示功能，与广播系统对接。
	

	
	
	6.视频监控：

a. 实时记录训练演练情况,相关人员可以本地终端、拼接屏处实时观看现场情况；投标方提供配套的视频数量能满足现场演练训练需求，不留死角；

b. 通过视频抓拍、静态镜头抓拍等方式为实训评分提供依据；

c. 监控现场情况及参训人员的行动；

d. 详细记录实训的情况, 对训练全过程进行监控，采集训练素材，为训后的分析、诊断提供详细资料；

e.视频监控设备应布置紧凑合理，尽量利用已有建构筑物构件固定安装，减少支架使用数量，避免现场凌乱，视频监控应能清晰反映近景灾害点事故发生全过程影像。设备要求为红外、防水型网络摄像机。400万像素，镜头:4 mm，最大图像尺寸:2560×1440，防护等级:IP67，补光照射距离:暖光补光，最远可达30m；

f.视频监控设备应实现对整个危化演练品、交通运输演练区的全覆盖及各个事故模拟点的细节体现；

参考图纸：仪表专业“站区仪表管缆平面布置图”。
	

	
	
	7.音频系统
具备语音通话及广播功能；音频系统有日常和训练专用的环境音效功能（爆炸、啸叫声）；3U标准机箱设计，采用先进高效功率放大电路，足功率输出；内置MP3解码播放模块，支持U盘与TF卡接入播放；设有8路分区管理输出，每路分区设有5级音量控制；室外安装防水扬声器；训练专用环境音效包含不同场景内的音效包，用以增加训练过程的仿真性，并在训练过程中发布指令；控制室可通过控制软件设定音频播放时间、时长等。

投标方提供配套的音响数量和规格能满足现场演练训练需求，不留死角。
	

	
	
	8.火点位置安全防护

a. 报警功能：实时监控现场设备运行状态，当设备电器发生故障、现场可燃气体浓度超过预警值、火点温度过高、燃气管道压力过高、急停被按下等情况时，系统报警指示灯亮，并发出警报声，同时显示在触摸屏和控制系统软件中；

b. 急停功能：设备现场、控制室、平板电脑上均设有急停按钮，一旦训练过程中有可能产生危险，可立即按下上述任何一个就近的急停按钮，停止设备运行；

c. 对火点附近的建筑主体采用隔热保护或对钢结构及设备主体进行水喷淋冷却，确保建筑或钢结构主体的安全和使用寿命；

d. 对火点附近的视频、音频等设备进行隔热防护措施，确保其性能不受影响；
e. 超温保护等系统：投标单位需自行配套设备燃烧事故点超温保护设施，并接入控制室，在控制台操作，见“0001-IN01仪表部分”、“0000-IN01-DWG-20站区仪表管缆平面布置图”。
	

	
	
	9.各演练区配套的烟雾发生装置，烟雾时长及大小可调。投标方提供配套的烟雾发生器数量和规格能满足现场演练训练需求，不留死角。
	

	
	
	10.现场火灾、爆炸、泄漏（气、液）事故点数据、灭火打点数据能有效传输到评价考核系统，对参加演练训练队伍实现实时评分。
	

	
	
	11.模拟主体装置设备设施均需按照施工图纸要求提供，罐体的安装验收应满足国家标准或设计单位提供的《新疆维吾尔自治区安全生产综合基地建设项目—地上危化品演练部分设备制造、检验、验收专用技术要求》的规定执行。
	

	2


	储罐事故救援演练区功能及技术参数要求
	200m³液化石油气球罐
	一、演练功能及模拟事故点：（事故点设置以此文件为准，参考图纸及工艺说明书，下同）

①模拟爆炸点1处，拟设位置：罐顶阀体；

②模拟火灾点2处（其中罐壁流淌火1处，模拟沿罐壁而下的流淌火产生火势由上而下的流动燃烧效果，下同），拟设位置：罐壁、罐顶法兰或顶部阀门；

③模拟气体泄漏点5处，拟设位置：管道法兰、阀门、底部仪表接口、罐壁撕裂、罐顶安全阀口密封等；
二、基本技术要求

①具备紧急切断功能；

②模拟爆炸、燃烧、泄漏点（液体泄漏点接入消防泵房泄漏泵管道系统，下同）均可分别控制；

③模拟泄漏点装置和喷淋（见给排水消防施工图）装置均可手动、自动控制；

④模拟着火点烧嘴与燃烧火点可独立操作、控制；

⑤采用自动点火燃烧器，自身具有火焰检测功能，火焰熄灭后可自行停止供给燃烧介质；

⑥设有烟雾发生装置，烟雾时长及大小可调；

⑦设有视频采集系统；

⑧设有评价考核系统；
⑨设有注水线装置。

⑩设有喷射效果音响装置。

⑪设有火焰探测装置。
	

	
	
	80m³天然气卧式储罐
	一、演练功能及模拟事故点：

①模拟爆炸点1处，拟设位置：罐顶阀体；

②模拟火灾点2处，拟设位置：罐底法兰、罐顶法兰；

③模拟气体和液体泄漏点共5处，其中液体泄漏点2处。拟设位置：管道法兰、阀门、底部仪表接口、罐壁撕裂、罐顶安全阀口密封。

二、基本技术要求

①具备紧急切断功能；

②模拟爆炸、燃烧、泄漏点均可分别控制；

③模拟泄漏点装置和喷淋（见给排水消防施工图）装置均可手动、自动控制；

④模拟着火点烧嘴与燃烧火点可独立操作、控制；

⑤采用自动点火燃烧器，自身具有火焰检测功能，火焰熄灭后可自行停止供给燃烧介质；

⑥设有烟雾发生装置，烟雾时长及大小可调；

⑦设有视频采集系统；

⑧设有评价考核系统。

⑨设有火焰探测装置。

⑩设有喷射效果音响装置。
	

	
	储罐事故救援演练区功能及技术参数要求
	500m³内浮顶罐
	一、演练功能及模拟事故点：

①模拟爆炸点1处，拟设位置：罐顶阀体；

②模拟火灾点4处（其中地面流淌火1处），拟设位置：密封圈、接口法兰、罐壁；

③模拟液体泄漏点5处，拟设位置：管道法兰、人孔、罐壁撕裂、罐顶安全阀口密封、量油孔；

二、基本技术要求

①紧急切断功能；

②罐顶密封圈火为360度环形带状火，罐壁火可与地面流淌火（流淌火采用水浴模拟火灾形式，面积30㎡）联动；带有温度灭火传感器进行自动灭火识别，考核指标可调；
③爆炸、燃烧、液体泄漏点均可分别控制；火势大小连续可调。既可单点燃烧，也可多点同时燃烧；设有爆炸音响装置。

④设有倒油止溢、排污防溅等工艺控火装置；

⑤设有泡沫系统（见给排水消防施工图）；

⑥设有水喷淋系统（见给排水消防施工图）；

⑦设有烟雾装置。烟雾时长及大小可调；

⑧设有视频采集系统；

⑨采用自动点火燃烧器，自身具有火焰检测功能，火焰熄灭后可自行停止供给燃烧介质；

⑩设有评价考核系统。

⑪设有水枪手射水冷却考核系统
	

	
	
	300m³立式固定顶罐
	一、演练功能及模拟事故点：

①爆炸点1处，拟设位置：罐顶阀体；

②火灾点4处，拟设位置：罐底法兰、罐顶法兰、地沟、管道法兰；

③液体泄漏点3处，拟设位置：底部管道、仪表、罐顶；

二、基本技术要求

①紧急切断功能；

②可根据需要设置1个油罐发生爆炸燃烧后，因高温火焰引发另一浮顶罐发生爆炸燃烧（500m³罐）的场景；

③爆炸、燃烧、液体泄漏点均可分别控制；设有爆炸音响装置。

④火势大小连续可调。既可单点燃烧，也可多点同时燃烧；

⑤设有倒油止溢、排污防溅等工艺控火装置；

⑥设有泡沫系统（见给排水消防施工图）；

⑦设有水喷淋系统（见给排水消防施工图）；

⑧设有烟雾装置。烟雾大小及时长可调；

⑨设有视频采集系统；

⑩采用自动点火燃烧器，自身具有火焰检测功能，火焰熄灭后可自行停止供给燃烧介质；

⑪设有评价考核系统。

12设有水枪手射水冷却考核系统
	

	3
	化工生产装置事故救援演练训练区功能及技术参数要求
	一、演练功能及模拟事故点：

①爆炸点4处。拟设位置一层至四层：包括压缩空气罐罐顶、减渣换热器顶部、汽油换热器、常压塔顶部等；

②火灾点13处(含管廊火灾点1处，流淌火2处）。火灾点拟设位置一层至四层：装置区管廊部位、泵接口法兰、换热器法兰及阀体、闪蒸罐顶及罐壁、常压塔顶及塔底、减压塔顶及塔壁。流淌火点拟设位置：闪蒸罐罐壁流淌火，二层地面流淌火（面积不小于10㎡）；（投标人根据装置合理布置、安装）；

③液体泄漏点16处。拟设位置：常压塔顶、减压塔及闪蒸罐管道接口法兰、仪表3处、管廊1处；常压塔及减压塔塔壁（二层、三层）2处；常顶汽油换热器、柴油换热器、润滑油换热器、减渣换热器进口及出口法兰、阀门、仪表、管道法兰等10处（投标方根据装置合理布置、安装）。

二、基本技术要求

①紧急切断功能；

②装置区要有爆炸燃烧系统、喷射燃烧系统、流淌火系统、点火燃烧系统、供气系统、可燃气检测系统和就近紧急停止按钮系统等设施。可燃气检测装置量程0-100%，精度3%FS，防护等级IP65；

③火灾点装置包括模拟燃烧模型、燃烧器、自动点火装置、火灾检测装置（自动离子检测）等功能（投标方自行配套设点火、燃烧系统，见工艺流程示意图）；

④液体泄漏点，设色粉添加装置（为有色液体）。泄漏点尺寸参考圆孔泄漏Φ20mm、焊道泄漏150mm*2处、裂缝泄漏M型200mm、砂眼泄漏30mm-100mm、法兰泄漏DN50*2处、弯头泄漏DN50。额定工作压力：0.7MPa；

⑤超压报警与爆炸装置（拟安装在厂家配套的气罐上，根据投标人设计方案自定参数）；

⑥设有烟雾发烟装置，烟雾时长及大小可调；

⑦设有视频监控系统；

⑧设喷淋系统（见给排水消防施工图）；

⑨控制平台设有训练考核计分系统，便于2支以上队伍演练、考核；

⑩爆炸、燃烧、泄漏、流淌火均可分别控制。
	

	4
	干式煤气柜事故,鹤装管事故救援演练训练区
	干式煤气柜事故功能及技术参数要求
	一、演练功能及模拟事故点：

①爆炸点1处。拟设位置：煤气柜顶管路连接法兰；

②火灾点2处。拟设位置：煤气柜顶阀体、连接管路；

③气体泄漏点2处。拟设位置：煤气柜柜壁、管路连接密封垫。

二、基本技术要求

①紧急切断功能；

②设有模拟事故装置，爆炸、燃烧、泄漏等模拟事故点接入气瓶撬、接入压缩空气系统（投标方提供配套）；

③火灾点装置包括模拟燃烧模型、燃烧器、自动点火装置、火灾检测装置（自动离子检测）等功能（投标方自行配套设计点火、燃烧系统，见工艺流程示意图）；

④泄漏点额定工作压力0.7Mpa；

⑤设有视频监控系统；

⑥设有烟雾装置。烟雾时长及大小可调；

⑦设有爆炸音响装置；

⑧爆炸、泄漏、燃烧均可分别控制；

⑨设有评价考核系统。

⑩配有毒有害气体检测仪
	

	
	
	鹤装管事故救援演练训练区功能及技术参数要求
	一、演练功能及模拟事故点：

①火灾点1处。拟设位置：阀门泄漏火；

②液体泄漏点1处。拟设位置：管路连接。

二、基本技术要求

①紧急切断功能；

②设有阀体泄漏、燃烧模拟事故点，以便处置、灭火训练；

液体泄漏点接入消防泵房（见给排水消防施工图），液体泄漏燃烧火灾点接入气瓶撬、压缩空气系统（投标方提供配套）；

③设有烟雾装置。烟雾时长及大小可调；

④设有视频监控装置；

⑤设有评价考核系统。
	

	5
	液氨制冷事故,油长输管道事故救援演练训练区
	液氨制冷事故救援演练训练区功能及技术参数要求
	一、演练功能及模拟事故点：

①模拟气体泄漏点2处。拟设位置：装置仪表、连接管路法兰；

②液体泄漏点1处。拟设位置：装置阀门。

二、基本技术要求

①紧急切断功能；

②设带压气体和水装置，以气体和水混合效果进行模拟事故场景。液体泄漏点接入消防泵房（见给排水消防施工图），气体泄漏点接入压缩空气系统（投标方提供配套）；设有爆炸音响装置。

③设烟雾装置。烟雾时长及大小可调；

④设视频监控装置；

⑤设有评价考核系统。

⑥配有毒有害气体检测仪
	

	
	
	油长输管道事故救援演练训练区功能及技术参数要求
	①爆炸点1处。拟设位置：管路连接法兰；

②泄漏点2处，拟设位置：管道壁；管路连接法兰处；
③火灾点1处，拟设位置：阀门。

二、基本技术要求

①紧急切断功能；

②设有模拟事故装置，爆炸、燃烧、泄漏等模拟事故点，接入气瓶撬、压缩空气系统（投标方提供配套）；

③设压力检测装置，超压报警；

④设有评价考核系统；

⑤设视频监控系统；
⑥设有烟雾装置，烟雾大小及时长可调。
	

	6


	交通事故救援演练区
	交通事故区要求
	交通事故救援演练区为独立区域，所有车辆（槽罐车、大巴车、小轿车）可自由拖拽移动。

所有车辆自带燃烧设备（满足现场演练燃烧点、爆炸点、地面流淌火等燃料供给及管路布置）；自带泄漏设备（气体泄漏系统、液体泄漏系统）和独立的控制系统为主的整套模拟训练设备（利用真实槽罐车、大巴车改装完成、小轿车为定制化304不锈钢制作）。
	

	
	
	可移动式槽罐车事故救援演练功能及技术参数要求
	一、演练功能及模拟事故点：

①爆炸点1处。拟设位置：模拟车辆槽罐；

②火灾点2处。拟设位置：模拟车辆槽罐顶、槽罐底部法兰泄漏流淌火；

③气体泄漏点2处。拟设位置：模拟车辆连接阀门、输送接口；

④液体泄漏点2处。拟设位置：模拟车辆进料阀门、底阀。

⑤槽罐可作为受限空间演练、训练使用。

⑥应急拆解救援训练装置（配烟雾）

二、基本技术要求

①可进行LNG、LPG、油品槽罐车起火，液相、气相的封堵训练；

②采用自动点火燃烧器，自身具有火焰检测功能，火焰熄灭后可自行停止供给燃烧介质；

③设视频监控装置；

④设有烟雾装置，烟雾时长及大小可调；

⑤控制室控制软件无线远程控制，平板电脑控制（有效控制距离≥100m）；

⑥流淌火燃烧装置可随车移动。燃烧面积不低于10㎡。该流淌火燃烧装置为可移动槽罐车配套的地上水浴流淌火燃烧盘装置。

⑦配有毒有害气体检测仪

⑧危险化学品倒运训练设施
	

	
	
	可移动式大客车事故救援演练功能及技术参数要求
	一、演练功能及模拟事故点：

①发动机火灾点1处。拟设位置：模拟车辆发动机；

②车厢内线路火灾点1处。拟设位置：模拟车辆车厢内；

③轮胎火灾点1处。拟设位置：模拟车辆轮胎。

④可使用破碎锤破碎的模拟车窗一处。

二、基本技术要求

①设真火燃烧装置，自带燃料供给装置；

②设视频监控装置；

③设有烟雾装置，烟雾时长及大小可调；

④采用自动点火燃烧器，自身具有火焰检测功能，火焰熄灭后可自行停止供给燃烧介质；

⑤控制室控制软件无线远程控制，平板电脑控制（有效控制距离≥100m）。
	

	
	
	可移动式小轿车事故救援演练功能及技术参数要求
	一、演练功能及模拟事故点：

①火灾点1处。拟设位置：模拟车辆发动机；

②液体泄漏点1处。拟设位置：模拟车辆油箱。

二、基本技术要求

①设真火装置模拟事故场景，配模拟油箱储水箱（≥60L），自带燃料供给装置，自带地上式水浴流淌火装置，燃烧面积不低于2㎡。
②设视频监控装置；

③设有烟雾装置，烟雾时长及大小可调；

④采用自动点火燃烧器，自身具有火焰检测功能，火焰熄灭后可自行停止供给燃烧介质；

⑤控制室控制软件无线远程控制，平板电脑控制（有效控制距离≥100m）。
	

	7
	元器件主要技术参数要求
	需提供燃烧器、点火变压器、点火控制器、可燃气体检测器、减压阀、电磁阀、可编程逻辑控制器、断路器等元器件产品的主要技术参数。采购人验收时以中标人投标文件中所列产品参数为准。
	

	8
	投标人演练设计系统方案及交付
	投标人需参考《事故模拟演练设备设施功能及技术参数要求》、《工艺说明书》、《给排水说明书》、《仪表说明书》、《电气说明书》等基础资料，在合同签订后30日内提供经投标人和采购人现场确定的施工安装图纸，工程完工调试验收后30日内提供竣工图。
	

	9
	智能信息化接口对接
	危化演练项目需与自治区安全生产综合基地智能信息化项目配套，需投标人在设计方案中设计预留通信接口，并配合接口对接。
	


五、技术规格偏离表

	序号
	名称
	技术参数
	投标响应情况

	模拟主体装置

	1.1
	200m³液化石油气球罐
	1. 液化石油气球罐尺寸Φ7100mm,材质Q245R，厚度14mm。见“0001-MA01 200m3液化石油气球罐施工图”和（0000-CC01防腐施工图）。

2. 装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.2
	80m³天然气卧式储罐
	3. 1.天然气储罐尺寸Φ2800mm×12000mm，材质Q235B，厚度10mm。见“0001-MA02 Φ2800×12000天然气储罐施工图”和（0000-CC01防腐施工图）。
2.包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.3
	500m³内浮顶罐
	1.浮顶罐尺寸Φ8920mm×8800mm，材质Q235B，厚度10mm。见“0001-MA03 500m3内浮顶原油罐施工图”和（0000-CC01防腐施工图）。
2.包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.4
	300m³固定顶罐
	1. 固定顶罐设施尺寸Φ7710mm×7600mm，材质Q235B，厚度10mm。见“0001-MA04 300m3原油罐施工图”和（0000-CC01防腐施工图）。

2.包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.5
	化工装置主体
	1.闪蒸罐1台，材质Q245R，厚度10mm，见“0001-MA05 φ1200×18000闪蒸罐施工图” ；
常压塔1台，材质Q245R，厚度10mm,见“0001-MA06 φ1200×25000常压塔施工图”；
减压塔1台，材质Q245R，厚度10mm，见“0001-MA07 φ1200×21000减压塔施工图”；
压缩空气储罐φ1m×长1.5m和φ1m×长2m，各1台。材质Q235B，厚度6mm。（投标人配套）；

减顶油水分离器1台，材质Q235B,厚度8mm。见“0001-MA08 φ1200×3600减压塔顶油水分离器施工图”；
常顶汽油换热器、柴油换热器、润滑油换热器、减渣换热器各1台，材质Q235B,厚度10mm。见“0001-MA09 DN800×4800换热器（E-1001~1004）施工图”；

定制成套采购模拟进料泵、汽油泵、柴油泵、常压渣油泵、润滑油泵、减渣泵各1台，均配套电机；

防腐施工见“0000-CC01防腐施工图”。

2.化工管架由投标单位完成，见“0000-ST02室外部分”0000-ST02-DWG-01至0000-ST02-DWG-08管架施工图。
3.包含化工装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.6
	干式煤气柜装置
	1. 干式煤气柜设施尺寸Φ6800mm×10950mm。材质：Q235B。厚度8mm。配备相应楼梯栏杆设施。技术指标（参考）：有效容积203m³，直径6.8m，高度9.20m，总高度10.95m，高径比1.610，活塞直径6m，活塞高度3m，活塞行程5.6m，立柱数量3，密封橡胶膜1段62.7㎡，气体压力300mmH2O,底面积36.317㎡。
（投标方须提供煤气柜设备图及使用说明书）
防腐施工见“0000-CC01防腐施工图”

2.包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件、紧急泄放管等安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.7
	装车

鹤管
	1.规格1500mm宽×2600mm高的底装式密闭装车灌装鹤管模拟装置（投标方提供图纸及定制成套模拟装置）。装车鹤管应包含设备：固定、回转、操作、平衡等机构和油管组成。鹤管架上装3个鹤管，配操作平台。
2.用于模拟管路泄漏、腐蚀。
3.包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.8
	液氨制冷装置
	1.液氨制冷装置规格5000mm长×3000mm宽（投标方提供图纸及定制成套模拟装置）。模拟装置应包含设备有：压缩机、油水分离器、经济器、冷凝器、中间冷却器、液氨储罐、高压储液桶、低/高压调节站、低压气体调节站、低压循环储液桶、液泵、集油器、空气分离器、制冷机加注站、紧急卸液器、冷风机排管、虹吸管、排液桶等。
2.包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.9
	油气长输管道
	1.定制油气长输（钢制）管道模型一套，占地面积约为6mx4.5m，包括主管路、旁通管路及附属工艺设施，主管路直径约为Φ1200mm，旁通管路直径约为Φ1000mm，管道材质符合真实长输管道要求，阀组可定制，但外观、尺寸、阀组组件等必须与真实阀组相同。附属设备包括：主管路手动阀门、分路阀门、法兰、安全阀、泄漏闸阀、压力检测装置及其他配套管路阀件。
2.模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.10
	LPG危化品运输车
	1. 液化石油气运输车一辆，罐体容积约38m³、罐体直径约2.3m、总长约9.5m，真车模拟并进行防护改造。车头可利用液压工具对驾驶室进行固定、破拆训练。所有破拆点均可反复更换使用。并配备更换配件（投标方提供图纸及成套装置）。

2. 包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.11
	公共客车
	1.45座公共客车一辆，主流大型客车底盘改制。去除原有客车全部易燃易爆物，原有结构不变。增加内部、外部的火焰、防水防护，材料采用高耐候钢。原有织物座椅，行李架改为金属框架座椅及金属行李架，能够承受训练中高温高湿环境，车窗可进行逃生破坏性训练，可更换逃生玻璃，更换简便。
2.包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.12
	小轿车
	1. 全新定制化304不锈钢小轿车一辆，具有发动机盖、后备箱盖自由开启，轿厢车门自由开启，车辆移动功能。

2. 包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	2
	消防

沙袋
	材质：帆布，重量20-25公斤/个。
	

	3
	风向标及相关安全标志
	风向标按《化工企业安全卫生设计规范》HG 20571-2014设置。

安全标志依据GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》和GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》设置。

满足整个地上危化品演练区使用。
	

	4
	洗消帐篷
	面积≥9平方米，喷头10个，包含基础配置及不锈钢污水泵、匀混罐、高压气瓶及充气管、快插接口、污水袋及其他满足演练使用的设施。
	

	罐区模拟演练装置区

	1.1
	泄漏模拟装置
	1. 位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。
2. 装置包括成套模拟泄漏装置、气体检测装置、压力检测装置、和控制器等。

3. 泄漏点尺寸参考圆孔泄漏Φ20mm、焊道泄漏150mm、裂缝泄漏M型200mm、砂眼泄漏30mm-100mm、法兰泄漏DN50。
4. 额定工作压力：0.7MPa。

5. 材料：304不锈钢，厚度3mm。
6. 控制方式：软件远程控制、plc就地控制、平板电脑控制。
7. 所有材料均提供材质单，所有设备均提供产品合格证明。
8. 包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.2
	火灾及爆炸模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.地面流淌火燃烧模型：材质：304不锈钢，厚度3mm。
3.点火箱外壳：材质：304不锈钢，厚度3mm。
4.燃料供给额定工作压力≥0.7MPa。
5.燃烧器：护套材质：特种合金钢；燃气接口：Rp 1/4；空气接口：Rp 1/2；燃气压力：20–80 mbar；空气压力：20–110 mbar；最高温度：≥1000摄氏度，耐高温时间≥60min；点火功率：≤2.5KW；点火电极材质：铬铝钴耐热钢；电极绝缘材质：陶瓷；点火方式：单电极；最大火焰高度：大约300 mm。

6.一级减压阀：口径G3/4，最大压力21bar，压力范围：0.3-9.0bar；

7.二级减压阀：口径G1/2-G3/4，最大压力6bar，压力范围：0.02-0.2bar。

8.防爆电磁阀：阀体材质：304不锈钢，电压：DC24V，防爆等级:EXDIICTS

9.点火控制器：自身功率：≤19VA（7W），给阀门和点火变压器供电的输岀电压为相应工作电压。输岀电流：每个输岀最高2A,总电流最大2.5A，熔断丝：3.15A慢熔H型,符合 IEC127-2/5标准。有“正常”和“故障”两组反馈输岀：最高2A，253 V。火焰监测方式：电离式。电离式监测最长≥50m。防护等级：≥IP40，符合IEC 529；测量孔附近防护等级：≥IP30。

10.爆炸事故：模拟真实爆炸效果，设有爆炸音响装置。可重复爆炸，二次爆炸准备时间小于1分钟。爆炸前具有前兆提示功能，可以远程控制。
11.控制方式：软件远程控制、plc就地控制、平板电脑控制。
12.所有材料均提供材质单。

13.所有设备均提供产品合格证明。
14.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.3
	模拟装置配套
	1. 配套装置所有材料、设备均提供产品合格证明。

2. 为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.4
	燃料供给配套
	1.对燃料供应进行控制、调节和监测。主要包括：
用于手动断开现场供给点供应的切断阀。
用于保护所安装的配件的空气过滤器。
用于保护所安装的配件免受高压损坏的机械安全闭锁阀和机械安全阀。 
用于监控最大和最小压力的压力变送器。 
用于在紧急停止状态下，直接断开供应，隔离整个系统的自动安全切断阀。
用于调节压力的调压阀。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.5
	燃料管道
	1.通过固定的管道为火灾位置供应燃气，具有适当的气体流量和尺寸。主要包括：管道、所有尾管、配件、螺纹接头、弯管和壁挂式支架。
整个管网在调试之前进行清洁和冲洗。
按照GBT20801-2006压力管道规范进行压力测试。
技术参数：
管道材料：304不锈钢。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.6
	喷淋降温系统
	1.对模拟设施进行冷却保护，供水管路采用镀锌钢管，配套管件、弯头、阀门等。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
3.冷却水喷淋装置说明等具体详见施工图。
	

	1.7
	烟雾发生装置
	1. 发出无毒无害的烟雾，对发烟装置进行防水处理，使训练时对任意角度射水不会损坏发烟装置。主要组成和特点：发烟量≥500立方/分钟，持续最大喷烟时间≥50秒，雾油消耗量≤180ml/min。投标方自行提供满足项目需求的数量及布置，提供发烟油。

2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.8
	可燃气监测系统
	1.对可燃气进行监测，并在发生气体泄漏时，控制整个系统进入紧急停止状态。主要特性：传感器根据催化燃烧原理工作，可直接安装在燃料区。
对消防用水或蒸汽的冷凝物具有较高的防护性。 
变送器类型：隔爆型变送器。
检测气体：可燃气体。
检测量程：0-100% LEL。
检测精度：3% FS。
防护等级：IP65。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.9
	紧急停止按钮
	1.用于紧急情况下的启动系统的紧急停止模式，包括切断燃料供应。任何一个急停按钮按下，都将立即关闭燃料供应和烟雾，并将报警信息和急停按钮所在位置显示在控制台屏幕上。
主要包括：符合IEC/EN60947标准，防护等级IP67，机械寿命＞100000000次。 
位置地面上方大约800 mm处。 
线缆安装在金属线管内（防热）。
可控制面板上显示被按下的急停按钮位置。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	   化工装置区模拟演练装置区

	1.1
	泄漏模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.装置包括成套模拟泄漏装置、气体检测装置、压力检测装置、和控制器等。

3.泄漏点尺寸参考圆孔泄漏Φ20mm、焊道泄漏150mm、裂缝泄漏M型200mm、砂眼泄漏30mm-100mm、法兰泄漏DN50。
4.额定工作压力：0.7MPa。

5.材料：304不锈钢，厚度3mm。
6.控制方式：软件远程控制、plc就地控制、平板电脑控制；
7.所有材料均提供材质单，所有设备均提供产品合格证明。
8.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.2
	火灾及爆炸模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.地面流淌火燃烧模型：材质：304不锈钢，厚度3mm。
3.点火箱外壳：材质：304不锈钢，厚度3mm。
4.燃料供给额定工作压力≥0.7MPa。
5.燃烧器：护套材质：特种合金钢；燃气接口：Rp 1/4；空气接口：Rp 1/2；燃气压力：20–80 mbar；空气压力：20–110 mbar；最高温度：≥1000摄氏度，耐高温时间≥60min；点火功率：≤2.5KW；点火电极材质：铬铝钴耐热钢；电极绝缘材质：陶瓷；点火方式：单电极；最大火焰高度：大约300 mm。

6.一级减压阀：口径G3/4，最大压力21bar，压力范围：0.3-9.0bar；

7.二级减压阀：口径G1/2-G3/4，最大压力6bar，压力范围：0.02-0.2bar。

8.防爆电磁阀：阀体材质：304不锈钢，电压：DC24V，防爆等级:EXDIICTS

9.点火控制器：自身功率：≤19VA（7W），给阀门和点火变压器供电的输岀电压为相应工作电压。输岀电流：每个输岀最高2A,总电流最大2.5A，熔断丝：3.15A慢熔H型,符合 IEC127-2/5标准。有“正常”和“故障”两组反馈输岀：最高2A，253 V。火焰监测方式：电离式。电离式监测最长≥50m。防护等级：≥IP40，符合IEC 529；测量孔附近防护等级：≥IP30。

10.爆炸事故：模拟真实爆炸效果，设有爆炸音响装置。可重复爆炸，二次爆炸准备时间小于1分钟。爆炸前具有前兆提示功能，可以远程控制。
11.控制方式：软件远程控制、plc就地控制、平板电脑控制。
12.所有材料均提供材质单。

13.所有设备均提供产品合格证明。
14.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.3
	模拟配套装置
	1.配套装置所有材料、设备均提供产品合格证明。

2.为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.4
	燃料供给配套
	1.对燃料供应进行控制、调节和监测。主要包括：
用于手动断开现场供给点供应的切断阀。
用于保护所安装的配件的空气过滤器。
用于保护所安装的配件免受高压损坏的机械安全闭锁阀和机械安全阀。 
用于监控最大和最小压力的压力变送器。 
用于在紧急停止状态下，直接断开供应，隔离整个系统的自动安全切断阀。
用于调节压力的调压阀。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.5
	燃料管道
	1.通过固定的管道为火灾位置供应燃气，具有适当的气体流量和尺寸。主要包括：管道、所有尾管、配件、螺纹接头、弯管和壁挂式支架。
整个管网在调试之前进行清洁和冲洗。
按照GBT20801-2006压力管道规范进行压力测试。
技术参数：
管道材料：304不锈钢。 
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.6
	喷淋降温系统
	1.对模拟设施进行冷却保护，供水管路采用镀锌钢管，配套管件、弯头、阀门等。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
3.冷却水喷淋装置说明等具体详见施工图。
	

	1.7
	烟雾发生装置
	1.发出无毒无害的烟雾，对发烟装置进行防水处理，使训练时对任意角度射水不会损坏发烟装置。主要组成和特点：发烟量≥500立方/分钟，持续最大喷烟时间≥50秒，雾油消耗量≤180ml/min。投标方自行提供满足项目需求的数量及布置，提供发烟油。

2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.8
	可燃气监测系统
	1.对可燃气进行监测，并在发生气体泄漏时，控制整个系统进入紧急停止状态。主要特性：传感器根据催化燃烧原理工作，可直接安装在燃料区。
对消防用水或蒸汽的冷凝物具有较高的防护性。 
变送器类型：隔爆型变送器。
检测气体：可燃气体。
检测量程：0-100% LEL。
检测精度：3% FS。
防护等级：IP65。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.9
	紧急停止按钮
	1.用于紧急情况下的启动系统的紧急停止模式，包括切断燃料供应。任何一个急停按钮按下，都将立即关闭燃料供应和烟雾，并将报警信息和急停按钮所在位置显示在控制台屏幕上。
主要包括：符合IEC/EN60947标准，防护等级IP67，机械寿命＞100000000次。 
位置地面上方大约800 mm处。 
线缆安装在金属线管内（防热）。
可控制面板上显示被按下的急停按钮位置。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	                   干式煤气柜及装车鹤管模拟演练装置区

	1.1
	泄漏模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.装置包括成套模拟泄漏装置、气体检测装置、压力检测装置、和控制器等。

3.泄漏点尺寸参考圆孔泄漏Φ20mm、焊道泄漏150mm、裂缝泄漏M型200mm、砂眼泄漏30mm-100mm、法兰泄漏DN50。
4.额定工作压力：0.7MPa；

5.材料：304不锈钢，厚度3mm。
6.控制方式：软件远程控制、plc就地控制、平板电脑控制；
7.所有材料均提供材质单，所有设备均提供产品合格证明。
8.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.2
	火灾及爆炸模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.地面流淌火燃烧模型：材质：304不锈钢，厚度3mm。
3.点火箱外壳：材质：304不锈钢，厚度3mm。
4.燃料供给额定工作压力≥0.7MPa。
5.燃烧器：护套材质：特种合金钢；燃气接口：Rp 1/4；空气接口：Rp 1/2；燃气压力：20–80 mbar；空气压力：20–110 mbar；最高温度：≥1000摄氏度，耐高温时间≥60min；点火功率：≤2.5KW；点火电极材质：铬铝钴耐热钢；电极绝缘材质：陶瓷；点火方式：单电极；最大火焰高度：大约300 mm。

6.一级减压阀：口径G3/4，最大压力21bar，压力范围：0.3-9.0bar；

7.二级减压阀：口径G1/2-G3/4，最大压力6bar，压力范围：0.02-0.2bar。

8.防爆电磁阀：阀体材质：304不锈钢，电压：DC24V，防爆等级:EXDIICTS

9.点火控制器：自身功率：≤19VA（7W），给阀门和点火变压器供电的输岀电压为相应工作电压。输岀电流：每个输岀最高2A,总电流最大2.5A，熔断丝：3.15A慢熔H型,符合 IEC127-2/5标准。有“正常”和“故障”两组反馈输岀：最高2A，253 V。火焰监测方式：电离式。电离式监测最长≥50m。防护等级：≥IP40，符合IEC 529；测量孔附近防护等级：≥IP30。

10.爆炸事故：模拟真实爆炸效果，设有爆炸音响装置。可重复爆炸，二次爆炸准备时间小于1分钟。爆炸前具有前兆提示功能，可以远程控制。
11.控制方式：软件远程控制、plc就地控制、平板电脑控制。
12.所有材料均提供材质单。

13.所有设备均提供产品合格证明。
14.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.3
	模拟配套装置
	1.配套装置所有材料、设备均提供产品合格证明。

2.为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.4
	燃料供给配套
	1.对燃料供应进行控制、调节和监测。主要包括：
用于手动断开现场供给点供应的切断阀。
用于保护所安装的配件的空气过滤器。
用于保护所安装的配件免受高压损坏的机械安全闭锁阀和机械安全阀。 
用于监控最大和最小压力的压力变送器。 
用于在紧急停止状态下，直接断开供应，隔离整个系统的自动安全切断阀。用于调节压力的调压阀。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.5
	燃料管道
	1.通过固定的管道为火灾位置供应燃气，具有适当的气体流量和尺寸。主要包括：管道、所有尾管、配件、螺纹接头、弯管和壁挂式支架。
整个管网在调试之前进行清洁和冲洗。
按照GBT20801-2006压力管道规范进行压力测试。
技术参数：
管道材料：304不锈钢。 
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.6
	烟雾发生装置
	1.发出无毒无害的烟雾，对发烟装置进行防水处理，使训练时对任意角度射水不会损坏发烟装置。主要组成和特点：发烟量≥500立方/分钟，持续最大喷烟时间≥50秒，雾油消耗量≤180ml/min。投标方自行提供满足项目需求的数量及布置，提供发烟油。

2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.7
	可燃气监测系统
	1.对可燃气进行监测，并在发生气体泄漏时，控制整个系统进入紧急停止状态。主要特性：传感器根据催化燃烧原理工作，可直接安装在燃料区。
对消防用水或蒸汽的冷凝物具有较高的防护性。 
变送器类型：隔爆型变送器。
检测气体：可燃气体。
检测量程：0-100% LEL。
检测精度：3% FS。
防护等级：IP65。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.8
	紧急停止按钮
	1.用于紧急情况下的启动系统的紧急停止模式，包括切断燃料供应。任何一个急停按钮按下，都将立即关闭燃料供应和烟雾，并将报警信息和急停按钮所在位置显示在控制台屏幕上。
主要包括：符合IEC/EN60947标准，防护等级IP67，机械寿命＞100000000次。 
位置地面上方大约800 mm处。 
线缆安装在金属线管内（防热）。
可控制面板上显示被按下的急停按钮位置。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	                           液氨制冷及油气长输管道模拟演练装置区

	1.1
	泄漏模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.装置包括成套模拟泄漏装置、气体检测装置、压力检测装置、和控制器等。

3.泄漏点尺寸参考圆孔泄漏Φ20mm、焊道泄漏150mm、裂缝泄漏M型200mm、砂眼泄漏30mm-100mm、法兰泄漏DN50。
4.额定工作压力：0.7MPa；

5.材料：304不锈钢，厚度3mm。
6.控制方式：软件远程控制、plc就地控制、平板电脑控制；
7.所有材料均提供材质单，所有设备均提供产品合格证明。
8.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.2
	火灾及爆炸模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.地面流淌火燃烧模型：材质：304不锈钢，厚度3mm。
3.点火箱外壳：材质：304不锈钢，厚度3mm。
4.燃料供给额定工作压力≥0.7MPa。
5.燃烧器：护套材质：特种合金钢；燃气接口：Rp 1/4；空气接口：Rp 1/2；燃气压力：20–80 mbar；空气压力：20–110 mbar；最高温度：≥1000摄氏度，耐高温时间≥60min；点火功率：≤2.5KW；点火电极材质：铬铝钴耐热钢；电极绝缘材质：陶瓷；点火方式：单电极；最大火焰高度：大约300 mm。

6.一级减压阀：口径G3/4，最大压力21bar，压力范围：0.3-9.0bar；

7.二级减压阀：口径G1/2-G3/4，最大压力6bar，压力范围：0.02-0.2bar。

8.防爆电磁阀：阀体材质：304不锈钢，电压：DC24V，防爆等级:EXDIICTS

9.点火控制器：自身功率：≤19VA（7W），给阀门和点火变压器供电的输岀电压为相应工作电压。输岀电流：每个输岀最高2A,总电流最大2.5A，熔断丝：3.15A慢熔H型,符合 IEC127-2/5标准。有“正常”和“故障”两组反馈输岀：最高2A，253 V。火焰监测方式：电离式。电离式监测最长≥50m。防护等级：≥IP40，符合IEC 529；测量孔附近防护等级：≥IP30。

10.爆炸事故：模拟真实爆炸效果，设有爆炸音响装置。可重复爆炸，二次爆炸准备时间小于1分钟。爆炸前具有前兆提示功能，可以远程控制。
11.控制方式：软件远程控制、plc就地控制、平板电脑控制。
12.所有材料均提供材质单。

13.所有设备均提供产品合格证明。
14.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.3
	模拟配套装置
	1.配套装置所有材料、设备均提供产品合格证明。

2.为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.4
	燃料供给配套
	1.对燃料供应进行控制、调节和监测。主要包括：
用于手动断开现场供给点供应的切断阀。
用于保护所安装的配件的空气过滤器。
用于保护所安装的配件免受高压损坏的机械安全闭锁阀和机械安全阀。 
用于监控最大和最小压力的压力变送器。 
用于在紧急停止状态下，直接断开供应，隔离整个系统的自动安全切断阀。用于调节压力的调压阀。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.5
	燃料管道
	1.通过固定的管道为火灾位置供应燃气，具有适当的气体流量和尺寸。主要包括：管道、所有尾管、配件、螺纹接头、弯管和壁挂式支架。
整个管网在调试之前进行清洁和冲洗。
按照GBT20801-2006压力管道规范进行压力测试。
技术参数：
管道材料：304不锈钢。 
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.6
	烟雾发生装置
	1.发出无毒无害的烟雾，对发烟装置进行防水处理，使训练时对任意角度射水不会损坏发烟装置。主要组成和特点：发烟量≥500立方/分钟，持续最大喷烟时间≥50秒，雾油消耗量≤180ml/min。投标方自行提供满足项目需求的数量及布置，提供发烟油。

2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.7
	气体监测系统
	1.对可燃气体、有毒有害气体进行监测，并在发生气体泄漏时，控制整个系统进入紧急停止状态。主要特性：传感器根据催化燃烧原理工作，可直接安装在燃料区。
对消防用水或蒸汽的冷凝物具有较高的防护性。 
变送器类型：隔爆型变送器。
检测气体：可燃气体。
检测量程：0-100% LEL。
检测精度：3% FS。
防护等级：IP65。
2.包含装置区模拟工艺管道、仪表、阀及阀件安装(整体装置),为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.8
	紧急停止按钮
	1.用于紧急情况下的启动系统的紧急停止模式，包括切断燃料供应。任何一个急停按钮按下，都将立即关闭燃料供应和烟雾，并将报警信息和急停按钮所在位置显示在控制台屏幕上。
主要包括：符合IEC/EN60947标准，防护等级IP67，机械寿命＞100000000次。 位置地面上方大约800 mm处。 线缆安装在金属线管内（防热）。
可控制面板上显示被按下的急停按钮位置。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	                       交通事故模拟演练装置区

	1.1
	泄漏模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.装置包括成套模拟泄漏装置、气体检测装置、压力检测装置等。

3.泄漏点尺寸参考圆孔泄漏Φ20mm、焊道泄漏150mm、裂缝泄漏M型200mm、砂眼泄漏30mm-100mm、法兰泄漏DN50。
4.额定工作压力：0.7MPa（以投标人设计方案为准）；

5.材料：304不锈钢，厚度3mm。
6.控制方式：手动、平板电脑控制；
7.所有材料均提供材质单，所有设备均提供产品合格证明。
8.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.2
	火灾及爆炸模拟装置
	1.位置及功能要求详见本章“四、设备设施功能及技术参数要求”。

2.地面流淌火燃烧模型：材质：304不锈钢，厚度3mm。
3.点火箱外壳：材质：304不锈钢，厚度3mm。
4.燃料供给额定工作压力≥0.7MPa（以投标人设计方案为准）。
5.燃烧器：护套材质：特种合金钢；燃气接口：Rp 1/4；空气接口：Rp 1/2；燃气压力：20–80 mbar；空气压力：20–110 mbar；最高温度：≥1000摄氏度，耐高温时间≥60min；点火功率：≤2.5KW；点火电极材质：铬铝钴耐热钢；电极绝缘材质：陶瓷；点火方式：单电极；最大火焰高度：大约300 mm。

6.一级减压阀：口径G3/4，最大压力21bar，压力范围：0.3-9.0bar；

7.二级减压阀：口径G1/2-G3/4，最大压力6bar，压力范围：0.02-0.2bar。

8.防爆电磁阀：阀体材质：304不锈钢，电压：DC24V，防爆等级:EXDIICTS

9.点火控制器：自身功率：≤19VA（7W），给阀门和点火变压器供电的输岀电压为相应工作电压。输岀电流：每个输岀最高2A,总电流最大2.5A，熔断丝：3.15A慢熔H型,符合 IEC127-2/5标准。有“正常”和“故障”两组反馈输岀：最高2A，253 V。火焰监测方式：电离式。电离式监测最长≥50m。防护等级：≥IP40，符合IEC 529；测量孔附近防护等级：≥IP30。

10.爆炸事故：模拟真实爆炸效果，设有爆炸音响装置。可重复爆炸，二次爆炸准备时间小于1分钟。爆炸前具有前兆提示功能，可以远程控制。
11.控制方式：手动、平板电脑控制。
12.所有材料均提供材质单。

13.所有设备均提供产品合格证明。
14.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。

    以上参数以投标人设计方案为准
	

	1.3
	模拟配套装置
	1.配套装置所有材料、设备均提供产品合格证明。

2.为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.4
	自带燃料供给配套
	1.对自带燃料供应装置进行控制、调节和监测。主要包括：
用于手动断开现场供给点供应的切断阀。
用于保护所安装的配件的空气过滤器。
用于保护所安装的配件免受高压损坏的机械安全闭锁阀和机械安全阀。 
用于监控最大和最小压力的压力变送器。 
用于在紧急停止状态下，直接断开供应，隔离整个系统的自动安全切断阀。用于调节压力的调压阀。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.5
	自带燃料管道
	1.通过自带燃气装置为火灾位置供应燃气，具有适当的气体流量和尺寸。主要包括：管道、所有尾管、配件、螺纹接头、弯管。参照GBT20801-2006压力管道规范进行压力测试。
管道材料：304不锈钢。 
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	1.6
	烟雾发生装置
	1.发出无毒无害的烟雾，对发烟装置进行防水处理，使训练时对任意角度射水不会损坏发烟装置。主要组成和特点：发烟量≥500立方/分钟，持续最大喷烟时间≥50秒，雾油消耗量≤180ml/min。投标人自行提供满足项目需求的数量及布置，提供发烟油。

2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	                             辅助装置

	1
	视频监控系统
	1.功能及技术要求详见“四、设备设施功能及技术参数要求”，投标方自行提供满足项目五个事故救援演练训练区需求的数量及布置。

包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	2
	撬装箱
	箱体尺寸：长6000mm*宽2000mm*高2400mm。设置设备间及燃料间。材质：Q235B。所有材料应满足国家标准并具有材质单证明。集装箱角件采用标准角件，提供产品质量证明书及结构探伤报告。集装箱外层涂料采用双组份环氧底漆两道，双组份环氧云铁中间漆两道，双组份丙烯酸聚氨酯面漆两道进行喷涂，漆膜厚度不低于200μm。所有材料喷涂前均需进行抛丸除锈，除锈标准达到Sa2.5标准，所有涂料提供产品合格证及质检报告书。箱体设百叶窗用于自然通风，并防止因风雨产生倒灌。

撬装箱配备通风系统，每套风机配置自垂式百叶窗，防止因风雨倒灌。主要特性和功能：功率1.5KW，风量≥3800m³/h，全压≥450Pa，转速≥2900r/min。提供产品合格证。
2.投标方自行提供满足项目五个救援演练训练区需求的数量及布置，包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	3
	主控制设备
	带有所有电力接触器和主开关的主控制箱，PLC控制柜，投标方自行提供满足项目四个救援演练训练区（交通事故区除外）需求的数量及布置；

1.中央控制系统，连接并控制所有训练装置及安全装置。对设备进行全自动操作。包括：远程在线诊断维护系统；系统启动之前的自动诊断功能；授权使用的钥匙开关；菜单驱动、用户优化的控制面板，带有：密码保护登录；显示训练场景和安全装置；所有功能一览表；用于故障快速查找的错误报告；出现操作错误或报警时的声音和闪光报警器；操作系统页面能以3D形式反映现场事故点情况。
2.包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	4
	控制主机
	1.控制主机，处理器：i5-10600；内存：8G；硬盘：512SSD固态硬盘；显卡：2G独显；23.8英寸触控显示器，投标方自行提供满足项目需求的数量及布置。
2.投标方自行提供满足项目需求的数量及布置，包含为交付使用功能齐全的全套设备及配套材料等。
	

	5
	其他
	提供满足项目五个救援演练训练区演练功能及事故点要求的必备辅材
	


六、交货时需提供的其他资料（包括但不限于以下内容）：
1.事故模拟装置操作说明书（包括所有燃烧、爆炸、泄漏点控制图，燃料、烟雾管线路等）；

2.硬盘录像机操作说明书；
 3.广播系统操作说明书；

4.液化气槽车训练装置说明书；

5.大客车训练装置说明书；

6.小汽车训练装置说明书；

7.干式煤气柜训练装置说明书；

8.液氨制冷模拟训练装置说明书；

9.油气长输管道事故训练装置说明书；

10.装车鹤管模拟训练装置说明书；

11.液化石油气撬装装置操作说明书；

12.项目相关的其他资料要求：
要求投标人提供的货物必须是符合相关行业标准及所列的性能指标要求的全新、未使用过的货物，必须负责设备的安装调试和培训，并提供设备使用说明书、软件等相关资料，必须提供设备的供货配置清单，中标人在交货时需提供主要产品生产厂家供货证明书。使用的软件系统须为正版软件，完全无产权纠纷。（操作系统需提供上一级解码）
投标人应向招标人提供所有相关工程资料,包括安装程序、软件设计源代码、数据库结构设计、概要设计、详细设计等，如本条款所述资料不完整或丢失，投标人应在收到招标人通知后5天内免费提供。

七、专有权

 投标人须保证招标人在使用其货物、服务及其任何一部分时不受第三方关于侵权的指控。如果出现此类情况，由投标人与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。
八、质量保证、技术服务及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于2年。

2.投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（二）技术服务（包含并不限于以下内容）

1.安装调试； 

2.培训、实操演练（验收）；

3.产品质保期内的系统免费维护、升级；

4.提供《五个演练区危险化学品事故应急救援演练方案》

（三）售后服务内容

投标人和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

投标人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和厂家应在12小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果投标人和厂家的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和厂家应对采购人进行升级服务。

（4）其他服务要求

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，投标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和厂家提供售后服务的，该投标人和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（四）故障响应时间要求

投标人接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，12小内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理。

（五）维修配件

投标人和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

 九、其他

   1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

   2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四章  合同条款                        
釆购人（甲方）：新疆维吾尔自治区应急管理厅          
供应商（乙方）：                           

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，在平等、自愿、公平诚实信用原则基础上，经公开招标确定乙方为中标单位，就本合同项下设备的购销、安装、调试、检验、技术培训、技术资料和售后服务等事宜，依据招投标文件，经双方共同协商一致，达成如下合同，以便于共同遵守。
一、合同货物（详情见报价清单）

	序号
	项目（设备）名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	地上 危化品应急救援演练工程设备系统
	套
	1
	
	
	设备明细详见附件


本合同价格均为含税价，合同总金额为人民币：           元，大写：        ;合同价格包括但不限于外购件、外协件、配套件、备件、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、保险、合理利润、海关税、增值税、管理费、运输费、装卸费、深化设计费、安装费、调试费、试运行费、总包配合费、技术培训费、技术资料、安全文明施工费用、临时设施费、安装所用水电费、辅料费、工具费、保修期内的各项保修和系统维护及升级费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及每批次抽样送检检测等费用。

除合同价款总额外，甲方不再支付其他任何费用。
二、乙方项目经理
项目经理：                     技术负责人：
身份证号：                     身份证号：
执业资格等级：                 执业资格等级： 

联系电话：                     联系电话：
电子邮箱：                     电子邮箱：

通讯地址：                     通讯地址：

三、质量要求
1．货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准，乙方须提供全新的、未经使用的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权或所有权。
2．产品质量保证期不低于  24个月   
3．质保期内，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
四、交货及工期

1．工期90天，（自接到采购方通知之日起90日历日内完工，包括：制造、安装、调试、检测、培训、验收完毕。）乙方应及时和甲方及土建总包单位密切沟通，明确各类设备进场时间，做好工序搭接工作，保证工期计划顺利进行。

2．到货安装地点：乌鲁木齐市新市区湖州路1799号。
3．乙方在交付货物时应向甲方提供下述资料：所供货物的装箱清单（应包含货物品牌、型号、规格、数量等信息）、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡、产品检验证书、出厂检验报告、材质单等资料。如乙方未能提供或未能按时提供上述资料的视为乙方逾期供货，甲方有权追究其违约责任。如乙方无法提供的，甲方有权拒绝接收货物（定制设备、现场加工的除外）。
4．乙方应当在发货到现场后按甲方指定区域存放（甲方提供室外场所，如需室内保存，乙方应自建临时设施存放货物），以便初步验收。
5.货物到达甲方指定交货地点，由乙方负责货物的保管，直到安装完毕、调试验收合格后交付甲方。
五、安装前准备
1．乙方应当在合同签订后 30 日内向甲方提交依据本“事故模拟演练设备设施功能及技术参数要求”编制的符合现场施工条件的各类系统、设备安装布置图、各类线路、控制节点布置图、项目实施方案、样本或效果图等招标文件要求的设计资料。乙方在安装过程中，应当依据向甲方提交的各类系统、设备安装布置图、各类线路、控制节点布置图、项目实施方案等设计资料进行。
2．乙方应当在合同签订前自行勘察安装现场。
3．乙方所需的水源、电源，由甲方组织协调，费用由乙方承担。
4．乙方在安装前有责任和义务对甲方提供图纸进行仔细核查，对图纸与现场实际不符或可能影响乙方施工等问题，乙方应至少在可能受影响工序施工前三日以书面形式向甲方提出咨询。因图纸查阅不仔细或不及时咨询而造成返工或误工的，返工或误工费用及其他损失由乙方自行承担，且工期不得顺延。
5．乙方应根据本项目安装需要，在土建工程未完成前向甲方提出与土建工程同步预埋、安装相关的设备预埋件、管道、管线、电缆等请求，由甲方协调安排。事前未提出，后续费用自负。
6．设备安装前，乙方编制施工组织设计方案、进度计划表、组织架构及相关管理人员及安装人员岗位证书、资格证明，经监理单位审核同意后开始安装。

7．乙方必须为参加本次安装项目的管理人员及安装人员购买意外伤害保险。
六、安装调试
1．乙方应当严格按照本合同约定以及国家、省、市有关现行规范完成设备安装调试工作。
2．乙方应当承担安装调试期间安全防护工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。安装调试期间发生的安全事故、违法违规事件，由乙方负责处理并承担相应的责任和费用。
3．在安装施工过程中，乙方应当遵守相关法律规定、甲方及总包单位对施工现场的管理规定。否则，因此所产生的后果由乙方承担。若因乙方原因导致甲方相关设施损坏或造成第三方损失，则由乙方照价赔偿。

4．在安装施工过程中，甲方如发现乙方编制的各类系统、设备安装布置图、各类线路、控制节点布置图、项目实施方案等达不到事故模拟演练设备设施功能及技术参数要求的，甲方可向乙方提出完善设计要求，乙方确认需要完善的自行调整。

5．乙方负责其劳务及职员的保险、工资的支付、住宿、膳食及运输安排并做好疫情防控工作。
6．乙方经甲方批准后可在安装现场铺设临时设施，但必须在安装结束后负责清除、恢复原状。由于乙方原因引起工期延长，造成临时设施影响甲方工作计划而需要搬迁的，乙方无条件执行。
7．安装所需的机械工具由乙方负责。安装调试结束后，乙方负责安装现场的卫生清理，垃圾及废弃物及时清运出场。

七、包装及验收
1．因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。
2．货物初验：货物到达甲方指定地点后7日内，甲方、监理会同乙方一起对货物进行初验（外观、包装、数量等）。初验如有异议,甲方应当在初验后7天内以书面形式通知乙方。初验合格并不免除乙方货物的质量责任。
3．乙方负责本项目设备及安装工程相关资料的汇总、整理、装订、移交。资料一式捌份，资料的整理、装订、组卷需满足甲方的竣工资料档案验收要求。
4．最终验收：货物在乙方完成安装、调试后，先进行自验，根据自验报告向甲方提出书面验收申请，甲方自接到书面验收申请后组织相关部门及人员与乙方共同验收。如该设备安装、调试完需要有关政府部门验收、检验的，则由乙方负责报请政府相关部门验收、检验。甲、乙双方都应积极配合完成。验收、检验的费用由乙方承担。

5.验收时如甲方发现乙方编制的各类系统、设备安装布置图、各类线路、控制节点布置图等设计或《设备清单一览表》提供的设备数量、型号或功能无法达到甲方《事故模拟演练设备设施功能及技术参数要求的，乙方应进行系统、设备的调整、改进，因此造成的设备增加或更换由乙方自行承担。

6．若设备的安装涉及隐蔽工程验收，则乙方应及时通知监理进行验收。如未通知监理验收，则监理有权剥离隐蔽工程进行查看验收，无论验收结果如何，相关费用由乙方承担。

7．甲方有权委托第三方负责或参加最终验收事宜，乙方应当积极配合甲方或第三方的验收工作。

8．设备的安装调试未通过甲方或政府部门的验收，乙方应当立即整改直至通过验收，整改费用由乙方承担。乙方拒绝整改的，甲方有权另请第三方整改，由此发生的整改费用从未付货款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

9．甲方收到乙方书面验收申请14个工作日后，无故不进行验收或未验收即已使用货物的且不能提供合理说明的，视同已安装调试完成并验收合格。

10.最终验收合格后，甲乙双方应及时办理货物设备正式移交手续。货物设备在移交甲方前由乙方负责保管。
八、付款方式
1.本合同签订生效后，乙方向甲方提供合同总金额10%履约保证金（履约保证金提供担保的形式为见索即付的银行保函，保函期限自合同签订后180日历日）后14日内，甲方支付合同总价款10%,即人民币           元（大写：             ）；
2．乙方将全部设备及货物运到甲方指定安装现场，经甲方对设备及货物进行初验收合格后（数量、外观、包装）14日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%；即人民币           元（大写：    ）；
3．设备及安装经甲方及相关单位最终验收合格后，乙方向甲方提供的合同总价款的3%的银行保函（保函期限24个月）作为质保金；质保期为该工程竣工验收合格之日起24个月。质保期内，设备及安装存在质量问题且乙方未按约定提供质保服务的，甲方有权扣留相应质保金。甲方收到合同总价款3%的银行保函后14日内，甲方向乙方支付至合同总价款的100%。
4．本合同约定价款为含税价，乙方必须出具符合甲方财务要求的等额正规发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
5．乙方应在合同条款规定的支付期限末，按甲方指定的格式向甲方提交一式六份《付款申请》，说明乙方在支付期限末应获得支付的相关款项。

6．乙方提交的付款申请应附有正式税务发票，合同签约单位名称、发票出具单位名称、收款银行帐号所属单位的名称者必须一致，如上述付款凭证无法及时提交导致甲方付款延迟，甲方不承担延期付款责任
7．乙方对其提供的银行账户的准确性负责，如因乙方提供的银行账户错误或银行账户变更未及时书面通知甲方，导致无法及时付款的甲方不承担延期付款责任。
8．本合同约定的乙方应承担的全部违约金、赔偿金等款项，甲方有权直接从应付款项中直接扣除，上述款项不足扣除的，甲方有权向乙方索赔。
九、售后服务
1．乙方所提供的设备终身保修，免费维护；

2．质保期为该工程竣工验收合格后移交甲方之日起计算  24  个月。在质保期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新设备，并承担与维修和更换相关的材料费、运费、安装、调试、保险等一切费用。更换的设备或部件仍应符合本合同规定的质量和技术要求。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。
3．质保期内，设备出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，如乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。
4．质保期内，设备因存在质量问题经乙方两次维修仍不能完全排除故障、无法正常使用的，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。
5．质保期内，乙方提供每年不少于四次的上门回访、检修服务；检修服务前与甲方密切沟通，确定检修的具体时间。质保期满后，每季度电话回访，提供上门检修服务。
6.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，甲方可通过电话、短信、微信等方式与其联系。
联系人： 

联系电话：
身份证号：
邮箱：
7.乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费技术培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作。
8.乙方提供完整的地上危化品应急救援演练系统操作手册。

9．乙方产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应附厂家售后服务承诺。
十、违约责任
1．如乙方原因未在本合同规定期限内供货或完成安装调试，则每逾期一天，应按该合同价款总额的万分之二支付违约金。如逾期超过30天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于拆除费、保管费、对关联工序的恢复费等）。

2．乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权拒收并视为乙方未按时供货，乙方应按照本项第1条的约定承担违约责任。

3．乙方经两次整改后仍未能通过验收的，则甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于拆除费、保管费、对关联工序的恢复费等）。

4．如乙方所供设备存在质量问题，乙方除根据甲方要求承担第1条约定的责任外，甲方有权要求乙方支付相当于有质量问题部分的设备价款10%的违约金。同时，甲方有权视质量问题的严重程度决定是否解除本合同，甲方选择解除合同的，乙方应退还甲方已支付的款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于拆除费、保管费、对关联工序的恢复费等）。
5.甲方应按照本合同约定方式付款，因甲方原因拖延付款导致乙方供货和安装工期逾期，由甲方自行承担逾期完工责任。

6．乙方保证，乙方提供给甲方的设备不存在任何权利瑕疵，甲方在中华人民共和国境内使用该设备或该设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权和其他权利的诉讼。若甲方因乙方提供的设备存在知识产权瑕疵或纠纷或者存在其他权利纠纷而遭受第三方起诉，则乙方应当赔偿甲方因此所遭受的损失。

7．任何一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括但不限于为主张权益所支付的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、评估费、公证费、交通费等全部费用。
8．乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。
9．如乙方逾期履行其保修责任，每次还处以人民币1000元的违约金，并从其保修款中扣除。保修款不足抵扣的，甲方有权向乙方索赔。
十一、安全责任
1．乙方进场前须与总包单位签订“安全生产责任协议书”，并对所承包项目的施工现场的安全生产负总责，施工过程中发生的安全事故和工伤事故由乙方负责，因乙方责任对自己及第三方人员造成伤害，应承担相应责任。
2.因乙方拒不整改或不履行义务造成停工整顿或违约的,损失由乙方负责。
3．乙方劳务作业人员因违章、酗酒、吸毒、自杀或自残等造成的事故，由乙方承担责任。
4．乙方所承包项目的施工人员应具有相应的资格证书，保证项目施工人员施工的合法性，否则由此造成的损失由乙方负责。

十二、争议解决办法
1．因货物的质量问题发生争议，有相关国标的通用产品由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。定制产品由双方组织专家组按照招投标文件的技术要求进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2．合同履行期间，若双方发生争议，应协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同送达方式

1.为更好的履行本合同，各方提供如下通知方式：

（1）甲方接收通知方式

联系人：  

地址：  

手机：  

（2）乙方接收通知方式

联系人：  

地址：  

手机：

2.各方应以书面快递方式向对方上述地址发送相关通知。接收通知方拒收、无人接收或未查阅的，不影响通知送达的有效性。

3.上述地址同时作为有效司法送达地址。

4.一方变更接收通知方式的，应以书面形式向对方确认变更，否则视为未变更。 

十四、其他
1．本合同一式拾贰份，自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，甲方执捌份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
2．合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后生效。补充协议、本合同所有附件与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同内容不—致的，以补充协议为准。

3．本合同以及甲乙双方来往文件的文字表达及解释均以中文为准，设计图纸和文件必须用中文体现、技术数据以公制表示。本合同金额单位为人民币元，用于表述计算时间的“天”或“日”未作特别说明的均指日历天。

4．本合同项下附件、附表、补充合同、来往文件及会议纪要等，均为本合同不可分割之部分。

5．如任何一方未能严格执行本合同中任何条件，而另一方亦未坚持行使本合同在这种情况下所赋予之权利，不得视为其已放弃合同中之权利，除非双方以书面签字文件明确表示。

6．若甲乙双方由于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，受阻一方应在不可抗力事件发生后12时内用电话、传真或其他有效方式通知对方，并于事件发生后三日内提供有关证明文件。

7．本合同载明的双方的联系地址、联系电话等信息，系双方真实有效的联系方式，任何一方发生变更应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关法律文书、往来文件、通知等材料的，自送达时即视为送达成功。
8．本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方釆取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第五日视为送达之日。
9．甲、乙双方任何一方未经对方的事先书面同意，均不向第三方或其关联企业转让本合同项下的权利或义务，否则视为违约。
10.在本合同基础上，甲、乙双方依据投标结果签订《技术协议书》。
发包人（甲方）：  （盖章）            承包人（乙方）：  （盖章）
新疆维吾尔自治区应急管理厅   

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

11650000MB1957293J                    

地  址：乌鲁木齐市新市区      地 址：

湖州路1799号      

邮政编码： 830000             邮政编码：             

电  话：0991-5093129          电  话：         

传  真：         /            传  真：                

电子信箱：      /             电子信箱：              

开户银行：交通银行新疆维吾尔  开户银行：

自治区分行营业部                           

账  号：651100850018150027605  账 号：       

注：本合同仅作为招标参考，最终合同以双方签订合同内容为准。

附件一 

                                                                 正本
项目名称

投标文件（第    包）

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

投标格式1

投   标  书

致：采购人 

1.我们收到你们的     （项目名称）             招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

2.按照招标文件中的一切要求，提供招标的货物及服务。

总价格¥：         元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标报价表。

    3.如果我公司中标，我公司保证按招标文件的规定，与采购人签定供货合同，按合同需要完成并交付产品，并提供与之相配套的服务。

  4.我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标后45天，并愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

   　  5.如果招标方接受我们的投标并同意与我们签订设备供货合同，本投标书连同招标方的招标文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在设备到货直至保修期内将兑现我们投标文件中所有承诺。

    6.我单位理解，贵方不一定接受最低投标报价或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位的任何投标费用。

投 标 人：（法人公章）

 授权代表：（签字或盖章）

                              日    期：  年   月  日

投标格式2

                            投标保证书

致：采购人 

    我们同意从确定的接受投标之日起，在此期间的任何时间，本投标文件和投标保证书一直对我们有约束力，本公司承担以下责任：

1.按时递交投标文件；

1、 2.不撤回本投标文件；

2、 3.按要求不损坏及如数返还相关招标资料；

3、 4.随时接受中标，按要求与采购人签订设备供货合同。

4、 5.若我们中标，愿意将投标保证金自动转为履约保证金，接

受招标文件相关的条款。

在投标期间，若我们违反上述责任中的任何一条或招标文件中的要求，招标方有权在本次招标结束后不退还我们缴纳的投标保证金（人民币共  万元），并承担由此给采购人所造成损失的一切费用。

                                  投 标 人：（法人公章）

授权代表：（签字或盖章）

日    期：  年   月  日

投标格式3

法定代表人证明书

             同志，现任我单位             职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                    签发日期：                  

单位：（公章） 

附：

代表人性别：        年龄：      身份证号码：             

营业执照号码：             　　　经 济 性 质：           
注：需附法定代表人身份证正反面复印件

投标格式4

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （投标人名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 招标项目的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

被 授  权  人：     （签字）              

日   期：   年   月   日

注：需附被授权人身份证正反面复印件

投标格式5：

投标报价单
项目名称：
	投标人（盖章）
	

	法定代表人
	
	法人委托
代理人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	单位地址
	

	投标报价

	投标总价
	小写：
大写：

	工    期
	自接到采购方通知之日起90日历日内完工，包括：制造、安装、调试、检测、培训、验收完毕。

	…
	…

	备注：
1.本项目投标报价包含外购件、外协件、配套件、备件、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、保险、合理利润、海关税、增值税、管理费、运输费、装卸费、深化设计费、安装费、调试费、试运行费、总包配合费、技术培训费、技术资料、安全文明施工费用、临时设施费、安装所用水电费、辅料费、工具费、保修期内的各项保修和系统维护及升级费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及每批次抽样送检检测等费用，甲方不再支付其他任何费用；

2.各明细报价由投标人自行填报，此表各投标人可根据自身需要，进行修改。


供应商（盖章）：
法定代表人（签章）：

日期：   年    月    日

报价单需单独封装一份，并与标书内保持一致，与投标文件同时递交
投标格式6

1.投标人选用的品牌、型号（或定制产品），请以详细、正确的品牌、规格、型号、技术参数性能（配置）填写在投标报价表中。

2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
3.投标人须按项目演练功能及事故点的要求，逐项清单列表提供具体设备设施、元器件、辅助材料等品牌、规格型号、数量、单价。
设备设施、元器件、辅助材料报价明细表
	序号
	设备名称
	产地（厂家）
	主要设备及技术参数
	品牌型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额(元)
	备注

	1
	储罐事故救援演练训练区

	1.1
	200m³液化石油气球罐
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	爆炸模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	注水线装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷雾降温系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	80m³天然气卧式储罐
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	气体泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	液体泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	爆炸模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷雾降温系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	500m³内浮顶罐
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	倒油止溢、排污装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	爆炸模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷淋降温系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	半固定式低倍数泡沫灭火系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	300m³固定顶罐
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	爆炸模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	倒油止溢、排污装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷淋降温系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	半固定式低倍数泡沫灭火系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	控制系统
	罐区控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	灭火器
	罐区移动式干粉灭火设施，充装量750L
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	化工生产装置事故救援演练训练区

	2.1
	化工生产装置事故救援演练训练区
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	爆炸模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	啸叫模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	超压报警装置（啸叫）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	闪蒸罐喷雾降温系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	常压塔喷雾降温系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	减压塔喷雾降温系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	化工装置区控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器8kg(每层4个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	干式煤气柜及装车鹤管事故救援演练训练区

	3.1
	干式煤气柜装置
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	爆炸模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	装车鹤管装置
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	控制系统
	煤气柜及装车鹤管区控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	液氨制冷及长输管道事故救援演练训练区

	4.1
	液氨制冷装置
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	气体泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	液体泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	长输管道装置
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	爆炸装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料供给配套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃料管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气监测系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	紧急停止按钮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	控制系统
	液氨制冷及长输管道区控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	交通运输事故演练训练区（独立）

	5.1
	LPG危化品运输车
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟及爆炸装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	自带地上式水浴流淌火装置，燃烧面积不低于10㎡
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套（自带燃气供给、泄漏供给）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	破拆训练系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急拆解救援训练装置（配烟雾）


	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	公共客车
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套（自带燃气供给、泄漏供给）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急拆解救援训练装置（配烟雾）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	小轿车
	主体装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	泄漏模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	火灾模拟装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	模拟装置配套（自带燃气供给、泄漏供给）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	烟雾发生装置
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	事故演练模拟配套系统设备

	6.1
	视频采集系统
	储罐事故救援演练区采集系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	化工装置事故救援演练区采集系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	干式煤气柜及装车鹤管事故救援演练区采集系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	油气长输管道及液氨制冷事故救援演练区采集系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	交通事故救援演练区采集系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	撬装箱
	满足储罐、化工装置、干式煤气柜及装车鹤管、油气长输管道及液氨制冷事故演练区（交通事故区除外）
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	主控制设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	控制主机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	投标人设计方案演练装置控制系统开关箱及配套控制电缆
	提供0001-IN01-CLB-01仪表电缆表仅供参考，投标人根据自己的投标设计方案，自行配套电缆。
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	主控操作台
	（带平板电脑），其中消防泵房的消防泵、泄漏泵自控系统接至主控操作台，投标人与土建单位衔接接口
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	拼接屏（共用）
	由矿山工程采购安装并预留危化工程接口，危化投标人进场后衔接接口
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	消防沙袋
	材质：帆布，重量20-25公斤/个，300个
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	风向标及相关安全标志
	风向标按《化工企业安全卫生设计规范》HG 20571-2014设置。

安全标志依据GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》和GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》设置。

满足整个地上危化品演练区使用。
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	洗消帐篷
	面积≥9平方米，喷头10个，包含基础配置及不锈钢污水泵、匀混罐、高压气瓶及充气管、快插接口、污水袋及其他满足演练使用的设施1套。
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	应急广播及环境音响（音频系统）
	储罐事故救援演练区音频系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	化工装置事故救援演练区音频系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	干式煤气柜及装车鹤管事故救援演练区音频系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	油气长输管道及液氨制冷事故救援演练区音频系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	气瓶撬及配套至化工装置区之间燃气管道，气瓶撬装置占用场地恢复
	满足项目四个事故救援演练训练区（除交通事故区）需求。

气瓶撬基座、气瓶撬系统、燃气管道均由投标人成套完成。
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	气体泄漏配套装
	满足项目四个事故救援演练训练区（除交通事故区）需求的数量及布置。

包含为交付使用功能齐全的如空气压缩机、气罐、泄漏装置系统等全套设备及配套材料等
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	工艺管道及管廊
	按0001-NG01-DWG-14管网图执行
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	投标人设计方案演练装置电气系统开关箱及配套电力电缆
	提供0000-EL01-CLB-01电力电缆表，仅供参考。投标人根据自己的投标设计方案，自行配套电缆。
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	色粉添加装置
	满足项目四个事故救援演练训练区（除交通事故区）需求。数量及位置以投标人设计方案为准。
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	本安型人体静电释放仪
	技术要求见电气图纸
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	配套安全生产综合基地项目智能信息化系统（接口装置）
	接口对接
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	演练区功能标识牌及安全标识牌
	演练区安全标识牌、每个装置前需设置功能介绍标识牌

（位置、材质及规格投标人现场确定）
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	元器件主要技术参数要求
	燃烧器
	
	
	
	
	
	
	
	只要求提供厂家、技术参数、型号

	
	
	点火变压器
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	点火控制器
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可燃气体检测器
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	电磁阀
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	减压阀
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可编程逻辑控制器
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	断路器
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	控制室内操作规程、安全规程标识牌等
	控制系统简介、控制系统操作规程、气瓶撬及燃气系统安全规程、岗位责任制度、检维修规程、事故演练安全规程等等，投标人可根据自己的设计方案补充完善。
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	超温保护系统
	满足项目四个事故救援演练训练区（除交通事故区）设备保护需求，其数量及布置以投标人设计方案为准。


	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	考核评价系统
	满足项目四个事故救援演练训练区（除交通事故区）设备保护需求，其数量及布置以投标人设计方案为准。
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	有毒有害气体检测仪
	液氨制冷区、煤气柜区、危险化学品槽车配备
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	其他
	投标人认为需要增加的设备清单项目(增加的设备需满足项目需求且参数不得低于招标文件要求）
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表可在不改变格式的情况下自行制作。
投标人（盖章）：                                                法定代表人（盖章）：                  
                                   日   期：                  

投标格式7

售后服务承诺书

投标人根据企业自身情况，自行编写。

投标格式8

招标文件未给定的格式，各投标人根据招标文件要求可自行编写。

评标标准与方法

一、总则

（一）招标人负责依法组建评标委员会。评标工作由评标委员会承担。

（二）评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部第87号令)》及有关规定，公平、公正、科学、择优的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对供应商的投标进行评审、比较。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标依据。

（四）评标采用综合评估法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。按照本办法设定的评标标准及方法对投标文件进行评审，任何人在复制、使用过程中均不得对原件修改。

（五）评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式，干扰评标委员会的评标。

（六）评标委员会将按供应商合计综合得分的高低顺序推荐三名中标候选人报评标委员会。由招标领导小组按照国家有关法规组织定标。

二、评标内容与评标程序

（七）评标的内容

评标的内容包括：对投标报价、企业实力及信誉、产品质量、项目方案、类似经历及售后服务措施、承诺及标函质量等的评审和比较。

（八）评标程序及规定

1.评标程序如下：

组建评标委员会→资格审查→初步评审→详细评标→完成评标报告

（1）依法组建评标委员会，由评标委员会推选评标委员会主任委员。

（2）评标委员会依据招标文件的规定，确定有效投标。

（3）评标委员会投标文件进行初步评审，确定进入详细评标的供应商名单。

（4）评标委员会对进入详细评标的投标文件，在澄清、修正计算错误的基础上进行细致评审。

（5）评标委员会对投标文件的内容有疑问的部分，可以向供应商书面质询，要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。

（6）评标委员会对供应商的报价进行评审、分析，必要时，可以通过书面质疑，以确定其报价是否低于其成本价。如果评标委员会判定供应商的报价低于其成本价，作废标处理。

（7）评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标书、废标情况说明、评标标准、方法或评标因素一览表、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明和相关记录等。

2.评标委员会按照本办法，对进入详细评审的投标文件进行投标文件合格性进行评审。

（九）若发生并列情况，按照投标价格低者优先的原则排序。

三、评标标准及说明

（十）评标标准的说明如下：

评标计分方法按综合评估法进行评标。实行量化百分制进行综合评定。评标时评标委员会根据招标文件确定的评标标准，对其进行评审。

评委打分保留小数点后两位，去掉最高和最低分的算术平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、定标原则

（十一）1.评标委员会通过综合评分并按分数高低作出排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从前三名中标候选人中确定出最终的中标人。

2.招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。如果有两个供应商得分相同时，取投标价格低者排名靠前。

五、注意事项

（十二）评标过程保密

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，招标人对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，同时，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员均不得向他人透露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。

附：综合评估法的评标办法

附表1：资格审查表

	序号
	评审项目
	合格条件及标准
	供应商名称代码

	
	
	
	A：
	B：
	C：
	D：
	E：
	F：
	G：

	1
	营业执照
	供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格企业；
	
	
	
	
	
	
	

	2
	证明材料
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录网页截图复印件加盖公章（查询内容包括但不限于失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录。
	
	
	
	
	
	
	


附表2：初步审查表

	序号
	评审项目
	供应商名称代码

	
	
	A：
	B：
	C：
	D：
	E：
	F：
	G：

	1
	投标文件未加盖法定代表人章和供应商公章；
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标文件未按招标文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的；
	
	
	
	
	
	
	

	3
	供应商递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；
	
	
	
	
	
	
	

	4
	售后服务承诺未提供的；
	
	
	
	
	
	
	

	5
	投标报价高于采购预算的；
	
	
	
	
	
	
	

	6
	投标文件不符合招标文件实质性要求的（即招标文件第三章第四项“事故模拟演练设备设施功能及技术参数要求”为实质性要求）。
	
	
	
	
	
	
	

	最终结论（通过/不通过）
	
	
	
	
	
	
	


综合评估法的评分办法

	分值构成

(总分100分)
	投标报价：30分    技术响应：45分   商务部分：20分   
售后服务：5分

	评分组成
	评分因素
	评分标准

	投标报价

（30）分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30。

	技术部分（45）分
	技术规格及参数响应（30分）
	1.根据招标文件中技术偏离表，共计60项，每满足(无偏离)或优于(正偏离)一项得0.5分，满分30分。无响应或负偏离的不得分。

	
	项目方案

（15分）
	1.项目设计方案: 投标人应根据招标文件“四、设备设施功能及技术参数要求”提供达到功能要求的事故点设计布局图、燃气管路图、泄漏(气、液)管路图、电气系统图、控制系统拓扑图、独立的交通事故区域演练系统布置图等六项内容。提供一项得1分，满分6分，未提供的不得分。2.项目实施方案:投标人根据项目实际情况编制施工方案。方案包含:①项目组织管理体系;②主要设备进场计划:③工期内的安装进度节点控制计划:④现场安全、质量管理措施:⑤培训方案等。以上内容每项得1分，满分5分。

3.演练、训练方案:投标人根据项目设计方案:编制符合项目实际，具备可操作性的五个区的火灾、爆炸、泄露等事故演练、训练方案(独立成册) ;符合要求的得4分，漏项或未提供的不得分。

	商务部分（20）分


	公司实力配置（10分）
	1.投标人经营实力:包括自有生产加工场地(厂房权属证明或厂房租赁合同)、与本项目设备制造有关的自有生产设备(购买发票或租赁发票)的证明材料，每提供一项得1分,最高得2分，未提供的不得分。

2.投标人提供近三年度（2018年度、2019年度、2020年度）经审计的财务报告，成立不足三年的企业只需提供上一年度经审计的财务报告，新成立企业只需提供本单位财务报表。提供证明材料的得1分，未提供的不得分。

3.项目负责人需具有高级职称，提供职称证书及本单位社保证明材料的得1分，未提供的不得分。

4.项目负责人提供近5年(2017年-2021年)类似项目(包含危化品分项的综合应急救援演练训练项目或单项危化品应急救援演练训练项目)经验得1分(须提供有效的合同证明材料)，未提供的不得分。

5.项目管理团队能力要求:团队人员不少于10人，具备中级（含）以上专业技术职称。项目团队人员需提供有效资格证书和在本单位的社保证明材料。满足要求的，得1分，未满足要求的不得分。

6.投标人具有有效期内的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、职业健康安全体系认证证书、知识产权管理体系认证证书（证书须在http://www.cnca.gov.cn/网站可查询）。每提供一项得1分，最高得4分，未提供的不得分。

注：以上证明材料复印件或扫描件装订在投标文件中（由于复印件或扫描件不清晰，评标专家无法辨认的无效）。

	
	业绩（10分）
	1、投标人提供近5年(2017年-2021年)类似项目(包含危化品分项的综合应急救援演练训练项目或单项危化品应急救援演练训练项目)有效业绩证明材料，应至少包含中标通知书及合同书，每提供一个得1分，最高得5分。

2、提供与上述业绩对应的由该项目建设单位(或其上级主管单位)出具的验收合格报告，每提供一项得1分；最高得5分。不提供不得分。

注：

（1） 投标人提供的业绩相关证明材料必须确定真实有效，如发现提供虚假的，除取消其投标资格，赔偿相应经济损失、没收投标保证金外，还将追究相应法律责任。

（2）投标人提供的业绩证明材料必须能清晰反映项目内容、合同价款、时间等需要明确的内容，否则不予认可。

	售后服务

（5）分
	售后服务措施及承诺（3分）
	投标人承诺满足（或优于）以下内容的每响应1条得 1 分，最高得3分。

1.主要零部件质保期要求：

中央控制系统、主机、电脑质保不少于3年。

2.终身免费提供客户化软件升级服务。

3.质保期过后提供硬件的优惠升级，免费远程的技术支持服务等。

提供的相关承诺须装订在投标文件中，否则不得分。

	
	售后服务响应时间及方式（1分）
	设备发生故障，接通知后一般问题在2小时内给出解决方案,重大问题或其它无法迅速解决的问题12小时内派出服务人员赶到现场并完成维修的得1分，否则不得分。（投标人提交的售后服务承诺书主体和该处响应时间的承诺人须一致，否则按未提供处理） 

提供的相关承诺须装订在投标文件中，否则不得分。

	
	对使用方人员的培训计划（1分）
	针对招标方使用人员，提供完整、合理的免费培训计划、培训辅导以及培训内容和相关资料（包含但不限于系统功能的使用、系统的维护、设备的简单维护等），最高得1分。

提供的相关承诺须装订在投标文件中，否则不得分。


46



