
昌吉市新城区供水设施改造项目计量设施采购及安装一标段
招标文件

项目编号：XJYHZB2022-058-2
	招 标 人：

招标代理：
	昌吉市住房和城乡建设局     

新疆元泓工程项目管理咨询有限公司


二〇二二年五月
目  录

2第一部分  招标公告


5第二部分  投标人须知前附表


8第三部分  招标要求


12第四部分  投标人须知


25第五部分  评定原则与评标方法


28第六部分  采购合同


33第七部分  投标文件格式




第一部分  招标公告

	项目概况

昌吉市新城区供水设施改造项目计量设施采购及安装一标段的潜在投标人应在乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室招标文件，并于2022年6月1日11:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：XJYHZB2022-058-2
项目名称：昌吉市新城区供水设施改造项目计量设施采购及安装一标段
采购方式：公开招标

预算金额（元）：21000000
采购需求：

	标项序号
	标项名称
	数量
	预算金额（元）
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	昌吉市新城区供水设施改造项目计量设施采购及安装一标段
	1
	21000000
	批
	计量设施水表改造材料一批，具体详见采购技术参数。
	


合同履约期限：签订合同后3个月完成安装

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应出具含有相应经营范围的《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》或三证合一的营业执照副本原件。

（2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证原件。

（3）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，将拒绝本次采购活动。

（4）投标人如在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次采购活动。

（5）具备产品出厂合格证和具备检测资质的第三方检测机构出具的检验报告（DN15、DN20、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200中任意两个）。

（6）投标人为生产厂家须提供《计量器具型式批准证书》, 投标人为经销商的提供生产商的相应资格文件(包括:生产商的营业执照、《计量器具型式批准证书》。

三、获取（下载）招标文件
时间：2022年5月12日至2022年5月18日，每天上午10:00至13:30 ，下午15:30至19:00 （北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

方式：现场领取

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年6月1日 11:00 （北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室 

开标时间：2022年6月1日 11:00       

开标地点：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人购买招标文件时应提交的资料：

（1）有效的《营业执照》副本原件；（2）加盖公章的产品出厂合格证和具备检测资质的第三方检测机构出具的检验报告（DN15、DN20、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200中任意两个）复印件、加盖公章的《计量器具型式批准证书》复印件；（3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证原件；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证原件； 
说明：领取招标文件时需提供以上资质复印件一套（复印件加盖公章）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：昌吉市住房和城乡建设局

联系方式：马翔     13309949777
2.采购代理机构信息

名    称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 

地　  址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室 

3.项目联系方式

项目联系人：沙丽娜  

电  　话：18209921351 　
第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：昌吉市新城区供水设施改造项目计量设施采购及安装一标段

	2
	招标人：昌吉市住房和城乡建设局
联系电话：13309949777
联 系 人：马翔

	3
	招标内容：计量设施水表改造材料一批，具体详见采购技术参数。

	4
	资金来源：地债资金

最高限价：20668148元。
投标人的投标总报价及单项报价如超出本项目规定的最高限价，其投标文件被拒绝。

	5
	交货时间：签订合同后3个月完成安装。

	6
	投标人资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应出具含有相应经营范围的《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》或三证合一的营业执照副本原件。

（2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证原件。

（3）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，将拒绝本次采购活动。

（4）投标人如在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次采购活动。

（5）具备产品出厂合格证和具备检测资质的第三方检测机构出具的检验报告（DN15、DN20、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200中任意两个）。

（6）投标人为生产厂家须提供《计量器具型式批准证书》, 投标人为经销商的提供生产商的相应资格文件(包括:生产商的营业执照、《计量器具型式批准证书》。

4.本项目不允许联合体投标。

	7
	投标有效期：提交投标文件的截止之日起90日历日。

有效期不足将导致其投标文件无效。

	8
	开标时间：2022年6月1日11 时00分（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

投标截止时间：2022年6月1日11时00分（北京时间）

投标文件递交地点：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

	9
	投标文件份数：投标文件正本1份，副本4份。

开标一览表：1份。

注：投标文件不予退还。投标文件封面对应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

	10
	投标文件电子版份数：1份

投标文件电子版形式：U盘 

投标文件电子版密封方式：单独进行密封并按照要求进行标记。

注：1.如果其U盘内容与书面文件内容不一致时，以书面文件内容为准。

2.电子版文件内容必须为投标文件正本PDF格式扫描件，文件名称以“投标文件-项目名称”进行标记。

3.U盘盘符注明投标人名称。

	11
	投标保证金的金额：20000.00元（贰万元整）
投标保证金的形式：电汇、网银等非现金形式。
账户名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司
开户行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行
账号：86516510350188001000724
行号：301881000198
附注：项目名称+投标保证金
咨询电话：吴会计  联系电话：13609907535
投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。

	12
	标书费：200元/包（售后不退）

	13
	不允许中标单位将成交项目分包或转交他人承担。

	14
	本项目所有要求复印件或扫描件等相关资料的，在签订合同前将要求中标单位提供所有资料原件进行项目尽职调查，如不能提供的将影响本项目中标结果和合同签订工作。

	15
	招标文件要求投标文件中涉及到复印件或扫描件等相关资料的，在投标文件中需清晰可见，辨认度高，否则按无效文件处理，其风险及结果由投标人自行承担！

	16
	开标时现场资格审查内容（开标时须随身携带）：
《营业执照》副本(三证合一)原件；

加盖公章的产品出厂合格证和加盖公章的具备检测资质的第三方检测机构出具的检验报告（须提供：DN15 NB-Iot水表、DN20 NB-Iot水表、DN15有线光电无源直读式电子远传水表、DN20有线光电无源直读式电子远传水表、DN50垂直螺翼式远传水表、DN80垂直螺翼式远传水表、DN100垂直螺翼式远传水表、DN150垂直螺翼式远传水表、DN200垂直螺翼式远传水表、DN15水平螺翼式机械水表、DN20水平螺翼式机械水表、DN25水平螺翼式机械水表、DN32水平螺翼式机械水表、DN40水平螺翼式机械水表、DN50水平螺翼式机械水表）复印件；
3.加盖公章的《计量器具型式批准证书》（须提供：DN15 NB-Iot水表、DN20 NB-Iot水表、DN15有线光电无源直读式电子远传水表、DN20有线光电无源直读式电子远传水表、DN50垂直螺翼式远传水表、DN80垂直螺翼式远传水表、DN100垂直螺翼式远传水表、DN150垂直螺翼式远传水表、DN200垂直螺翼式远传水表、DN15水平螺翼式机械水表、DN20水平螺翼式机械水表、DN25水平螺翼式机械水表、DN32水平螺翼式机械水表、DN40水平螺翼式机械水表、DN50水平螺翼式机械水表）复印件；
4.法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）；

5.加盖公章的投标保证金的缴纳凭证；
说明：

上述第 1 - 5 项为投标时资格审查的必备条件，供应商必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在投标文件里，则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受现场以外的二次提供），现场资格审查未通过的投标人，视为无效投标。

	17
	投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

	18
	履约保证金：
1.中标人在签订合同后7工作日内须向招标人提交履约保证金；
2.履约保证金的金额：合同价款的10%；
3.履约保证金的形式：采取银行转账、转账支票、银行保函等形式提供；若采取银行转账，需从中标人的账户汇转；



第三部分  招标要求
一、商务要求

1.本次招标采购内容为昌吉市新城区供水设施改造项目计量设施采购及安装一标段（具体要求详见“技术要求”）。

2.投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应出具含有相应经营范围的《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》或三证合一的营业执照副本原件。

（2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证原件。

（3）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，将拒绝本次采购活动。

（4）投标人如在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次采购活动。

（5）具备产品出厂合格证和具备检测资质的第三方检测机构出具的检验报告（DN15、DN20、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200中任意两个）。
（6）投标人为生产厂家须提供《计量器具型式批准证书》, 投标人为经销商的提供生产商的相应资格文件(包括:生产商的营业执照、《计量器具型式批准证书》。
4.本项目不允许联合体投标。
3.投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

4.投标人如提供质量免检产品、节能产品、环境标志产品、小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

5.投标人所投报的货物必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书、合格证书和技术咨询。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格和制造商。

6.投标人所投报的货物必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于货物运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是货物正常运行所必要的，投标人应当无偿提供。

7.投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证货物正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

8.投标人应当在投标文件中详细列出货物清单和保修期外的维修费用清单。

9.投标人应当按照采购人的要求及其他资料对货物进行设计、制作、安装和调试。

10.货物到货时投标人应当提供主要货物的维修、使用、保养手册，货物出厂检验合格证书，质量保证书，货物到货清单，系统技术文档和操作说明书等。

11.投标报价应为人民币含税全包价，包括货物的供应、运输、装卸、安装调试、培训及售后服务等一切费用。

12.投标人必须具备相应的维护保养服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。负责现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

13.采购合同由中标供应商与采购人双方签订。

14.交货期：签订合同后3个月完成安装。
15.交货地点：采购人指定地点（以合同为准）。

16.安装调试：由供应商派人员负责货物的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在货物的安装、调试、试运行期间，供应商应负责安装调试人员的一切费用。

17.验收：交货时货物需安装调试后，经测试合格由中标供应商和采购人共同签字验收。

18.售后服务：

（1）对采购人操作人员提供货物安全操作规程培训，讲解货物的基本结构及工作原理，直至操作人员掌握货物的日常使用、维护保养方法，保证操作人员可正确操作使用， 并能排除一般故障；

（2）保修期：阀门质保期2年，水表质保要求按水表技术参数要求执行，保修期内维护及提供备品、备件的费用包含在本项目的投标报价内。
（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

19.付款方式：根据地债资金拨付情况进行支付。
20.操作说明书等全部技术资料在交货验收合格后移交采购人。

21.投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会的询问，并就有关问题予以正式解答。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。
技术要求

1、材料清单
	序号
	规格型号
	材料参数
	采购内容
	单位
	数量
	最高限价（元）
	备注
	

	1
	水表（户表）
	DN15
	NB-Iot水表（阀控）
	含设备费及安装费（安装费含拆旧表，安装水表；材料费包含水表、防盗卡扣及与管道连接需用转接头等辅材等）
	块
	10000
	500
	户表
	参数及技术标准见附件1



	
	
	DN20
	NB-Iot水表（阀控）
	含设备费及安装费（安装费含拆旧表，安装水表；材料费包含水表、防盗卡扣及与管道连接需用转接头等辅材等）
	块
	16000
	527
	户表
	

	
	
	DN15
	有线光电无源直读式电子远传水表（阀控、市电供电）
	含设备费及安装费（安装费含拆旧表，安装水表、布线及穿线套管等；材料费包含水表、防盗卡扣及与管道连接需用转接头等辅材等、线缆及相关辅助接头等）
	块
	1326
	405
	试点小区使用户表
	参数及技术标准见附件2



	
	
	DN20
	有线光电无源直读式电子远传水表（阀控、市电供电）
	含设备费及安装费（安装费含拆旧表，安装水表、布线及穿线套管等；材料费包含水表、防盗卡扣及与管道连接需用转接头等辅材等、线缆及相关辅助接头等）
	块
	4542
	425
	试点小区使用户表
	

	
	
	DN20PVC套管
	有线光电无源直读式电子远传水表穿线管
	含设备费及安装费（DN20PVC套管）
	米
	8106
	2
	试点小区使用（按各楼栋层数乘以3计算）
	

	
	
	2*0.75屏蔽线
	有线光电无源直读式电子远传水表屏蔽线
	含设备费及安装费（屏蔽线RVVP2*0.75平方毫米）
	米
	8106
	3
	试点小区使用（按各楼栋层数乘以3计算）
	

	
	
	有线远传水表安装辅材
	有线光电无源直读式电子远传水表其他配件
	含设备费及安装费（安装材料包括接线盒，分线器，螺丝，管线卡扣等辅材）
	套
	2934
	12
	试点小区使用（一层使用一套配件，试点小区均为一梯两户，按户数除以2计算）
	

	
	
	集中器
	有线光电无源直读式电子远传水表配套集中器（市电供电）
	含设备安装及接电费（包括箱体，导轨开关，漏电保护器）；包含市电报装、电表等
	套
	84
	3750
	试点小区高层楼栋使用
	参数及技术标准见附件2



	
	
	DN15
	NB-Iot水表
	含设备费不含安装费
	块
	1507
	420
	换水表带立管的小区
	参数及技术标准见附件1



	
	
	DN20
	NB-Iot水表
	含设备费不含安装费
	块
	185
	430
	换水表带立管的小区
	

	
	
	小计
	
	52790
	
	
	

	2
	大表
	DN50
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	含设备费不含安装费
	块
	180
	4437.5
	市政绿化
	参数及技术标准见附件3



	
	
	DN80
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	50
	4937.5
	
	

	
	
	DN100
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	50
	5050
	
	

	
	
	DN150
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	10
	6437.5
	
	

	
	
	DN200
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	5
	8250
	
	

	
	
	DN15
	水平螺翼式机械水表
	
	
	20
	65
	小区绿化
	

	
	
	DN20
	水平螺翼式机械水表
	
	
	20
	75
	
	

	
	
	DN25
	水平螺翼式机械水表
	
	
	20
	124
	
	

	
	
	DN32
	水平螺翼式机械水表
	
	
	10
	179
	
	

	
	
	DN40
	水平螺翼式机械水表
	
	
	50
	246
	
	

	
	
	DN50
	水平螺翼式机械水表
	
	
	50
	353
	
	

	
	
	小计
	465
	
	
	

	3
	锁闭阀
	DN15
	铜制
	含设备费含安装费
	个
	10000
	28
	
	参数及技术标准见附件4



	
	
	DN20
	铜制
	
	
	16000
	36
	
	

	
	
	DN40
	球墨铸铁
	含设备费不含安装费
	
	50
	145
	
	

	
	
	DN50
	球墨铸铁
	
	
	180
	523
	
	

	
	
	DN80
	球墨铸铁
	
	
	50
	626
	
	

	
	
	DN100
	球墨铸铁
	
	
	50
	784
	
	

	
	
	DN150
	球墨铸铁
	
	
	10
	1400
	
	

	
	
	DN200
	球墨铸铁
	
	
	5
	1840
	
	

	
	
	小计
	26345
	
	
	

	4
	闸阀
	DN15
	铜制
	含设备费含安装费
	个
	10000
	28
	
	参数及技术标准见附件5



	
	
	DN20
	铜制
	
	
	16000
	36
	
	

	
	
	DN40
	球墨铸铁
	含设备费不含安装费
	
	50
	130
	
	

	
	
	DN50
	球墨铸铁
	
	
	180
	399
	
	

	
	
	DN80
	球墨铸铁
	
	
	50
	494
	
	

	
	
	DN100
	球墨铸铁
	
	
	50
	645
	
	

	
	
	DN150
	球墨铸铁
	
	
	10
	1223
	
	

	
	
	DN200
	球墨铸铁
	
	
	5
	1636
	
	

	
	
	小计
	26345
	
	
	

	5
	水表前后短管
	DN15
	20CM（表前）
	含设备费含安装费
	个
	10000
	3
	
	

	
	
	DN15
	10CM（表后）
	
	
	10000
	2
	
	

	
	
	DN20
	20CM（表前）
	
	
	16000
	4
	
	

	
	
	DN20
	10CM（表后）
	
	
	16000
	3
	
	

	
	
	小计
	52000
	
	
	


特别提示：投标人所提供的智能水表通讯服务必须与昌吉市清源水务有限责任公司系统管理平台对接成功，所提供的智能水表必须经昌吉市清源水务有限责任公司确认与其水务管理系统相匹配。投标人可视项目需求量情况，在单价保持不变的情况下，报多个品牌，但所报产品品牌应属同等档次。

2、参数及技术标准
附件1

昌吉市清源水务有限责任公司

无线物联NB远传小表技术文件
（20220407修订版）

一、生产标准

必须符合昌吉市清源水务有限责任公司远传水表监控平台的技术要求，通过该平台能够完全控制物联水表，水表通过NB-Iot方式向平台传输数据的目的地址必须是昌吉市清源水务有限责任公司的平台服务器指定一对一地址和端口（清源水务提供），通过命令可以远程更改目的地址及端口。

1、 符合国家标准的参数及试验标准

货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准
CJ/T 535-2018《物联网水表》

GB/T778    《饮用冷水水表和热水水表》

CJ/T224-2012《电子远传水表》

JG/T162     《住宅远传抄表系统  数据专线传输》

CJ/T188     《户用计量仪表数据传输技术条件》

CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

《昌吉市清源水务有限责任公司物联网NB水表通讯协议》

《昌吉市清源水务有限责任公司物联网NB集中器远传通讯协议》

《昌吉市清源水务水表条形码/二维码设计规则》

2、水表基表技术要求

  2.1流量参数

表1 基表流量参数

	口径

（mm）
	常用流量
[image: image1.wmf](

)

h

m

Q

3

3


	
[image: image2.wmf]1

3

Q

Q


	
[image: image3.wmf]3

4

Q

Q


	
[image: image4.wmf]1

2

Q

Q



	DN15
	2.5
	100
	1.25
	1.6

	DN20
	4
	100
	1.25
	1.6

	DN25
	6.3
	100
	1.25
	1.6


2.2准确度等级：2级

2.3压力等级：≥1.6MPa

2.4防护等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求（需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。

  2.5水平式冷水表 

具体尺寸（含电子设备）及示意图如下：表具结构合理，不得因尺寸明显影响现场安装或维护装配操作。
	口径(mm)
	L1
	L2
	L3
	H
	W
	D

	DN15
	165
	255
	14
	不作要求
	≦88
	R1/2

	DN20
	195
	295
	16
	不作要求
	88
	R3/4

	DN25
	225
	341
	18
	不作要求
	88
	R1


                                  [image: image5.jpg]



2.6带阀控冷水表（铜壳），且符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。连接件含铜量不低于59%的铜材。（提供合规检测报告）

2.7常用流量Q3的误差符合或优于国标+2%（含），厂商提供具有检测资质单位出具的相关质检测试报告原件；
2.8远传水表的基表部分必须与传统水表一致，满足现场的表具互换。

2.9配件：接管2只，连接螺母和密封垫圈各2只，锁母内置止回阀。带标识（清源水务）防盗卡扣。
2.10标志：在水表表盘上按招标方要求印制相关字样（昌吉市清源水务）和条形码、出厂日期，表壳按要求印制二维码。
2.11计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰。

2.12机械字轮位数：指示到m³的位数为5位，即满行度99999m³。
2.13水表预留铅封口，口径不小于2mm。
2.14表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料。（投标方提供相关的检测报告）
2.15计数器工作环境：无要求，但是必须说明投标货物的干/湿式类型，以及计量机构设计的特点。脉冲计数采集选用湿式结构，字轮光电直读表必须为干式结构。
2.16安装：与普通基表安装方式一样，不改变现有水表安装习惯和空间约束。
2.17介质温度范围：0.1℃～55℃。

2.18湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃至少为93%。

3、水表电子设备要求

3.1 日上报成功率：≥99% ，机电转换误差精确至升位时，抄读准确率：≥99%，机电转换误差精确至吨位时，抄读准确率：≥99.99%。（投标方提供相关的证明材料）。

3.2 年故障率≤1%（投标方提供相关的证明材料）。

3.5 安装环境等级：户外C级、建筑物类B级。

3.6电磁环境等级：E1级（投标方提供相关的证明材料）。

3.7防护等级：壳体密封、电路板涂敷、引线、接头联接等部位防水处理应满足长期浸水或潮湿凝露工况环境下使用，整体应符合IP68要求。（需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。

3.8数据采集精度：精确到L位，即满行度99999.999m³（字轮光电直读9999.99m³）。

3.9内置电池：锂电池采用容量≧8500Ah，电池且可独立更换，在上报频次为1次/日时，保证可连续使用≥8年。

3.10使用寿命：电子设备的使用寿命≥12年（需提供承诺书）。

3.10数据存储：至少保持18个月每月月末数据，近1个月每天定点数据，近7天内每天每小时整点数据。

应记录故障发生时间、当前运行状态、累积度数、最近10次修改表参数的时间及参数值。具有阀门的物联网水表还应记录阀门状态。

当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据。
3.11水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到升位。电子部分和基表部分可以分离装配，便于局部检修或更换。
3.12通讯方式：无线NB-IoT物联网水表，采用昌吉本地通信运营商的NB-IoT网络和模组实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务，厂家要协助提前去现场测试NB或4G信号强度，完后给出指导性建议，由甲方确定制式后生产。甲方确定数据从水表到甲方后台数据库走运营商平台或者透传。通信模组采用UDP协议且入网时要具备空闲态重选功能，避免单一锁频（需提供通信运营商出具并加盖公章的服务承诺函和昌吉本地NB-IoT网络商用开通、覆盖情况的证明材料）。
3.13投标方需提供可无缝接入昌吉市清源水务有限责任公司指定平台的承诺函。

3.14机电转换装置要求：机电转换单元脉冲传感读头取基表机械指示装置中0.001码位，应具备方向检测，输出信号为数字信号接入电子单元进行积算处理，机电转换误差不超过±1个机电信号转换当量；采用对射式光电直读技术时直接从基表读取码盘累计流量的编码信号。水表采用全位光电直读采样或无磁传感，高位读数不得依赖逻辑进位。

即确保电子读数与机械读数的一致性，误差率小于万分之一。

3.15覆盖范围信号：使用移动、联通、电信模块不限，在无线NB网络的覆盖范围之内，信号较差的地方，有移动的信号增大设备或者有外置天线，能解决信号差的问题，都可以实现监控。
二、功能要求    

1.根据安装环境场景由甲方确定采用阀控水表和非阀控水表。

2.阀控表可在线关阀/开阀，且表端具备应急开阀功能。（非阀控表不做要求）

通过甲方的平台指令可以对远传阀控水表进行开阀和关阀。

表端具备紧急开阀按键（设置方式不限），阀门执行主站指令关阀的情况，触发按键后阀门立即开启并保持48小时（此时限参数可远程批量调整），同时向主站报送紧急开阀及阀门状态等数据，后续响应机制为：

紧急开阀期间水表未收到主站开阀指令，阀门在48小时后立即关闭，紧急开阀按键无法再次开阀，直至收到主站开阀指令后，阀门方能打开，按键恢复初始状态；

紧急开阀期间水表收到主站开阀指令，开阀状态保持，按键恢复初始状态。

3设置功能：表端应支持内置参数的现场和远程配置写入功能。可通过清源水务应用平台远程或厂家现场提供的终端设备（红外手持设备等）对表内参数进行设置。

3.1高频率周期上报设置：通过清源水务应用平台设置更改发送频率，唤醒上传数据时间间隔，上报间隔密集传输以小时(h)为单位设定，默认1，可选1~12；常规上报间隔以日（d）为单位设定，默认1d，可改选1~7；

3.2 水表底数设置：通过近端手持终端设备，设置水表初始读数，保证电子读数与水表机械读数同步。

3.3 水表编号设置：通过近端手持终端设备或清源水务应用平台，设置水表内电子编号。

3.4 IP、端口设置：可通过近端手持设备和清源水务应用平台，设置IP、端口。

3.5周期上报离散设置：通过水表电子地址号进行上报时段设定，即该表具在某时段内唤醒上线；或进行随机离散，把上报的时间点离散，10S最小估长，默认0点到8点内离散。

3.6 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设，默认2次，最大可设置为4次。

3.7告警设置：对电压告警、磁干扰告警、电子模块分离告警、过流流量告警、反流流量告警均可设置立即告警或周期告警（默认周期告警）。且可设置过流流量告警、反流流量告警持续时间和告警阀值。

    3.8间隔水量、密集采样水量设置：支持对采集间隔水量的功能的选择，并按协议将对应间隔水量数组、密集采样流量数组上报给集抄平台。默认间隔水量都是关闭的，可由集抄平台下发指令来控制。
4数据上报：a、根据配置的参数自动上线上报即时水量和状态数据；b、表端报警即时上线上报报警信息；c、根据平台追补指令上报表端存储区的指定时段数据，数据包根据数据传输性能确定容量和发送包数。

5定时密集周期上线：根据平台下达的关阀指令，表端接收执行关阀成功后，自动修改上线周期为1小时间隔，默认维持24小时。若期间接收到开阀指令，开阀成功后恢复原始上线间隔；未接收开阀指令，24小时定时结束自动恢复原始上线间隔。
6用水量显示：水表必须有机械计量显示部分，最好有便于用户直观的核查用水量液晶数字及状态显示，休眠时不显示，表端触发时短时间显示。

7采用卡片（插卡、磁控、ID感应）触发开关主动唤醒上线功能，卡片可由水司印制二维码等相关定制内容和贴签区。

8水表时钟要求，主板时钟自校准，数据周期上报时，通过NB-IoT芯片进行校对，保持与服务器同步。

9告警功能：可对电池欠压、磁干扰、电子模块分离、过流流量、反流流量进行告警。

9.1 电压告警：水表电池欠压时，默认随周期上报数据进行告警，支持上报当前电池电压。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。

水表支持两级低电压报警及其信息上报。一级电压时提醒用户联系管理部门更换电池；二级低电压是继续提醒用户联系管理部门更换电池并关闭阀门；

表内数据实时存储，更换电池不会损害表内数据。

9.2磁干扰告警：水表受到磁干扰时，水表自动关阀，同时，水表记录磁干扰信息，磁干扰消失时，阀门自动打开，更新磁干扰信息。并予以报警信息上报。默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。

9.3电子模块分离告警：水表电子模块与基表分离时，默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。

9.4过流流量告警：水表（默认30分钟）持续流量＞过流告警阀值（默认Q4），默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。

9.5反流流量告警：水表（默认30分钟）持续反流流量＞反流告警阀值（默认Q2），默认随周期上报数据进行告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。

10 数据补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。

11数据加密：水表终端至清源水务应用平台采取128位高级加密标准，AES-128加密、解密算法。

12功能性协议指令兼容：对于本公司发布的通讯协议所涉及的以上未尽功能性指令应均能满足响应，返回规定数据。

三、现场安装要求

1、智能水表的安装必须符合GB/T 778.2的安装要求。

2、智能水表安装之前，首先需要记录表身号ID编码，且与用户信息相对应。

我公司要求厂方提供与水表表身相同的3联ID二维码贴纸，在安装时可直接将其撕下粘贴于安装登记本和用户回执单上，这样既便于后期核对，也能减少人工抄读时录错的可能。

3、智能水表的口径应根据安装管道的口径和经常使用的流量小于或接近智能水表的常用流量为宜而定，安装位置应避免阳光直射、曝晒、水淹、冰冻和污染，应方便拆装和读数。

4、智能水表的上游和下游需要安装直径（D）和水表相同、长度分别是10D和5D的直管段，否则会引起较大的误差。

5、智能水表应严格按照指定方式(H：水平或V：垂直)安装，水平安装时，显示屏应平行于水平面。安装空间不影响人工抄读。
6、智能水表所示的箭头方向应与管道水流方向一致。

7、新装智能水表前，应先清除管道内的砂石，麻丝等杂物，以免造成水表故障。

8、智能水表与管道连接时用力不宜过大，以免损坏智能水表。将接头套入接头螺母后安装到管道上，然后扭转接头螺母将智能水表安装到管道上，期间保持智能水表水平。智能水表以及接头不应受过大的折弯力，禁止出现如下图所示的安装方式：

[image: image6.jpg]



9、智能水表若装在锅炉进水端时，要防止锅炉热水及蒸汽回流而损坏水表内部机件，最好在智能水表出水口处加装止回阀。
四、验收及售后约定

1、安装及验收标准：

验收依据参照和引用的相关国家和行业标准

《住宅远传抄表系统数据专线传输》（JG/T162-2004）

《饮用冷水水表和热水水表》（GB/T778.1.2.3-2007）

《电子远传水表》（CJ/T224）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-50259-2006）

《低压配电设计规范》（GB50054-2009）

    《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

    《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

    《安全防范工程程序与要求》（GB50348-2004）

2、水表安装验收

水表安装质量应满足相关规范、标准规定。

2.1水表安装必须水平、无倾斜、无倒装。

2.2 电子装置（数据采集和数据传输）必须与基表结合牢固且不影响基表抄读。

2.3 电子装置初始底度与基表行度一致，并且入网成功可进行数据传输。

    2.4 所附联接配件、内置止回阀、闸阀等安装到位，无缺失。
3、工程资料验收

工程资料验收前，应准备安装施工验收记录、水表安装清单。

3.1现场安装的水表与水表安装清单一致。

3.2如发现资料不吻合，应及时补充、修改、完善。

3.3水表电子版信息内容完整，与安装现场信息必须一致。

4、水表运行验收

应开展水表上报数据与现场人工抄表数据核对工作，不满足要求应及时进行整改。

4.1通水试验确认水表与用户信息的对应和水表状态正常。

4.2平台测试确认数据通讯、数值传输、控制设置正常。
5、售后约定

5.1招标方将在小口径（NB-IoT）智慧水表安装验收合格后12个月内对机械水表部分按照现行水表检定规程随机抽样检定以及对电子设备的上报成功率和抄读准确率进行统计，若所抽检的机械水表示值误差不合格率＞5%或日上报成功率、抄读准确率（机电转换误差精确至升位）＜99%和抄读准确率（机电转换误差精确至吨位）＜99.99%，招标方有权取消投标人的预选供应商和年度供应商资格。

5.2招标方将在投标方的小口径（NB-IoT）智慧水表安装验收合格后进行故障率统计，若年故障率＞1%，招标方有权取消投标人的预选供应商和年度供应商资格。

5.3水表价格内包含NB模组费、96个月通讯费，水表到达甲方指定地点算起，不包含运营商的6个月免费调试期（需提供运营商服务协议文件副本）。96个月通讯费到期前6个月开卡方提出续费申请，三方协商续费协议，续费费用由使用方承担。

5.4水表内置电池质保不少于8年，自安装之日算起。期间电池出现欠压缺电情况时，由水表供应商负责上门免费更换电池，所产生的所有费用由水表供应商承担。

五、其它要求

1、列出智慧水表主要部件的生产厂家，包括基表、电池、MCU芯片、晶振、集成电路等电子元器件。

2、配送要求：按各采购单位订单发货，每批水表必须取得昌吉市的水表检定机构的合格证书(超出昌吉市水表检定机构检测范围的须取得上级水表检定机构的合格证书)，并送到各采购单位指定地点。

附件2
昌吉市清源水务有限责任公司

有线光电无源直读式电子远传水表技术文件

一、参照标准

《封闭管道中水流量的测量  饮用冷水和热水水表》GB/T 778-2007
    《饮用水冷水水表安全规则》CJ 266-2008
    《冷水水表检定规程》JJG 162-2009
    《住宅远传抄表系统》JG/T 162-2009
    《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004
    《电子直读式水表》CJ/T 383-2011
    《电子远传水表》CJ/T224-2012
    《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》CMA/WM778
    《IC卡冷水水表》CJ/T133-2012 
    《阶梯水价水表》CJ/T484-2016
    《微功率(短距离)无线电设备的技术要求工信部无[2005]423号
    《电工电子产品环境试验》GB/T2423-2008
    《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 
    《昌吉市清源水务主站与集中器通讯协议》

技术要求

系统产品符合昌吉市清源水务远传水表监控平台的技术要求，通过该平台能够完全控制光电直读有线远传阀控水表，水表可通过集中器GPRS向昌吉市清源水务指定的服务器传输数据，通过命令可以远程更改目的地址及端口。

集中器带有/无线水表，上行采用本地网络通信运营商4G物联网方式和本公司协议，下行满足CJ/T188标准规范和协议，水表、集中器应满足同一标准下的不同厂家产品互通互联。
1、基表要求

1.1水平式冷水表：公称口径DN15，长165mm，接口螺纹G3/4B，接管长度45mm，接管螺纹R1/2。

立式冷水表：公称口径DN15，长144mm，接口螺纹G3/4B，接管长度45mm，接管螺纹R1/2。

具体尺寸及示意图如下：

	型号
	公称口径

（mm）
	长L
	L1
	高H
	宽B
	连接螺纹

	
	
	（mm）
	D

	水平式冷水表
	15

	165
	
	106
	100
	G3/4B

	立式冷水表
	
	145
	100
	117
	
	


[image: image7.png]kTR kFE




1.2带阀控冷水表（铜壳），且符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。连接件含铜量不低于59%的铜材。（提供合规检测报告）

1.3基表部分必须与传统水表一致，可以互换。

1.4配件：接管2只，连接螺母和密封垫圈各2只。带标识（清源水务）防盗卡扣。
1.5在水表表盘上按招标方要求印制相关字样（昌吉市清源水务）和条形码，表壳按要求印制二维码。
1.6数据引出线长度为800mm，选择截面积不小于0.25 mm2的2芯防水铜质护套线，芯线为多股线，电缆需套金属软管。

1.7工作压力：≥1.6MPa

1.8直读方便，加装的电子装置不应妨碍机械装置读数。

1.9为保证加装电子装置后的水平式电子远传水表的安装与读数，水平式电子远传水表的总高度不得超过120mm。
1.10压力损失：≦0.063MPa

1.11精度等级：R(Q3/Q1)=100
2、表头原理：

2.1 远传水表类型确定为总线光电直读式数字远传水表。其布线方式为总线制，采样方式为字轮代码直读，输出信号为数字信号。

2.2电源类型为无源方式，平时工作不需要电源，只在读表时才能对其供电。表头内不允许安装电池。

2.3 必须确保电子读数与机械读数的一致性，误差率小于万分之一。

2.4 机械字轮位数：指示到m³的位数为4位，即满行度9999.99m³。
3、电子及接口：

3.1采用Meter-BUS总线接口。

3.2总线电源电压范围：22V-36V（Meter-BUS总线末端从站空号电压应大于12V，传号电压应比空号电压大于10V，且传号电压应小于36V）。

3.3 单只电子远传水表的静态工作电流≤4mA，数据传输电流≤20mA。

3.4总线短路不应损坏接口电路。如果接口被意外损坏，户用仪表其它功能应不受影响。

3.5手持抄表机与数据采集器接口通讯采用有线或无线（射频/红外）方式。

3.6电磁环境等级：E1级。
3.7防护等级：壳体密封、电路板涂敷、引线、接头联接等部位防水处理应满足长期浸水或潮湿凝露工况环境下使用，整体应符合IP68要求。（需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。
3.8数据采集精度：精确到L位，即满行度9999.99m³。

3.9内置总线保护电路，总线短路不损坏接口电路。接口被意外损坏，其它功能不受影响。

4、数据链路层

本协议采用主-从结构的半双工通讯方式。字节格式为每字节含8位二进制码，传输时加上一个起始位（0）、一个偶校验位（E）和一个停止位（1），共11位。其字节传输序列如图4.1 。D0是字节的最低位，D7是字节的最高位。先传低位，后传高位。

传送方向：

	0
	D0
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	E
	1


            

     起始位                8位数据                 奇偶校验位 停止位

                            图4.1

帧格式应符合下表的规定。

帧格式：

	名    称
	代    码

	帧起始符
	68H

	表计类型
	T

	地址域
	A0

	
	A1

	
	A2

	
	A3

	
	A4

	
	A5

	
	A6

	控制码
	C

	数据长度域
	L

	数据域
	DATA

	校验码
	CS

	结束符
	16H


表计类型代码（T）：10H代表带阀控全液封湿式冷水表，16H代表电子式表，
地址域（A0～A6）由七个字节组成，每个字节为2位BCD码格式。地址长度为14位十进制数，低地址在前，高地址在后。其中A5、A6为厂商代码。 

当地址为AA AA AA AA AA AA AA时为广播地址。广播地址只能应用于点对点的通讯中。

控制码（C）的格式按图4.2所示。

	D0
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7


功能定义                                 传送方向

                               图4.2

D7：0 — 由主站发出的控制帧

1 — 由从站发出的应答帧

D6：0 － 通讯正常

    1 － 通讯异常

D5 ～D0：000000：保留

000001：读数据

000100：写数据

000011：读地址（表号）

010101：写地址（表号）

010110：写机电同步数（置表底数）

010111：系统命令

数据长度（L）为数据域的字节数，用十六进制表示.读数据时L小于或等于64H，写数据时L小于或等于32H ，L等于零表示无数据域。

数据域（DATA）包括数据标识DI0 、DI1、序列号SER和数据DATA，其结构随控制码的功能改变。

校验码（CS）为一个字节，从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节进行二进制算术累加，不计超过FFH的溢出值。

传输速率：标准速率为2400 bps，偶校验，1位停止位。

5、传输要求

5.1 前导字节：在发送帧信息之前，应先发送至少2个字节FEH。

5.2 传输次序：所有多字节数据域均先传送低位字节，后传送高位字节。

5.3 传输响应：每次通讯先由主站发出命令帧，被选择的从站根据命令帧的要求做出响应。传输响应的时序见图1和图2。

[image: image8.png]1=0

gk

1=0

ESIN R
Hudlk<n

I )

Thrane
i 1)

Ta (o5t ED
<t (i RN )
<Tr (FREH D

B, Tirane
Hibl=n U )

t2=Tr (RS I [R)D

Trane
i 1)




                          图1：主站请求成功图

[image: image9.png]=0

it IR 1) %l
Ttrane Ttrane
P AL
B tHER >
<t (WNEEREITED
=Tr (R <Tr CRIBZATRD
LI R Thiane
Hll=n A 1))
e | (=Tr (BRI E)D

(ZTH CEREE S I 1))

Thrane Thrane
N 1) A 1))




                       图2：主站请求失败图

二进制位传送时间:Tbit=1/波特率(S); 字节传送时间: Tbyte=11Tbit； 延迟时
间 :Td=1T byte；
帧传输时间: Tframe=帧字节数×Tbyte；最长响应时间: Tr=500ms+30×Tbyte； 线路空闲时间: Tli=30ms；

实际帧传输时间: Tfba=实际帧字节长度×Tbyte；字节间的停顿时间:Tb≤lT

Byte；
重复通讯次数: I≤3。

5.4 差错控制：接收方检测到校验和、偶校验位或格式出错，均应放弃该信息帧，不予响应。
5.5 传输速率：标准速率为300bps，600bps，1200bps，2400bps，4800bps，9600 bps。在同一个主站内，必须从标准速率中只选用一种确定的通讯速率，本次招标选取通讯速率为2400bps。

安全性：

电子远传水表进行出厂启用设置后，不能进行除读表数据、读表地址及阀控以外的任何操作设置。电子远传水表解除出厂启用后，可以进行写地址等操作。
7、应用层

7.1读操作

主站发送的序号SER，在每次通讯前，按模256加1运算后产生。

主站请求帧：

控制码：CTR_0

数据长度：L ＝ 03H

数据标识：DI0 , DI1
序列号：SER
帧格式：

	68H
	T
	A0
	…
	A6
	CTR_0
	03H
	DI0
	DI1
	SER
	CS
	16H


从站正常应答帧：

控制码：CTR_1

数据域长度：L ＝ 03H + m（数据长度）

数据标识：DI0 , DI1
序列号：SER
帧格式：
	68H
	T
	A0
	…
	A6
	CTR_1
	L
	DI0
	DI1
	SER
	N1
	…
	Nm
	CS
	16H


从站异常不应答。

读数据时ST0、ST1保留使用，状态不解析

主站请求读编码格式应符合下表的规定：

	功  能
	控制码CTR_0
	正常应答控制码CTR_1
	备  注

	读数据
	01H
	81H
	

	读地址
	03H
	83H
	单机通讯，明码


主站请求读数据的报文格式及从站正常应答报文格式应符合下表的规定：

	序号
	数据报文

名称
	数据标识

（DI0 DI1）
	长度
	从站应答报文
	备  注

	1
	读计量数据
	901FH
	16H
	数据标识DI，序号SER ，当前累计流量，结算日累积流量，实时时间，状态ST
	

	2
	读地址
	810AH
	03H
	数据标识DI，序号SER
	本命令只能在单机操作


数据表达格式应符合下表的规定：

	序  号
	数据格式
	单位代号（1字节）
	数据长度（字节）
	备注

	流  量
	××××.××××
	有
	5
	BCD码

	当前累积流量
	××××××.××
	有
	5
	BCD码

	结算日累积流量（用00填充）
	××××××.××
	有
	5
	BCD码

	实时时间   （用00填充）
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
	无
	7
	BCD码

	序列号SER 
	HH
	无
	1
	HEX

	数据标识DI
	××××
	无
	2
	HEX


7.2 阀门控制

主站请求帧：

控制码：CTR_0=0x04；开阀Ctr=0x55 、 关阀Ctr=0x99

数据长度：L ＝ 04H

数据标识：DI0=0x17 , DI1=0xA0

序列号：SER
	68
	10
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	A6
	A7
	04
	04
	17
	A0
	SER
	Ctr
	80
	16


返回帧：

控制码：CTR_0=0x84；

数据长度：L ＝ 05H

数据标识：DI0=0x17 , DI1=0xA0

序列号：SER
	68
	10
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	A6
	A7
	84
	05
	17
	A0
	SER
	sta1
	sta2
	CS
	16


开关阀门状态解析：

	功  能
	状态1

（sta1）
	状态2

（sta2）
	备  注

	关阀成功
	0xAA
	0xAA
	

	正在关阀
	0xAA
	0x00
	

	关阀失败
	0xFF
	0xFF
	

	开阀成功
	0x55
	0x55
	

	正在开阀
	0x55
	0x00
	

	开阀失败
	0xFF
	0xFF
	


集中器解帧流程：

开阀流程：　

收到　５５　００　后等待20Ｓ后再次发送开阀指令，如果收到的回复是　５５　５５　则显开阀成功，如果收到的是　５５　００　则继续等待20Ｓ后再次发送开阀指令，如果收到的是　５５　５５　则显开阀成功，如果收到的是　ＦＦ　ＦＦ　则显开阀失败

关阀流程：　

收到　ＡＡ　００　后等待20Ｓ后再次发送关阀指令，如果收到的回复是　ＡＡ　ＡＡ　则显关阀成功，如果收到的是　ＡＡ　００　则继续等待20Ｓ后再次发送关阀指令，如果收到的是　ＡＡ　ＡＡ　则显关阀成功，如果收到的是　ＦＦ　ＦＦ　则显关阀失败
8、报文格式(示例)

8.1读地址：在点对点通讯中，要读取某厂家表地址为1的水表地址，厂商代码为08。

发送：FE FE FE FE 68 10 AA AA AA AA AA AA AA 03 03 0A 81 01 B0 16
返回：FE FE FE FE 68 10 01 00 00 00 00 08 00 83 03 0A 81 01 93 16

8.2读水量：例如读取某厂家表地址为4564109的水表，累计流量为1486立方米，厂商代码为08。

发送：FE FE FE FE 68 10 09 41 56 04 00 08 00 01 03 1F 90 04 DB 16 

返回：FE FE FE FE 68 10 09 41 56 04 00 08 00 81 16 1F 90 04 00 86 14 00 2C 00 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 16

8.3 开关阀门

举例(以远传水表地址为1，厂商代码A6 A7为00 01为例)：

发送关阀请求：FE FE FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 01 04 04 17 A0 04 99 CS 16

关阀成功：FE FE FE FE 68 1001 00 00 00 00 00 01 84 05 17 A0 04 AA AA CS 16
正在关阀：FE FE FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 01 84 05 17 A0 07 AA 00 CS 16
关阀失败：FE FE FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 01 84 05 17 A0 09 FF FF CS 16

发送开阀请求：FE FE FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 01 04 04 17 A0 05 55 CS 16 

开阀成功：FE FE FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 01 84 05 17 A0 06 55 55 CS 16

正在开阀：FE FE FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 01 84 05 17 A0 05 55 00 CS 16 
开阀失败：FE FE FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 01 84 05 17 A0 09 FF FF CS 16

9、系统的要求

9.1一次抄读成功率

现场条件下，系统的一次抄读成功率应大于99.5%（自然灾害及人为破坏因素除外）。

9.2数据抄读总差错率

系统的数据抄读总差错率应小于等于0.15%（自然灾害及人为破坏因素除外）。

9.3系统中信道在任意位置开路、短路不应该造成水表丢失数据。

9.4系统可靠性

     在正常工作条件，系统稳定可靠运行时间不应少于8年。

9.5系统容量

    在正常工作条件下，每台数据采集器/集中器所能驱动的远传水表数量应不少于200只。

9.6软件

     系统所提供的软件应能将抄读的数据转换为用户指定的格式，以便导入用户的水费营收系统。

9.7 其它产品质量指标应符合国家标准或行业标准的要求。

9.8表地址编码A0-A6要求：A0-A1代表厂商生产序列号,

A2代表厂商生产日期中的日，如01,31

A3代表厂商生产日期中的月,如01,12

A4代表厂商生产日期中的年,如15代表2015年

A5-A6代表厂商代码，由昌吉市清源水务指定。

施工安装要求：

（一）电表安装施工技术要求
现场电表安装施工按照电表安装接线说明接线即可。电表安装完毕做好电表档案的登记，包括安装位置，管理范围，电表规格，电表号等。

施工重难点：

1、电表安装时，注意停/送电安全，容易出现触电事故。
2、作业空间有限，电表接线时，端子联接螺丝拧紧力矩难以平衡，从而使电线与螺丝面接触不良，出现用电故障。
施工工艺：

1. 电表的安装位置与热力管线保持0.5m以上的距离。
2. 电表安装在不受震动和机械损伤，且便于安装和抄表工作的场所。安装位置附近不应有强磁场或电场。
3.装入表箱内的电表为单层排列时，表箱底部距地面距离应为1.7-1.9m；为双层排列时，上层表箱距地面距离不应超过2.1m。
4.电表装于立式配电盘或成套开关柜时，其安装位置不应低于0.7m。
5.电表应固定安装在开关柜（箱）内或安装在电表板、电表箱或配电盘上。在露天或公共场所及人易接触的地方，应加装电表表箱。在开关柜或配电盘上安装电表时，电表应安装在配电装置的左方或下方，应满足下列原则：
1）.电表与表板、配电盘的上边沿的距离不小于50mm；
2）.电表上端距表箱顶端不小于80mm；
3）.电表侧面距表板、表箱侧面边沿不小于60mm。
6. 电表按照从左到右，从上到下的顺序安装；对于有集抄的表箱，可留有外侧一表位作为集抄终端安装位置。
7. 电表安装必须牢固垂直，每只表除挂表螺丝外至少还有一只固定螺丝，电能表倾斜度不大于10°。
8. 安装电表时，应先压表尾上排螺丝，用手扯动表尾线无松动现象，再压下排螺丝。
9. 压线时用力不宜过大，以免伤线。按线扒皮要适宜，以防螺丝压在线皮上，并且金属线也不应露出表尾，压坏的导线应重新更换。
10.三相电能表接地端钮必须可靠接地或接零。必须安装尾盖，加装铅封。
11.根据客户用电负荷情况，合理配置电能表导线截面，负荷电流在25～35A之间，建议采用4平方毫米的铜线或6平方毫米铝线。
12.电能表走线要求合理、整齐、美观、清楚，应留有距表底边不小于15毫米的折弯，表箱内接线弯角必须是90°的直角。
表箱内接线走线应讲究整齐规则，不得随意乱接乱扯，不得留有接头。
13.在装表接线时必须遵循以下原则：
a、单相电能表必须将相线接入电流线圈；
b、三相四线电能表必须正相序接线，有可靠接零线；
c、电能表的零线必须与电源零线直接联通，进出有序，不允许相互串联，不允许采用接地、接金属外壳等方法代替。
14.二级漏保器进出线线径应满足表箱内所有客户的用电负荷容量，并留有余地，接线走线应讲究整齐规则，不得随意乱接乱扯。
质量控制措施：

1.安装前检查铅封是否完好，没有铅封的电能表不可安装使用。
2.严格按照电表端盖后所贴得接线图接线，接线端子必须拧紧。
接线通电后，检查电表显示的电压、电流、有功功率、无功功率的显示数值及极性，通电1分钟以后查看显示，检查是否发生失压、失流、反向、逆相序等事件，以判断接线及表计运行情况。
3.每道工序完工后，由质检员组织进行自检，自检合格后，技术员填写工序质量报验单，项目经理批准后向监理工程师报验，经检验合格后才能进行下一道工序的施工。
4.特种作业人员持有特种作业证，并经过考核合格后上岗。落实质量责任制，严格执行“三检制”，当事作业人员对所更换表计质量负主要责任，班组长应对所更换表计进行全面检查，发现问题及时整改。
应注意的质量问题  

1.不允许安装在易燃易爆场所。
2.不允许安装在有腐蚀性气体及高温的危险场所。
3.不允许安装在有磁场影响及多灰尘的地方。
4.电能表的选择要使它的型号和结构与被测的负荷性质和供电制式相适应，电压额定值要与电源电压相适应，电流额定值要与负荷相适应。 
5.要弄清电能表的接线方法，然后再接线。接线一定要细心，接好后仔细检查。如果发生接线错误，轻则造成计量不准或者电表反转，重则导致烧表，甚至危及人身安全。 
6.配用电流互感器时，电流互感器的二次侧在任何情况下都不允许开路。二次侧的一端应做良好的接地。接在电路中的电流互感器如暂时不用时，应将二次侧短路。

（二）水表安装施工技术要求

现场水表安装施工按照施工规范施工即可。施工完成，做好水表档案信息登记，包括安装位置，管理范围，水表规格，水表号等。

施工重难点
1、潮湿环境使用电动工具，容易出现触电事故；
2、作业空间小，螺纹接头胶带少或未拧紧，出现漏水现象。
施工工艺  

（1）水表应安装在查看方便、不受曝晒、不受污染和不易损坏的地方，室内水表应装在管井内出井横支管上，前后加关卡、地下室或专用的房间内，装设水表部位的气温应在2℃以上，以免冻坏水表。  

（2）水表装到管道上之前，应先清除管道中的污物(用水冲洗)，以免污物堵塞水表。 

（3）水表应水平安装,并使水表外壳上的箭头方向与水流方向一致,不得装反，水表前后应装阀门。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应设旁通管，此时水表后钳应装止回阀，旁通管上的阀门应设有铅封。为了保证水表计量准确，螺翼式水表的上游端应有8-10倍水表公称直径的直线管段。水表外壳距墙边净距为10-30mm;水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差±10mm。其它型水表的前后亦应有不小于300mm的直线管段。  

（4）在室内安装水表时，应装在进水总管上，水表前应装阀门。水表外壳距墙面不得大于30mm，水表中心距另一墙面(端面)的距离为450mm-500mm，水表的安装高度为600mm-1200mm。水表前后直管长度大于300mm时，其超出管段应用弯头(或把管段煨弯)
引靠至墙面，沿墙面敷设，管中心距离墙面20mm-30mm。
质量控制措施：
1、水表安装前必须按照规范要求对水表进行压力实验，并做好实验记录，合格后才能安装。
2、每道工序完工后，由质检员组织进行自检，自检合格后，技术员填写工序质量报验单，项目经理批准后向监理工程师报验，经检验合格后才能进行下一道工序的施工；
3、特种作业人员持有特种作业证，并经过考核合格后上岗。落实质量责任制，严格执行“三检制”，当事作业人员对所安装表计质量负主要责任，班组长应对所更换表计进行全面检查，发现问题及时整改。
应注意的质量问题  

1、要注意水表的安装方向与水流方向保持一致，不得装反；
2、水表水平中心线应与管道中心线保持一致；必要时需对水表管道进行支架固定。
（三）布线系统施工技术要求
电线沿线槽或线管敷设；

通讯线沿线槽或线管敷设；

网线沿弱电桥架敷设，部分区域需穿墙打孔的，应及时清理现场垃圾。

注意事项：

（1）敷设的导线应便于检查、更换、配线工程使用的导线，其最小线芯截面积应大于或等于0.75平方毫米(5类双绞线除外)；

（2）导线连接时应注意，剖开导线的绝缘层时，不损伤线芯。多股铜芯绒线芯应先拧紧，烫锡后再连接；

（3）接线盒内绝缘导线接头处，应采用绝缘胶带包缠均匀、严密，并不低于原有的绝缘强度；

（4）从室外引入到室内的导线，在进入墙内的一段应采用绝缘导线，穿墙保护管的外侧应有防水措施。

1、RS485布线规范
1）485布线必须要手牵手的布线（如下图1）。一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接，很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中，使用了星型接线和树形接线，有的时候整个系统非常稳定，但是有的时候则总是出现问题，又很难查找原因，一般都是由于不规范布线所引起的。

[image: image10.png][

\

| I
485 BH 485 BH 485 & 485 W&

P s et





图1

2）485信号线不可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中，由于走线都是通过管线走的，施工方有的时候为了图方便，直接将485信号线和电源线绑在一起，由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰，从而导致485信号不稳定，导致通信不稳定。

3）485屏蔽线必须首尾相连后单点接地。485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地，不能多点接地，因为将其接地是因为要将地线（一般都是屏蔽线作地线）上的电压保持一致，防止共模干扰，如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触，从而保证电压一致，因为在实际施工中，为了接线方便，将线剪成多段再连接，但是没有将屏蔽线作良好的连接，从而使得其地线分成了多段，电压不能保持一致，导致共模干扰。

4）485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离。

所有线头必需贴上标签纸后用透明胶裹好，外线增加标牌（如标示为：表厂名称+序号）。

2、MBUS通讯布线接线规范

方式一：

[image: image11.png]



方式二：

[image: image12.png]“M Bus

sZ

ES

g5





 方式三：

[image: image13.png]



[image: image14.png]



图一  MBUS通讯线接线方式

[image: image15.png]



图二 MBUS通讯线接线方式

应该按导线的规格和根数选用适号的压接帽；逐根剥去导线适当长度的外皮，扭绞后，直接插入帽内，使裸线不外露。若导线根数不足以塞满压接帽内时，把导线弯折180后塞入，达到塞满压接帽内孔的目的。
压接时，压接帽必须放入相应的钳口内压到底，压接后应检查导线是否松动，如有导线未插到底而引起松动，应予以纠正，以确保连接正常。
注意事项：

1、一个表井内有多块水表的，应采用图二的接线方式，以减少接线点并提高施工效率。

    2、对于M-BUS通讯线需进行连接的地方，为了保证连接的接头能够持久，我们要采用电信通用的注油接线帽。并用压线钳压牢。这种接线帽内部注了绝缘油脂，可以有效防止接头的氧化。

3、电源线应选用RVVB型2×0.75mm2或者更粗的线材，并安装漏电保护装置。集中器供电应稳定，避免因供电中断导致的数据无法抄收。

4、通讯线建议选用RVSP型双绞屏蔽线，线径大于0.5m㎡。M-BUS集中器下面可以按任意拓扑结构连接计量表， 连接M-BUS直读水表时不必区分正负极性。走线应避免和强电一起走线。在负载64块计量表的情况下，通讯线长最长为200m。

5、M-BUS集中器每一路总线（共四路总线）下接计量表的数量不要超过它的最大带载量64台，否则M-BUS采集器将启动过载保护功能，自动关闭M-BUS总线电源，并点亮报警指示灯。

6、M-BUS总线上有数据通讯时，总线之间电压差为32V；M-BUS总线上无数据通讯时，M-BUS采集器自动关闭总线上的电源。 

7、同一集中器所带采集器ID编号不能重复，当同一集中器下面水表的ID出现重复时（针对不同厂家水表的情况下），请使用调试手持机更改采集器ID。

四、验收及售后约定
1、安装及验收标准：
验收依据参照和引用的相关国家和行业标准
《住宅远传抄表系统数据专线传输》（JG/T162-2004）
《饮用冷水水表和热水水表》（GB/T778.1.2.3-2007）
    《电子远传水表》（CJ/T224）
    《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-50259-2006）
    《低压配电设计规范》（GB50054-2009）
    《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
    《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
    《安全防范工程程序与要求》（GB50348-2004）
2、水表安装验收
水表安装质量应满足相关规范、标准规定。
2.1水表安装必须水平、无倾斜、无倒装。
2.2 电子装置（数据采集和数据传输）必须与基表结合牢固且不影响基表抄读。
2.3 电子装置初始底度与基表行度一致，并且入网成功可进行数据传输。

2.4布线规范整齐稳固、防护可靠，接头规范紧实（无短接、错接、虚接）。

2.5水表安装要求水表前安装锁闭阀，水表后安装闸阀，须安装防盗卡扣。

2.6立管进户口安装锁闭阀，安装完成后关闭锁闭阀，待用户注册完成后激活方可使用。

2.7水表前后短管安装按照水表长度的前十倍后五倍的原则。

2.8水表安装出现水表装反现象的，每装反一块按照用户每月用水量的三倍处罚，并承担新换水表的所有费用。
3、工程资料验收
工程资料验收前，应准备安装施工验收记录、水表安装清单。
3.1现场安装的水表与水表安装清单一致。
3.2如发现资料不吻合，应及时补充、修改、完善。

3.3水表电子版信息内容完整，与安装现场信息必须一致。
4、水表运行验收
应开展水表上报数据与现场人工抄表数据核对工作，不满足要求应及时进行整改。

    4.1通水试验确认水表与用户信息的对应和水表状态正常。

4.2平台测试确认数据通讯、数值传输、控制设置正常。

5、售后约定

5.1招标方将在小口径智慧水表安装验收合格后12个月内对机械水表部分按照现行水表检定规程随机抽样检定以及对电子设备的上报成功率和抄读准确率进行统计，若所抽检的机械水表示值误差不合格率＞5%或日上报成功率、抄读准确率（机电转换误差精确至升位）＜99%和抄读准确率（机电转换误差精确至吨位）＜99.99%，招标方有权取消投标人的预选供应商和年度供应商资格（投标方提供保证函）。

5.2招标方将在投标方的小口径智慧水表安装验收合格后进行故障率统计，若年故障率＞1%，招标方有权取消投标人的预选供应商和年度供应商资格（投标方提供保证函）。

5.3水表价格内包含集中器96个月通讯费，安装到达甲方指定地点启用算起，不包含运营商的6个月免费调试期。96个月通讯费到期后，按照当时市场价格，续费费用由使用方承担。

5.4集中器运行电费由昌吉市清源水务承担。

附件3
	水表（大表）

	序号
	名称
	规格

	1
	水平螺翼
可拆式水表（旋翼式）
	DN40
	DN50
	DN80
	DN100
	DN150
	DN200

	2
	垂直螺翼
可拆式水表
	DN40
	DN50
	DN80
	DN100
	DN150
	DN200

	3
	电子包
	


a.可拆卸螺翼式发讯冷水水表
计量等级：达到ISO4064  2级以上；
示值误差：在过载流量Q4和分界流量Q2之间，±2%；
在分界流量Q2和最小流量Q1之间（不包括Q2）：±5%；
具有封印防护装置；
水表应成套供应；
表盘文字根据使用单位的要求印制；
流量技术参数、参考尺寸及连接方式
主要技术参数： 
	型　号 
	公称
口径 
mm
	长
	宽
	高
	连接法兰
	Q3/Q1
	Q2/Q1
	常用流量Q3
	分界流量Q2
	最小
流量Q1
	最小
读数 
	最大
读数 

	
	
	mm
	法兰外径
mm
	螺栓孔中心园直径
mm
	连接螺栓数量（只）
	100
	1.6
	m3/h
	m3/h
	m3

	DN100
	100
	250
	255
	270
	220
	180
	8xM16
	100
	1.6
	160
	2.56
	1.6
	0.0005
	999,999

	DN-150
	150
	300
	315
	360
	285
	240
	8xM20
	100
	1.6
	400
	6.4
	4.0
	0.005
	9,999,999

	DN-200
	200
	350
	370
	450
	340
	295
	8xM20
	100
	1.6
	630
	10.0
	6.3
	0.005
	9,999,999


b.垂直螺翼式冷水水表
计量等级：达到ISO4064  2级以上；
示值误差：在过载流量Q4和分界流量Q2之间，±2%；
在分界流量Q2和最小流量Q1之间（不包括Q2）：±5%；
具有封印防护装置；
水表应成套供应；
表盘文字根据使用单位的要求印制；

主要技术参数： 
	型号
	公称口径
mm
	常用
流量
Q3 
	过载
流量
Q4
	Q3/Q1
	Q2/Q1
	分界
流量
Q2
	最小
流量
Q1
	低
流量
QL
	最小
读数
Min
	最大
读数
Max

	
	
	(m3/h)
	
	
	(m3/h)
	m3

	WS-40
	40
	25
	31
	100
	1.6
	0.4
	0.25
	0.18
	0.00005
	99999

	WS-50
	50
	40
	50
	100
	1.6
	0.64
	0.4
	0.18
	0.0005
(干式0.001)
	999999

	
	
	
	
	160
	6.3
	1.58
	0.25
	
	
	

	
	
	
	
	200
	1.6
	0.32
	0.2
	
	
	

	WS-80
	80
	63
	79
	100
	1.6
	1
	0.63
	0.3
	
	

	
	
	
	
	160
	1.6
	0.63
	0.39
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.3
	2.48
	
	
	
	

	
	
	
	
	200
	1.6
	0.5
	0.32
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.3
	2
	
	
	
	

	WS-100
	100
	100
	125
	100
	1.6
	1.6
	1
	0.4
	
	

	
	
	
	
	160
	1.6
	1
	0.63
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.3
	3.94
	
	
	
	

	
	
	
	
	200
	1.6
	0.8
	0.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.3
	3.15
	
	
	
	

	WS-150
	150
	250
	312
	100
	1.6
	4
	2.5
	0.8
	0.005
	9999999

	
	
	
	
	200
	1.6
	2
	1.25
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.3
	7.88
	
	
	
	

	WS-200
	200
	400
	500
	200
	1.6
	3.2
	2
	1.2
	0.005
(干式0.01)
	

	
	
	
	
	
	6.3
	12.6
	
	
	
	


最大允许误差：
a)低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 (5%；    b)高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 (2%。
外形尺寸及重量：
	口径DN
（mm）
	长L
（mm）
	宽B

（mm）
	高H

（mm）
	连接螺纹
D
	重量W
（kg）

	40
	245
	140
	180
	R1 1/2
	G 2B
	5.5


	口径DN
（mm）
	长度L
（mm）
	高度H
（mm）
	高G
（mm）
	连接法兰
	重量W
（kg）

	
	
	
	
	法兰外径
D
	螺栓孔中心圆直径
D1（mm）
	连接螺栓
数量(只)
	

	50
	280
	245
	300
	165
	125
	4×M16
	18

	80
	370/225
	280
	300
	200
	160
	8×M16
	23/21

	100
	370/250
	300
	345
	220
	180
	8×M16
	32/30

	150
	500
	335
	445
	285
	240
	8×M20
	54

	200
	500
	455
	605
	340
	295
	8×M20
	98


c.其他要求：
1）表体外观：水表整体外观、线条流畅优美。
2）机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须符合国家相关要求，表盘标志清晰度高。
▲3）机芯结构：水表字轮读数部分应由特殊液体密封，保证与水隔绝，读数保证长期清晰。标度盘内气泡直径不得大于3毫米。
▲4）水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS塑料或更好材质。
▲5）字轮、度盘：ABS白塑料或更好材质。
▲6）齿轮：POM塑料或更好。
▲7）叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料。
▲8）罩子、接管、螺母：铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)或更好铜质。
▲9）铜件规格（厚度）应符合CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》。
▲10）表壳：球墨铸铁，内外喷塑。
▲11）工作条件：温度等级T30，水压等级MAP10，压力损失△P63。
▲12)所有技术参数和相关要求必须符合国家标准GB/T778-2007《冷水水表和热水水表》、JJG162-2009《冷水水表》国家计量检定规程中的规定。
▲13)所有水表表号、标志均需根据招标方要求定制。
▲14）DN50及以上水表采用法兰连接。
▲15）DN15、DN20水表带止回阀，要求在出水端内置。
▲16）中标人在合同签订前提供专用拆、卸工具2套，合同期满后设备无偿归采购人所有。
附件4
锁闭阀

一、一般技术要求

1、在乌市或昌吉州须有一定库存量，保证能按照业主要求随时供货至业主指定地点。

2、报价为落地价

3、DN100以上公称压力为1.6Mpa;DN100及以下公称压力为1.0Mpa

4、卖方所提供的锁闭阀应是专业制造厂技术成熟的最终产品，卖方应对所提供锁闭阀运行的安全和可靠性以及锁闭阀的质量和性能在质保期内负全部责任，质保期两年。

二、球墨铸铁锁闭阀技术要求

1、闸阀制造标准
GB/T 12220       通用阀门  标志

GB/T 12221       法兰连接金属阀门  结构长度

GB/T 12227       通用阀门  球墨铸铁件技术条件

GB/T 17241.7     铸铁管法兰技术条件

CJ/T 216         给排水用软密封闸阀

2、技术参数：

A、阀体、阀盖、闸板骨架应用球墨铸铁铸造，材料应符合GB/T 12227的规定

B、阀杆应采用不锈钢棒制成，材料应符合GB/T 1220的规定

C、闸板橡胶、密封圈材料应符合HG/T 3091的规定。严禁使用再生橡胶或含石棉材料。

D、密封方式：软密封

E、启闭方式:旋启方式，锁闭阀必须配置专用的密封控制器方能启闭，任何仿制形状的工具都无效

F、工作温度：常温

G、流动方向：双向

H、 适用温度：﹣10℃～90℃。

J、工作压力（MPa）：PN1.0Mpa、1.6Mpa。

K、通径：DN50～300mm。

L、适用介质：水

I、阀体与管道的连接形式为法兰连接，法兰尺寸按国家标准GB/T 17241.6《整体铸铁管法兰》执行。
M、公称通径：DN50-DN300（mm）

3、外观检验

A．铸件的表面无凹坑、无凸起、无裂纹、冷隔，表面粗糙度符合要求。

B．铸件喷塑完整美观，无漏底，喷塑厚度均匀一致，无损伤。

C．标志完整，箭头正确，铸字正确，标牌正确。

4、压力试验要求(GB/T13927)

A．壳体试验在常温下为公称压力的1.5 倍无渗漏。
B．正向、反向高压密封试验在建设部标准规定的扭力下，为公称压力的1.1 倍无渗漏。

   C．正向、反向低压密封试验在建设部标准规定的扭力下，为0.05MPa无渗漏。

三、铜锁闭阀技术要求

1、技术参数：

A、阀体、阀盖应用黄铜铸造

B、密封方式：硬密封

C、启闭方式:旋启方式，锁闭阀必须配置专用的密封控制器方能启闭，任何仿制形状的工具都无效

D、工作温度：常温

E、流动方向：双向

F、 适用温度：﹣10℃～90℃。

G、工作压力（MPa）：PN1.0Mpa、1.6Mpa

H、通径：DN15～50mm。

J、适用介质：水

K、连接方式：丝扣连接，管螺纹符合ISO228标准
2、外观检验

A．铸件的表面无凹坑、无凸起、无裂纹、冷隔，表面粗糙度符合要求。

B．标志完整，箭头正确，铸字正确，标牌正确。

3、压力试验要求(GB/T13927)

A．壳体试验在常温下为公称压力的1.5 倍无渗漏。
B．正向、反向高压密封试验在建设部标准规定的扭力下，为公称压力的1.1 倍无渗漏。

   C．正向、反向低压密封试验在建设部标准规定的扭力下，为0.05MPa无渗漏。
附件5

闸阀

	闸阀
	球墨铸铁
	1.0Mpa
	DN50
	DN65
	DN80
	DN100
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350
	DN400
	DN450
	DN500

	
	
	1.6Mpa
	DN50
	DN65
	DN80
	DN100
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350
	DN400
	DN450
	DN500

	
	钢制
	1.0Mpa
	DN50
	DN65
	DN80
	DN100
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350
	DN400
	DN450
	DN500

	
	
	1.6Mpa
	DN50
	DN65
	DN80
	DN100
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350
	DN400
	DN450
	DN500

	
	铜制
（丝扣）
	1.0Mpa
	DN25
	DN32
	DN40
	DN50
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/

	
	
	1.6Mpa
	DN15
	DN20
	DN25
	DN32
	DN40
	DN50
	/
	/
	/
	/
	
	/


一、闸阀制造标准
GB/T 12220       通用阀门  标志

GB/T 12221       法兰连接金属阀门  结构长度

GB/T 12227       通用阀门  球墨铸铁件技术条件

GB/T 17241.7     铸铁管法兰技术条件

CJ/T 216         给排水用软密封闸阀

二、球墨铸铁闸阀技术参数：
A、阀体、阀盖、闸板骨架应用球墨铸铁铸造，材料应符合GB/T 12227的规定

B、阀杆应采用不锈钢棒制成，材料应符合GB/T 1220的规定

C、闸板橡胶、密封圈材料应符合HG/T 3091的规定。严禁使用再生橡胶或含石棉材料。

D、密封方式：软密封

E、启闭方式:旋启方式，锁闭阀必须配置专用的密封控制器方能启闭，任何仿制形状的工具都无效

F、工作温度：常温

G、流动方向：双向

H、 适用温度：﹣10℃～90℃。

J、工作压力（MPa）：PN1.0Mpa、1.6Mpa。

K、通径：DN50～300mm。

L、适用介质：水

I、阀体与管道的连接形式为法兰连接，法兰尺寸按国家标准GB/T 17241.6《整体铸铁管法兰》执行。
M、公称通径：DN50-DN300（mm）

3、外观检验

A．铸件的表面无凹坑、无凸起、无裂纹、冷隔，表面粗糙度符合要求。

B．铸件喷塑完整美观，无漏底，喷塑厚度均匀一致，无损伤。

C．标志完整，箭头正确，铸字正确，标牌正确。

4、压力试验要求(GB/T13927)

A．壳体试验在常温下为公称压力的1.5 倍无渗漏。
B．正向、反向高压密封试验在建设部标准规定的扭力下，为公称压力的1.1 倍无渗漏。

   C．正向、反向低压密封试验在建设部标准规定的扭力下，为0.05MPa无渗漏。

三、铜闸阀技术要求

1、技术参数：

A、阀体、阀盖应用黄铜铸造

B、密封方式：硬密封

C、启闭方式:旋启方式，锁闭阀必须配置专用的密封控制器方能启闭，任何仿制形状的工具都无效

D、工作温度：常温

E、流动方向：双向

F、 适用温度：﹣10℃～90℃。

G、工作压力（MPa）：PN1.0Mpa、1.6Mpa
H、通径：DN15～50mm。

J、适用介质：水

K、连接方式：丝扣连接，管螺纹符合ISO228标准
2、外观检验

A．铸件的表面无凹坑、无凸起、无裂纹、冷隔，表面粗糙度符合要求。

B．标志完整，箭头正确，铸字正确，标牌正确。

3、压力试验要求(GB/T13927)

A．壳体试验在常温下为公称压力的1.5 倍无渗漏。
B．正向、反向高压密封试验在建设部标准规定的扭力下，为公称压力的1.1 倍无渗漏。

   C．正向、反向低压密封试验在建设部标准规定的扭力下，为0.05MPa无渗漏。

三、钢制闸阀技术要求

1. 用途和主要性能规范

1.1 适用于介质温度t≤425°C的水及蒸汽管道上做启闭装置。

1.2按照GB/T 12234-2007标准设计、生产，具有结构紧凑、密封可靠，外形美观的特点。法兰标准按照GB/T 9113-2010，结构长度按照GB/T 12221-2005，试验标准。
2.1.产品主要配置（表1）                               
表1
	主要零件材料

	零件名称
	材料
	零件名称
	材料

	阀体
	WCB
	中法兰垫片
	柔性石墨+304刺孔板

	阀盖
	WCB
	填料
	柔性石墨

	阀座
	25+D507
	螺柱
	35CrMo

	闸板
	WCB
	螺母
	45

	闸板密封面
	D507Mo
	支架
	WCB

	阀杆
	20Cr13
	阀杆螺母
	D-2

	上密封座
	20Cr13
	手轮
	QT450-10

	填料压套
	WCB
	填料压板
	WCB


3、主要技术性能规范
1)、型号：Z40H/Z41H
2)、公称压力：1.6 Mpa\2.5Mpa\4.0MPa
3)、密封试验压力：1.76 Mpa\2.75Mpa\4.4MPa
4)、壳体试验压力：2.4 Mpa\3.75Mpa\6.0MPa
5)、适用介质：水、蒸汽
6)、介质温度：-29℃～425℃
7)、连接形式：法兰连接
4、主要执行标准
1)、GB/T 12234-2007《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀》
2、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》
3、GB/T 9113-2010 《整体钢制管法兰》
按GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》
第四部分  投标人须知

一、总
则

适用范围与资金来源

本招标文件仅适用于本次投标中所叙述项目的货物及服务采购。

采购人已获得用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

采购人、采购代理机构和合格的投标人

“采购人”详见投标人须知前附表。

“采购代理机构”详见投标人须知前附表。

“投标人”是指向采购人和采购代理机构提交投标文件的法人。

投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。

合格的货物和服务

“货物”是指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册、相关软件以及其它有关技术资料和材料。

“服务”是指招标文件规定卖方须承担的运输、装卸、安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其它类似的义务。

投标费用的承担

凡参加投标的投标人，自行承担与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

知识产权和专利权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用其所提供的货物或货物的任何一部分时，采购人和采购代理机构免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

投标总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

供应商诚信管理

投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

如果采购人或采购代理机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

投标人有下列情形之一，将作不良诚信记录处理：

提供虚假材料参加政府采购活动谋取中标、成交的；

开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；

无正当理由拒绝履行合同的；

故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；

拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

经认定的其他有违诚实信用的行为。

二、招标文件

招标文件的构成

招标文件用以阐明所需货物及服务，招标、投标程序和相应的合同条款参考范本。招标文件由下述六个部分组成：

招标公告；

投标人须知前附表；

招标要求；

投标人须知
评定原则与评标方法；

采购合同格式（参考范本）；

投标文件格式（附件）。

招标文件的修改

招标文件的修改书（若有的话）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。
为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以自行决定，酌情延迟投标截止时间。

三、投标文件的编写

要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以确保其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

详见第七部分投标文件格式；
投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件目录”。上述文件及表格为投标人必须提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。投标文件的完整性是评标的内容之一。

投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

投标人应完整地填写招标文件提供的投标书、开标一览表等，说明所提供的货物名称、货物简介、来源、数量及价格等。

投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

投标报价

投标报价应按招标文件附件的投标价格表格式（附件三）填写投标货物的单价和投标总价。若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

投标人根据投标人须知第 12.1 条规定将投标价分成几个部分，只是为了方便采购人和采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述条件订立合同的权力。

投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人以可调整的价格提交的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

本次投标报价应为人民币含税全包价，包括货物的供应、运输、装卸、安装调试、培训及售后服务等一切费用。
证明投标人合格和资格的文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件（附件格式十八），作为投标文件的一部分。

投标人提交中标后履行合同的资格证明文件包括：

投标人已具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件、提供相应软件和其它技术服务的义务。

投标人满足招标文件中列出的资格标准。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

货物和服务合格性的证明文件应包括货物和服务来源地的说明。

证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明；

货物从买方开始使用至招标文件规定的保修期间正常、连续地使用所需的完整的备件和工具等清单，包括备件和工具的货源及现行价格；

逐条对招标文件技术规格进行评议，说明所提供货物和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应；或说明与技术规格条文的偏差和例外。

在技术要求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

投标保证金

本项目的投标保证金金额详见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时将没收投标人的投标保证金。
投标保证金币种应与投标报价币种相同。

未按规定提交自开标之日起有效的投标保证金的投标，将被视为无效投标。

未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在中标通知书发出后五个工作日内按规定退还。
中标供应商的投标保证金，采购代理机构将在中标供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内按规定退还。

下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

投标人在投标文件中提供虚假材料的；

中标供应商中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 个日历日。
特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

投标文件的签署及规定

投标人应提供投标文件正本一份和副本四份，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

投标文件的正本必须打印，且在招标文件中已明示需签字和盖章之处必须由投标人的法定代表人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人在投标文件正本上签字并加盖投标人公章。委托代理人必须出具书面形式的“授权委托书”并附在投标文件正本中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖投标人公章才有效。
电报、电话、传真形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明招标编号、投标项目名称、投标人名称，并注明“正本”或“副本”。
为了方便开标时唱标，投标人应将投标文件正本中的“开标一览表”复制一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，单独密封袋中密封。

每一份投标文件的密封袋两头封口处均需贴封条，封条上应注明“于   年   月    日   时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

投标文件共4个密封袋：分别为正本1个密封袋、副本1个密封袋、开标一览表1个密封袋、投标文件正本PDF格式电子文档（U盘）1个密封袋。
投标文件需由专人送交。投标人应按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

采购代理机构将拒绝接收密封不完好的投标文件。

递交投标文件的时间、地点以及截止时间

递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

递交文件截止时间前1小时开始接收投标文件，提前递交或不符合规定的投标文件恕不接受。
所有投标文件都必须按采购代理机构在“招标公告”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

五、开标和评标

开标

采购代理机构在“招标公告”规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标。参加开标仪式的代表应签名报到以证明其出席。

开标时，采购人、采购代理机构和投标人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。为了方便开标时唱标，投标人应将“开标一览表” 复制一份，单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。
评标委员会

采购代理机构将根据招标采购货物和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人代表和行业专家组成。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

对投标文件的初审

开标当日，供应商须按投标人须知前附表中要求携带证件等供监督人查验。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动，同时其投标将被拒绝而作为无效投标处理（处罚期限届满的除外）。

开标后，采购代理机构将组织采购人依法对投标人的资格进行审查。

算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

在对投标文件进行评估和比较之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、采购项目的基本商务要求、主要技术规格和技术标准等内容的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
评标委员会确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据（信用信息查询记录和证据除外），但投标有不真实不正确的内容时除外。

实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不能通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作为无效投标处理：
投标人未提交投标保证金、或金额不足、或无效的；

投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

投标人以低于成本报价竞标的；

投标报价超出本项目的最高限价的；

投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

投标文件未按招标文件规定要求签署、盖章的；

投标文件签字人无有效委托的；

投标有效期不足的；

投标文件中附有采购人和采购代理机构不能接受的条件或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

询标及投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会将按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者说明。但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行认真的答疑和澄清。投标人所作的答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或委托代理人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

除评标委员会主动要求澄清或者说明外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给采购代理机构和评标委员会以提醒采购代理机构和评标委员会注意，应以书面形式提交。

询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

评标原则

评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。评标委员会在综合评比后最后做出评标结论。

评定原则与评标方法详见招标文件第五部分。

保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

为保证定标的公正性，评标委员会成员不得私下接触投标人。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。
评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址接收质疑函单位名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司
联系人：沙丽娜

联系电话：0991-3726636转801
地址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

六、授予合同

合同授予标准

评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标，择优定标。

本次招标，合同将授予符合招标文件的要求，并且报价最合理，能提供优质服务的投标人。

接受和拒绝任何或所有投标的权力

根据投标或评审情况，采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任， 也无义务向受影响的投标人解释这一行动的理由。

中标通知

评标结束后，由采购人和采购代理机构签发《中标通知书》。
《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。

授予合同时变更数量的权力

签订合同

中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十（30）日内，应与采购人签订合
同。

招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第五部分  评定原则与评标方法

1.按能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中标的原则评定。

2.由评标委员会对所有投标文件进行响应性检查，未能响应招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过符合性审查的投标人才能进入评比阶段。

初步评审表
	评审项目
	评审内容
	评审标准
	评审意见

	
	
	
	是（√）
	否（×）

	初步评审
	资格性审查
	营业执照
	供应商是否具备有效的营业执照
	
	

	
	
	法定代表人或授权委托书
	是否提供法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书；
	
	

	
	
	投标保证金交纳情况
	投标人是否缴纳投标保证金；
	
	

	
	
	投标人信誉情况
	在“信用中国”、“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录等
	
	

	
	 符合性审查
	投标人名称
	投标人名称是否与营业执照一致
	
	

	
	
	资格证明文件
	投标人资格证明文件是否满足招标文件要求
	
	

	
	
	投标文件密封、签署、盖章
	投标文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	
	
	投标报价
	投标报价是否按照招标文件格式填写，投标报价是否唯一且未超过投标总价及单项报价的最高限价
	
	

	
	
	投标有效期
	是否符合招标文件要求
	
	

	
	
	投标文件完整性
	投标文件的响应性、完整性是否符合招标文件要求
	
	

	注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。


3.本次评标采用综合评分方法，评标以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。评分权重及评标因素如下：

综合评分标准

	序号
	评审项目
	评审标准
	分值

	1
	价格部分

30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	2
	业绩
	近三年（2019年1月1日至今）良好的类似项目业绩，每提供一项得 3 分（提供中标通知书或合同复印件加盖公章， 最高得 15分）
	15

	3
	技术参数要求的响应程度
	所投产品性能及技术参数和商务要求完全符合招标文件要求无负偏离得15分。技术参数及要求若有不满足每项扣 3分，扣完为止。 注：要求提供佐证材料，投标人虚假响应的按有关规定进行处罚。
	15

	4
	项目整体方案
	根据项目整体方案的详细程度及可行性进行评定，优得15-20分，良得6-14分，一般得1-5分，未提供不得分。
	20

	5
	供货、安

装调试方案
	方案完整、详细,体现对需求的深入理解，具有成熟性，具有较强的可操作性合理，人员配备及安排合理、 进度计划及质量保证措施合理的得 10 分；

方案基本完整，对需求把握基本到位，基本可操作，人员配备及安排较合理、 进度计划及质量保证措施较合理的得 7分；

方案不完整，没有很好的细化，可操作性较差，人员配备及安排欠合理、 进度计划及质量保证措施欠合理的得4分。

（须提供现场项目负责人、技术人员、安装人员相关证书如学历证书、上岗证书、作业证书等）
	10

	6
	售后服务
	1、能提供备品备件，备品备件与专用工具配置合理、齐全，且能满足质保期需求，优得3分；良得2分；一般得1分；不提供的不得分
	3

	
	
	2、本地化服务及响应时间，在疆内设有售后服务点，出现突发紧急事件能在最短时间内响应，需要证明材料如办公租赁合同或公司分支机构文书等，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分。
	3

	
	
	3、培训计划：提供详细周全的培训计划，有方案有安排有操作手册；满分2分
	2

	7
	质保期承诺
	质保期符合国家规定的得基本分1分；承诺质保期在国家规定的基础上每延长一年加0.5分，最多得2分。
	2

	
	合计
	100分


1、技术评定

（1）由评标委员会对每个投标人的技术指标响应进行审核和分析；对每个投标人的技术指标响应进行评分，填写《技术评分表》。
（2）将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的技术评定得分。

2、商务评定

由评标委员会对每个投标人的商务指标响应进行审核和分析；对每个投标人的商务指标响应进行评分，填写《商务评分表》。
将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的商务评定得分。

3、价格评定

(1)价格核准：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算上的错误或供货范围上的错误，修正错误的原则如下：

A)若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

B)若单价计算的结果与总价不一致，以单价计算的结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价。

(2)价格扣除条件：

A)根据有关规定，评标委员会将修正后的入围投标人的投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品在评审时对其投标价格给予 3%的价格扣除；

②对环境标志产品在评审时对其投标价格给予 3%的价格扣除；

③对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品在评审时对其投标价格给予 6%的价格扣除。

B)由评标委员会对每个投标人的价格扣除条件进行审核和分析；对每个投标人的价格扣除条件进行价格扣除，填写《价格扣除表》。
（3）价格扣除后的价格评分：将评标委员会进行价格扣除后的投标价格，取满足招标文件要求且价格扣除后的最低投标报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为100 分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格扣除后的投标报价得分＝（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×100。

（4）价格评定得分=价格扣除后的投标报价得分。

4、综合评估分的计算

综合评估分=技术评定得分+商务评定得分+价格评定得分；

在评标过程中所有计算结果均精确到小数点后四位，第五位小数四舍五入；

将综合评估分从高到低排出名次，总分第一名为第一中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列； 综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）；

第六部分  采购合同

（参考范本）

采购合同

（参考范本）

购货单位： 
（以下简称甲方） 

供货单位： 
（以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照           项目   （招标编：号：  ）的招标结果、招标文件、乙方的投标文件及澄清文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：
第一条  项目的名称、项目总价和项目货物的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）

（一）项目名称：                              ；

（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何其他费用。

项目总价为（小写） 
，

（大写） 
；

（三）货物清单： 
；

（四）服务内容：   
。

第二条  货物的质量要求、售后服务及损害赔偿

（一）按照招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求执行。

（二）售后服务要求：

1、乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，货物出现故障时能在

 
小时内上门维修；

2、乙方须负责保修 
年，终身提供技术咨询及货物维护；

3、乙方负责现场或厂家培训甲方有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4、具体售后服务要求

（三）如因乙方货物质量或设计原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条  交货和安装

（一）交货期： 
（时间）。

（二）交货方式：乙方负责将货物送至 
（具体地点）。

（三）货物的安装： 
。

第四条  货款的结算

具体结算方式： 
 。 

第五条  验收方式

（一）验收时间： 
。

（二）验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员检验货物和工程的质量和指标。

（三）验收标准：符合招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求； 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

第六条  对货物异议的时间和办法

（一）甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在三十日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自货物收到之日起三个月内未通知乙方的，视为货物合乎规定；

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该货物存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

第七条  乙方的违约责任

（一）乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之 
 作为违约金；

（二）乙方所交货物种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付合同总价的百分之 作为违约金；

（三）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的百分之 
作为违约金。第八条  甲方的违约责任

（一）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的百分之 
作为违约金；

（二）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议的解决

（一）如因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时， 可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条  监督和管理

（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条  投诉

甲方如对乙方所提供的货物质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次， 政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。

第十四条  附则

（一）本合同一式 
份，甲方执 
份，乙方执 
份，每份均具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：
供货单位（乙方）：

法定代表人：
法定代表人：

委托代理人：
委托代理人：

地址：
地址：

开户银行：
开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

签约时间：

签约地点：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

第七部分  投标文件格式
（投标文件制作参考格式）

正本(或副本)

昌吉市新城区供水设施改造项目计量设施采购及安装一标段
投 标 文 件

项目编号：

采购单位：

投标单位：(名称及公章)

投标单位法人代表或授权代表签字/盖章：

投标单位地址：

联系人及联系电话：

      年  月   日

一、投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）投标保证金缴纳凭证；

（5）投标人资格证明文件，包括： 

① 关于资格的声明函；

② 投标人基本情况表；

③ 投标人关联企业情况
④中小微企业证明文件（如有）；

⑤ 信用查询记录；

⑥ 正品产品的证明（根据需要提供）；

⑦ 对所投产品制造厂商的简介；

⑧ 近三年（2019年1月1日起至今）已完成的类似项目业绩汇总表；

(6) 项目整体实施方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；
(9) 有关投标产品的检测证书或检测报告或产品鉴定证书等；
(10) 技术参数、功能偏离表；

(11) 商务条款偏离表；

(12) 质量保证书；

(13) 其他有利于投标人的资料（如有）

(14) 投标单位反商业贿赂承诺书；

注：1.投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

二、其他有关附件格式范本

（一）投标函

致：（招标人名称）
根据贵方为　（项目名称）的招标文件（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　　份。

1、开标一览表

2、按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

3、投标保证金，形式（电汇、网银），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起90 日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
电　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　
投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　
公          章：　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 　　年　   月   　日

（二）法定人代表身份证明及法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

         （采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄             

身份证号码：                                           

通讯地址：                                             

电话号码：                  邮编：                     

                                 单位名称：（公章）

                                  年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

	（身份证正面）
	（身份证背面）


注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

    2.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验）。
2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　年　　月　日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

	（身份证正面）
	（身份证背面）


投标人：   （全称）（盖章）   
              法定代表人签字或盖章：               
身份证号码：
              委托代理人签字：                 
身份证号码：
授权日期：20U　　U年U　月U　U日
注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。

3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。
（三）开标一览表 

项目名称：                                                                           项目编号：

	投标总报价
	小写：￥                                      元     

	
	大写：

	交货期：
	

	备注：
	


注：
 表中大小写不一致时，以大写为准。

 投标报价应为人民币含税全包价（包括货物的供应、运输、装卸、安装调试、核酸检测费及售后服务等一切费用）。
 此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在投标文件正本中，两个表须内容必须一致。

           供应商名称：    （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
           日期：        年    月   日
 分项报价表

项目名称：                                                                           项目编号：

	序号
	规格型号
	材料参数
	品牌
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	水表（户表）
	DN15
	NB-Iot水表（阀控）
	
	
	块
	10000
	
	

	
	
	DN20
	NB-Iot水表（阀控）
	
	
	块
	16000
	
	

	
	
	DN15
	有线光电无源直读式电子远传水表（阀控、市电供电）
	
	
	块
	1326
	
	

	
	
	DN20
	有线光电无源直读式电子远传水表（阀控、市电供电）
	
	
	块
	4542
	
	

	
	
	DN20PVC套管
	有线光电无源直读式电子远传水表穿线管
	
	
	米
	8106
	
	

	
	
	2*0.75屏蔽线
	有线光电无源直读式电子远传水表屏蔽线
	
	
	米
	8106
	
	

	
	
	有线远传水表安装辅材
	有线光电无源直读式电子远传水表其他配件
	
	
	套
	2934
	
	

	
	
	集中器
	有线光电无源直读式电子远传水表配套集中器（市电供电）
	
	
	套
	84
	
	

	
	
	DN15
	NB-Iot水表
	
	
	块
	1507
	
	

	
	
	DN20
	NB-Iot水表
	
	
	块
	185
	
	

	
	
	小计
	
	
	52790
	
	

	2
	大表
	DN50
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	块
	180
	
	

	
	
	DN80
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN100
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN150
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	
	10
	
	

	
	
	DN200
	垂直螺翼式远传水表（含电子远传包、含压力传感器，同时上传水量和压力）
	
	
	
	5
	
	

	
	
	DN15
	水平螺翼式机械水表
	
	
	
	20
	
	

	
	
	DN20
	水平螺翼式机械水表
	
	
	
	20
	
	

	
	
	DN25
	水平螺翼式机械水表
	
	
	
	20
	
	

	
	
	DN32
	水平螺翼式机械水表
	
	
	
	10
	
	

	
	
	DN40
	水平螺翼式机械水表
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN50
	水平螺翼式机械水表
	
	
	
	50
	
	

	
	
	
	小计
	465
	
	

	3
	锁闭阀
	DN15
	铜制
	
	
	个
	10000
	
	

	
	
	DN20
	铜制
	
	
	
	16000
	
	

	
	
	DN40
	球墨铸铁
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN50
	球墨铸铁
	
	
	
	180
	
	

	
	
	DN80
	球墨铸铁
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN100
	球墨铸铁
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN150
	球墨铸铁
	
	
	
	10
	
	

	
	
	DN200
	球墨铸铁
	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	小计
	26345
	
	

	4
	闸阀
	DN15
	铜制
	
	
	个
	10000
	
	

	
	
	DN20
	铜制
	
	
	
	16000
	
	

	
	
	DN40
	球墨铸铁
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN50
	球墨铸铁
	
	
	
	180
	
	

	
	
	DN80
	球墨铸铁
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN100
	球墨铸铁
	
	
	
	50
	
	

	
	
	DN150
	球墨铸铁
	
	
	
	10
	
	

	
	
	DN200
	球墨铸铁
	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	小计
	26345
	
	

	5
	水表前后短管
	DN15
	20CM（表前）
	
	
	个
	10000
	
	

	
	
	DN15
	10CM（表后）
	
	
	
	10000
	
	

	
	
	DN20
	20CM（表前）
	
	
	
	16000
	
	

	
	
	DN20
	10CM（表后）
	
	
	
	16000
	
	

	
	
	
	小计
	52000
	
	

	
	投标总价
	大写：

小写：


           供应商名称：    （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
           日期：        年    月   日
（四）投标保证金

	投标保证金缴纳凭证复印件


同时在开标时，将保证金缴纳凭证携带至开标现场以备查验，未提供者后果自负。

 （五）投标人资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：UU（招标人名称）
关于贵方20　年　月　日第（项目编号）招标公告关于“　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的全部货物及相关服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人　投标单位名称（盖章）　　

被授权签署本资格文件人：被授权人姓名（签字）

地址：　　　　　　　　　　　　  

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　年　月   日

2、投标人基本情况表（附资格审查资料）

	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企业职工及组织机构
	企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。

	企业简介
	


注：在本表后应附：① 投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书（如有）、许可证书（如有）及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

② 附其他相关证明材料复印件（如：审计报告、办公用房产权或者使用权证明等）（如有需要）。

   以上复印件在投标文件正本中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

3、投标人关联企业情况表
投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

	
	投标人填写

	投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况

	投标人的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况

	投标人的投资参股关系的关联企业的情况
	

	投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况
	


投标人：                （盖单位章）

                          法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，招标人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。
附：
1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用。

2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、中小微企业证明文件等（如有）
4-1小微企业声明函（如有）
致：    （采购人名称）    ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员          人，营业收入为       万元，资产总额为       万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3.……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）
日期：    年    月   日
说明：
1.如所有货物均为中小微企业制造的，须提供《声明函》，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4-2 残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            供应商名称：    （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
           日期：        年    月   日
4-3 中小企业、监狱企业证明材料（如有）
1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；
2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；
3. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；
4.证明材料加盖投标人公章。
5、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为自公告发布之日起至投标文件截止时间的期间（该时间段内任一时间）。

附网页查询后的截图证明。

6、正品产品的证明（根据需要提供）

7、对所投产品制造厂商的简介
注：对所投产品制造厂商的简介，包括生产能力、销售能力、技术力量、组织机构等。

1、质量管理体系认证书的扫描复印件(并加盖投标单位章)；（如有）

2、环境管理体系认证书的扫描复印件(并加盖投标单位章；（如有）

3、所投产品在质量、节能、安全和环保等方面的相关证明材料；（如有）

4、国家强制性标准的相关资料；（如有）

5、招标文件要求的其他资料或是投标人认为有利的资料。

如有需要，上述内容可根据项目内容进行填写。
8、近三年（2019年1月1日起至今）类似项目业绩汇总表
投标人名称（公章）：                 项目编号/包号：             

	序号
	购买人姓名
（买方单位名称）
	身份证号
	品牌、型号等产品信息
	数量
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1．按照按招标人提供的格式内容如实填写业绩汇总表，包括购买人姓名(或购买单位）、身份证号码（单位购买不提供）、联系电话、数量、品牌、型号等信息；
2．若所投产品的型号发生升级、变更等情况，则需提供证明材料；
3．如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（六）项目整体实施方案

（根据需要编写，格式自制）

   注：1、内容中若需要表格请投标人自行编制。
（七）有关投标产品结构、技术性能详述

投标人名称 ：UU         　　　　　  UU项目编号/合同包号：UU　　　　　　　　　

	序号
	名称
	品牌/型号
	产地
	主要技术参数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、此表需详列投标产品信息，对投标产品规格技术参数及性能要求详述；

2、本表后需附所投产品（同品牌、同型号）的产品说明书或带有技术参数的宣传彩页；

投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
（八）有关投标产品的技术指标、验收标准等

根据项目需求提供 

（九）有关投标产品的检测证书或检测报告或产品合格证书等（如有）
注：

1.附投标产品的证明文件、计量器具型式批准证书、检测报告或产品合格证书的扫描复印件(并加盖投标单位章)等相关证明资料。

（十）技术参数、功能偏离表

投标人名称：UU         　　　　　   UU项目编号/合同包号：UU　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。投标人要将投标文件与招标文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
（十一）商务条款偏离表

投标人名称：UU         　　　  UU项目编号/合同包号：UU　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日 
（十二）质量保证书

             （采购人）：

本质量保证书作为（投标人名称）参与（招标代理机构名称）组织的“  （项目名称）”的货物及服务采购，对所提供的货物设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
（十三）其他有利于投标人的资料（如有）
（十四）投标单位反商业贿赂承诺书

  承诺书（1）

我公司承诺在（项目名称）U招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
                        承诺书（2）

投标单位承诺书 

我公司承诺在参加本次UU（项目名称）UU投标前三年内，无以下行为：

    重大违法行为；

    商业贿赂行为；

    政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

    如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。 

投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

