
库车市政府集中采购
竞争性谈判 

文 件

 项目编号：KC—ZFCG—2022—J002

      项目名称：库车市第二人民医院综合楼供氧工程项目

  库车市政府采购中心

二0二二年四月
目      录

第一章：招标书·························

第二章：投标须知·················· ······
第三章：工程需求一览表及规格··················
第四章：合同条款························
附件：（投标书格式）

1、投标书

2、法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、投标产品名称、数量、规格及报价明细表

5、规格偏离表

6、合同条款偏离表

7、在新疆代表性项目业绩表

8、售后服务承诺

库车市第二人民医院综合楼供氧工程项目的竞争性谈判公告
  招标项目编号：  KC-ZFCG-2022-J002

二、   采购组织类型：  政府集中采购-委托本级集采 
三、   招标项目概况
       
	标项序号
	标项名称
	数量
	预算金额(万元)
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	库车市第二人民医院综合楼供氧工程项目


	1
	130        
	批
	综合楼供氧工程（详见清单）
	


 
四、   投标供应商资格要求:
 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 3、不允许联合体投标,供应商应具备相关经营范围。
五、   招标文件的报名/发售时间、地址、售价:
1．报名时间： 2022-04月20日 至 2022-04 月-24日 19:30:00 
2．报名地址：政采云报名
3．标书售价(元)： 0  

4.获取标书时需提供文件：在线获取文件时需上传资料：1、营业执照原件扫描件加盖公章；2、针对该项目报名的授权委托书；3、法人身份证复印件加盖公章。

六、    投标截止时间： 2022-04月25日 上午11：00前（北京时间） 

七、    投标文件递交地址： 政采云不见面开标平台

八、    开标时间： 2022-04-25日  上午11：00（北京时间）  

九、    开标地点： 政采云不见面开标平台
十、    投标保证金：10000.00元（壹万元正）
       
	序号
	标项名称
	投标保证金金额（元）
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注

	1
	库车市第二人民医院综合楼供氧工程项目的竞争性谈判公告


	10000
	中国工商银行股份有限公司库车支行营业部
	3014120109026409338
	银行对公账户转账方式缴纳
	


 十一、其他事项：见网页公告
十二、联系方式
1、采购代理机构名称：  库车市政府采购中心 
联系人： 古再丽·阿布都

联系电话： 0997-7120677

传真： 0997-000000

地址：  库车市市民服务中心大楼二楼202室
采购人名称： 库车市第二人民医院
联系人：赵英魁

联系电话：13139609607  

地址： 库车市第二人民医院黄河路74号

3、同级政府采购监督管理部门名称： 库车市政府采购管理办公室 
联系人： 刘工 
监督投诉电话： 0997-7121458 
传真： 0997-7121458 
地址： 库车市政府采购管理办公室（库车经济技术开发区）  
投标人须知前附表

	条款名称
	内     容

	招标人
	名称：库车市政府采购中心


	项目编号
	 KC-ZFCG-2022-J002

	招标内容
	库车市第二人民医院综合楼供氧工程项目

	预算金额
	130万元

	采购方式
	竞争性谈判

	交货/施工地点
	甲方指定地点

	投标保证金
	保证金采用银行转账或汇票方式在开标当天资格审查时递交。递交（开户名称：库车市人民政府办公室，开户行：中国工商银行股份有限公司库车支行营业部

账号：（3014120109026409338）



	标书售价
	标书售价每包： 免费，招标文件一经售出，不论投标方出于何种原因不参与投标，或投标后未中标，标书费概不退还。

	投标有效期
	投标截止日期起90天

	投标文件密封要求
	本项目拟采用政采云不见面开标系统进行开评标，投标人制作电子投标文件时须进行加密。

	投标文件副本份数及其他要求
	1.本项目拟采用政采云不见面开标系统进行开评标，不对纸制版文件进行要求。

2.开标结束后，按采购人要求，所有投标人须提供正本投标文件一份，须加盖公章。

	投标文件是否需分册装订
	开标结束后，投标文件装订成册。

	是否退还投标文件
	否

	是否接受联合体投标
	否

	购买标书地点
	政采云平台自行下载

	购买标书截止时间
	2022年4月24日   19：30 （北京时间）

	开标时间
	2022年4月25日 上午11：00 （北京时间）           

	开标地点
	新疆政府采购网政采云不见面开标系统

	签字或盖章要求


	法定代表人或委托代理人签署姓名时，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，须手写签字。投标文件须逐页加盖企业公章。

	说明
	本项目采用新疆政府采购网政采云不见面开标系统进行开评标，各投标人须及时办理CA锁，不见面开标系统中上传的投标文件须进行CA加密上传。各投标人须在开标时及时对所上传投标文件进行远程解密；投标人在制作投标文件时须相关评审点，如因此原因出现废标、扣分等情况，各投标人自行负责。

	
	本项目招标文件所有开、评标时间均以新疆政府采购网本项目招标公告时间为准，如有异议请及时联系采购中心。

	 备注
	


第一章  招  标  书

一、项目编号： KC-ZFCG-2022-J002

二、招标内容：

1.本标书招标内容：标书中载明的库车市第二人民医院综合楼供氧工程项目。

各投标商投标时应提供工程清单。招标要求见第三章《工程需求一览表及规格》，投标报价见第二章第11条款。

三、有关说明

1.规格达到标准，符合采购方的要求。
2. 质量及验收：工程质量达标，能通过验收。
3. 施工地点：甲方指定地点。（备注：本项目需勘察场地。为保证项目服务质量，请潜在投标人携报名成功的相关证明，开标前到库车市第二人民医院勘察场地，逾期不候，后果自负。联系人：赵英魁，联系电话：13139609607。）

4. 工期：由采购单位与供应商签订合同指定

四、招标文件价格：

标书售价每包：免费。
十、购买标书地点：政采云平台自行下载

十、投标地点：新疆政府采购网政采云不见面开标系统
第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的投标人

1.1 投标供应商资格要求:。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有有效经年检的三证合一的营业执照原件；

（3）具有近三年（2019年-2021年）的财务审计报告或成立不满足三年的提供财务报表；

（4）具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、具有有效的二类医疗器械经营备案证；

（5）提供近六个月完税证明和社保缴纳证明（社保缴纳证明中含委托人明细）；
（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

 （7）不允许联合体投标。
1.2 凡参加投标的国内供应商必须具有相应的资质，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》的规定。

2. 定义

2.1“招标单位” 库车市政府采购中心

2.2“投标人”系指向招标单位提交投标文件的供应商。

2.3“工程”系指卖方按合同要求，须向买方提供施工工程。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的后期维护等应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“施工方”系指提供合同施工工程的经济实体。本次招标指有关中标单位。

2.6“买方”系指购买施工工程和服务的单位，即为本次招标的招标人。

3.投标费用

3.1 投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需工程和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标书

4.1.2 投标须知

4.1.3 招标工程内容、规范及要求

4.1.4 合同条款

附件：（投标文件格式）

4.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件有可能被拒绝。

5.  招标文件的澄清

5.1  任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期前15天内以书面形式通知招标单位。招标单位将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

6.  招标文件的修改

6.1  在投标截止日期1天前的任何时候，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

6.2  招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。
三、投标文件的编制

7.  投标文件的编写

7.1  投标人应仔细阅读招标文件, 了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的要求与服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

8.  投标的语言及计量单位

8.1  投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2  投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.  投标文件构成

9.1  投标人编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

9.1.1第一部分：资格证明投标文件：

9.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

（1）加盖投标企业公章的企业法人营业执照副本复印件(内含企业法人年检情况记录；

（2）有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、具有有效的二类医疗器械经营备案证复印件
（3）法人代表授权书原件(仅限于正本)及被授权人身份证原件(身份证复印件附入投标文件内)；

（4）投标保证金收据（或其缴纳凭证）。

（5）经审计的会计事务所出具的上三年度审计报告（复印件）。

（6）提供近六个月完税证明和社保缴纳证明（社保缴纳证明中含委托人明细）。

（7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询证明

（8）阿克苏药品集散中心备案证明（提供相关证明文件）
（9）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

9.1.2 商务投标书内容

（1）投标函
（2）开标一览表

（3）报价明细表

（4）技术条款偏离表

（5）商务条款偏离表
（6）经使用单位确认的近三年业绩证明（复印件）（提供中标通知书和合同）。

（7）售后服务承诺书。

（8）投标产品相关证明资料。

（9）针对本项目出具的实施方案（格式自拟）
（10）投标人认为有必要提供的声明及文件资料（格式自拟）。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。
10.  投标书格式

10.1  投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的工程、服务及价格。未提供附件格式的由投标人自拟。

11.  投标报价

11.1  投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《报价明细表》中的项目，标明拟提供工程和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2  本标只接受一个投标方案的一个报价。任何有选择性的报价将不予接受。

11.3  投标人应按招标文件的要求及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：施工人工、器材、器械、工具、材料等费用。

12.   投标货币

12.1  投标应以人民币报价。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1  按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明工程的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1  按照第9条规定，投标人应提交招标文件要求的工程及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

14.2  投标人应逐条阅读招标文件要求，指出自己提供的工程和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“规格偏离表”和“合同条款偏离表”。

14.3  证明工程的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

14.3.1  投标工程的合格性报告（复印件）；

14.3.2  有关的产品样本；

14.3.3  投标人认为有必要提供的其它证明文件；

15.  投标文件的有效期

15.1  投标文件从实际开标之日起 90  天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，招标单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

16.  投标文件的书写要求、签署及份数

16.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人授权代表签字或盖章。

16.3  未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

16.4  投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

16.5  投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。投标人应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。
16.6  投标人可根据投标的具体需要自行编制其它文件一式3份纳入投标书中。

16.7  投标文件必须粘胶装订，不得以活页形式装订，否则视为投标无效。

17.  投标保证金

17.1  投标保证金金额：10000元整。保证金采用银行转账或汇票方式在投标截止日前递交。递交（开户名称：库车市人民政府办公室，开户行：中国工商银行股份有限公司库车支行营业部       账号： （3014120109026409338）
17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、帐号，按25.1条要求的数额办理，于投标时交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的投标书，招标代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4  投标保证金应以银行汇票、电汇、支票 方式提交。本标不接受银行保函形式的投标保证金。

17.5  未中标单位的投标保证金，予以退还，不计利息。

17.6  发生以下情况投标保证金可能被没收：

17.6.1  如果投标人在投标有效期内撤回投标；

17.6.2  如果中标单位未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 如招标文件要求提交合同履约保证金，而中标单位未按规定提交的。

四、响应文件的递交
18.各供应商应在本磋商公告规定的响应文件递交截止时间前，详见《招标公告》或《变更通知》。

19. 截止时间后上传（递交）的响应文件，采购人将依法拒绝接收。

20. 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、竞争性谈判程序和成交标准
21、谈判小组

21.1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部第87号令)》的有关规定组建谈判小组，成员人数为3人（含）以上单数。

21.2 谈判小组将在谈判文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

21.3 谈判过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见，并在谈判工作结束后，不得将谈判情况进行泄露。

21.4 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

22、谈判程序

谈判小组将依照以下程序进行谈判评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查。

22.1 资格性检查

谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具有合格供应商资格；

22.1.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介）；

22.1.2 供应商的符合竞争性谈判公告中投标资格要求中所有资质上传原件扫描件；

22.1.3 供应商的公司财务状况报告或经第三方审计的财务报表上传原件扫描件；
22.1.4参与谈判的供应商以他人的名义参加谈判、串通、以行贿手段谋取成交，或者以其他弄虚作假方式参加谈判的，该参与谈判的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

22.2 符合性检查

依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

22.2.1 响应文件内容是否齐全；

22.2.2 是否按照谈判文件的要求签署、盖章；
22.2.3 响应文件是否有采购人不能接受的条件；

22.2.4违反相关法律、法规及本竞争性谈判文件规定的属响应无效的情形。

22.3 谈判过程和评标准则

22.3.1 在谈判开始前，以递交响应文件顺序确定决定谈判顺序。

22.3.2谈判过程将按照如下步骤进行：

第一轮次：评审及应答阶段。

第一、谈判小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及相应服务等方面）进行评审。

第二、谈判小组对产品性能、售后服务承诺等方面是否满足用户方要求进行评审。

第三、谈判小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、培训、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

第四、重复上述过程，直至谈判双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。经此过程后，对于仍不能满足用户需求的供应商将被淘汰，未被淘汰的被认定为候选供应商。

第二轮次：评定成交阶段

本项目采用不见面开标、评标方式进行，在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价（请投标商供应商注意在规定时间内通过政府采购云平台进行二次报价），谈判小组经过评审，报价最低的投标企业中标。

23、响应文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

23.4 响应文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5 如果投标人在响应文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

24、中标单位的确定

24.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向招标人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或者一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

24.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交合同履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签定合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 报价合理;

25.3 满足工程要求与招标文件无重大偏离；

25.4 能保证产品质量，保证交工期；

26.5 能提供最佳的服务，有较好的社会信誉。

26. 中标通知

26.1 招标代理机构根据评委会的评标报告和招标人的定标结果，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

26.2 在定标或《中标通知书》发出的同时，招标代理机构将通知未中标单位，并于7日内退回投标保证金。招标代理机构无义务解释落标原因，对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

27、拒绝某些或所有投标的权力。

27.1招标人或招标代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

六、授予合同

28.  签定合同

28.1  中标单位收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签定一般在《中标通知书》发出后7天内进行，但招标人事先约定的情况除外。

28.2  合同签定后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，招标人有权取消合同，并且不退还中标单位的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标单位的中标资格。

28.4  如中标单位未按有关规定与招标人签定合同或提交合同履约保证金的, 招标人可以选择其他中标候选人为中标单位，并组织中标单位和招标人签定经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为电汇、汇票、承兑支票或现金等，另有约定的，按照约定条件执行。

29.  合同的组成

29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  招标文件及其附件、补遗文件；

29.1.2  中标的投标文件、图纸及其他附件； 

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

工程需求一览表及主要参数

一、技术参数及数量：医用供气系统492张床位。

设备带每张床位含(设备带、供氧系统一个终端、呼叫系统、床头照明系统、漏电保护系统。）

二、设计要求及标准：

充分体现病房楼内配套医用气体设备的先进性、实用性和可靠性，按照前国内先进气体设备进行了设计。按照国家有关标准、规范和我院的要求、用我院基建平面图进行设计，设计需科学、节约同时维修方便。工程的全部技术指标，包括设计、设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项技术参数，依据招标文件内容中的技术要求，以及国家发布的《医用中心吸引系统通用技术条件)(YT0186-1994)、《医用中心供氧系统通用技术条件》(YY/T0187-1994)中所制定的指标，各种设备、管材、附件经过严格测试达标后进行安装，安装队伍必须有较高的专业技术水平。

1、4GB0751-2012《医用气体工程技术规范》

2、YY/T0187《医用中心供氧系统通用技术条件》

3、YY/T0186《医用中心吸引系统通用技术条件》

4、GB J16《建筑设计防火规范》

5、GB 150《钢制压力容器》

6、GB 12241-12243《安全阀标准(GB527爆破片装置)

7、GB 1527《拉制铜管》

8、GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》

9、GB 3836.4《爆破性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备

10、《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-944

11、《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-944

12、GB8982《医用氧气》

13、GB 236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

14、GB9706.1《医用电气设备第一部分:通用安全要求》

15、GB J232-90.92《电气装置安装工程施工及验收规范》

16、GB 11618(钢管、配件及接材料标准)相关行业标准及国家、地方发的其它相关标准、规范和规程

三、集中供气设备带氧气配置要求：

1、从医院液态氧气站管道接入送至综合楼，主管道采用32×2脱脂不锈钢管，水平管道采用18×1脱脂不锈钢管，支管采用8×1脱脂不锈钢管。氧气通过减压装置和管道输送到各楼层，各楼层设置氧气压力监测报警装置、氧气减压装置、氧气送管道及氧气终端五个部分组成。（提供生产厂家授权、产品第三方检测报告、彩页等证明资料）
2、氧气二级稳压箱：为保证各病区病房终端的压力稳定，需在每个病区副管道上配置双回路氧气二级稳压箱，将主管道送来的氧气压力减压到各科室使用的不同压力，以便科室使用的气体恒压恒量，同时配有压力表，便于观测病区使用压力是否正常，确保系统安全运行。（提供生产厂家授权、产品第三方检测报告、彩页等证明资料）

3、氧气系统在每个二次减压箱后设置安全阀。安全阀开启压力Pk为1.1～1.25倍的管道系统最高工作压力,安全排放时应保证管道压力不大于1.25倍的管道系统最高压力；安全阀的回座压力Ph应小于管道系统最高工作压力。

4、压力检测报警系统：为保证各病区病房内终端压力使用安全和监测每个病区的气体压力情况和管理，在每层护士站处副管道上配置一台区域报警箱，具体是在区域阀箱前水平主管道上设置压力传感器，由电压力传感器接讯号线至区域报警箱。

5、氧气流量计：为了方便科室进行流量计量，每个病区设一个数字显示型氧气流量计，保证在断电的情况下不丢失数据。病区安装一套氧气流量计、采用测量气体质量的方法对氧气进行瞬间流量及累计流量的计量。

6、全部导管、阀门、仪表等安装前应清洁内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气或氮气吹扫干净，封堵两端备用，严禁油污。

7、安装及气密性、耐压和其它检验必须严格按标准执行。

8、终端采用快速自封插拔式接头、多层密封、有防误插保护措施。（提供生产厂家授权、产品第三方检测报告、彩页等证明资料）

9、每个床头10孔电器插座安装在设备带上，符合国际通用标准，平面、球面双层密封。

10、设备带上各种气体快速接头应具有不可互換性，以防插错。快速接头应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。打开吸入器开关调节至合适的使用流量，即可供病人吸氧，不用时按一下终端套，便可方便取下吸氧器，快速插座自动复位密封保证气体不泄漏。

11、普通病房终端压力不低于0.2MPa，麻醉机、呼吸机等医疗器械处压力不低于0.4MPa(可调区域0.2-0.5Mpa)。

12、管道接地按行业标准YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》规定，氧气管道应可靠接地，接地电阻应小于100欧姆。

13、系统泄漏率行业标准《医用中心供氧系统通用技术条件》规定，供氧系统的小时泄漏率应小于0.5%。

14、验收标准参照《医用中心供氧系统通用技术条件》，和《医用气体工程技术规范》进行竣工验收。

四、设备带呼叫系统配置要求(国内品牌)：

1、每病区单元安装一套系统，由主机、分机、护士插入式病员一览表、LED显示屏等组成。（提供生产厂家授权、产品第三方检测报告、CE认证、彩页等证明资料）

2、系统具有声、光报警功能，优先报警功能，对讲功能，自检功能，复位功能，多功能数码显示，通播广播功能，床头、主机复位功能。每一套含主机、分机、数码双面显示屏等。其中对讲分机每床位一只。走廊显示屏能显示床位、时间。

3、医护信号系统走线均暗敷设于线管内，管内穿线及设备安装由公司方负责，主机线盒采用最新优质接线盒，距地1.4米:主机在护办墙上壁装，距地1.4米，或台式安装，走道大屏幕床位显示器吸顶安装，病房床头分机装于床头设备带上。

4、主机容量: ≥60门， 最长通讯距离:600米 电源:220V工作方式 连续环境温度0-40℃ 相对湿度≤80％

5、系统采用总线制，具有双向呼叫、双向对讲、故障自动巡检等功能

6、系统由主机、显示屏、分机、卫生间紧急呼叫按钮等组成。系统采用双线连网，要求抗干扰性强不受外界闪电、电压等的影响，操作简单。

7、主机位医院护土值班室，每层一套，供医护人员使用主机与病员一览表合二唯一，并设呼叫床位指示灯和（床位）数码显示窗口及各种功能按键和数字按键。

8、显示屏要求配置每层一台，双面四位显示，其位于医院病房走廊上。

9、分机:安装在病员床头墙面或终端带上，并配有插头式呼手，供病员使用。

10、双向呼叫、双向对讲。主机多功能显示:直接显示报警床位号码，走底显示和复位功能。巡检功能:主机可巡检分机，以检查分机状况:开机自检:检测主机工作状况:音量调节:主机音量调节旋钮用于调节分机和主机的音量大小；音量调节旋钮用二调节主机和分机的音乐声的音量大小。

五、医用设备带：

1、病房床头终端治疗带:采用全封闭铝合金材料，表面整体喷塑，其面板可折卸，安装维修均极为方便，带内设置气体、强电、弱电三个走线槽

2、设备带材料设计壁厚≥2.0mm，宽度≥200mm。（提供生产厂家授权、产品第三方检测报告、彩页等证明资料）

3、病房设备带位置（设备带中心距地1.40m）。

4、设备带:按房间通长制作，床与床之间不留空隙。字体采用丝网印刷，带内电线强、弱、气体管道应分槽分三路设计，不能交叉和相互接触。

5、设备带配置:每个病床配置(氧气终端1个、呼叫对讲分机1个、10孔电源插座1个、床头灯1个、灯开关1个)。注:①、所有强、弱电与气体管道设备带内均分道设置，电路采用PC管与铝合金绝以符合电路安全要求。②、负责将电源线引至设备带内连接完成。

6、照明灯内在设备带内，灯管选用优质节能日光灯。

7、插座采用多功能插座，10孔，可插两线、三线、选用国内名牌。

8、每个房间设备带上设置一个漏电断路保护器，以保证用电安全。

六、售货服务：

1、全套设备保修两年。

2、接到保修电话2小时响应，24小时到达现场进行维护。

第四章  合同条款(仅作参考)

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1 “买方”系指（买方法定名称）。

1.2 “卖方”系指（卖方法定名称）。

1.3 “ 合同 ”系指买、卖双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5 “合同工程”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切工程及其他材料。

1.6 “服务”系指根据合同所含招标文件中规范要求的规定卖方承担与施工有关的辅助服务，如施工、工程、质保以及其他的服务，如配合运输、装卸及其它类似的义务。

1.7 “现场”系指项目单位工程建设地点。

 2.合同标的

详见第三章《工程需求一览表及规范》。

3.施工范围

3.1 合同的施工范围详见招标文件相关条款。

3.2 合同施工范围包括了所有工程，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工清单中并未列入而且确实是卖方施工范围中应该有的，并且是满足第三章相关条款对合同工程保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的工程补上，且不发生费用问题。

4.合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元。

本合同价格包括工程一览表所有工程。

4.2 所有报价均为货到现场落地价。
5.施工期和完工日期

5.1 本合同的完工期：2022年  月   日前。

工程要求用符合采购方标准，工程质量达标，工期完成指通过验收的时间。卖方可以在事先征得买方同意后提前要求验收,具体工期在签订定合同时确定。

6.结算方式

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

6.3 货款的支付          

6.3.1 合同签定后2日内，卖方应以银行保函的形式向买方缴纳合同金额的  ％的履约保证金。

6.3.2 合同生效后2日内，买方支付给卖方合同价格   %的预付款。

6.3.3 工程完成后经买方或买方委托的其他相关单位初步验收合格后，支付合同价格的   ％。

6.3.4 工程完成后，经买方或其它有关部门验收合格、支付合同价格的    %，并退还卖方履约保函。
6.3.5 剩余合同价格的    %作为质量保证金，待合同按14.3条款所要求的质保期内无质量问题，经买方或其它有关部门验收合格后支付。
6.3.6 买方将鼓励投标方提出比上述结算方式更有利于买方的结算方式。
7.施工和运输

7.1 本合同工期满足采购方的要求。

7.2 工程地点：采购单位指定地点。

7.3 工程中的设计由施工单位负责，采购方审定，符合要求后开始施工。

7.4 合同生效后卖方应向买方提供初步的施工计划。

7.5 全部工程经验收合格后的日期应视为完工日期，此日期即本合同第18.1款计算耽误工期违约金时的依据。

8. 质量要求、标准及卖方对质量负责的条件和期限

9.1 卖方应严格按照采购方要求进行施工。

9.2 买方按照国家规定的有关检验标准进行验收，如发现质量问题，卖方应在接到通知之日起3日内做出书面答复，如需到安装现场解决，应在接到通知之日起 1日内抵达现场进行处理。

9.3 工程的质量保证期为最终验收后一年起。施工方对工程质量负责，如确因工程质量发生问题，将由施工负责重新修缮，并按照买方要求进行更换。

10.索赔

10.1根据合同检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

根据工程施工完成度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低工程的价格。

10.2 如果在买方发出的索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第16.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

11.工期延误

11.1 卖方应按照“工程一览表”中合同规定的时间和要求完工。

11.2 如果施工方毫无理由的延期，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果施工方遇到不能按时完工的情况，应及时以书面形式将不能按时完工的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延工期时间。

12.违约罚款

12.1 除合同规定外，如果卖方没有按照规定的时间完工，或没有达到投标书中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

13.税费

13.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

13.2 本合同价格为含税价。卖方提供的工程、服务等全部包含在合同价格内，由卖方承担。

13.合同争议的解决

13.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交合同履约地的省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

13.2 法院判决对双方均有约束力。

13.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

13.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14.违约终止合同

14.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内完工。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

15.转让和分包

15.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

15.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。
16.适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

17.合同生效及其他

17.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

17.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执二份。

17.3 招标文件、中标单位的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

17.4 如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

附件：响应文件格式
响应文件
项目编号：KC—ZFCG—2022—J002

      项目名称：库车市第二人民医院综合楼供氧工程项目

投标单位：××××××

法定代表人:××××××

×××年×月××日

投 标 函 格 式

致：库车市政府采购中心

根据贵方就           （项目名称）进行竞争性谈判，标书编号       号招标文件，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人              (投标单位的名称)，提交下述文件正本壹份，副本三份。

1、投标报价表;

2、售后服务承诺书及计划;

3、经营业绩一览表;

4、投标保证金;

5、产品质量证书;

据此函，签字人兹宣布同意如下:

（1）按招标文件规定提供交付工程的投标总价为人民币(大写)      （小写）            元。

（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。

（4）同意贵方没收投标保证金的有关条款。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按合同约定的产品配置标准、施工时间、施工地点及时完成工期，并完成交付买方验收、使用。

（7）与本次投标有关的正式通讯地址为：

（8）同意本次招投标要求将税收纳入在当地税务系统。

地址：                                 邮编：           

电话：                    电话：              （手机）

投标单位代表姓名（签字）                   

投标单位名称                               

公  章：                          日 期：                

二、法定代表人授权书
本授权书声明：    （谈判人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就“        ”项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
附法定代表人及被授权人身份证正反面
法定代表人签字盖章： 
职 务： 
单位名称： 
代理人（被授权人）签字盖章： 
职 务： 
单位名称： 
报价供应商名称： （公章） 
日 期： 
附件三

开   标   一   览   表

投标人名称：                                          单位：万元
项目名称：
招标编号：
	招标编号
	项目名称
	数量
	单价
	合价
	质保
	交工期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价(大写)
	


投标单位法人授权代表签字：

投标单位公章：

日期：
注： 开标一览表需单独密封。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知11.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标书不予接受。

附件四

报价明细表

（此表参照下表或者由各投标人自行编制填写，须包括详细的工程清单、价格、施工地点、名称、规格等。）

	序号
	名 称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	合计总价（万元）
	


注明 ：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。.

2、配套件应按招标文件有关规定报价，包含在投标总报价之内。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位法人授权代表人签字：                                                  

投标单位公章：

日期：
附件五
技术条款偏离表

招标编号：                                              年   月   日

	序号
	招标规格
	投标规格
	响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位法人授权代表人签字： 

投标单位公章：

附件六
商务条款偏离表

招标编号：                    年   月   日

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位法人授权代表人签字：

投标单位公章：

附件七

经使用单位确认的近三年业绩证明
招标编号：                                               年   月   日

	地区
	项目名称
	竣工日期
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位法人授权代表人签字：                                                   

投标单位公章：

附件八.
售后服务承诺书

请提供一份详细的售后服务承诺书和计划书。

投标单位法人或授权代表签字：                 

投标单位盖章：

日期：


