



招  标  文  件

项目编号：0634-234XZ1ZH0023
项目名称：疏勒县人民医院留观安置综合楼超融合数据中心机房项目

委托单位：疏勒县人民医院

采购代理：新疆招标有限公司

                                
新疆招标有限公司编制

 目     录

3

第一部分 投标邀请

5

第二部分  投标人须知

7

投标人须知附表

9

A  说　明

10

B  招标文件

10

C  投标文件的编写

13

D  投标文件的递交

14

E  评标程序

17

F  授予合同

18

G  招标失败条件

18

H 招标纪律要求

20

第三部分  货物需求及技术要求

20

第四部分  合同范本

55

第五部分　范本格式



第一部分 投标邀请

项目编号：0634-234XZ1ZH0023

1、新疆招标有限公司受疏勒县人民医院的委托，对该院疏勒县人民医院留观安置综合楼超融合数据中心机房项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。   
2、招标内容：预算：370万元整。具体内容详见招标文件第三部分。 
3、获取招标文件的时间期限、方式：
投标人可从2023年2月23日至2023年3月2日每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。申请获取招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本、法人代表授权书、被授权人身份证。
4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2023年3月15日11:00时（北京时间）
6、开标地点：新疆招标有限公司10楼开标一室
地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街金融大厦10楼
7、投标人资格标准：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7. 本项目不接受联合体投标。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

委托方名称：疏勒县人民医院

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼（招标一部）

电子信箱374807263@qq.com

联系人：王浩羽
电话：18160659265
传真：0991-4524058

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：3002013709022305571

第二部分  投标人须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

B. 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

C. 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

D. 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

G. 招标失败条件

投标人须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：疏勒县人民医院留观安置综合楼超融合数据中心机房项目

项目编号：0634-234XZ1ZH0023

	2
	委托方名称：疏勒县人民医院

	3
	招标代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

	4
	投标保证金金额：无 

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	投标人资格标准：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7. 本项目不接受联合体投标。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

备注：此款为实质性内容，如不符合将视为投标无效。

	7
	保证金由基本账户转出

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：3002013709022305571

	8
	投标有效期90天（如不满足将导致投标无效）

	9
	投标文件：一套正本，五套副本

	10
	投标文件以密封形式递交至：开标现场

投标文件递交截止时间：2023年3月15日11:00时（北京时间）

	11
	开标日期：2023年3月15日11:00时（北京时间）

开标地点：乌市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦10楼开标1室 

	12
	未标注允许进口的产品不接受进口产品投标。

	13
	质疑电话：18160659265

	14
	注：本项目行业划分标准所属行业为制造业-专用设备制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业。

	15
	根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定：本项目预算金额3700000元，预留该部分采购项目预算金额的40%（1480000元）专门面向中小企业采购，其中1480000元的100%预留给小微企业采购；

	16
	履约保证金形式：电汇、转账等；履约保证金金额：合同总价款的5%。
中标人在收到中标通知书后的15日内向采购人提交合同总价5%的履约保证金。

	授　予　合　同

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准按照计委（2002）1980号文执行（不含税）。


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、“委托方”系指疏勒县人民医院；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4.投标人资格：(废标因素)

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

4.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

4.5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

4.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4.7. 本项目不接受联合体投标。

4.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同范本；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2投标人对招标文件有质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2） 资格证明文件；

（3） 所投设备的相关技术/证明资料；

（4） 投标保证金；

（5） 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写金额和大写金额要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准；
13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14.投标货币

14.1 人民币报价。
15．投标人的证明文件：（随身携带备查）
15.1. 具有独立承担民事责任的能力；（营业执照副本原件或经第三方公证的复印件件）

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表，复印件加盖投标人公章）

15.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，复印件加盖投标人公章）

15.5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

15.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

15.7. 本项目不接受联合体投标。

15.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

注：（1）除有特别说明外，原则上所有文件必须按照上述要求提供；并且将其复印件加盖投标企业公章附在投标文件里；
（2）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致投标无效）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法人或法人授权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19 投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正副本合并密封，在密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

（1） 委托方名称：           
（2） 项目名称：             
（3） 包号及内容：           
（4） 项目编号：             
（5） 注明“开标时才能启封”

（6） 投标单位名称：            
20.3为方便开标唱标，投标人须将开标一览表、保证金缴纳凭证与投标文件正本密封在一起。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2023年3月15日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。

E  评标程序

23．开标

23.1本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2 宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。
23.5对采购人的纪律要求

      采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。
24.2 在对投标文件进行详细评估之前，监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。对资格审查不合格的，其投标将被拒绝。
24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

	序号
	评审内容
	是否满足

	1
	在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。
	

	2
	投标报价未高于单项和总价设定的预算金额。
	

	3
	在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。
	

	4
	评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
	

	5
	评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性响应招标文件。
	

	6
	质保期、交货期满足招标文件要求。
	

	7
	（1）本项目中标投标人所投产品的生产厂家为大型企业的，须将采购项目中的40%分包给一家或者多家小微企业，提供承诺函；

（2）投标人所投产品的生产厂家不为大型企业的，须提供中小企业声明函。
	

	审查结果
	


25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%，如此类推，算出所有投标人的价格得分。

二、技术、商务部分（70分）
	序号
	评分项目
	评分内容
	评分标准
	满分值

	1
	价格部分（30分）
	投标价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100
	30

	2
	商务部分（20分）
	投标人实力
	投标人所需具备的资质要求：
1. 具备自治区乙级及以上有效涉密系统总集成资质并且具备涉密运维资质，在国家保密局下发的《自治区涉密信息系统集成资质单位名录》内，得5分，否则不得分。
2. 具有电子与智能化工工程专业承包资质证书得2分，否则不得分.
3. 具有质量管理体系认证证书（ISO9001）得1分，否则不得分。
4. 具有服务管理体系认证证书（ISO20000）得1分，否则不得分。
5. 具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001）得1分，否则不得分。
6. 具有信息技术服务（ITSS）运维证书得1分，否则不得分。
7. 具有软件能力成熟度模型CMMI L3及以上认证得1分，否则不得分。
8. 具有ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书得1分，否则不得分。
9. 具有ISO 14001环境管理体系认证证书得1分，否则不得分。
10. 具有软件企业证书得1分，否则不得分。
（注：须提供复印件加盖公章，否则不计分）
	15

	3
	
	售后服务方案
	提供针对于本项目的售后服务方案，方案内容包括：工作场所，人员配置、工作经验、零备件供应及保障措施方案等。售后服务方案内容完整、详细，符合项目需求得5分；方案内容不完整，但方案内容详细，符合项目需求得3分；不提供不得分不得分。
	5

	4
	技术部分（50分）
	售后服务承诺书
	投标人所投核心产品（防火墙、漏洞扫描、超融合一体机、备份一体机、机房空调）需提供针对本项目的售后服务承诺书，提供得 5 分，否则不得分。
	5

	
	
	实施方案
	提供针对本项目的实施方案，内容包括产品配送、项目实施进度、培训方案等。方案内容完整、详细，符合项目需求得6分。方案内容不完整，但内容详细符合项目需求得3分，未提供不得分。
	6

	4
	
	实施团队人员
	1.投标人派遣的项目经理应具有系统集成项目管理工程师（中级）以上证书，提供本单位近半年缴纳社保证明。全部满足得4分，否则不得分。（全部材料需提供相关证明材料，不提供不得分）
2.投标人派遣的技术经理应具有高级软件开发工程师证书，且提供本单位近半年缴纳社保证明。全部满足得3分，否则不得分。（全部材料需提供相关证明材料，不提供不得分）
3.项目团队人员，其中至少有1人有 IT服务项目经理证书（ITSS），至少2人有系统集成项目管理工程师（中级）（项目经理除外），不低于2人有IT服务工程师（ITSS），全部满足得3分，否则不得分。（全部材料需提供相关证明材料，不提供不得分）
投标人需出具项目团队人员所在单位近半年连续缴纳社保证明，全部材料需提供相关证明材料，不提供不得分
	10

	5
	
	技术指标
及配置参
数
	根据第三部分货物需求及技术要求，全部满足要求得20分。每有一条参数偏离扣1分，扣完为止。需要对应提供参数中要求的佐证材料（功能截图、产品证书、检测报告等），请务必保证材料真实性，避免参数左右复制情况。
	20

	6
	
	产品性能及质量保证
	1、 为保证网络安全，防火墙产品须具有对网络异常流量进行安全处置能力，提供国家公安部、国家版权局或国家信息测评中心出具的产品检测报告，提供检测报告得 3分，未提供不得分。
2、精密空调控制系统主控及加湿软件具备计算机软件著作权登记证书，提供证书得 3分，未提供不得分。
3、为保证本项目网络安全设备安全可靠运行，降低安全风险，避免操作系统等存在可被利用漏洞，网络安全产品需提供国家版权局《计算机软件著作权等级证书》-名称为安全操作系统；国家版权局《计算机软件著作权等级证书》-名称为多核分布式安全操作系统；提供一项得3分，未提供不得分。
	9


说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差30%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

针对本项目非预留部分（预算金额的60%）：
本项目将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。若大中型企业中标，鼓励大中型企业向小微企业分包。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，经评审具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件，且综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公示发布的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，应在30日内与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

33.1.1中标人须向新疆招标有限公司支付中标服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
34投标人应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.投标人在中标后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体内容详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购【2022】17号。

35.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

G  招标失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

H 招标纪律要求

39. 对委托方的纪律要求

委托方不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

40. 对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与委托方串通投标，不得向委托方或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

41 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

42 对评标委员会成员要求评标纪律

42.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

42.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向委托方征询确定中标人意向。

42.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

42.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

第三部分  货物需求及技术要求
1、超融合设备

	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	一、内网业务系统超融合

	1
	超融合一体机
	本次配置5台超融合节点，单台配置如下：
1、CPU：配置≥2颗处理器，主频不低于2.1GHz/核数不低于24核
2、内存：配置≥640GB（20*32GB）；
3、硬盘：配置≥2*1.92TB SATA接口 2.5寸固态硬盘，6*8TB 3.5寸 SATA HDD盘
4、Cache配置：配置≥2块600GB SAS；
5、网络：配置≥4*10GE万兆网口（含2个光模块）,配置8*GE千兆网口（含2个光模块）；
6、电源：双电源
8、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理。
9、支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复。
10、支持生产预安装虚拟化、分布式存储和管理软件。
11、超融合系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求。
12、提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态（提供截图证明）；
13、支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断（提供截图证明）；
14、支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换（提供截图证明）；
15、支持USB设备映射共享、直通配置、多协议选择（USB1.0/2.0/3.0）、热添加、热删除，支持USB虚拟机HA等功能（提供截图证明）；
16、提供5年硬件原厂维保，5年软件订阅服务，超融合解决方案实施服务。
	台
	5

	2
	存储交换机
	端口配置不低于：12个万兆光口，12个千兆电口
交换性能不低于：1.28Tbps；
包转发率不低于：480Mpps。
配置4个万兆多模光模块和相应数量5m多模光纤线，提供5年硬件质保；
	台
	1

	3
	业务交换机
	端口配置不低于：4个万兆光口，24个千兆电口
交换容量不少于4.32Tbps，
包转发率：168Mpps，
配置4个万兆多模光模块和相应数量5m多模光纤线，提供5年硬件质保；
	台
	1

	4
	备份一体机
	1、非OEM；提供软件著作权登记证书，软件产品登记证书。
2、2U机架式备份容灾存储一体化设备，至少配备1颗64位8核处理器，主频≥1.7 GHz；配备≥32GB高速缓存，可扩展至352GB；提供2个板载千兆GE网口+2个10GE光口；支持PCie≥3,支持RAID0,1,10,5,50,6,60,配置电池掉电保护，掉电保护时间≥72小时；本次配置2块≥240GB企业级SSD硬盘；配置8块≥8TB SATA硬盘。
3、灾备系统为基于Linux的嵌入式系统,系统稳定安全。
4、操作系统支持：支持Windows/Linux/Unix等系统平台，支持主流国产CPU芯片及国产操作系统。
5、数据库支持：支持对SQL Server、Oracle、DB2、GBase、MySQL、Exchange Server、MongoDB、PostgreSQL、SAP HANA、Gauss DB等主流数据库系统API级备份保护；
6、虚拟化/云平台支持：支持对Vmware vSphere ESX/ESXi，Microsoft Hyper-V，XenServer、FusionSphere、H3C CAS、SANGFOR HCI等平台无代理备份；支持Hadoop以及OpenStack云平台无代理备份
7、文件系统支持：支持Windows/linux/unix系统下的文件系统保护；支持文件系统卷级备份功能，支持整卷恢复以及单文件的细粒度恢复。
8、保护模式：提供多个虚拟机并发备份和恢复功能，支持在WEB页面中设置备份恢复任务的虚拟机并发数量，最大可设置10个虚拟机并发数量，以提高备份恢复效率。
9、持续数据保护：支持实时备份数据的应急接管和容灾演练功能，基于块级数据复制，支持无限历史时间点留存，时间选择精度为微秒级，可直接在灾备系统中进行应急接管和容灾演练；
10、灾备存储：支持D2D2T、D2D2B、D2D2C等数据归档功能；支持将业务系统数据直接备份到对象存储。
11、灾备恢复功能：支持对操作系统进行原机、异机恢复，支持文件系统的原机、异机在线恢复，支持数据库原机、异机恢复，支持虚拟化平台快速恢复。
12、其他功能：支持基于源端的并行重复数据删除功能，多个备份节点均可构建指纹库，以提升重复数据删除性能；支持永久增量备份，首次备份对数据进行完全备份，之后可一直进行增量备份，且每次增量备份自动合成完全副本，以提升备份效率、节省存储空间。
13、勒索病毒防范：基于勒索病毒对数据进行加密的原理，备份系统可通过技术手段防止勒索病毒篡改备份数据，实现备份数据勒索病毒防范，保障备份数据的绝对安全性。
14、管理功能：要求管理功能均在一个中文WEB管理界面内，易于管理与维护，支持灾备系统自备份功能，并且自备份可导出；采用B/S架构的管理方式，灾备系统的所有功能均通过更安全的https协议进行管理
15、功能授权：配置不限个数的windows及linux平台操作系统及应用文件系统备份保护功能模块；配置不限个数的虚拟化平台下数据备份保护功能模块；配置不限个数的数据库备份保护功能模块；
16、提供原厂商针对本设备的五年质保，7*24小时技术响应支持，原厂技术工程师安装部署服务。提供原厂商针对本项目的授权函与服务承诺函
	台
	1

	5
	容灾软件
	一套备份与恢复系统,同时支持定时备份保护、副本数据管理、持续数据保护、云备份和异地容灾。一体机支持集群架构，多个灾备节点可以组成一个高可用的灾备系统，避免因软硬件故障、人为误操作等造成灾备系统不可用的问题。要求灾备系统支持对SQL Server、Oracle、DB2、DB2 DPF集群、 GoldenDB 、GBase、MySQL、Exchange Server、MongoDB、PostgreSQL、openGauss、MogDB等主流数据库进行在线API级保护；提供对Gbase，国产主流数据库进行在线保护；
1.提供海量数据库兼容性认证；
2.要求提供oracle 官方认证,Oracle Backup Solutions Program (BSP)及SAP HANA 官方认证；
为了满足未来私有云的扩展需求，灾备系统需支持对Vmware vSphere ESX/ESXi，Microsoft Hyper-V，XenServer，oracle VM等主流虚拟化平台应用保护；支持Hadoop以及对OpenStack云平台K/L/M/N/O/P/Q/R版无代理API级保护功能；
3.支持国产虚拟化系统平台无代理保护；
4.支持虚拟化异构恢复能力，支持在灾备系统的web界面操作即可将vmware平台的虚拟机备份后直接恢复到Fusion compute虚拟化平台中。
5.支持虚拟机并发备份和恢复功能，支持在WEB页面中设置单个备份和恢复任务中的虚拟机并发备份和恢复数量，最大可设置10个虚拟机并发数量，可大幅提高备份恢复效率；
6.支持对Windows/Linux业务系统数据进行实时复制保护，基于实时的IO级增量数据捕获技术，实现在线实时备份到灾备系统（无需备用机资源），业务数据不丢失，可设定任意历史点的数据快速恢复。
7.支持实时备份数据的应急接管和容灾演练功能，基于虚拟磁盘快照和实时备份的日志数据，通过图形化界面快速生成生产服务器在历史某一时间完整状态的完整虚拟磁盘，时间选择精度为微秒（0.000001）级。
8.支持无限历史时间点留存，并且任意历史时间点可进行应急接管和容灾演练，进行应急接管和容灾演练时无需备用机资源，可直接在灾备系统中进行应急接管和容灾演练。（提供内置应急接管和容灾演练的功能）
9.支持永久增量备份以实现断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据。
10.支持永久增量备份技术，初次备份对数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，且提升恢复效率。
	套
	1 

	二、外网DMZ区超融合

	1
	超融合一体机（前置区）
	本次配置3台超融合节点，单台配置如下：
1、CPU：配置≥2颗处理器，主频不低于2.1GHz/核数不低于24核
2、内存：配置≥640GB（20*32GB）；
3、硬盘：配置≥2*1.92TB SATA接口 2.5寸固态硬盘，6*8TB 3.5寸 SATA HDD盘
4、Cache配置：配置≥2块600GB SAS；
5、网络：配置≥4*10GE万兆网口（含2个光模块）,配置8*GE千兆网口（含2个光模块）；
6、电源：双电源
8、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理。
9、支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复。
10、支持生产预安装虚拟化、分布式存储和管理软件。
11、超融合系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求。
12、提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态（提供截图证明）；
13、支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断（提供截图证明）；
14、支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换（提供截图证明）；
15、支持USB设备映射共享、直通配置、多协议选择（USB1.0/2.0/3.0）、热添加、热删除，支持USB虚拟机HA等功能（提供截图证明）；
16、提供5年硬件原厂维保，5年软件订阅服务，超融合解决方案实施服务。
	台
	3

	2
	存储交换机
	端口配置不低于：12个万兆光口，12个千兆电口
交换性能不低于：1.28Tbps；
包转发率不低于：480Mpps。
配置4个万兆多模光模块和相应数量5m多模光纤线，提供5年硬件质保；
	台
	1

	3
	业务交换机
	端口配置不低于：4个万兆光口，24个千兆电口
交换容量不少于4.32Tbps，
包转发率：168Mpps，
配置4个万兆多模光模块和相应数量5m多模光纤线，提供5年硬件质保；
	台
	1

	三、内外网安全设备

	1
	外网出口防火墙
	1.三层吞吐量≥40Gbps，并发连接数≥450W，新建连接数≥20W；硬件指标：1U；双电源；不少于16个千兆电口，4个Combo口,4个千兆光口,6个万兆光口，1个Console口，2个USB 2.0；
2.产品支持实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式部署。
3.产品支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。
4.产品支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能， 支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。
5.产品支持NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。
6.产品支持支持至少5500条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。
7.支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略；
8.支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单；
9.支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能；
10.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配；
11.支持多用户共享上网行为管理；
12.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。
13.产品资质：公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；国家版权局《计算机软件著作权等级证书》； 
	台
	1

	2
	内网业务边界防火墙
	1.三层吞吐量≥40Gbps，并发连接数≥450W，新建连接数≥20W；硬件指标：1U；双电源；不少于16个千兆电口，4个Combo口,4个千兆光口,6个万兆光口，1个Console口，2个USB 2.0；
2.产品支持实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式部署。
3.产品支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。
4.产品支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能， 支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。
5.产品支持NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。
6.产品支持支持至少5500条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。
7.支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略；
8.支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单；
9.支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能；
10.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配；
11.支持多用户共享上网行为管理；
12.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。
13.产品资质：公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；国家版权局《计算机软件著作权等级证书》；
	台
	1

	3
	漏洞扫描
	1.专用硬件平台。提供不少于2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，4个千兆电口。支持授权IP数128；
2.产品服务：五年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；
3.产品功能：支持检测的漏洞数大于230000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，并提供CVECompatible证书。（需要提供功能截图）；
4.产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVEID、BUGTRAQID、CNCVEID、CNVDID、CNNVDID、MS编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。
5.支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统，提供详细漏洞列表。
6.支持扫描主流云主机机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，要求能够扫描大于5000条相关漏洞，并提供功能截图和支持的漏洞列表（需要提供功能截图）；
7.支持对C/C++/Python/Java/Php/go等语言的代码解析，语言的词法、语法分析。内置缺陷模板和缺陷规则，并支持自定义（需要提供功能截图）；
8.应支持分布式网络扫描任务处理方法和系统（提供国家权威机构颁发技术证明材料）；
9.支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测；支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务；支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行；
10.支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情；提供灵活的报表自定义，可定制报表标题、封面logo、报表页眉和页脚、报表各章节显示内容；
11.具备应急漏洞响应能力，可在紧急漏洞爆发后第一时间提供检测插件。请提供截图和链接。（需要提供功能截图）；
12.产品资质：计算机软件著作权登记证书；公安部销售许可证（网络脆弱性扫描增强级）；
	台
	1


2、机房设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1.服务器机柜

	1
	服务器机柜
	1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；机柜自带2条PDU输出端口数量：20*GB 10A+4*GB 16A
2、机柜采用1.0mm～2.0mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜静态承载能力需通过不小于2400kg测试，并提供测试报告；
3、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜需带载550kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告；
4、服务器机柜、网络布线柜、配电柜、空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护；
5、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。
6、具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求；
7、机柜采用系列化的工程安装孔，可配合工程安装支架在防静电地板安装；                                                                           
	个
	26

	2
	机柜侧门板
	机柜侧门板-用于1200mm深,2000mm高机柜
	块
	27

	2.密闭通道系统

	1
	控制天窗
	用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道顶部密封                                                                                                                                                                                                                                                                        
	个
	3

	2
	600宽全玻天窗
	1、天窗应采用覆膜钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。
2、天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%，并提供相关透光率及全景天窗实物图片，提供检测报告。
3、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，须达到无间断级联方式控制。
4、活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。
	套
	13

	3
	安装支架
	PAD与门禁安装支架
	套
	1

	4
	手动平移门
	1、通道门高度2.0m；
2、通道端门需采用手动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可手动开启；
3、平移门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏；
4、通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度；
5、通道门板整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度。
	套
	2

	5
	600宽线槽
	1、走线槽具有信号线和电源线隔离设计，应支持模块化设计、去工程化安装特性；
2、为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，厚度为不小于1.5mm，具有强弱电明显标示。
	套
	16

	6
	机柜下封板
	用于600mm机柜机柜底部密封
	套
	1

	7
	600mm宽机柜顶部围板
	用于通道顶部围挡，上沿与通道端门门盒平齐
	套
	16

	8
	通道状态指示灯
	门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动；
	套
	2

	9
	氛围灯
	照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光
	套
	2

	3.供配电系统

	1
	模块化UPS
	1、模块化UPS主机容量120kVA，单模块功率30kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流逆变，功率变换器和系统元件均由DSP控制。
2、输入输出制式为三相输入三相输出。输入电压范围应不小于138V-485VAC，305VAC以上不降额；输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。输入功率因数不小于0.99；输入支持主旁同源和不同源。交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。输出功率因数为1，对于超前0.5和滞后0.5的负载不降额。输出电压稳压精度应小于380V±1％。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz(电池逆变工作方式)。线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%，输出电压谐波失真度（THDu）≤1%。
3、模块热插拔特性：功率模块、旁路模块和控制模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时，应自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。
4、控制模块：UPS应采用集中控制的逻辑，且保证控制单元具备冗余备份 ，以提升系统可靠性，请提供实物图片作答。
5、显示与操作功能：采用LCD触摸大屏液晶显示操作面板，支持多种语言并自选语言。
6、市电模式下，UPS系统在线模式下效率应达到96%。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%。请提供应标产品TUV测试报告并依据证书作答。
7、过载能力：逆变过载能力，60分钟（110%额度电流），10分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。旁路过载能力，长期（135%额度电流）。
8、UPS主机结构抗震性能强，能满足8、9级地震烈度测试，并提供抗震测试报告。
9、保护功能：具有输出短路保护、过载保护、输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。
10、支持电池节数30-44节可调，支持系统冷启动。
11、UPS主机内置维修旁路开关，便于检修维护，需保证设备安全与稳定性。
12、标配RS485、干接点、SNMP通信接口，标配网管软件，可通过网络对多台UPS运行状态同时监控。
13、为了进一步贯彻落实国家三部委关于《工信部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节〔2017〕77号），推动绿色数据中心建设大力发展。要求模块化机房产品PUE值＜1.4以下，从而进一步响应国家和政府节能减排号召要求，需提供中国绿色网格颁发的PUE测试证书。
	台
	2

	2
	功率模块
	30kVA功率模块，支持热插拔
	台
	4

	3
	精密配电柜
	1、精密配电柜柜体尺寸：600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)含防雷，触摸监控屏。
2、设备应支持实时采集输入输出断路器、防雷器、防雷器保护开关的状态；实时采集输入电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电度、功率因数、谐波等电气参数；实时采集输出电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电度、功率因数、谐波等电气参数及端子温度；
3、母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.90%，需提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》以证明铜排纯度符合要求。
4、IT配电单路250A MCCB输入，输出共40A/1P*56，智能三相电量仪。
	台
	1

	4.温控系统

	1
	恒温恒湿精密空调
	1) 总制冷量：≥50.7kw、显冷量≥46.6kw（回风工况24℃，50%RH）、显热比：≥0.9、EC风机、上送风下前回风、风量：≥13300m3/h。
2)机组尺寸1325*990*1980、重量468kg。
3)温度调节范围：+17℃~+40℃；温度调节精度：±1℃
湿度调节范围：30%~80%RH；湿度调节精度：±5%RH
温、湿度波动超限应能发出报警信号
4)PTC电加热功率≥9KW；电极式加湿量≥13kg/h
5)电气性能：380V±10%；频率：50HZ±2HZ
6)机房专用空调应具有高效节能性，采用谷轮高效涡旋压缩机，施乐百EC节能风机、采用“V”型大面积蒸发器。
7)空调室内风机必须采用无级可调速EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。
8)机房专用空调的空气洁净度：空气过滤器应便于更换，应保证机房的洁净度达到A级机房的要求
9)机房专用空调每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。
10)机房专用空调每台机组应采用框架式结构，面板内嵌隔音隔热防火保温棉。
11)机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时
12)采用 7寸及以上彩色触控屏
13)具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信 息不小于 500 条
14)具有报警及故障诊断功能，告警记录功能，自动保护，自动 恢复，自动重启动等功能
15)具有联动与群控功能：通过 CAN 总线方式，同一区域可以 将不低于 32 套机组进行统一控制管理。群控功能包括：备 份自动切换功能：当群组中机组发生故障时，备份机组自 动投入运行；轮巡功能：定时切换备份机组；层叠功能：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量
16)具有多级密码保护功能
17)具有现场监控及远程监控能力
18)控制系统可通过 U 盘进行控制器程序维护升级
19)机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力
20)制造商精密空调控制系统主控及加湿软件软件计算机软件著作权登记证书、ISO9001质量管理体系认证（提供证书复印件）
	台
	2

	2
	单冷精密空调
	1) 总制冷量：≥50.7kw、显冷量≥46.6kw（回风工况24℃，50%RH）、显热比：≥0.9、EC风机、上送风下前回风、风量：≥13300m3/h。
2)机组尺寸1325*990*1980、重量468kg。
3)温度调节范围：+17℃~+40℃；温度调节精度：±1℃
湿度调节范围：30%~80%RH；湿度调节精度：±5%RH
温、湿度波动超限应能发出报警信号
5)电气性能：380V±10%；频率：50HZ±2HZ
6)机房专用空调应具有高效节能性，采用谷轮高效涡旋压缩机，施乐百EC节能风机、采用“V”型大面积蒸发器。
7)空调室内风机必须采用无级可调速EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。
8)机房专用空调的空气洁净度：空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，空气过滤器应便于更换，应保证机房的洁净度达到A级机房的要求
9)机房专用空调每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。
10)机房专用空调每台机组应采用框架式结构，面板内嵌隔音隔热防火保温棉。
11)机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时
12)采用 7寸及以上彩色触控屏
13)具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信 息不小于 500 条
14)具有报警及故障诊断功能，告警记录功能，自动保护，自动 恢复，自动重启动等功能
15)具有联动与群控功能：通过 CAN 总线方式，同一区域可以 将不低于 32 套机组进行统一控制管理。群控功能包括：备 份自动切换功能：当群组中机组发生故障时，备份机组自 动投入运行；轮巡功能：定时切换备份机组；层叠功能：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量
16)具有多级密码保护功能
17)具有现场监控及远程监控能力
18)控制系统可通过 U 盘进行控制器程序维护升级
19)机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力
20)制造商具有精密空调控制系统主控及加湿软件软件计算机软件著作权登记证书、ISO9001质量管理体系认证（提供证书复印件）
	台
	1

	3
	空调室外机
	双风机、220V供电、自研调速器。
	台
	3

	4
	配电室精密空调
	制冷量≥12.5KW、显冷量≥11.3KW，风量≥3600m3/h；单冷
	台
	1

	5
	空调室外机
	单风机、220V供电、自研调速器。
	台
	1

	5. 通道环境检测系统

	1
	通道控制器
	1、要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。
2、为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，请提供微模块监控系统组网图；
3、具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G；
4、支持SIM卡短信告警功能；
5、支持蜂鸣器现场告警；
6、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天；
7、支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，AI/DI/DO接口，48V和12V电源输出；
	台
	1

	2
	ETH插座
	1、输入电压48VDC；
2、输出≥4个POE接口，负责供电及数据传输。
	个
	6

	3
	通道显示屏
	1、显示屏为9英寸及以上，支持多点触控；
2、支持安卓或ios等智能系统并自带本地管理系统APP；
3、支持无线Wifi接入数据机房管理系统；
4、自带APP，并通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测；
5、单个模块应支持近端移动运维，PAD和手机APP可监控
	个
	1

	4
	电磁锁
	天窗磁力锁吸附力不小于10KG (可吸附起表面平整10KG物体)，磁力满足天窗正常使用要求。
	个
	8

	5
	智能微模块执行器
	智能微模块执行器含天窗控制与通道照明控制。
	个
	2

	6
	LED灯
	1、LED灯管；
2、通道照明亮度不小于300LUX；
	个
	34

	7
	通道门禁
	门禁系统应支持密码、IC卡的权限设置，同时磁力锁的吸合能力应不小于280KG
	套
	1

	8
	多功能传感器
	传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测
	个
	3

	9
	水浸传感器
	1、绝缘电阻> 500MΩ；
2、支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m，支持声音报警
	个
	2

	10
	水浸检测绳
	长度5m，定位监测
	条
	4

	11
	温湿度传感器
	1、测温范围–20℃～+70℃；
2、工作电压：10V DC～16V DC
	个
	3

	12
	蜂鸣器
	1、输入电压：9-16VDC
2、防护等级:IP50
	个
	1

	13
	标配线缆
	微模块之间连接通信线缆
	批
	1

	6、动环监控系统

	1
	动环监控一体机
	软硬一体化，支持≥50000测点的智能设备接入；标配存储空间≥500G；双网口；≥8个RS485/RS232串口 ；≥6个DI；≥2个USB接口；1U高标准19寸机架式；双路交流电源:AC 220V；可选配 48V 供电。
	台
	1

	2
	3D视图
	1、机房视图：系统支持在线创建2D或3D机房及模块化场景，两种场景一一对应，可以切换展示；
2、制冷视图：系统支持通过制冷组件，构建IDC制冷系统拓扑设计，从而达到制冷系统连接关系的直观展示，系统支持制冷系统中冷量的关键测点定制，以及测量参数绑定；
3、配电视图：系统支持配电组件，实现数据中心配电拓扑设计，实现配电系统的精细化管理，支持电路系统关键节点定制，以及测量参数绑定，支撑多层次、精细化的PUE评估；
4、与基础软件配套
	套
	1

	3
	交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含2个交流电源
	台
	1

	4
	采集器
	1、数据采集器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带linux系统，避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患。
2、RS485接口、AI/DI接口须可支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电；
3、接口需统一采用RJ45端子，简化线缆种类，简化交付难度；
4、所有板卡、传感器须支持热插拔，即插即用；
5、须支持web服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理；
6、须提供LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数；
	台
	1

	5
	扩展模块
	8路RS485/AI/DI复用端口
	台
	1

	6
	短信告警模块
	IOT短信告警模块及配件
	个
	1

	7、视频监控系统

	1
	摄像头
	1、图像传感器：1/3"  200万像素逐行扫描CMOS以上；
2、支持最低照度：0.1Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR；
3、支持红外照射距离≥20米;
4、自动（ICR）/彩色/黑白/定时/报警触发；
5、支持RJ45 10M/100M以太网口接入，支持POE供电；
	个
	5

	2
	视频服务器
	最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码,2*HDMI
	台
	1

	3
	硬盘
	8TB视频云平台专用硬盘
	个
	2

	8、机房配套

	1
	ATS市电配电柜
	1、精密配电柜柜体尺寸：600mm(W)*850mm(D)*2000mm(H)含防雷，仪表。
2、含ATS开关，UPS市电输入开关，空调市电开关
	台
	1

	2
	UPS输出配电柜
	1、精密配电柜柜体尺寸：600mm(W)*850mm(D)*2000mm(H)
2、UPS市电输出开关，支持并机使用，负载开关
	台
	1

	3
	UPS输入、输出电缆
	YJV-(4x95+1x75)mm^2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑)
	米
	60

	4
	PDU输入电缆
	RVV-3x6mm^2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿)
	米
	550

	5
	机柜接地线
	 BVR-10mm^2-黄/绿
	米
	100

	6
	制冷剂
	R410A
	瓶
	8

	7
	空调铜管
	7/8"(气管)&5/8"(液管)（气管、液管各100米）
	米
	200

	8
	空调内机电缆
	YJV-5x10mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)
	米
	60

	9
	室外机电缆
	RVV-5x2.5mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)
	米
	100

	10
	室外机通信线缆
	RVVP-3x1.5mm^2
	米
	100

	11
	蓄电池
	阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 200Ah, UPS专用电池
	节
	64

	12
	电池架
	立方四层，双边维护，含电池间连接排
	套
	2

	13
	电池开关箱
	电池开关盒-250A*1-705VDC
	台
	2

	14
	电池连接线
	BVR-120mm^2
	米
	100

	15
	安装费
	　
	项
	1


3、机房装修清单
	序号
	名称
	性能参数
	数量
	单位

	一、顶面部分

	1
	顶面防尘处理
	原有顶面防尘处理；粉刷防尘漆；含梁。
	223
	平方米

	2
	顶面防水处理
	　
	1
	项

	3
	微孔铝板吊顶
	600*600mm微孔铝板；1.2mm一次成型含金属龙骨吊筋等辅材
	170
	平方米

	4
	辅材
	辅材
	1
	项

	二、墙面部分

	1
	原有墙面处理
	墙面清理、打腻子、乳胶漆粉刷等
	175
	平方米

	2
	窗户封堵
	窗户大小（2500mm*2500mm）；窗户全部用密封胶密封缝隙。加装防盗网，内层采用石膏板进行封闭处理。
	5
	扇

	3
	墙体金属装饰板
	中间填充石英岩棉
	175
	平方米

	4
	支架
	　
	175
	平方米

	5
	子母防盗门
	2m*1.2m，带电子门锁
	1
	樘

	6
	墙面不锈钢踢脚线
	10cm，防火中纤板加拉丝不锈钢板，不锈钢纹路美观大方。不锈钢质量优质。
	90
	米

	7
	辅材
	辅材
	1
	项

	三、地面部分

	1
	地面找平
	　
	178
	平方米

	2
	全钢抗静电地板
	　
	178
	平方米

	3
	地面防尘漆
	地面找平、防尘处理；粉刷防尘漆；
	178
	平方米

	4
	房门防水处理
	门口砌防水堰。800*800*50mm
	2
	处

	5
	空调水管防水处理
	　
	3
	处

	6
	隔断
	玻璃隔断
	60
	平方米

	7
	玻璃隔断门
	2m*1m，带门禁(根据隔断墙的高度、跨度，用2mm厚不锈钢型材做框架；防火玻璃采用12mm的单片色钾防火玻璃)
	2
	樘

	8
	辅材
	辅材
	1
	项

	四、照面配电部分

	1
	LED平板灯
	600*600mm；36W LED平板灯
	24
	套

	2
	铜芯线
	ZRBV-2.5，阻燃国标线缆，含铜量等达到国家标准
	6
	卷

	3
	翘板开关
	2位翘板开关
	4
	套

	4
	KBG钢管
	φ25，国标，厚度1.0以上
	100
	米

	5
	金属接线盒
	86底盒，一次成型。
	20
	只

	6
	辅材
	辅材
	1
	项

	五、静电地网及等电位

	1
	铜皮
	紫铜40mm*0.1mm 自制；600*600田字格铺设；
	515
	米

	2
	铜排
	紫铜30mm*3mm
	84
	米

	3
	接地线
	35平方铜缆 BV35㎡ 连接楼层总接地
	40
	米

	4
	等电位
处理
	TD28等电位箱，含线缆
	20
	点

	5
	等电位
线缆
	25平方铜缆等距汇聚至等电位箱
	1
	卷

	6
	辅材
	铜鼻子、焊锡
	1
	批

	六、机房消防部分

	1
	光电感烟火灾探测器
	JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器
	10
	只

	2
	光电感烟火灾探测器
	JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器
	10
	只

	3
	通用底座
	DZ-02通用底座
	20
	只

	4
	火灾声光警报器
	HX-100B火灾声光警报器编码型
	1
	个

	5
	输入/输出模块
	GST-LD-8301输入/输出模块
	2
	个

	6
	气体灭火控制器/火灾报警控制器
	GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器
	1
	套

	7
	气体释放警报器
	GST-LD-8317气体释放警报器
	1
	个

	8
	紧急启/停按钮
	GST-LD-8318紧急启/停按钮
	1
	个

	9
	120L 柜式七氟丙烷灭火装置
	GQQ70/2.5；包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、双喷嘴。（不含灭火剂，压力2.5MPa）
	4
	套

	11
	灭火器
	手提式干粉灭火器  5L
	6
	个

	12
	灭火器设备箱
	灭火器设备箱
	3
	套

	13
	消防过滤式自救呼吸器
	消防过滤式自救呼吸器
	2
	套

	14
	安全疏散应急灯
	消防应急灯led疏散灯3.5小时新国标
	4
	套

	15
	安全疏散指示牌
	功率3W；防护等级IP30；应急时间90分钟；照射亮度50CD/平方米；新国标
	4
	套

	七、综合布线部分

	1
	六类非屏蔽双绞线
	六类非屏蔽双绞线（每箱305米）
	2
	箱

	2
	六类非屏蔽配线架
	24口六类模块式配线架，模块化组合, 含六类模块。
	4
	套

	3
	理线架
	1U理线架
	4
	套

	4
	服务器机柜
	42U 600*1000服务器机柜；网孔门；黑色；后部对开
	3
	套

	5
	网格金属桥架
	双层网格金属桥架；600*50；含吊筋连接片等辅材
	50
	米

	6
	辅材
	辅材
	1
	项


备注： 

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、投标文件必须参照第六部分范本格式（包括但不限于）。

3、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告、产品说明书等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍。
4、售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级；国内设有维修机构或配备专业维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每季度免费上门维护保养1次；维修人员需保证7×24小时通信畅通，接到故障报修，接到维护或故障通知后2小时内，厂家委派的技术人员必须到场，并提出解决方案；在无需更换配件的情况下8小时内排除故障；更换配件的情况下，故障排除不超过24小时。

   5、质保期：五年
6、交货期：30天

第四部分  合同一般条款

1．定义

 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

 2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

  (1)收货人

  (2)合同号

  (3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

  (6)货物的名称、品目号、箱号

  (7)出厂或装箱日期

  (8)毛重／净重(公斤)

  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

     (1)转帐支票；

     (2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

 12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

 19.1卖方应在收到中标通知书后的15日内，向买方提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

 19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

 19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

 20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

 20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（疏勒县仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

 20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

 20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

 20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

 21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

    (2)装运方式和包装方式；

    (3)交货地点；

    (4)卖方须提供的服务。

 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

1） 招标文件；

2） 中标通知书；

3） 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

4） 履约保证金保函（如需要）；

  5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. 检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.3 具体的标准应在投标人递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

2. 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；
2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。
2.5设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由卖方承担。

2.6 提供所有设备的随机资料和技术文档。

3. 培训

3.1卖方有义务对买方的设备使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作，并能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；培训所需的一切费用均由卖方承担。

4. 售后服务 

4.1保修：保修期自验收合格时起;在保修期内,卖方需提供免费的维修及零配件更换;在买方发出要求服务通知的 24小时内,卖方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过3个日历日。

4.2 维修

4.2.2 卖方有义务向买方提供合同项下设备的终身技术支持（包括技术咨询及技术人员的支持） 和零配件，对买方无法排除的故障，卖方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场；

4.2.3 保修期外，免费进行维护，终身维修，常年优惠提供易损件和耗材；

4.3 如调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求用户有权提出退货，并予以退回货款。

5. 报价要求

5.1 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。
5.2 设备加征关税、加征增值税及设备加征税款部分的其他费用，均包含在设备报价总价中。

5.3 买方指定交货地、交货价。

5.4 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

6. 付款方式

6.1中标人在收到中标通知书后的15日内向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金至质保期满后，双方确认无问题支付给中标方。合同签订完毕货物到达采购方指定地点后采购人支付给中标方合同价款的50%价款，施工完毕，由采购方验收合格后，支付合同剩余价款的50%。（如设备验收不合格医院有权拒绝付款并要求退货）

6.2质保期： 五年
7. 交货期

7.1 交货期：30天
8. 交货地点

交货地点：疏勒县人民医院指定地点。

注：合同特殊条款若与第三部分货物需求及技术要求之间有抵触，以第三部分条款为准。

第六部分　范本格式

1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司  

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

（1） 开标一览表

（2） 投标分项报价表

（3） 规格、技术参数、功能偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 投标保证金，形式（汇票、电汇等形式），金额为（注明币种）。（不收取）
据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	项目名称
	投标报价（万元）
	质保期
	交货期
	备注

	…
	
	
	
	


（如有多个设备，开标一览表只填写报价、交货期，其余具体信息在分项报价中填写）

供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	品牌
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	
	


供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　

4、法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：            年                月                  日

经营期限：
                                               


姓    名：         性别：      年龄：        职务：
       

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章） 
系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


投标申请人：   （加盖申请人单位公章）
年   月   日

5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：                         
注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	投标文件页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写，不得复制粘贴招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分。

供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　
7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明
	投标文件页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　

供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　　

8、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　本次投标公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　

　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

9、制造商出具的授权函

致：(招标机构)   

    我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第0634-              号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

    我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

     月     日接受此件，以此为证。

    贸易公司名称                     制造商名称                       
    签字人职务和部门                 签字人职务和部门                 
    签字人姓名                       签字人姓名                       
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

10、国内非特定行业项目类似业绩（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）
11、资格证明文件

（复印件盖公章）

1营业执照副本；

2法定代表人身份证和相关资格证明文件；

3缴税、社保证明材料；

4 具有健全会计制度的证明材料；

5 资格要求中要求其他证明材料；

6 节能产品认证证书（如有）；

7 环保产品认证证书（如有）；

8其他相关证明资料。

12、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。

13、供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与      （采购人名称）   招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日
14.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

1. 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

                 单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

                                                        日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
附表：退投标保证金的函（注单独密封）
招标一部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          
联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

投标项目名称：                                        

投标项目编号：                                        

投标保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）
投标保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：提供开户银行许可证复印件加盖公章、保证金打款记录截图、开票信息（注明如中标后开具专票或普票）

36

