
 询价文件
项目名称  ：乌鲁木齐市公安局交通警察支队车管所消防设施采购项目（二次）
项目编号 ： [2022]2379号 

采购人（盖章）:乌鲁木齐市公安局交通警察支队

法定代表人（签章）  :/

联系人  ：宋警官

电话  ：19199286595

详细地址   ：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区峨眉山街599号
采购代理机构（盖章）: 新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）: 石崇华
项 目 联 系 人  ：娆扎
电话  ：17599816806

详细地址   ：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

                文件编制 :  娆扎
                文件复核 :  田释月
                文件终审 :  王冰寒   
                法律顾问 :  杜  红
目    录


1

第一章  询价通知书

3

第二章  供应商须知

6

第三章  响应文件格式

37

第四章  项目采购需求

46

第五章  评审办法

53

第六章  合同文本



第一章  询价通知书
受(采购人)乌鲁木齐市公安局交通警察支队委托，（采购代理机构）新疆拓源工程管理咨询有限公司对项目编号：[2022]2379号，项目名称：乌鲁木齐市公安局交通警察支队车管所消防设施采购项目（二次）进行（采购方式）询价，现欢迎合格的供应商前来参加询价。
项目编号：[2022]2379号
项目名称：乌鲁木齐市公安局交通警察支队车管所消防设施采购项目（二次）
采购内容及要求：

	项目名称
	采购内容
	数量（批）
	预算金额（元）

	乌鲁木齐市公安局交通警察支队车管所消防设施采购项目（二次）
	消防设施采购、具体详见询价文件项目采购需求。
	1
	600000.00


4.供应商资格要求：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

本项目不接受联合体。

5.项目需要落实的政府采购政策：供应商为小微企业,本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，依据规定给予评审优惠。
6.询价文件领取时间、地点、方式及售价： 

领取时间：2022年12月28日-2023年01月03日（上午10：30～13：30时，下午15：30～19：00时，国家法定节假日除外）；

领取地点：新疆政府采购网（政府采购云平台）
询价文件售价：免费领取
获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取询价文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
7.响应文件递交截止时间及地点：

响应文件递交截止时间：2023年01月04日16时00分（北京时间）
响应文件递交地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
8.本项目采购人：乌鲁木齐市公安局交通警察支队
地    址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区峨眉山街599号
联 系 人：宋警官
联系电话：19199286595
采购代理机构：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
项目联系人：娆扎
联系电话：17599816806
第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	名 称
	内   容

	1
	采购人
	名称：乌鲁木齐市公安局交通警察支队
联系人：宋警官
联系电话：19199286595

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区峨眉山街599号

	2
	采购代理机构
	名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

项目联系人：娆扎 

电话：17599816806
地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

	3
	项目名称
	乌鲁木齐市公安局交通警察支队车管所消防设施采购项目（二次）

	4
	项目编号
	[2022]2379号 

	5
	资金来源、预算金额（最高限价）
	资金来源：财政资金

预算金额（最高限价）：600000.00元

报价不得超出预算金额（最高限价），否则将视为响应无效。

	6
	询价范围
	本项目范围内所有货物采购及相关服务工作。

	7
	政府采购

政策
	符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策；

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）、关于印发《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》的通知（新财规〔2021〕6号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）等规定给予评审优惠；
本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策；
4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
5、《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

6、所属行业：工业

	8
	供货期
	合同签订生效后20天内成交人将货物送至采购人指定地点并安装调试到位。供应商应确保提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。

	9
	质保期
	提供三年免费质保服务。保修期内，供应商应提供免费的相关软件、升级及维护服务；非人为原因造成的产品质量问题，由供应商负责免费保修或更换；如供应商无法维修需找第三方，产生的费用由供应商承担。质保期期满后，供应商应继续负责保修，服务标准不低于免费保修期内的水平，并只收取维护成本费和标准的人工费，确保系统正常稳定运行；

	10
	供应商资格要求
	(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(7)本项目不接受联合体。

	11
	询价保证金
	小写：6000.00元（大写：陆仟元整）

一、询价保证金缴纳：
1.询价保证金应当以电汇、网银等非现金形式提交；

2.缴纳询价保证金时需备注项目名称；

3.询价保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间
二、询价保证金缴纳账户：
单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
账号：107675470537
开户行名称：中国银行乌鲁木齐市延安路支行
行号：104881006135
三、询价保证金退还：
1.未成交供应商的询价保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。
2.成交供应商的询价保证金将在成交供应商与采购人签订合同，并将合同递交至采购代理后5个工作日内无息退还或者转为成交人的履约保证金（如有）。
3.有下列情形之一的，询价保证金不予退还：详见总则第16.5条。 
备注：供应商未按照询价文件要求缴纳询价保证金的，响应无效。

	12
	是否接受联合体
	(不接受/(接受

	13
	分包
	(不允许/(允许

	14
	响应文件递交截止时间及地点
	响应文件递交截止时间：2023年01月04日16时00分（北京时间）

响应文件递交地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

	15
	响应文件的份数
	纸质版：正本1份、副本2份；

电子版：PDF格式1份（U盘，盖章的正本响应文件PDF格式扫描件，密封后递交）

注：响应文件正本与副本不一致时以正本为准，电子版与纸质版不一致时以纸质版为准。

	16
	报价
	供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，询价小组将其作为响应无效，自行承担相关责任。

	17
	踏勘现场
	(不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，供应商现场踏勘发生的费用自理。

(组织

	18
	询价答疑会
	(不召开/(召开

	19
	近年财务状况年份要求
	2021年度

	20
	询价有效期
	从询价之日起60日历天

	21
	询价小组的组建
	询价小组构成：3人；

询价小组确定方式：经济、技术专家不少于询价小组组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。

	22
	评审办法
	最低评标价法

	23
	是否授权询价小组确定成交人
	(否，推荐3名成交候选人

(是

	24
	履约保证金
	合同价款的10%，签订合同前两日内递交至采购人。

	25
	代理服务费
	采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)计算，由成交人支付。

	26
	付款方式
	具体以签订合同为准。

	27
	其他
	1、本次采购如有变更、澄清或其他通知将在发布询价通知书的网站上公布；

2、供应商参加询价时需单独提交身份证明书（供应商为法人的，法定代表人身份证明书应加盖公章，并附法定代表人身份证正反面彩色扫描件；供应商为非法人的，身份证明书应签字或盖章，并附身份证正反面彩色扫描件）和授权委托书（供应商为法人的，法定代表人授权委托书应加盖公章，并由法定代表人或被授权人签字或盖章，附法定代表人及被授权人身份证正反面彩色扫描件；供应商为非法人的，授权委托书应签字或盖章，并由授权人和被授权人签字或盖章，附授权人和被授权人身份证正反面彩色扫描件）。


二、总  则

1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次政府采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是乌鲁木齐市公安局交通警察支队。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购及服务事宜的采购机构。本次政府采购的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指下载了询价文件拟参加询价和向采购人提供货物及服务的供应商。

3. 合格的供应商
合格的供应商应具备以下条件：

（1）本询价文件“询价通知书”第四条规定的条件；
（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；

（3）下载询价文件并参与竞争。

4. 询价费用

供应商参加询价的有关费用由供应商自行承担。

三、询价文件

5．询价文件的构成

5.1 询价文件是供应商准备询价文件和参加询价的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。询价文件用以阐明政府采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同文本等。本询价文件包括以下内容：

（1）询价通知书


（2）供应商须知


（3）询价文件格式


（4）项目采购需求


（5）评审办法


（6）合同文本


5.2 供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对询价文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照询价文件要求作出实质性响应的响应文件，响应处理。

6. 询价文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取询价文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

四、响应文件
8．响应文件的语言

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关询价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件，响应无效。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件，响应无效。

9．计量单位

除询价文件中另有规定外，本采购项下的询价均采用国家法定的计量单位。

10. 询价货币

本次采购项目的询价均以人民币报价。

11. 联合体询价

详见“供应商须知前附表”第12条。
12. 知识产权

12.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在询价报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

13．响应文件的组成

供应商应按照询价文件的规定和要求编制响应文件。询价文件允许分包的，供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

一、询价函
二、身份证明书及授权委托书

三、报价明细表

四、供应商基本情况表

五、近三年类似项目情况表
六、商务技术偏离表

（一）商务条款偏离表
（二）技术需求偏离表
七、拟配备人员情况

八、技术方案
九、保密承诺书

十、供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

（一）中小企业声明函

（二）残疾人福利性单位声明函

（三）监狱企业证明文件（如有）

（四）询价保证金汇款凭证
14．响应文件格式


14.1 供应商应严格按照询价文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

15．询价保证金

15.1 供应商询价时，必须以人民币提交询价文件规定数额及规定形式的询价保证金，并作为其响应文件的一部分。

15.2未按询价文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的询价保证金，响应无效。

15.3 供应商所缴纳的询价保证金不计利息。

15.4未成交人的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交人的询价保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交人的询价保证金或者转为成交人的履约保证金（如有）。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还供应商缴纳的询价保证金：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商不接受按响应文件规定对其报价进行修正的；

（4）除因不可抗力或响应文件认可的情形以外，成交人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（5）成交人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；

（6）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）询价文件规定的其他情形；

（8）符合法律、法规规定的其他情形的。 

16．询价有效期

16.1 询价有效期详见供应商须知前附表。询价有效期短于此规定期限的询价，响应无效。

16.2 特殊情况下，采购人可于询价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其询价保证金不被没收。拒绝延长询价有效期的供应商不得再参与该项目后续政府采购活动。同意延长询价有效期的供应商不能修改其响应文件，关于询价保证金的有关规定在延长的询价有效期内继续有效。

17．响应文件的印制和签署

17.1 响应文件份数详见供应商须知前附表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本响应文件为准。

17.2 响应文件的正本、副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并按询价文件规定签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子版响应文件须为响应文件正本（签章后）彩色扫描件（PDF格式存储），U盘形式密封后递交。

17.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的授权人或被授权人签字或盖章，并加盖公章（供应商为自然人的，应当由本人签字）。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件，响应无效。            

17.4 响应文件正本、副本胶装成册并编码。

17.5 响应文件应根据询价文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

17.6 响应文件统一用A4幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用A3幅面印制的应折叠成A4幅面。

18. 响应文件的密封和标注

18.1 供应商应在响应文件正本、副本的封面上注明供应商名称、项目名称及分包号（如有分包）等。

18.2 响应文件正本、副本、响应函和电子版响应文件应按询价文件要求密封和标注，分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子版响应文件”、“响应函”字样，并注明供应商名称、项目名称及分包号（如有分包）等。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加贴封条加盖公章。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒收。

19．响应文件的递交

19.1 供应商应在询价文件规定的询价截止时间前，将响应文件按“供应商须知前附表”第15条规定密封后送达询价地点。询价截止时间以后送达的响应文件将被拒收。

19.2供应商参加询价时需单独提交身份证明书（供应商为法人的，法定代表人身份证明书应加盖公章，并附法定代表人身份证正反面彩色扫描件；供应商为非法人的，身份证明书应签字或盖章，并附身份证正反面彩色扫描件）和授权委托书（供应商为法人的，法定代表人授权委托书应加盖公章，并由法定代表人或被授权人签字或盖章，附法定代表人及被授权人身份证正反面彩色扫描件；供应商为非法人的，授权委托书应签字或盖章，并由授权人和被授权人签字或盖章，附授权人和被授权人身份证正反面彩色扫描件）。

20．响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2 响应文件中报价如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，响应无效。

五、询价和成交

21．询价

21.1 采购代理机构在询价文件规定的时间和地点组织询价，邀请下载询价文件并参与竞争的供应商参加询价。
21.2 “响应函”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.3 响应文件中有关明细表内容与“响应函”不一致的，以“响应函”为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.4 如供应商代表对现场上的内容有异议的，应在获得会议主持人同意后当场提出。

22. 询价程序

会议主持人按照询价文件规定的时间宣布询价，按照规定要求主持会议，将按以下程序进行：

宣布会议开始。

询价时间到，主持人宣布会议开始并致辞，当众宣布参加会议的现场监督人员、主持人、会议记录等服务工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加询价的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）资格审查和符合性审查。
（4）询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。    

（4）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

　　采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

23．成交通知书
23.1 成交通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.3成交人的响应文件本应作为响应无效处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展询价活动。

六、签订及履行合同和验收
24. 签订合同

24.1 成交人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何合同，所签订的合同不得对询价文件和成交人响应文件作实质性修改。

24.3 成交人因不可抗力原因不能履行合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订合同，以此类推。

24.4 成交人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（彩色扫描件）交至采购代理机构。
25. 采购人增加合同金额权利

合同履行过程中，采购人需要追加与合同金额相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26. 履约保证金

26.1 成交人按照询价文件规定缴纳履约保证金，具体详见“供应商须知前附表”第25条。
26.2 如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照询价文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其缴纳的询价保证金将不予退还。
27. 履行合同

27.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

28. 验收

成交人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
七、询价纪律要求

29. 供应商不得具有的情形

供应商参加询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其响应或成交资格将被取消。

八、合同价款支付
30. 申请支付

30.1采购项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给成交人或者按照有关规定执行。

30.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给成交人。

九、质疑和投诉

31．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

31.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
31.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

联系人：娆扎
联系电话：17599816806
通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

31.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

31.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
被授权人：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  响应文件格式
响应文件封面示例

正本
响应文件

项目名称：

项目编号：            

供应商名称（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

编制时间：×年×月×日

响应文件内容

一、询价函
二、身份证明书及授权委托书

三、报价明细表

四、供应商基本情况表

五、近三年类似项目情况表
六、商务技术偏离表

（一）商务条款偏离表
（二）技术需求偏离表
七、拟配备人员情况

八、技术方案
九、保密承诺书

十、供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

（一）中小企业声明函

（二）残疾人福利性单位声明函

（三）监狱企业证明文件（如有）

（四）询价保证金汇款凭证

备注：供应商应按以上目录顺序编排响应文件，并标注相应页码。
一、询价函
________（采购人）：

我方全面研究了 “         （项目名称、项目编号）”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （供应商的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，总报价为人民币         元（此次报价包括所有设备及材料安装调试，破坏后的恢复及整套系统调试 。 所有设备安装所使用的辅材、线缆，如清单内所给量不满足安装需求，由成交供应商自行承担不追加任何费用。）（大写：          ），询价有效期      日历天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，供货期限                ，质保期                  。

3、我方同意按照询价文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的询价保证金，并承诺如发生符合“第二章供应商须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还询价保证金。
4、我方提交的响应文件满足询价文件实质性要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：

                              授权人或被授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：  年   月   日
身份证明书及授权委托书
身份证明书（供应商为法人）

单位名称：                               。                                          
地    址：                               。                                               
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       。         

身份证号码：                             。                                             
系                 的法定代表人，为具有参加              （项目名称）的询价、签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的供应商。 

特此证明。
附：法定代表人身份证正反面彩色扫描件。
                          供应商名称（盖章）：                  
                              日   期：  年   月   日
身份证明书（供应商为非法人）                                       
姓    名：       性别：       年龄：      职务：      。       

地    址：                                。

身份证号码：                              。                                           
为具有参加              （项目名称）的询价、签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的供应商。 

特此证明。

附：身份证正反面彩色扫描件。
                         供应商（签字或盖章）：                  
                          日   期：  年   月   日
法定代表人授权委托书（供应商为法人）

_______________（采购人）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面彩色扫描件。
                 法定代表人（签字或盖章）：

        被授权人（签字）：

         供应商名称（盖章）：   

             日    期：  年   月   日
授权委托书（供应商为非法人）

_______________（采购人）：

本授权声明：                  （供应商名称）授权            （被授权人姓名、职务）               为我方 “              （项目名称、项目编号）”项目询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面彩色扫描件。.
                授权人（签字或盖章）：

            被授权人（签字）：

                  日    期：  年   月   日
三、报价明细表
货币单位：人民币元

	序号
	名称
	规格及型号参数
	单位
	品牌及

产地（参考）
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总   价（元）
	


备注：

1、名称、规格及型号参数、单位和数量、数量等应按照第四章“项目采购需求”内容填写。

2、供应商填报价格总价应与询价函载明价格一致，若不一致，以询价函为准。
3、合计金额应为各分项价格之和，报价单位：元；

4、请各供应商根据询价文件，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地等；

5、此次报价包括所投项目人工费、设备器材、保险费、税费、安装费、调试费、技术支持费、运输费、售后服务费、培训费等所有技术和服务费用；
        供应商名称（盖章）：         

                   授权人或被授权人（签字或盖章）：
            日    期：   年   月   日

四、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	社会统一信用代码
	
	注册资金
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	
	网址
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：

1、供应商为法人时，后附营业执照等相关资料彩色扫描件；    

2、供应商为非法人时，格式自拟，后附相关资料彩色扫描件。

供应商名称（盖章）：        

                                    授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期:   年   月   日
五、近三年类似项目情况表
	序号
	采购人
	联系人
	联系电话
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	项目描述

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：后附相关证明材料彩色扫描件。

供应商名称（盖章）：         

            授权人或被授权人（签字或盖章）：
日期:   年   月   日
六、商务技术偏离表

（一）商务条款偏离表

	序号
	询价文件条款号
	询价文件要求
	响应文件的响应
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：与询价文件中“供应商前附表”逐条对应填写（除技术需求偏离表内容）。

          供应商名称（盖章）：

                      授权人或被授权人（签字或盖章）：

           日   期：  年  月  日
（二）技术需求偏离表
	序号
	采购内容
	询价文件
条款号
	询价文件要求
	响应文件的响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、供应商应根据其提供的货物及服务，对照询价文件“第四章项目采购需求”中的条款号逐项填写，“响应文件的响应”一栏应如实反映响应情况，不得复制询价文件内容，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应询价文件要求，按无效响应处理；
2、本采购需求中“★★”项为关键参数，为重大偏差，供应商须实质性响应，供应商须提供与询价产品技术参数相关的证明材料（国家消防电子产品质量监督检验中心产品检验合格报告彩色扫描件），一项不满足响应无效；

3、本采购需求中“★”项为一般参数，每项供应商须提供与询价产品技术参数相关的证明材料，如产品检测报告、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商技术白皮书、制造商产品说明书彩色扫描件等；

4、采购需求须在响应文件格式“技术需求偏离表”中的“偏离”注明“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”，“负偏离”响应无效；
5、未提供相应有效的证明材料视为不响应，响应无效。

               供应商名称（盖章）：

                           授权人或被授权人（签字或盖章）：

                日   期：  年  月  日
七、拟配备人员情况
	序号
	姓名
	联系方式
	职称或职务
	拟担任本项目职务/岗位
	资格证明

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书号
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：后附相关证书原件彩色扫描件。
               供应商名称（盖章）：        

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期:   年   月   日
八、技术方案
供应商应根据本询价文件和项目的具体情况，自行编制技术方案，格式自拟。

九、保密承诺书
             (采购人名称)：

我方按询价文件要求参加         (项目名称)项目，在此做出如下保密承诺：

1、遵守国家相关的法律、法规，客观、公正地履行职责,对询价过程中应保密的事项承担保密责任；

2、保守采购人的秘密，不透露对响应文件的评审以及与评审有关的其他任何信息；

3、未经贵单位书面同意，我方绝不向任何第三方披露或传播采购人向供应商发出的所有文件；我方不得因任何理由，以任何方式透露本次项目询价所带给的相关信息和技术资料；

4、如我方有幸被推荐为成交人，我方承诺按照采购人要求做好保密工作。

  供应商名称（盖章）： 

              授权人或被授权人（签字或盖章）： 

   日期：   年   月   日
十、供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

1、本项目专门面向小微企业,执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，依据规定给予评审优惠，以下《中小微企业声明函》必填。《监狱企业的证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用。

2、供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

（一）中小企业声明函
本公司         （如为联合体，则联合体各成员方均须列明）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         （如为联合体，则联合体各成员方均须列明）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   企业名称（盖章）：

                       日    期：   年 月 日 

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                单位名称（盖章）：

       日  期：

备注：须提供证明材料彩色扫描件（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

（三）监狱企业证明文件（如有）
监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（四）询价保证金汇款凭证

	询价保证金汇款凭证彩色扫描件


 项目采购需求
★一、明细清单及技术参数

	序号
	名称
	规格及型号参数
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）
	品牌及

产地（参考）

	1
	感烟探测器
	（1）工作电压：总线 24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：十进制电子编码 （7）外壳防护等级：IP23
	套
	650
	
	
	

	2
	感温探测器
	（1）探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注） （2）工作电压：总线 24V （3）监视电流≤0.8mA （4）报警电流≤1.8mA （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （6）使用环境： 温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃ 相对湿度≤95%，不结露 （7）编码方式：十进制电子编码 （8）外壳防护等级：IP33
	套
	114
	
	
	

	3
	手动火灾报警按钮
	（1）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V （2）工作电流： 监视电流≤0.3mA 报警电流≤0.9mA （3）启动零件型式：可重复使用型 （4）启动方式：人工按下按片 （5）复位方式：用专用钥匙复位 （6）指示灯：火警，红色，正常巡检时约 3s 闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约 5s 闪亮一次（7）编码方式：电子编码，编码范围在 1～242 之间任意设定 （8）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 GST-LD-8304 采用二线制连接 （9）使用环境： 类 型：户内 温 度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露  （10）外壳防护等级：IP40 （11）壳体材料和颜色：ABS，红色 （12）重量：约 128g(含底壳) （13）安装孔距：60mm
	套
	83
	
	
	

	4
	消火栓按钮
	（1）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V （2）工作电流： 监视电流≤0.3mA 报警电流≤1.9mA（3）输出容量：额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻≤0.1　 （4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接 （5）编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在 1～242 之间任意设定 （6）启动零件型式：重复使用型 （7）启动方式：人工按下按片 （8）复位方式：用专用钥匙手动复位 （9）指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防 水泵运行时此灯点亮 （10）使用环境： 温 度： 0℃～＋55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 （11）外壳防护等级：IP43 （12）壳体材料和颜色：ABS，红色 （13）重量：约 128g(含底壳)
	套
	45
	
	
	

	5
	声光报警器
	（1）工作电压： 信号总线电压：DC24V 允许范围：16V~28V （2）工作电流： 总线监视电流≤0.25mA 总线启动电流≤5mA （3）闪光频率：1.1Hz～1.7Hz （4）火警声调声压级： 80dB～115dB（正前方 3m 水平处（A 计权）） 嘀嘀声调声压级： 80dB～115dB（正前方 3m 水平处（A 计权）） （5）变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） （6）编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在 1～242 之间任意设定 （7）线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 （8）使用环境： 温 度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 （9）仓储条件： 温度：-20℃~60℃ 湿度：0~95%，不凝露 （10）使用场所：室内  （11）外壳防护等级：IP41 （12）重量：约 135g (带底壳)
	套
	83
	
	
	

	6
	楼层显示器
	（1） 工作电压：总线 24V，范围 16.5V～28.5V （2） 显示容量：999 条火警信息（每条火警最多显示 20 个汉字或 40 个字符） （3） 显示范围：每屏显示 2 条火警信息，第一条为首警信息，第二条为循环显示的火警信息；按 自检/调显键时，第一条为首警信息，第二条为调显火警信息。 （4） 线制：两线制，不分极性 （5） 功耗电源：静态功耗≤0.05W（2mA@24V） 最大功耗≤0.26W（10mA@24V） （6） 回路带载数量：不超过 32 个 （7） 使用环境： 温 度：0℃～＋40℃ 相对湿度≤95%，不凝露 （8） 外壳防护等级：IP40
	台
	29
	
	
	

	7
	模块
	（1）工作电压： 信号总线电压：总线 24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （2）工作电流： 总线监视电流≤0.46mA 总线启动电流≤1.34mA 电源监视电流≤2.00mA 电源启动电流≤18.00mA （3）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性电源二总线连接 （4）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为 100kΩ，启动时闭合，适用于 12V~48V 直流或交流 （5）输出控制方式：电平、脉冲（继电器常开触点输出，脉冲启动时继电器吸合时间为 10s） （6）出厂设置：常开检线输入、常开输出方式 （7）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （8）外壳防护等级：IP30
	套
	145
	
	
	

	8
	消防广播（扬声器）
	（1）工作电压：120V （2）额定功率：3W （3）额定频率： 500Hz～9000Hz（XD5-4C）  （4）特性灵敏度级：90dB±3dB （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）吸顶式
	个
	260
	
	
	

	9
	端子箱
	（1）材料内外表面均进行喷塑处理，IP20 （2）端子数量:2 条（2 X 15A 20 位端子，共计 40 位）
	个
	55
	
	
	

	10
	消防电话总机
	电源：直流 24V±10%,总机最大工作电流约 0.5A ( 总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）：最大不超过 70 欧姆 ( 总线容量：最多 99 个编码地址 ( 总线长度：最大 1500 米 ( 话音频率范围：300～3400Hz ( 话音传输损耗：＜5dB ( 工作环境：环境温度：-10～55℃；相对湿度：≤ 95% (
	台
	4
	
	
	

	11
	广播功率放大器
	（1） 工作电压：主电源交流 AC220V，备用电源交流 AC220V （2） 定压输出：120V （3） 频率特性：80Hz～8KHz （90V～145V） （4） 输出功率：500W（5） 谐波失真：≤5% （6） 噪声电平：＜37mV （7） 使用环境： 温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不结露
	台
	4
	
	
	

	12
	广播控制盘
	（1） 工作电压：DC24V （2） 工作电流：150MA（3） 失真度：&lt;5%（4） 信噪比：≥70dB（5） 通讯模式：RS485 (波特率 4800bps) （6） 可最多级联 15 台功率放大器（7） 使用环境： 温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不结露
	台
	4
	
	
	

	★★13
	气体灭火控制器
	（1） 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V； （2） 功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤380W； （3） 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池； （4） 气体喷洒输出：各区 DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； （5） 电池充电电流：1.0A~1.7A； （6） 液晶屏规格﹕128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息； （7） 容量 GST-QKP04 可带 4 个区的气体灭火设备，实现对 4 个防护区的保护； 供应商须提供国家消防电子产品质量监督检验中心产品检验合格报告彩色扫描件。
	台
	2
	
	
	

	★★14
	联动控制器
	 （1） 液晶屏规格：800×480 点，≧7.0 英寸彩色液晶屏。 （2） 控制器容量： a. 最大 20 个总线制回路，每回路 242 个编码地址点。 b. 手动盘≤12 c. 直控盘≤24 d. 卡槽数（回路板+通讯板）≤16 （3） 回路带载能力：每回路最大输出能力为 700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线 路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。供应商须提供国家消防电子产品质量监督检验中心产品检验合格报告彩色扫描件。
	台
	4
	
	
	

	15
	钢管线管
	JDG/KBG
	米
	5600
	
	
	

	16
	电线
	NH-RVS-2*1.5
	米
	5800
	
	
	

	17
	电线
	NH-RVV-1*2.5
	米
	3500
	
	
	

	18
	电线
	ZR-RVVP-2x1.5
	米
	3500
	
	
	

	19
	电线
	NH-BYJ-2.5
	米
	2800
	
	
	

	20
	疏散指示灯、安全出口、左右指示
	自带电源
	个
	95
	
	
	

	21
	应急灯
	自带电源
	个
	100
	
	
	

	22
	消火栓箱
	800㎝*600㎝*240㎝ 壁厚1.0
	套
	20
	
	
	

	23
	镀锌钢管
	DN100  壁厚5.0
	米
	280
	
	
	

	24
	镀锌钢管
	DN70  壁厚4.5
	米
	58
	
	
	

	25
	闸阀
	DN100Z 铜芯
	套
	8
	
	
	

	26
	闸阀
	DN70 铜芯
	套
	20
	
	
	

	★★27
	七氟丙烷灭火装置钢瓶重新充装、检测150L
	GQQ150/2.5 150L柜式七氟丙烷灭火装置包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴。适用于充装量≤162Kg/瓶组，供应商须提供国家消防电子产品质量监督检验中心产品检验合格报告彩色扫描件。
	套
	28
	
	
	

	★★28
	七氟丙烷灭火装置钢瓶重新充装、检测100L
	GQQ120/2.5 120L柜式七氟丙烷灭火装置包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴。适用于充装量≤121Kg/瓶组，供应商须提供国家消防电子产品质量监督检验中心产品检验合格报告彩色扫描件。
	套
	2
	
	
	

	29
	墙、楼面布线及恢复
	
	
	
	
	
	

	30
	辅材
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）
	

	合计金额（大写）：
	


★备注：

1、此次报价包括所有设备及材料安装调试，破坏后的恢复及整套系统调试 。所有设备安装所使用的辅材、线缆，如清单内所给量不满足安装需求，由成交供应商自行承担不追加任何费用。

2、合计金额应为各分项价格之和，报价单元：元；

3、请各供应商根据询价文件，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地等；

4、此次报价包括所投项目人工费、设备器材、保险费、税费、安装费、调试费、技术支持费、运输费、售后服务费、培训费等所有技术和服务费用；

5、本采购需求中“★★”项为关键参数，为重大偏差，供应商须实质性响应，供应商须提供与询价产品技术参数相关的证明材料（国家消防电子产品质量监督检验中心产品检验合格报告彩色扫描件），一项不满足响应无效；

6、本采购需求中“★”项为一般参数，每项供应商须提供与询价产品技术参数相关的证明材料，如产品检测报告、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商技术白皮书、制造商产品说明书彩色扫描件等）；
★二、售后服务要求

1、服务响应速度：供应商在接到服务通知后，电话咨询不能解决的，办事处所在地4小时以内、郊区8小时以内现场响应，其它地区24小时现场响应并解决问题；

2、响应级别：7×24小时；

3、保修期：提供三年免费质保服务。保修期内，供应商应提供免费的相关软件、升级及维护服务；非人为原因造成的产品质量问题，由供应商负责免费保修或更换；如供应商无法维修需找第三方，产生的费用由供应商承担。质保期期满后，供应商应继续负责保修，服务标准不低于免费保修期内的水平，并只收取维护成本费和标准的人工费，确保系统正常稳定运行；

4、供应商应建立意见与采购方的反馈渠道，对采购方用户意见处理解决后，及时通报采购方；在每周至少1次预防性定期检修服务后提交产品使用、维护记录，保证采购方及时了解其使用情况；

5、培训服务：供应商应保证每年为采购方用户提供规范的专业技术培训，使采购方人员了解和掌握产品的日常操作、维护、故障排错等内容，掌握正确的操作和使用方法。专业技术培训次数：按采购方要求提供；培训时间、地点由采购方确定。

6、本项目包括所有设备及材料的安装调试，以及破坏后的恢复及整套系统调试等，安装单位应具备消防设施工程专业承包贰级(含贰级)及以上资质。
7、建设进度保障及工期要求

（1）供货及工期

合同签订生效后20天内成交人将货物送至采购人指定地点并安装调试到位。供应商应确保提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。

（2）系统建设
供应商成交后充分分析系统建设的难点，需制定详细的项目实施方案，对技术工作、项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。供应商需针对本项目成立专门的施工团队，积极主动与采购人进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成询价所提供设备的使用规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

供应商需组织协调各设备原厂工程师、供应商工程师等相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由成交人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

如供应商同时为服务站提供检验查验设配及系统服务，应保证本次采购系统无差别判定性，避免倾向性判定标准，由供应商提供相关工作措施应对方案和承诺书。

（3）验收

设备到货后，采购人与成交供应商共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由成交供应商负责解决。

设备安装完成，由成交供应商制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。

如验收中出现不符合询价文件、响应文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

如验收中成交供应商未能按照询价文件、响应文件要求实现系统间对接联调，采购人有权终止合同。

（4）技术文挡

成交人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

技术文件：成交人必须向项目单位提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

安装计划：安装日期是成交人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

安装指南：安装指南供应商应当提供所购软硬件设备的安装指南。
第五章  评审办法

1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由采购人依法组建的询价小组负责。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 询价小组按照询价文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

1.5 评审过程严格保密。供应商对询价小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒收。

1.6询价小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7询价小组发现询价文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现询价文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购单位书面说明情况。

2. 评审方法
本项目评审方法为：最低评标价法。

3. 评审程序

3.1资格审查。

资格审查表
	序号
	审   查   标   准
	供应商

	
	
	a
	b
	c

	1
	具有独立承担民事责任的能力；

【法人、其他组织询价须提供营业执照等证明文件，自然人询价须提供自然人的身份证明。】
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

【①以询价截止日前供应商未被列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（供应商为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（供应商为自然人时无需提供）的网页查询为准；②银行出具的近一年（2021年度）经审计的财务报告，新成立企业或自然人无需提供。】
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②专业人员用工合同（任一人）或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）等的证明材料。】
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

【须提供：①近6个月内任意3个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意3个月已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供。）】
	
	
	

	5
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

【须提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理。】 
	
	
	

	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

【须提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理。】 
	
	
	

	7
	本项目不接受联合体。
	
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	
	

	备注：1、询价小组在认真理解询价文件的有关情况后，按上述内容对响应文件做出须自己负责的评审。

2、表中所述分项审查结果分两种：（1）通过用“√”表示；（2）不通过用“X”表示，询价小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。有一项不合格的，则结论为不通过。

3、如果响应文件中有一项未通过上述资格审查，询价小组将认定整个响应文件不响应，询价文件，响应无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。


3.2符合性审查。依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性审查时按照响应无效：

符合性审查表
	序号
	审查标准
	供应商

	
	
	a
	b
	c

	1
	响应文件的份数和标识符合询价文件要求；
	
	
	

	2
	按照询价文件规定和要求加密、签字、盖章；
	
	
	

	3
	按照询价文件规定缴纳询价保证金；
	
	
	

	4
	报价不高于设定的预算金额（最高限价），“报价明细表”按询价文件规定格式及“第四章项目采购需求”完整提供；
	
	
	

	5
	供货期、质保期符合询价文件规定期限；
	
	
	

	6
	按照询价文件规定的格式要求编制响应文件，实质性响应询价文件内容；
	
	
	

	7
	响应文件不得附有采购人不能接受的条件；
	
	
	

	8
	响应文件实质性响应询价文件要求；
	
	
	

	9
	供应商《中小企业声明函》须按响应文件格式完整提供。
	
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	
	

	备注：1、询价小组在认真理解询价文件的有关情况后，按上述内容对响应文件做出须自己负责的评审。

2、表中所述分项审查结果分两种：（1）通过用“√”表示；（2）不通过用“X”表示，询价小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。有一项不合格的，则结论为不通过。

3、如果响应文件中有一项未通过上述符合性审查，询价小组将认定整个响应文件不响应，询价文件，响应无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。


3.2.1在响应文件符合性审查过程中，如果出现询价小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购相关法律法规和询价文件规定。

3.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组成员签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4询价。

3.4.1询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

3.5推荐成交候选人。本项目采用最低评标价法，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

3.6编写评审报告。评审报告是询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、询价日期和地点；

（2）下载询价文件的供应商名单和询价小组成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）询价记录和评审情况及说明，包括响应无效供应商名单及原因；

（5）评审结果和成交候选供应商排序。
报价部分评定标准
	评审项目
	评定标准

	询价报价
	通过符合性审查的有效供应商的报价为该供应商询价报价评定的依据。

	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格作为价格评定的依据。

	中小企业
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须提供自拟格式的《中小企业声明函》。

	
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的询价价格给予10%的折扣。

	
	小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受询价货物的价格折扣，须如实填写自拟格式的《适用政府采购价格折扣优惠政策询价货物明细表》；

小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

	监狱企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	福利企业
	根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。


4. 采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展询价活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的;
（3）除《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的。

（6）采购终止后，采购代理机构应在发布询价通知书的媒体上发布终止公告并说明原因。

5. 成交
5.1. 成交原则：本项目根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

5.2. 成交程序

5.2.1 询价小组将评审情况写出书面报告，推荐成交候选人。

5.2.2 采购代理机构在评审结束后两个工作日内将评审报告送至采购人。

5.2.3 采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

5.2.4 根据采购人确定的成交人，采购人在询价通知书发布的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出成交通知书。

5.2.5 采购单位不退回响应文件和其他响应资料。

6. 询价小组在政府采购活动中承担以下义务：
6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得透露供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

6.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或相关部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向相关部门报告。

6.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合相关部门的投诉处理工作等事宜。

6.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

7. 询价小组在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

7.1 应邀按时参加评审活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审，应及时告知相关部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

7.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。相关部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该询价小组回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

7.3 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。    

7.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该服务项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以询价文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

第六章  合同文本
政 府 采 购 合 同
　　（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）
　　甲方(采购单位)：____________ ，_电话：______
　　乙方(供货单位)：____________ ，_电话：______
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的相关规定，在政府采购管理办公室的监督管理下，甲方按照政府采购程序进行采购，确定乙方为成交人。

甲乙双方根据__年_ 月_ 日****政府采购中心第_____号采购项目询价结果及相关询价文件、响应文件，经友好协商一致，在平等、自愿的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

　第一条 甲方采购的货物内容和成交价格：(金额单位：人民币元)
　1、货物名称规格型号质量标准数量成交价格(元)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　　2、合同总金额：(大写)￥
　　3、免费配送货物：
　　甲方不再另付任何费用。

  第二条  组成本合同的有关文件：
本采购项目询价文件、响应文件，属于本合同的相关文件，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：1、乙方提供的响应文件和询价报价表；2、供货一览表；3、交货地点一览表；4、技术规格响应表；5、询价承诺；6、服务承诺；7、成交通知书；8、甲乙双方商定的其他文件。
  第三条  货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿
　　1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、询价文件和乙方响应文件所要求的技术标准执行。
　　2、乙方应按生产厂家的保修规定和响应文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。
　　3、乙方售后服务响应时间：乙方在接到服务通知后，电话咨询不能解决的，办事处所在地4小时以内、郊区8小时以内现场响应，其它地区24小时现场响应并解决问题，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。
　　4、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
　　第四条 交付和验收
　　1、交付时间：合同签订生效后20天内成交人将货物送至采购人指定地点并安装调试到位。供应商应确保提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。

交付地点：甲方指定地点。
　　2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止;负责提供货物的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。
　　3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后__ 个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收

 HYPERLINK "http://www.xuexila.com/fwn/report/" \t "_blank" 报告。
　　4、验收标准：
　　1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;
　　2)质量符合国家法律法规规定的标准、询价文件和响应文件的要求。

质保期：自验收合格之日起三年。保修期内，供应商应提供免费的相关软件、升级及维护服务；非人为原因造成的产品质量问题，由供应商负责免费保修或更换；如供应商无法维修需找第三方，产生的费用由供应商承担。质保期期满后，供应商应继续负责保修，服务标准不低于免费保修期内的水平，并只收取维护成本费和标准的人工费，确保系统正常稳定运行。
　　第五条 货款的支付方式
　　1、支付依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告；
　　2、支付方式：自本合同签订之日起3日内，甲方按照合同价的     支付预付款，货到现场验收合格后支付至合同价的    ，待货物安装调试完成并且验收合格后支付至合同价的     ，质保期满经确认无遗留问题无息支付剩余     。
　第六条  乙方的违约责任：
　　1、乙方不能交货的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款       %的违约金并退还甲方已付的预付款;
　　2、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;若验收时乙方未能按照询价文件、响应文件要求实现系统间对接联调，采购人有权终止合同。乙方承担因此给甲方造成的损失，并按合同总额的    承担违约金。
　　3、乙方逾期交货的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金。如乙方逾期达  天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
　　第七条 甲方的违约责任：
　　1、甲方逾期付款的，应按照    的比例向乙方偿付逾期付款的违约金; 甲方如因财政原因无法按期支付合同款，应及时通知乙方，支付顺延，甲方不承担违约责任。
　　2、甲方违反合同规定拒绝接货验收的，应当承担由此对乙方造成的损失。

　第八条 保密条款
　　1、乙方提供给甲方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，甲方应采取保密措施，予以严密保守。
　　2、除为了维护操作相关设备而需接触乙方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的甲方有关人员外，甲方同意不向其他人员泄露乙方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏乙方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上“技术资料”。如违反本条规定致使乙方遭受损失，甲方应承担相应赔偿责任。
 3、甲方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后   年(由双方商定)。

　　第九条 不可抗力
　　甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
　　第十条 争议的解决
　　1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的有相关资质的技术单位进行质量鉴定，双方应无条件服从该鉴定结论;
　　2、执行本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
　　第十一条 监督和管理
　　1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案；
　　2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

   第十二条 合同生效及其他
1、本合同自签字盖章之日起生效。

2、本合同一式 
份，甲乙双方各执
份，
份交政府采购中心存档，
份报送政府采购监督管理部门备案。

　甲方(盖章)：_________           乙方(盖章)：_________
　　经办人(签字)：________       _经办人(签字)：_________
　　负责人(签字)：_________       负责人(签字)：_________
　　地　址：______________       地　址：_________
　　电　话：______________       电　话：_________
　　开户银行：_____________      开户银行：_________
　　帐号：_________________      帐号：_________

　　xx年xx月xx日_________        xx年xx月xx日

[image: image1.jpg]


