
项目编号：XJHY-FCJFFW-01 
新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心IDC机房租赁服务项目

竞争性磋商文件

项  目  名  称：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心IDC机房租赁服务项目
采购人(盖章)：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

法定代表人（或负责人）： 
联系人： 葛彤
电话: 0991-3075620 

招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

法 定 代 表 人：   

联系人：徐世佳、杨猛 

电话: 19199259392、18899517090

详细地址：乌鲁木齐市五星北路194号

目     录

1

第一部分 采购邀请

4

第二部分  供应商须知

4

供应商须知附表

6

A  说　明

6

B  磋商文件

7

C  磋商响应文件的编写

10

D  磋商响应文件的递交

11

E  磋商程序

15

F  授予合同

16

G  磋商失败条件

16

G  质疑的提出与接收

17

第三部分  采购人需求及技术规格

21

第四部分  合同一般条款（仅供参考）

24

第五部分　磋商响应文件格式



第一部分 采购邀请

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心IDC机房租赁服务项目竞争性磋商公告

项目概况

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心IDC机房租赁服务项目招标项目的潜在供应商应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401）获取采购文件，并于2022年12月27日11:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJHY-FCJFFW-01
项目名称：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心IDC机房租赁服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：550000.00元

最高限价（元）：550000.00元

采购需求：
标项名称:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心IDC机房租赁服务项目

数量:不限
预算金额（元）:550000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购文件。

合同履约期限：一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照，具有增值电信业务经营许可牌照（IDC/ISP）或具有经营IDC机房租赁业务能力的相关资质或提供运营商提供的授权委托证明。 

（2）在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（3）近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用；在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名。

 三、获取采购文件
时间：2022年12月14日至2022年12月21日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司招标部（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401）

方式：线下获取，供应商购买采购文件需将提供：（1）有效的营业执照和资质文件。（2）供应商法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。（3）法定代表人身份证或授权委托人身份证。注：以上资料需提供原件或加盖公章的复印件查验，查验后加盖公章的复印件资料留存。

售价（元）：200
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点
响应文件递交截止时间：2022年12月27日11 :00（北京时间）

响应文件递交地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）
响应文件开启时间：2022年12月27日 11:00（北京时间）

响应文件开启地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜
无。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路225号

联系人：葛彤

联系方式：0991-3075620

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13、14楼

联系人：徐世佳、杨猛    
联系方式：19199259392、18899517090
3.项目联系方式

项目联系人：徐世佳、杨猛
电 话：19199259392、18899517090
第二部分  供应商须知

供应商须知附表

	序号
	内      容

	1
	采购项目名称：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心IDC机房租赁服务项目

采购项目编号：XJHY-FCJFFW-01

项目地点：乌鲁木齐市内

	2
	采购人名称：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 

联系人：王昕
联系方式：18999200860 
地址：乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路225号

	3
	采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：徐世佳、杨猛

联系方式：19199259392、1889951709

地址：乌市水区五星北路194号新地园大厦14楼

	4
	磋商响应语言：中文

	5
	磋商范围：具体详见采购文件。

	6
	服务质量标准：符合国家有关规范和标准要求，满足磋商文件要求。

	7
	合同履约期限：1年

	8
	联合体参与磋商：不接受

	9
	磋商文件答疑和澄清：供应商对于需要澄清答疑的问题，应于磋商截止日5日前书面提出（逾期的问题不再予以答复），采购人将对供应商所提问题根据情况予以答复。供应商人所提问题须以书面或传真方式递交采购代理机构，否则视为无效。

	10
	采购预算（最高限价）：550000元，供应商不得超过此预算价，否则做无效标处理。

本项目所属行业：软件和信息技术服务业

	11
	供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照，具有增值电信业务经营许可牌照（IDC/ISP）或具有经营IDC机房租赁业务能力的相关资质或提供运营商提供的授权委托证明。

（2）在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（3）近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用；在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名。

	12
	磋商保证金金额：10000元 

磋商保证金缴纳方式：电汇

供应商于磋商响应文件递交截止时间前从供应商基本账户以电汇或网银形式汇至指定账户，投缴纳磋商保证金应充分考虑资金在途时间。

开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

账户账号： 107083025521

开户行行号：104881006151

汇款后请把汇款凭证放在响应文件中，无需到公司换取保证金收据。

退还磋商保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找磋商文件中的项目负责人办理。

	13
	磋商响应有效期：提交磋商响应文件截止之日起开始计算，期限为60天。（如不满足将导致废标）

	14
	评标方法及标准：综合评分法

	15
	磋商响应文件：正本一份、副本三份，磋商报价表，电子版响应文件1份（U盘形式）

供应商应将响应文件、磋商报价表、电子版响应文件统一密封，并在信封上标明“响应文件、磋商报价表、电子版响应文件”字样，递交采购代理机构。

	16
	磋商响应文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室。（如有变动另行通知）。

磋商响应文件递交截止时间：2022年12月27日11:00（北京时间）

	17
	磋商日期：2022年12月 27日 11:00（北京时间）

磋商地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室。（如有变动另行通知）。 

	18
	代理服务费由中标方向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司支付。

支付形式：  现金、转账、支票等  

支付时间：  核发中标通知书时

	19
	质疑：有效供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。有效供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

	20
	磋商时携带的证件：请竞标人随身携带营业执照、法人授权委托书、被授权人身份有效证件、保证金汇款凭证以上证件原件或加盖公章的复印件交由采购人查验，查验合格的单位为有效的供应商。

	21
	付款方式：一次性支付合同总金额（具体时间签订合同后协商）。支付方式为电汇。本项目通过财政国库集中支付，如遇财政国库系统原因不能按时付款，应顺延付款时间。

	22
	为了确保采购质量和维护公平的竞争，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，建议报价较低的供应商提前准备本项目成本分析报告（包括但不限于）以下支撑证明材料：①政府机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（最近半年）》；②上年度经具备审计资质的第三方审计机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润复印件（原件现场核查）；③提供项目成本组成明细（设备材料等原始发票、人工、税费等相关证明材料等），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为报价无效，作投标无效处理；

	23
	备注：各供应商按采购人发放的招标项目表格清单报价，若投标按图自行计算存在漏项或漏量的，请以书面答疑形式报采购人，采购人统一核实后发放修正清单，若报价清单修正供应商仍认为有漏项或漏量的，请供应商以增补清单在报价中，但原采购项目表格清单格式不得调整。


备注：采购文件中其它内容与须知前附表不一致的情形下，以须知前附表内容为准。
A  说　明

1. 适用范围：本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务或货物采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心；

2.3 “磋商供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的服务供应商；

2.4 “成交方”系指在本次磋商中成交，将被授予合同的服务供应商，即成为“成交方”。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的服务供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)

4.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照，具有增值电信业务经营许可牌照（IDC/ISP）或具有经营IDC机房租赁业务能力的相关资质或提供运营商提供的授权委托证明。 

（2）在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（3）近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用；在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名。

5．磋商费用

5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：
（1）磋商邀请；

（2）供应商须知；

（3）采购人需求及技术规格；

（4）合同；

（5）磋商响应文件格式；

（6）附件资料；

6.2 磋商响应文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1供应商对磋商文件有疑问的，须在首次响应文件递交截止时间5日前向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

8.  磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，采购代理机构将在磋商响应文件递交截止时间5个工作日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。

8.3 在磋商响应文件递交截止时间前，采购人可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其磋商可能被拒绝。

10．磋商语言

10.1磋商响应文件及供应商与采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

磋商响应书；

磋商报价表；

分项报价表；

授权委托书及受委托人身份证复印件；

资格声明函；

技术条款偏离表；

商务条款偏离表；

供应商近3年（2020年1月1日至今）同类业绩；

项目组人员简介；

资格证明文件；

项目服务方案；

供应商诚信承诺书；

其他资料；
退磋商保证金的函。

11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的磋商响应文件格式中提供的文件格式填写磋商书、磋商报价表、磋商报价分项表。

13．磋商报价

13.1 供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在磋商报价表中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性磋商报价。

13.2 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.2.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.2.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其磋商担保。

14．磋商货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件（磋商响应文件格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1. 具有独立承担民事责任的能力；提供营业执照； 

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供审计报告复印件（注：公司成立不满1年的供应商，提供相关财务报表）；
15.3. 具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年内任意一个月缴纳税收证明及社保缴纳证明）

15.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（失信被执行人查询、重大税收违法案件当事人名单查询、政府采购严重违法失信名单查询截图）；
15.6依法注册、具有合法的资格，并在法律上、财务上与采购人和代理机构不发生关系；

15.7符合国家有关法律法规的规定；

15.8不接受联合体参与磋商。

注：（1）磋商响应文件中，所有供应商盖章、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；
所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将导致废标。

16 服务符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）服务描述

（2）服务方案

（3）实施该项目包含的主要设备等；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次采购没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．磋商的有效期

17.1磋商有效期从提交磋商响应文件截止之日起开始计算，期限为90天；（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由磋商供应商全权代表签章。

18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：详见供应商须知前附表。

19．磋商保证金

19.1供应商按照供应商须知附表要求的金额，于磋商响应文件递交截止时间前向采购代理机构交纳磋商保证金。

19.2磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。不计利息。退还方式参照第五部分磋商响应文件格式中“退磋商保证金的函”。

19.4未按规定提交磋商保证金的磋商，将被视为磋商无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

19.5.2成交方在规定期限内未能；

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳代理服务费。

D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本统一密封，在密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

项目名称：             

项目编号：             

注明“开标时才能启封”

供应商名称：            

20.3为方便磋商，供应商须将“磋商报价表”装入密封袋中；

20.4磋商响应文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订；

21. 磋商响应文件递交截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于供应商须知前附表要求的文件递交截止时间。

磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场；

21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在磋商邀请中规定的磋商响应文件递交截止时间之前送到磋商文件规定的地点；

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟磋商响应文件递交截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在磋商响应文件递交截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字；

22.2 供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购代理机构将没收其磋商保证金。

E  磋商程序

23．磋商

23.1 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会；

23.2宣布磋商响应文件开启顺序；

23.3 磋商时检查磋商响应文件密封情况；

23.4磋商原则在磋商会议上宣布；

23.5 对采购方的纪律要求；

采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作；

23.7 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行；

23.8对磋商小组成员要求磋商纪律

23.8.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件没有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据；

23.8.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向；

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求；

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2磋商时，监督部门的工作人员将对供应商进行资格审核。供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带1、营业执照和资质文件原件或加盖公章的复印件，2、磋商代表授权委托书及身份证，3、磋商保证金电汇凭证；

24.3对通过资格审核的供应商，磋商小组将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署；

24.4 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其响应文件将被拒绝；

24.5磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应磋商的供应商的公平竞争地位；  

25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录，并对重要内容作出书面答复；

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分；

25.3 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2经磋商确定最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
   对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的文件，进行第二个步骤：对实质性响应的文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

   综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
　磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（30%）×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。技术、商务70分，价格30分。
附表1：资格审核

资格审核

项目名称：                              
	序号
	资格审核内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	1
	是否提供有效的营业执照，有效的增值电信业务经营许可牌照（IDC/ISP）或具有经营IDC机房租赁业务能力的相关资质或提供运营商提供的授权委托证明
	
	

	2
	是否提供有效的法定代表人的身份证或委托代理人的身份证和法人授权委托书；
	
	

	3
	是否按采购文件要求缴纳投标保证金；
	
	

	4
	是否在信用中国（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	

	
	结    论
	
	

	说明：
（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过资格审查；
（3）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。


附表2：符合性审查
符合性审查
项目名称：                              
	序号
	响应文件符合性审查内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	1
	是否提供磋商响应书并按采购文件规定签字或盖章；
	
	

	2
	磋商响应文件磋商报价表、分项报价表是否按采购文件规定签字或盖章；
	
	

	3
	磋商响应文件中法定代表人授权委托书是否按采购文件规定签字或盖章；
	
	

	4
	磋商响应文件的供货期是否超过竞争性磋商文件规定期限；
	
	

	5
	磋商有效期是否满足竞争性磋商文件要求；
	
	

	6
	磋商响应文件是否附有采购人不能接受的条件；
	
	

	7
	是否满足竞争性磋商文件实质性要求的其他情形。
	
	

	
	结    论
	
	

	说明：
（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过
初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。


注：未通过初步审查的响应文件，其响应文件作为无效响应文件，不进入下一步评审。
附表3：详细评审细则

评分标准

	序号
	评分内容
	评分办法
	分值

	1
	体系认证
	供应商通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证的每项得1分，满分3分。
	3

	2
	企业业绩
	供应商近三年(2020年 1 月 1 日-至今)以来投标机房，提供机房托管服务（托管机柜数量不少于50个，投标时提供合同首页、合同服务和签订日期、机柜数量和服务内容等关键页）。每个案例得1分，最高得6分，任何一项不符合不得分。
	6

	3
	项目方案
	根据本项目的需求和特点，结合供应商所属机房规模、硬件设备、扩展性等实际情况，保证方案科学规范、清晰，各功能区划分的合理，可操作性优，方案清晰、资料详实10分；项目方案合理性较好，各功能区划分较完整，资料少部分缺失7分；项目方案合理性一般，各功能区划分一般得4分；无项目方案不得分。
	10

	4
	搬迁方案
	总体搬迁实施方案完整（网络割接、备份迁移、设备运输、保密、调试测试等）、实施搬迁的IT系统集成人员配备合理且技术水平高、实施计划技术方案详细、保障措施得当、可靠性高，确保甲方业务不中断运行，得10分；搬迁实施方案较为完整，实施搬迁的IT系统集成人员配备合理且技术水平较高，搬迁会造成甲方业务短暂中断，得5分；搬迁实施方案不完整、可行性不高，且会造成甲方业务长时间中断，得2分。无搬迁方案不得分。

如投标方提供机房不涉及搬迁，则本项视为满分。
	10

	5
	机房场地环境资源整体情况
	空调及通风系统设备配置情况、消防灭火系统设备配置情况、承重检测报告、防雷和接地检测报告、消防检测合格报告、供油保障协议、视频监控情况、温湿度监控情况、防雷接地防静电、网络安全保障、售后服务保障等情况，完全符合用户技术需求书要求的得10分；基本符合用户技术需求的得6分；部分有不符合技术需求的得2分；全部不满足的不得分。
	10

	6
	人员配备
	为本项目配备：

1.具备专职自有长途线路维护机构，并能提供证明材料的得4分，未提供相证明材料不得分。

2.具备至少2名网络工程师，提供CCIE或网络工程师证书的得4分，未提供相应证书的不得分。
	8

	7
	机架空间
	需独立空间作为机房使用。投标IDC机房可提供的机柜数量不少于91架，后期提供不少于100个机架扩容能力（需提供承诺书），所有机柜均为42U规格，4KW功率及以上的标准机柜。
	8

	8
	服务承诺
	针对本项目提出后期维护、管理等方面的承诺，管理和维护人员需供应商自有员工（提供证明材料）。项目维护、管理措施针对本项目提出后期维护、管理等方面的承诺，较为完善详细、条款较为清晰，完善详细、优势明显得10分；较为完善、有一定优势7分；不完善，条款模糊不清，联系实际情况不足3分，无服务承诺不得分。
	10

	9
	交付时间
	承诺自签订合同之日起5日内完成机房交付及搬迁工作，不承诺不得分。
	5

	10
	报价部分
	价格分采用低价优先法计算，即满足本采购文件要求的最低报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（10%）×100
（精确到小数点后两位）。超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。

注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同小型和微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
	30


26.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.4采购人根据磋商小组的评审报告，采购人应当确定排名第一的成交候选人为中标人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交商，以此类推。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1采购人根据磋商小组的评审报告，采购人应当确定排名第一的成交候选人为中标人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交商，以此类推；

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告期满后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力；

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据；

30.3 采购代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与采购人签订合同。采购人和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议；

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其磋商保证金；

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向采购人提交履约保证金。

33．代理服务费

33.1成交方须向采购代理机构按如下标准和期限交纳代理服务费：

33.1.1成交方须向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司支付代理服务费，支付按相关文件标准执行；

33.1.2 在宣布中标后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转账支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。

G  磋商失败条件
出现影响采购公正的违法、违规行为的；

因重大变故，采购任务取消的；

磋商响应文件截止时间后，实际参加的供应商不足3家；

最终报价均超过采购预算的；

对磋商文件作出实质性响应的供应商不足3家；

H  质疑的提出与接收

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合须知前附表的规定。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门： 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司  

联系电话： 徐世佳，13319839696        

通讯地址：  乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401  

第三部分  采购人需求及技术规格

 服务实现的功能或者目标：

根据国家信息系统管理的有关规定，灾备系统机房场地在网络资源、电气系统和承载能力等方面需与生产机房一样。
2、服务内容、要求、质量：

2.1位置需求:租赁的IDC数据机房场地需位距离经开区阳澄湖路225号新疆福彩中心10-30公里范围内独立空间的IDC机房。

2.2 租赁IDC数据机房场地环境需求

2.2.1 机柜数量及规格：提供机柜10个（每机柜提供10块以上的托盘备用）。

2.2.2 机柜布置：机柜前后预留至少1米空间，机房内布线采用上走线方式，机架上方安装吊挂式走线架，强弱电分离。

2.2.3 供电系统：每机柜应有双路市电接入，配备柴油发电机作为后备电源实现无缝供电，提供全年无间断供电。每机柜供电不小于4KW。

2.2.4 电源系统：每机柜应配置2路独立UPS供电电源插座PDU（输入：16A以上，输出：10A国标插孔数≥10，额定功率≥4KW），机柜所有设备紧急用电需求，UPS可支撑至少60分钟设备用电。

2.2.5 动环监控：动力环境监控系统需7*24小时监控机房内配电、空调机组的运行情况及机房室内环境、温度等。

2.2.6 机房温湿度环境：温度19～25℃，湿度40%～55%。

2.2.7 消防要求：配备气体灭火系统、灭火器、火灾自动报警。 

2.2.8 监控要求：机房应采用7*24 小时视频监控，录像记录保留时间不少于6个月，并提供监控查询页面。

2.2.9 服务要求：提供7*24故障处理支持服务。 

2.3租赁IDC数据机房线路要求

2.3.1免费提供3条带宽为100Mbit/s的电信通信光纤专线，且光纤专线防御能力需达到三级等保要求，其中2条用于销售网络专线(每条专线上配置6个固定公网IP)，1条用于外接互联网使用(配置10个固定公网IP)。

2.3.2 灾备机房用于销售网络专线的2条线路必须设置为基于互联网的VPDN专线拨号线路，必须开通全疆各地州市所有福彩投注站与灾备机房的互联专线VPDN拨号（包括有线VPDN接入和无线VPDN接入）、访问互联网拨号功能。中标方必须在合同签订后15个自然日内全部开通VPDN加密隧道和VPDN域名认证功能，完成在全疆各地州市、县VPDN域名的配置和部署，确保分布在全疆各地州、市、县、乡镇团场、村的所有福彩投注站通过VPDN加密隧道正常拨号连接，VPDN认证域名的名称须由新疆福彩中心指定。
2.3.3 灾备机房用于销售网络专线的2条线路增加线路安全加固和IP地址的防护措施，并设计为双路由模式，提供不同城区支局局向设备，开通2条光纤的双物理路由接入，分配不同的地址段，全疆投注站访问灾备机房可以实现自动路由切换，确保彩票销售业务的“零中断”。

2.3.4 新疆福彩灾备机房需连通现有全疆福彩网络，上至中国福利彩票发行管理中心福彩骨干网、下至全疆各投注站，线路需要考虑网络体系的整体性、一致性、安全稳定和便于管理等方面。能够满足互联网电路双路由保护、安全加固及相应安全措施，确保我中心彩票销售业务7*24小时通信不中断，应减少线路资源浪费，尽量避免重复施工、重新进行数据配置、全业务测试等，否则导致相应的人力物力成本由中标方承担。

2.3.5预留2条20M的MSTP专线资源和5条8M的MSTP专线资源。在2小时内可快速将主机房MSTP专线资源切换至预留MSTP专线资源上，确保灾备系统快速接管业务。
2.4 租赁数据机房其它需求补充说明

我中心同城灾备系统需要从现在机房搬迁至新机房，在搬迁过程中所产生的费用由中标方承担。其费用不限于设备下架、运输、上架、维修及更换（更换的设备性能不能低于原设备性能）。

五、其它要求

1、服务期限及地点：2023年1月1日至2023年12月31日 地点乌鲁木齐市。
2、付款方式：一次性支付合同总金额（具体时间签订合同后协商）。支付方式为电汇。本项目通过财政国库集中支付，如遇财政国库系统原因不能按时付款，应顺延付款时间。
3、票据要求：出具合规增值税普通发票。

4、验收要求或评价标准：

合同期满后的履约验收：对合同中约定的每一项进行完整的验收
5、风险防控：

5.1未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。

5.2本保密条款在服务期限内及服务终止后[ 3 ]年之内持续有效。

6、合同要求：原则上，甲方在招标相关文件中针对招标项目所提出的各项要求以及乙方在投标相关文件中提供承诺的增值服务等内容（以下简称“上述内容”），在甲乙双方签订的采购合同中均应充分体现并全面履行。如受行业惯例、投标方内部规定或其它因素影响，上述内容无法写入合同的，投标方应在投标时明确告知，并承诺将上述内容作为双方拟签订合同的补充合同，且该补充合同的效力优先于原合同。
7、其它（按需求填写）

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心IDC机房租赁服务项目采购项目合作期限为：2023年1月1日至2023年12月31日。待采购一年期合同执行期满前15日，甲方对乙方合同执行期内IDC机房租赁服务情况进行综合评估，如乙方符合服务条件待一年服务期届满再续签两年。（合同仍执行一年一签）

第四部分  合同一般条款

 （本合同为初步合同，写明执行过程中的具体要求，正式合同以实际签订为准）

 合同编号：           

政府采购合同参考范本
（服务类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
新疆福彩同城灾备系统机房IDC服务合同
合同签订地：乌鲁木齐
甲方：[新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心  ]
地址：[乌鲁木齐市经开区（头屯河区）阳澄湖路225号  ]

法定代表人/负责人：[李永峰  ]

乙方： 
地址： 
法定代表人/负责人：
甲乙双方经过协商一致，就甲方将自用型设备托管在乙方机房，并接入互联网等事宜，达成以下条款，供双方信守。
第一条合同标的
1.1甲方因开展业务的需要，需将自用型设备（“托管设备”）托管在乙方机房，并接入互联网或其他专线网络，并由乙方提供本合同约定的其他相关服务（统称“IDC服务”）。

1.2甲方托管设备的应用范围：[网络信息]

1.3甲方托管设备清单详见附件三。

1.4服务期限：[ 2023]年[ 1 ]月[ 1 ]日至[ 2023 ]年[ 12 ]月[31  ]日。

服务期限届满前，根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）文件相关规定：“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”。待采购一年期合同执行期满前，甲方将对合同执行期内数据机房场地租赁服务情况进行综合评估，如符合条件将再续签一年。
1.5服务地点：乌鲁木齐市
1.6服务要求：

1.6.1服务实现的功能或者目标：

根据国家信息系统管理的有关规定，灾备系统机房场地在网络资源、电气系统和承载能力等方面需与生产机房一样。

1.6.2服务内容、要求、质量：

1.6.2.1位置需求：租赁的IDC数据机房场地需位距离经开区阳澄湖路225号新疆福彩中心10-30公里范围内独立空间的IDC机房。

1.6.2.2租赁IDC数据机房场地环境需求：
1.6.2.2.1 机柜数量及规格：提供机柜10个（每机柜提供10块以上的托盘备用）。

1.6.2.2.2机柜布置：机柜前后预留至少1米空间，机房内布线采用上走线方式，机架上方安装吊挂式走线架，强弱电分离。

1.6.2.2.3供电系统：每机柜应有双路市电接入，配备柴油发电机作为后备电源实现无缝供电，提供全年无间断供电。每机柜供电不小于4KW。

1.6.2.2.4电源系统：每机柜应配置2路独立UPS供电电源插座PDU（输入：16A以上，输出：10A国标插孔数≥10，额定功率≥4KW），机柜所有设备紧急用电需求，UPS可支撑至少60分钟设备用电。

1.6.2.2.5动环监控：动力环境监控系统需7*24小时监控机房内配电、空调机组的运行情况及机房室内环境、温度等。

1.6.2.2.6机房温湿度环境：温度19～25℃，湿度40%～55%。

1.6.2.2.7消防要求：配备气体灭火系统、灭火器、火灾自动报警。 

1.6.2.2.8监控要求：机房应采用7*24 小时视频监控，录像记录保留时间不少于6个月，并提供监控查询页面。

1.6.2.2.9服务要求：提供7*24故障处理支持服务。 

1.6.2.3租赁IDC数据机房线路要求

免费提供3条带宽为100Mbit/s的电信通信光纤专线，且光纤专线防御能力需达到三级等保要求，其中2条用于销售网络专线(每条专线上配置6个固定公网IP)，1条用于外接互联网使用(配置10个固定公网IP)。要求2条用于销售网络专线的线路必须在合同签订后15个自然日内全部开通VPDN加密隧道和VPDN域名认证功能，增加线路安全加固和IP地址的防护措施，并设计为双路由模式。

1.6.2.3.1灾备机房用于销售网络专线的2条线路必须设置为基于互联网的VPDN专线拨号线路，必须开通全疆各地州市所有福彩投注站与灾备机房的互联专线VPDN拨号（包括有线VPDN接入和无线VPDN接入）、访问互联网拨号功能。投标方需在规定的时间内在全疆各地州市、县所有域名服务完成VPDN域名的配置和部署，必须确保分布在全疆各地州、市、县、乡镇团场、村的所有福彩投注站通过VPDN加密隧道正常拨号连接。VPDN认证域名的名称须由新疆福彩中心指定。

1.6.2.3.2为灾备机房用于销售网络专线的2条线路提供不同城区支局局向设备，开通2条光纤的双物理路由接入，分配不同的地址段，全疆投注站访问灾备机房可以实现自动路由切换，确保彩票销售业务的“零中断”。

1.6.2.3.3新疆福彩灾备机房需连通现有全疆福彩网络，上至中国福利彩票发行管理中心福彩骨干网、下至全疆各投注站，线路需要考虑网络体系的整体性、一致性、安全稳定和便于管理等方面。能够满足互联网电路双路由保护、安全加固及相应安全措施，确保我中心彩票销售业务7*24小时通信不中断，应减少线路资源浪费，尽量避免重复施工、重新进行数据配置、全业务测试等，否则导致相应的人力物力成本由中标方承担。

1.6.2.3.4预留2条20M的MSTP专线资源和5条8M的MSTP专线资源。在2小时内可快速将主机房MSTP专线资源切换至预留MSTP专线资源上，确保灾备系统快速接管业务。

1.6.2.3.5租赁数据机房其它需求补充说明

甲方同城灾备系统需要从现在机房搬迁至新机房，在搬迁过程中所产生的费用由乙方承担。其费用包括但不限于设备下架、运输、上架、维修及更换（更换的设备性能不能低于原设备性能）。
第二条费用及支付
2.1甲方应支付给乙方IDC服务费用总金额（含税价）包括：
10个机架托管服务费；
（2）3条100M互联网宽带服务费；
（3）22个IP互联网地址；

预留2条8M的MSTP专线资源和2条2M的MSTP专线资源；
提供IDC数据机房标准的电源系统、机房温湿度环境、消防要求、监控要求等。
本合同总金额总计人民币xxx元（人民币大写：xxx）,（已包含税金、人工、装卸、运输、安装等乙方履行本合同义务所需所有费用）。

乙方委托下属分公司中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司为甲方提供合规增值税普通发票，并收取合同款。2022年12月31日前，因乙方IDC数据机房场地资源紧缺，为确保乙方向甲方提供更优质的服务，甲方需一次性支付合同总金额，本项目通过财政国库集中支付，如遇财政国库系统原因不能按时付款，付款时间顺延且甲方无需承担违约责任。乙方承诺在合同期内向甲方提供优质周到的服务，否则按照本合同第七条违约条款对乙方进行处罚。
2.2本合同IDC服务费用明细见附件。

2.3支付方式：[银行转账 ]。

2.3.1甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方开票信息如下：
开户行：[工商银行乌鲁木齐南昌路支行]

银行地址：[乌鲁木齐市南昌路93号]

户名：[新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心]

账号：[3002013929200002677]

统一社会信用代码：[12650000710883696D]

地址：[乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阳澄湖路225号]

电话：[0991-3075624] 

乙方指定下属机构（）收款信息如下：
开户行：[    ]

银行地址：[    ]

户名：[    ]

账号：[    ]

统一社会信用代码：[    ]

地址：[    ]

电话：[    ] 

2.4本合同及附件中所称各项费用及资费标准均为含税价。
第三条资质陈述与保证
3.1甲方知悉其使用本合同约定的IDC服务接入互联网开展相关业务须具备相应资质条件，方能合法运营。为此，甲方保证于本合同签订时及服务期限内持续具备开展该等业务所需的全部资质及/或履行相关手续。甲方应根据乙方要求签订《互联网数据中心用户入网责任书》、《网络及信息安全承诺书》，并严格遵守在该等文件中的承诺。

3.2甲方应按照本合同及附件约定向乙方提交上述资质证明文件、资料的原件供乙方审查，并提交复印件（加盖甲方公章）供乙方留存。甲方保证所提供资料的真实、合法、有效。

3.3如甲方上述资质证明所记载内容在服务期限内出现变更或换证，甲方应在完成变更或领到新证后向乙方提供最新的资质证明文件。

3.4甲方从事非经营性互联网信息服务的，须严格遵循《非经营性互联网信息服务备案管理办法》之规定，甲方须对代备案网站用户信息进行动态更新，并定期向乙方和乙方的行业主管部门报送网站管理所需信息。甲方承诺并确认：甲方所提交的所有备案信息真实有效，当提供的备案信息发生变化时应及时到备案系统中提交更新信息，如因未及时更新而导致备案信息不准确，乙方有权依法采取停止提供托管服务、断开网络接入等关闭处理措施。当甲方网络信息安全责任人发生变更时，甲方应及时将甲方新的网络安全责任人信息（包括姓名、证件类型、证件号码、固定电话、移动电话、email地址）通知乙方。
3.5如甲方违反在本合同及附件四、附件五中任一项保证的，包括但不限于在本合同签订时不具备开展业务所需的全部资质许可、履行相关手续，或在服务期限内丧失全部或部分资质许可的，乙方有权暂停提供IDC服务，并要求甲方在限期内改正。

3.6甲方应按照《中华人民共和国网络安全法》相关要求，履行相关网络安全义务，承担因甲方自身原因导致的网络安全责任。  
第四条甲方权利和义务

4.1甲方的权利
4.1.1甲方有权按本合同规定获得乙方提供的IDC服务。
4.1.2甲方放置在乙方机房的托管设备及相关软硬件设备（统称“甲方设备”）归甲方所有，甲方享有使用此等设备的合法权利。

4.1.3甲方有权按照合同约定组织履约验收。
4.2甲方的义务 

4.2.1甲方应遵守《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和其他有关法律、法规或相关规定、本合同约定以及《网络及信息安全承诺书》中的承诺，保证不存在任何违法违规行为，不侵犯任何第三方的合法权益。
4.2.2甲方通过托管设备传输的信息内容不得存在下述任一情形：

（1）涉及国家秘密和安全的信息内容。

（2）涉及封建迷信，淫秽色情、赌博、暴力、恐怖的信息内容。

（3）违反国家民族政策和宗教政策的信息内容。

（4）其他有损于社会秩序、社会治安、社会公共道德，违反法律法规强制性规定，或侵害他人合法权益的信息内容。

4.2.3甲方不得有下列危害电信网络安全和信息安全的行为： 

（1）对电信网络的功能或者存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或者修改。

（2）利用电信网络从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动。

（3）故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式攻击他人电信网络等电信设施。

（4）危害电信网络安全和信息安全的其他行为。

4.2.4若甲方存在上述4.2.2、4.2.3条约定的任一情形的，乙方有权按相关规定暂停或停止提供IDC服务、断开网络接入，保存有关记录，并向政府主管部门报告，由此引起的一切后果和责任由甲方负责。同时，乙方有权解除本合同，并不承担任何责任；甲方除按照《网络及信息安全承诺书》承担责任外，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。
4.2.5如因甲方通过托管设备传输信息的行为或内容不合法或侵权而导致乙方对外承担责任的，甲方应负责解决，并赔偿乙方由此遭受的经济损失。

4.2.6甲方应在本合同约定的IDC服务应用范围内使用该业务，不得利用乙方提供的互联网接入业务经营甲方不具备资质的其他电信业务，不得利用互联网接入业务从事非法活动,不得将互联网带宽以任何方式（包括但不限于私拉光纤进行转接、建立VPN隧道等手段）为任何第三方提供穿透流量接入。

4.2.7如甲方超出本合同约定的IDC服务应用范围或发生穿透流量接入行为的，乙方有权暂停提供IDC服务，并要求甲方在限期内改正，甲方有义务进行配合。如甲方在限期内未改正的，乙方有权解除本合同，并不承担任何责任。
4.2.8甲方应按本合同规定及时、足额向乙方交纳IDC服务费用。

4.2.9因甲方原因导致服务器与互联网的接入被断开期间，甲方仍应缴纳相关费用。

4.2.10甲方人员进入乙方机房进行设备安装、联网调测、现场系统维护等工作必须遵守乙方机房规章制度及具体要求，服从机房值班人员管理,严禁挪用他人以及乙方设备，否则乙方有权拒绝甲方人员进入或要求甲方人员立即离开乙方机房，造成损失的应予赔偿。

4.2.11甲方不得有以下行为：

4.2.11.1不得对外以任何方式经营未经政府管理部门批准的业务或本合同中未约定同意开展的业务，包括但不限于：主机托管、虚拟主机、代理服务器（PROXY）、服务器租赁、电子邮件转发，以及互联网数据中心（IDC）业务（含互联网资源协作服务）、互联网接入服务（ISP）业务、内容分发网络（CDN）项下等业务。

4.2.11.2未取得本地区第一类增值电信业务（互联网接入服务（ISP）业务或互联网数据中心（IDC）业务或内容分发网络（CDN）等业务）《增值电信业务经营许可证》并且未得到乙方书面同意，甲方不得向任何第三方转租或提供乙方资源，也不得将自身权利义务以任何方式全部或部分转让给任何第三方，甲方应当签署并履行《企业租用资源用途承诺书》。

4.2.11.3甲方对由乙方分配的IP地址具有使用权，但不可以任何方式转由他人使用。甲方不得私自使用乙方未分配给甲方的IP地址。甲方不再使用乙方IDC服务时，则相关IP地址使用权由乙方收回。

4.2.11.4甲方违反上述任一规定的，乙方有权暂停IDC服务，断开网络接入，并要求甲方在限期内改正，由此引起的一切后果和责任由甲方负责。如甲方无正当理由在限期内未改正的，乙方有权解除本合同，并不承担任何责任。甲方存在前述情形给乙方造成经济损失的，甲方应赔偿。

4.2.12甲方根据乙方要求使用乙方整个机架或VIP空间，乙方应保证甲方安装设备充分考虑机房、机架电源的供给，不得过度增加设备而导致电源过载，影响设备运行的可靠性和稳定性。在同一机架上，放置的设备与设备之间要留有足够的散热空间。如非因甲方设备原因引起乙方和/或其他用户的设备运行不稳、通信中断甚至硬件烧毁等现象，乙方应承担因此给甲方及乙方其他受损用户的相关损失。
4.2.13甲方设备中的信息内容及相关记录的备份应当至少保存六十日，在国家有关机关或乙方根据国家相关部门要求查询时予以提供。

4.2.14如国家有关监管部门、通信管理部门自行或要求乙方对甲方设备进行监督、检查等举措的，甲方有义务按国家有关部门要求予以配合。

4.2.15因甲方设备自身出现问题或甲方工作人员操作不当原因直接造成乙方机房或其他用户设备损坏、连接中断或数据损毁的（包括但不限于甲方设备失火导致机房或其他用户设备损坏，因甲方设备自身故障造成机架跳闸或者机列跳闸导致机房或其他用户通信中断等），甲方应依《中华人民共和国民法典》规定赔偿乙方及乙方其他受损用户的相关损失。

4.2.16甲方应向乙方提交执行本合同的甲方联系人，以及管理甲方网络、设备、服务器的人员名单和联系方式，在托管设备上架之后提供托管设备的型号、IP地址和位置所在信息，并在上述信息发生变化及时通知乙方。因甲方上述人员（包括已经离开甲方的甲方原雇员）的操作失误而产生的后果均由甲方承担。

4.2.17甲方停止使用本合同项下IDC服务业务且双方已按照本合同约定履行完毕全部义务后，甲方应将设备下架并搬离机房。

4.2.18甲方负责提供托管设备接入互联网所需的软硬件设备，保证甲方设备的稳定运作及电气安全性能，并保证运行于甲方设备上信息内容的版权、软件的所有权或使用权及硬件的所有权等相关资源全部合法，否则由此造成的一切后果由甲方负责。

4.2.19甲方设备的电源应当符合CCC、UL、CE认证标准要求，凡未通过上述相关认证的设备，乙方机房工作人员可拒绝让设备上架运作。甲方提供的机架原则上应当与乙方的标准机架相同，机架内电源走线、开关及插座应当符合CCC、UL、CE认证标准要求，凡不符合上述标准的机架，乙方机房工作人员可拒绝让该机架进入乙方机房。

4.2.20甲方负责对甲方设备进行维护管理，并确保甲方设备处于规定使用期限内，且设备性能安全、可靠并符合《中华人民共和国网络安全法》相关要求。甲方设备应符合公用通信网络的各项技术接口指标和终端通信的技术标准、电气特性和通信方式等，不得影响各电信运营商公网的安全。甲方应加强对甲方设备的安全管理，防止被攻击、侵入。

第五条乙方权利和义务

5.1乙方的权利
5.1.1乙方负责按本合同规定的条件提供相关服务和设施，供甲方放置设备及使用；乙方提供的机房及相关设施产权仍归乙方所有。

5.1.2乙方有权对甲方信息服务器中对外公布信息内容进行检查，并要求甲方就不适宜的信息内容、超出经营许可或备案项目范围的内容进行修改、删除；如甲方不予改正，则乙方有权暂停或终止提供IDC服务、断开网络接入。

5.1.3经双方另行协商一致，乙方可以其他方式（包括但不限于委托专业公司等）向甲方提供IDC服务期间需要的终端设备安装、维护及使用指导。

5.1.4如甲方被通信管理部门处以暂时关闭网站或关闭网站处罚的，除甲方已依法提起行政复议或行政诉讼外，乙方有权立即暂停或终止向甲方提供IDC服务、断开网络接入，由此造成的损失由甲方自行承担。

5.1.5因甲方设备原因或甲方人员不遵守乙方机房管理规定，对乙方及其他用户机房的设备造成损害，乙方享有对甲方追偿损失的权利，由此引起他方的损失由甲方负责承担。

5.1.6乙方有权因技术需要更换乙方指配给甲方的IP地址，但应于更换前15个工作日以书面形式通知甲方。

5.1.7本合同终止或解除后，如甲方要提取其托管在乙方的设备时，应当出具加盖甲方公章的申请书，并派遣持有加盖甲方公章之介绍信的专人赴乙方提取。乙方发现来人所持材料不齐备的，有权拒绝甲方提取设备的申请。

5.2乙方的义务
5.2.1
按照本协议，在乙方向甲方提供任何服务时，若乙方或其代理商需移动、使用、复制、修改、翻译、分发或是与其他的物品（软件、硬件及其他物品）组合使用甲方的软件、硬件和其他物品（此三项以下统称为物品）时，需得到甲方的书面同意后方可执行；但若遇到紧急情况可在甲方知情的情况下，乙方提供相应的服务，但是必须保证甲方委托管理的物品能正常运行，并在事后24小时内书面通知甲方。
5.2.2 如乙方由于使用这些物品而造成的侵权行为，乙方承担全部的法律责任。


5.2.3 乙方为甲方提供的机房位置为VIP独立空间，且只能由甲方使用。
5.2.4 因乙方工作人员操作失误或提供的IDC基础环境（如电力、网络、温湿度）造成甲方业务停止产生的直接损失和间接损失应按照损失价值进行赔偿。
5.2.5 乙方应保证甲方托管设备持续不间断供电，若发生断电，每小时乙方向甲方支付合同总金额的1%（不足1小时的按1小时计算）的违约金。

5.2.6乙方应保证机房内空调运转正常，每次中断恢复时间不得超过10分钟，每季度中断次数不超过2次，否则每超过10分钟或每季度超过1次乙方向甲方支付合同总金额的1%的违约金。
5.2.7 乙方如需对机房或所提供电路进行扩容改造、割接，需中断电路，应提前3天书面征求甲方同意，甲方书面同意的，乙方可以对机房或所提供电路进行扩容改造、割接、中断电路等。如甲方没有书面同意或甲方没有回复乙方的，且发生由于扩容改造、割接造成的电路中断，每发生一次乙方支付甲方年度IDC服务费用的1%
。造成甲方直接损失和间接损失的应按照损失价值进行赔偿。
5.2.8乙方为甲方的设备安装、联网调测、现场系统维护等工作提供必要的协助和配合。
5.2.9乙方应按照合同约定服务要求提供适宜甲方设备运行的各项条件并保障甲方托管的设备在服务期内完好无损。
第六条
业务开通与变更
6.1 业务开通

6.1.1乙方根据本合同约定为甲方开通业务，并向甲方提供业务竣工单。

6.1.2甲方应当在收到乙方业务竣工单后的三日内验收核实，若业务竣工单所列业务确已根据本合同约定和国家有关电信业务规定开通的，甲方应签字或盖章确认业务竣工单载明的开通时间。

若乙方提供业务竣工单时已告知甲方应当在收到竣工单后的三日内验收确认的，甲方在收到乙方业务竣工单后三日内未签字或盖章确认、也未书面提出异议的，视为乙方已按照业务竣工单载明的开通时间为甲方开通IDC服务业务。

6.2 业务变更

6.2.1甲方有业务变更需求的（如机架、带宽、IP地址增减等），应向乙方提交加盖其公章或授权部门章的《IDC服务变更/终止申请表》，乙方应于收到申请表后   日内为甲方变更业务。

6.2.2乙方按照甲方通知的变更时间为甲方变更业务，并向甲方提供业务竣工单。

6.2.3甲方有新的IDC服务需求时，应根据本合同的条款和条件，向乙方书面提交新的盖有甲方公章或授权部门章的《IDC服务内容需求单》。

6.2.4其他规则同业务开通。

6.3 业务退订

6.3.1甲方退订业务时，应至少提前三十日向乙方提交《IDC服务变更/终止申请表》。停收IDC服务费用的时间（“退订时间”）以甲方向乙方提交的《IDC服务变更/终止申请表》中载明的时间为准。

6.3.2甲方退订业务的，乙方有权按照本合同第二条约定收取已提供服务期间的IDC服务费用。

6.4 其他本合同未提及事项，以双方协商结果为准。

第七条违约责任
7.1除本合同另有约定外，若合同任何一方在服务期限届满之前单方面提前终止合同的，应提前[10]个工作日通知对方，并应向对方支付剩余未履行期间服务费总额的1%作为违约金。

7.2甲方逾期付费的，除向乙方补缴欠费外，每逾期[1]日应按照所欠金额的万分之一向乙方支付违约金。同时乙方有权暂停提供服务的权利。乙方有权在追究甲方上述违约责任时，要求甲方承担乙方因追讨欠费支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。

7.3 合同履行期间乙方出现上述第5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.7条款约定情形达或违反合同约定的服务要求的，每发生一次，须向甲方支付合同总金额1%的违约金，合计达3次的，甲方可单方解除本合同，乙方应向甲方退还全部已付费用，并按合同总金额的5%
支付违约金。

7.4乙方出现违约情形时除应赔偿甲方损失和违约金外，还应承担甲方为主张债权所支付的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。
7.5本合同履行过程中，如甲乙双方方发生以下任一情形的，甲乙双方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向守约方提出法律或行政程序，违约方应负责解决并应全额赔偿由此给守约方造成的直接损失和间接损失：
7.5.1被行政机关纳入“严重违法失信”名单；
7.5.2被人民法院纳入“失信被执行人”名单；
7.5.3被甲方或乙方（含甲乙方上级单位）纳入违规失信合作商名单；
7.5.4如存在网络和信息安全违法、违规行为的,包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等;
7.5.5其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致合同履行风险或侵害某一方合法权益或声誉的违规失信情形。

7.6非甲方原因造成的甲方托管设备毁损、灭失的，乙方承担无条件维修、更换责任，维修、更换后的设备性能不能低于原设备性能，并应按照合同总金额的1%向甲方支付违约金。甲方不接受乙方更换的设备的，有权解除本合同，乙方应退还全部已收取费用并一次性向甲方支付合同总金额5%的违约金。
7.7乙方应根据合同约定将支付给甲方的费用（赔偿损失、违约金等）支付至甲方提供的指定收款账户（账户：3002013909024912671；开户行名称：工行乌鲁木齐南昌路支行）。乙方未按照甲方通知支付的，甲方有权从应付款中相应扣除。
履约验收

8.1履约验收采用日常履约验收和合同期满后的履约验收。

    8.2日常履约验收以乙方提供的季度专属服务报告为履约依据，报告中应真实提供相关监测的维护数据信息，如乙方提供信息有虚假或伪造相关数据信息等，由此造成履约不合格，乙方必须按照履约验收的整改意见进行整改，乙方拒不整改或者经2次整改后仍整改不到位的，乙方向甲方支付合同总金额的1%的违约金。

8.3合同期满后的履约验收要对合同中约定的每一项要求进行完整的验收。合同期满后10个工作日之内，甲方应在收到乙方报告后10个工作日内，以书面方式向乙方出具验收意见或整改意见。

8.4乙方履约验收不合格的，必须按照履约验收的整改意见进行整改，乙方拒不整改或者经2次整改后仍整改不到位的，乙方必须向甲方支付合同总金额的5%
作为违约金。

第九条保密
9.1未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。

9.2本保密条款在服务期限内及服务终止后[ 3 ]年之内持续有效。
第十条不可抗力及免责
10.1如由于战争、骚乱、恐怖主义、自然灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，受影响方不承担违约责任，但应尽快书面通知对方。在影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由一方解除。 

10.2如政府管理部门提出要求的，乙方将暂停或终止提供相应服务，且不承担任何责任。

10.3在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.4不可抗力事件发生后五日内，不能履约一方应负责通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.5不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条法律适用和争议解决
11.1本合同适用中华人民共和国法律。

11.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取争议解决方式：向[甲方所在地]有管辖权的人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他
12.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

12.2本合同一式[陆]份，双方各持[叁]份，具有同等法律效力。

12.3本合同项下“托管”并不构成代理关系或其他涉及代甲方运营其设备的含义，仅表示甲方使用乙方机房基础设施及其相关配套服务，与甲方设备相关的业务运营工作由其自身负责，与乙方无关。

12.4本合同若与国家法律、法规或部门规章相冲突，双方均应根据国家法律、法规或部门规章适当变更本合同，保证双方合作的继续进行。如果本合同的任何条款在任何时候被确定为不合法、无效或不可强制执行时，本合同的其他条款的效力和履行应不受影响。

12.5本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议等法律文件。
12.6未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

12.7本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

12.8本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

12.9甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函或者传真或者电子邮件方式进行。其中：
12.9.1除本合同另有约定外，有关下述任一事项的通知，均应当采用书面信函形式作出，否则，该通知无效，不产生本合同项下的任何通知效力：
（1）与本合同费用及支付事宜有关的通知；
（2）与本合同违约事宜有关的通知；
（3）与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；
（4）与本合同延续/续展有关的通知。
12.9.2本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：
（1）如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；
（2）如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；
（3）如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。
如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。
12.9.3本合同双方通知地址及方式如下：
甲方：[新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心]     

    地  址：[乌鲁木齐市头屯河区阳澄湖路225号]     

    联系人：[祁弘巍]     

    电  话：[18199309966]     

    传  真：[0991-3075670]     

    邮  编：[830000]    

    电子邮件：[16232579@qq.cn]

乙方：                

    地  址：   

    联系人：     

    电  话：      

    传  真：   

邮  编： 
电子邮件： 

上述任何信息发生变更的，变更方应及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

12.10在履行合同中，对方需根据我方的需求提供相应资料，招标文件和乙方投标文件、答疑、承诺及本合同中如有表述不一致的地方，以有利于甲方的条款履行。

12.11下述文件为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等法律效力，本合同没有约定的，按下列文件的相关规定执行：招标文件及修改与补充、澄清；中标通知书和本合同所有附件；对方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录；谈判中的承诺函、报价。
12.12双方同意，附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。
 以下无正文。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签章）：      法定代表人或授权代表（签章）：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。
2.2 技术规范
服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。
2.4 履约检查和问题反馈
2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
2.9 合同变更
2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.15 检验和验收
2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 通知和送达
2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.17 合同使用的文字和适用的法律
2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.18 履约保证金
2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.19 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第五部分　磋商响应文件格式

1、 磋商响应书

致 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司： 

    我们收到                              磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 磋商有效期从提交磋商响应文件截止之日起开始计算，      天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件或中标后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

                       供应商：             （公章）

                       法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                      年   月   日
　

2、磋商报价表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	项目名称
	磋商总报价
	服务期限
	备注

	
	大写：

小写：
	
	


供应商代表签字：　　　　　　　　　　　

     年   月   日
 备注：

如果有其它优惠条件，可以在磋商报价表下另附说明。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　 

	序号
	服务名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价
	
	
	


注：

1.按照上表报出本项目明细费用；

2.供应商报价时不得缺项、漏项。

3.竞标方报价包含所有费用但不限于制作费、翻译费及国家有可能征收的一切费用（例如税金等）等交付使用的所有费用。

供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

     年   月   日
4、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

公        章：                         

注：提供法定代表人、被授权人身份证复印件；凡公司法人前来参加磋商的供应商，可以不提供此项证明文件。

5、关于资格的声明函

致：　新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）磋商公告，本签字人愿意参加磋商，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的一切磋商内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　本次供应商的受权签署本资格文件人：

　公司名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　

　地址：　　　　　　　　　　　　　

　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　日期：  年  月  日

6、技术偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件规格条目号
	磋商文件要求规格
	磋商响应规格
	偏离情况
	说明
	证明材料所在页码及条目

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与磋商文件要求逐条对应填写。证明材料所在页码及条目必须如实填写，否则视为负偏离。
供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

7、商务偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件

条目号
	磋商文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	说明
	证明材料所在页码及条目

	
	
	磋商保证金
	
	
	

	
	
	磋商有效期
	
	
	

	
	
	磋商范围
	
	
	

	
	
	服务质量标准
	
	
	

	
	
	合同履约期限
	
	
	

	
	
	其他商务条款
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　

供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

8、供应商近3年同类业绩

	序号
	合同签订

日期
	采购人

名称
	项目名称
	内容简述
	委托方联系人、

联系方式
	完成情况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	
	…
	…


注：1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件中至少包括合同的甲乙双方名称，项目名称、合同金额、详细标的内容和双方签章及生效时间；

2.所有复印件应清晰，并加盖供应商单位公章；

3.未按以上要求提供业绩证明材料，评分阶段业绩不予加分。

9、项目组人员简介
（一）项目负责人

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	类似项目工作经验

	用户单位
	项目名称
	项目金额
	日期
	在实施或已完成
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：附项目负责人的身份证、学历证、职称证、社保证明、合同等相关资料复印件并加盖供应商公章。

供应商(公章)：__________________________________

供应商法定代表人或其授权代表签字：________________

日期：__________________________________________
（二）项目团队人员

	序号
	姓名
	年龄
	学历及特长
	参加工作

时间及年限
	获得相关

资质证书
	类似项目

工作经验
	本项目

职责分工

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：附项目团队人员的身份证、学历证、职称证、社保证明、合同等相关资料复印件并加盖供应商公章。

供应商(公章)：__________________________________

供应商法定代表人或其授权代表签字：________________

日期：__________________________________________
10、资格证明文件（包含但不限于）

（1）法人营业执照或其他资格证明

（2）税务登记证书、组织机构代码证书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告

（5）社会保障资金缴纳记录

（6）依法缴纳税收的证明材料

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明书格式自拟）

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书，格式自拟）

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的（提供承诺书）

（10）磋商保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法案件当事人名单查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息））

11、项目整体实施方案
至少应包括以下内容（包含但不限于）：

1）实施方案；

2）配套团队介绍；

3）售后服务方案；

4）其他。

12、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 磋商采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加磋商活动。

二、参加采购代理机构组织的磋商活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与磋商活动各相关方的合法行为，接受磋商活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加磋商活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动磋商活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加磋商活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供服务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日
13、其他资料

项目服务承诺书等

（格式自拟）

14、退磋商保证金的函
本人  （姓名）    系          （申请人名称）        的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理退       （项目名称）                   项目的磋商保证金，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。



申请人：                            （盖单位章）

法定代表人：                      （签字并盖章）

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                           

                    年       月       日

附件资料：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务 全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于                     ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于                  ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）
本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             企业名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱、戒毒企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱、戒毒企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                                    日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

财政部文件

三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

　　为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

　　一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

　　二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

　　中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

　　供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

　　三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

　　四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

　　五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

　　六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。              

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日







委托代理人身份证复印件（反面）











 委托代理人身份证复印件（正面）











 法定代表人身份证复印件（反面）











 法定代表人身份证复印件（正面）








建议明确具体地址。


建议提高违约金比例


建议提高违约金比例


建议提高违约金比例






