新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心机房基础环境与设施运维保障服务项目

竞争性磋商文件

	项目名称
	：
	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心机房基础环境与设施运维保障服务项目

	项目编号
	：
	HYZB-FW-2022011

	采购人
	：
	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

	代理机构
	：
	新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

	联系人
	：
	张工

	联系电话
	：
	13309902530  


目录
第一部分 竞争性磋商公告
3
第二部分 供应商须知前附表
5
一、总则
8
二、竞争性磋商文件
9
三、响应文件的编制
10
四、响应文件的递交
12
五、无效标、废标条款
13
六、评标程序
14
七、评标办法
17
八、中标及合同签订
21
九、验收及付款
22
十、质疑与投诉
22
第三部分 授予合同（参考）
24
第四部分 需求方案
34
第五部分 响应文件格式
40
附件一 投标函
40
附件二 报价一览表
41
附件三 法定代表人授权委托书
42
附件四 供应商资格情况承诺书
43
附件五 近三年同类项目业绩一览表
44
附件六 明细报价表
45
附件七 测评辅助设备明细表
46
附件八 技术服务人员一览表
47
附件九 技术规格偏离表
48
附件十 商务条款偏离表
49
第一部分 竞争性磋商公告
新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心机房基础环境与设施运维保障服务项目竞争性磋商公告

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司受新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心的委托，对新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心机房基础环境与设施运维保障服务项目进行采购，采购方式为竞争性磋商，现欢迎合格企业前往新新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司报名，购买磋商文件。
一、项目名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心机房基础环境与设施运维保障服务项目
二、项目编号：HYZB-FW-2022011

三、采购内容：机房基础环境与设施运维保障
四、预算金额：58万元
五、供应商资格要求：


1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定

2、有效的工商营业执照副本；
3、法定代表人授权委托书及被委托人身份证（投标代表为法定代表人时，只提供法定代表人身份证）；

4、供应商应具有良好的售后服务能力；

5、凡拟参加本次采购项目的供应商，未在“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，须提供网页截图纸质版（自公告发布之日起至报名截止之日止）； 

6、本项目不接受联合体投标。
备注：本项目报名时需提供以上2-5项资料复印件加盖公章各一份。
六、获取招标文件 
    时间：2022年8月19日至2022年8月26日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
方式：网上报名及购买文件，购买前需把招标公告五:供应商资格要求：2-5条加盖公章扫描件发送至77542579@qq.com

    每个标项售价（元）：300 
七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2022年8月31日 16:00（北京时间）
投标地点：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1100号北晟广场22层开标厅
    开标时间：2022年8月31日 16:00 （北京时间）
开标地点：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1100号北晟广场22层开标厅
公告期限 ： 自本公告发布之日起3个工作日。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
   1.采购人信息
    名    称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
    地    址：乌鲁木齐市碱泉一街380号
项目联系方式：(0991) 2623010
   
 2.采购代理机构信息            
  名    称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司           
地    址：乌鲁木齐市五星北路194号
项目联系人：张工         
 项目联系方式：13309902530

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

	项号
	项 目
	内   容

	1
	项目名称
	项目名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心机房基础环境与设施运维保障服务项目

	2
	项目编号
	HYZB-FW-2022011

	3
	采购人
	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	采购范围
	网机房基础环境与设施运维保障

	6
	交货期
	合同订立后30天交付

	7
	质保期
	36个月

	8
	采购方式
	竞争性磋商（允许二次报价）

	9
	预算资金
	58万元

	10
	供应商资格
	1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定

2、有效的工商营业执照副本；
3、法定代表人授权委托书及被委托人身份证（投标代表为法定代表人时，只提供法定代表人身份证）；

4、供应商应具有良好的售后服务能力；

5、凡拟参加本次采购项目的供应商，未在“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，须提供网页截图纸质版（自公告发布之日起至报名截止之日止）； 

6.本项目不接受联合体投标。

	11
	响应文件递交截止及开标时间
	2022年8月31日16:00时（北京时间）

	12
	响应文件递交地点
	乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1100号北晟广场22层开标厅

	13
	资格审查
	资格后审

	14
	资格后审时间
	2022年8月31日 16:00 时（北京时间）

	15
	联合体
	不接受联合体

	16
	评审方法
	综合评估法

	17
	响应文件的有效期
	90日历日（从响应文件截止之日算起）

	18
	投标保证金
	保证金要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为：10000元（大写：壹万元整）；提交方式为投标人基本账户以网银或银行电汇形式，在投标截止时间之前汇至本公司账户，否则其响应文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。
账户信息：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司伊犁分公司  
开户行：中国工商银行股份有限公司伊宁阿合买提江街支行
银行账号：3006023109200131786
注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、包号及用途(保证金)，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担，在投标文件中投标单位须附基本开户许可证复印件及汇款凭证证明。开标结束后三个工作日以后退保证金请联系吴工，电话：18599296695。

	19
	磋商文件发售时间
	2022年8月19日至2022年8月26日（北京时间上午10：30-13:30，下午15:30-18:00，节假日除外）

	20
	磋商文件售价
	300元/份（标书一经售出，概不退还）

	21
	响应文件份数
	正本一份（单独密封），并标明“正本”字样，响应文件电子版（必须是响应文件加盖公章的扫描件u盘）1份，随正本一起密封。

副本肆份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样。
报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。

正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，响应文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应文件要求，响应将被拒绝。

	22
	付款方式
	验收合格后支付

	23
	采购代理机构
	单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

单位地址：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司开标室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）
联 系 人：张工   电  话：13309902530

	24
	最高限价
	本次采购设置最高限价，最高限价：580000元；各供应商的报价超出此范围将作废标处理。

	25
	小微企业
	1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

3、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知(财库[2014]168号)监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局；戒毒管理局(新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

	备注
	为保证本项目产品质量，良好的售后服务，国产设备必须符合国家技术标准。 

	
	供应商应认真阅读磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。为节能减排、保护环境，倡议响应文件双面打印！


一、总则
（一）采购方式
本项目采取竞争性磋商方式采购。
（二）合格的供应商
1、合格的供应商必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次投标不接受联合体投标。
2、合格的供应商必须符合竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》第3条规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后经采购人同意可以将部分非主要工程分包，不允许转包。
3、合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。
（三）适用法律
本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
（四）投标相关费用
1、供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。
2、成交商应向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司交纳成交服务费。
（五）竞争性磋商文件的约束力
供应商一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。
二、竞争性磋商文件

（六）竞争性磋商文件构成
竞争性磋商公告；
供应商须知；
授予合同；
需求方案；
响应文件格式。
供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。
（七）竞争性磋商文件的澄清
任何要求对竞争性磋商文件澄清的供应商，均应在2022年08月29日11:30之前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。
（八）竞争性磋商文件的修改
1、在响应文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对竞争性磋商文件进行修改。
2、竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内回复采购人，逾期不回的，视同已收。
3、为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟响应文件接收截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。
4、采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。
三、响应文件的编制
（九）响应文件的编制要求
供应商应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“竞争性磋商文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。
（十）响应文件构成
（1）法定代表人或其授权代理人签署的投标函（附件一）；
（2）报价一览表（附件二）；
（4）法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件三）；
（5）供应商资格情况承诺书（附件四）；
（6）供应商资格审查证明材料（附件五）；
（7）近三年同类项目业绩一览表（附件六）；
（9）供应商近三年财务状况（需提供财务报表）；
（10）明细报价表（附件七）；
（11）项目分析（自行提供）；
（12）项目实施方案（自行提供）；
（13）拟提供设备明细表（附件八）；
（14）技术服务人员一览表（附件九）；
（15）现场服务计划（自行提供）；
（16）售后服务承诺（自行提供）；
（17）其他与技术方案有关的资料（自行提供）；
（18）技术规格偏离表（附件十）；
（19）商务条款偏离表（附件十一）；
（20）供应商认为有必要提供的其它材料（自行提供）。
注：1.以上材料须加盖单位公章，供应商需将响应文件按上述顺序装订成册。
（十一）响应文件格式
供应商需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按竞争性磋商文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。
（十二）投标报价
1、供应商的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括：测评费、设备费、租赁、劳务、管理、材料、制作、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用；现场安全措施、工期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用等。
2、凡要求供应商考虑在报价中的内容供应商在响应文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为供应商已将此项费用涵盖在其它费用、价格中。
3、采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。
4、报价注意事项：
（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交商的报价让利行为，损失自负。
（十三）响应保证金

1、供应商需提交响应保证金（须在响应文件接收截止时间前到帐，响应保证金金额、银行帐号见前附表），并作为参与投标的组成部分之一。
2、对于未按要求提交响应保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
3、未成交商的响应保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。供应商协助办理响应保证金退回手续。
（1）缴纳响应保证金的收据原件；
（2）保证金退还申请书；
（3）因供应商提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由供应商承担责任。
4、成交商的响应保证金，在成交商按规定签订合同并交纳成交服务费后退还。
5、下列任何情况发生时，响应保证金将被没收:
（1）供应商在投标有效期内撤回其响应文件的；
（2）成交商未在规定期限内及时签订项目合同的；
（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。
（十四）投标有效期
1、投标有效期为竞争性磋商文件规定的供应商提交响应文件截止之日起60天。投标有效期不满足竞争性磋商文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。
2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参与投标，响应保证金予以退回；同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第十四条有关响应保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。
（十五）响应文件份数和签署
1、供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件，每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。响应文件包括：正本一份，副本四份，报价一览表一份，供应商资格审查承诺书一份，电子版文件一份。
2、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖公章。
（十六）响应文件装订
1、除特别说明外，全套响应文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
2、密封件外层正面应注明供应商名称、招标项目名称、项目编号等字样，并在封面和封口处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。
3、供应商应按每个标段分别装订、标记、密封响应文件。
若响应文件未按第（十五）条款和第（十六）条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。
四、响应文件的递交
（十七）响应文件递交截止日期及方式
1、所有响应文件都必须在竞争性磋商文件规定的递交截止时间前送达指定地点，采购人对误投概不负责。
2、采购代理机构将在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织开标会议，供应商必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。
3、采购人可以通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
（十八）迟交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何响应文件。
（十九）响应文件的修改
供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对供应商具有约束力。
五、无效标、废标条款
（二十）无效投标条款
1、未按照竞争性磋商文件的规定提交响应保证金的；
2、响应文件未按竞争性磋商文件要求胶装、签署、盖章的；
3、不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
4、报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
供应商串通投标、妨碍其他供应商的竞争行为；
报价同时出现两种以上不一致的，按照竞争性磋商文件规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的；
报价明显偏低，投标书面材料不认可，修改后的报价，供应商不认可的；
9、法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
（二十一）供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5、不同供应商的响应文件相互混装；
6、不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（二十二）废标条款
1、符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
（二十三）取消成交候选人资格条款
1、提供虚假材料谋取中标的；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5、在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；
6、法律、法规规定的其他情况。
六、磋商程序及最终报价

（二十四）磋商原则

评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及新疆维吾尔自治区财政厅等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。

1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4、坚持价格合理、方案第一的原则，不以最低报价作为中标唯一标准。

5、磋商工作由评审专家及采购人代表共同组建的磋商小组承担。评审专家占磋商小组总数的三分之二以上。

（二十五）磋商小组

采购人根据本项目的特点，于开标前24小时内，从评审专家库中随机抽取组建磋商小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家5人，采购人评标代表1人组成。磋商小组在监督部门的监督下独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选供应商。

（二十六）磋商程序

1、代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标、磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

2、供应商应委派法人或授权代表磋商活动，参加磋商的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

3、开标会议由代理机构主持。开标时，由供应商代表检查供应商响应文件的密封情况。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

4、开标时，代理机构工作人员当众宣读供应商名称、项目编号（包号）、投标价格、折扣声明（如果有）。代理机构对其将做开标记录。供应商代表应对开标记录内容签字确认。供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人和代理机构应当当场作出答复，并制作记录。供应商对开标有异议，但未在开标现场提出，在开标后提出的，采购人不予接收。

5、开标后，由采购人、监管部门对供应商进行资格性审查，审查不通过的，将拒绝其投标。

6、磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，未通过审查的为无效标。

7、磋商小组判断最终确认的“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

8、磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。响应文件的澄清：在评标期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为响应文件的组成部分。

9、采购人按照签到顺序通知有效供应商磋商。

参与二次及多次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表（核对身份证）。
10、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。

11、竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
12、供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃参与磋商的资格。

（二十七）最终报价

磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺。

（二十八）确定成交候选供应商
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（二十九）磋商过程保密

1、在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较竞争性磋商文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

2、供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3、在磋商期间，代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

4、采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

评标办法

（三十）评审标准

本项目采用综合评分法，由磋商小组对供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

综合评分的主要因素为：价格、方案、安装技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对竞争性磋商文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。供应商需通过初步评审后才能参加下一阶段的评标工作。供应商的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

磋商小组将分析供应商提交的总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。如果某供应商的报价中有漏项，将认为是供应商的让利行为。如果该供应商中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得中标）。

特别说明：磋商小组认为，供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组将对该供应商提交的响应文件作无效投标处理。

初步审查表-资格性审查
	资格性审查
	1
	法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效（加盖公章，与响应文件一致，单独提供）；

	
	2
	营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证和税务登记证（三证合一无需提供）是否和供应商名称一致且有效

	
	3
	供应商须在中国裁判文书网站上无行贿犯罪档案记录（提供承诺书及中国裁判文书网站截图加盖公章，并在响应文件中提供复印件）；

	
	4
	供应商的信誉情况需在开标日前未被列入信用中国和中国政府采购网的“失信被执行人”“企业经营异常名录”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”其中之一。若列入，将拒绝其参与本项目。（网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/）；

	
	5
	响应保证金是否足额交纳（提供汇款凭证，并在响应文件中提供汇款凭证复印件）。

	在开标后对供应商的资质进行审查，审查不通过的将退回其响应文件。


初步审查表-符合性审查
	符合性审查
	1
	报价是否满足竞争性磋商文件要求，且未超过预算

	
	2
	响应文件是否注明“正本”或“副本”字样

	
	3
	响应文件是否有供应商法定代表人或其授权代表签字，并加盖了供应商的公章

	
	4
	合同履行期是否满足竞争性磋商文件要求

	
	5
	响应文件是否按竞争性磋商文件要求填写完整，无重大缺漏项

	
	6
	响应文件是否含有采购人不能接受的条件

	备注：如果供应商提供的响应文件中初步审查有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。


一、商务技术部分70分 
	商务技术部分（50分）
	1
	技术、服务内容响应
	20
	投标人对招标文件中提出的技术指标、服务内容等逐条响应，全部满足招标文件要求得满分。“★”为重要指标，不满足的每项扣1分；无标识的为一般指标，不满足的每项扣0.5分，扣完为止。

	
	2
	自治区疾控中心机房整改服务方案
	15
	根据投标人对本项目概述、需求分析、设计思路、设计依据、方案设计的全面性、可行性等做综合评审。对项目理解深刻、透彻，存在问题分析合理的得15分；理解比较深刻、透彻，分析比较合理的得10分；理解基本透彻，分析合理的得5分；差的或没有的不得分。

	
	3
	机房整改设计方案
	5
	1.投标人根据本次机房整改需求，对机房进行现场勘察，出具机房勘察图纸、整改建设图纸、设计方案，专家组进行评审。设计方案全面的得5分；基本符合且准确的得2分；方案阐述内容不完整、不详实、不切合实际的或不提供的不得分。

	
	4
	项目实施管理方案
	10
	投标人提出合理、可行的项目实施管理方案，包括人员、范围、进度、风险、沟通、质量、文档等内容，合理安排工程任务分解以及实施计划、实施方案。评委根据项目人员组织架构合理、实施范围明确、进度计划合理、风险措施有效、沟通机制完备、质量措施完全情况进行综合评分，方案合理全面，可操作性强的得10分；方案内容较合理，可操作性一般得5分；方案不全，可操作性较差得2分；差的或不提供的不得分。

	
	5
	项目建设团队
	3
	投标人项目经理针对本项目派驻项目经理1人

具备：

①具有高级工程师证书

②具有5年以上信息化建设工作经验的

同时具备以上2项的得3分，具备1项的得1分，不具备的不得分。

注：提供人员相关个人简历、相关资格证书复印件、相关证明材料、社保机构出具的开标前6个月内任一个月投标人为其缴纳社保证明。未提供不得分。

	
	
	
	7
	针对本项目机房整改实施组建专业实施小组，组员10人，所派团队要求如下；

①组员至少一人具有二级建造师

②组员应包含一个安全员

③组员应包含一个具有电气运维工程师

④ 组员应包含一个资料员

同时具备以上4项的得7分，具备3项的得5分，具备2项以下的不得分。

注：所有人员提供相关个人简历、相关资格证书复印件、相关证明材料、社保机构出具的开标前6个月内任一个月投标人或投标人所派实施原单位为其缴纳的社保证明，同一人员拥有多个证件的不重复计算。

	
	
	培训方案
	4
	投标人应根据本次招标内容提供全面的、有针对性的、详细的培训方案和培训计划，包括投标人应提供详细的项目培训方案，培训内容至少应包含空调原厂、动环系统、一体化监控服务器的使用等。方案内容详尽、针对性强、可操作性强的得4分；方案内容完整但不够全面、针对性较强、可操作性较强的得2分；方案内容基本完整、针对性一般、可操作性一般的得1分；差的或没有的不得分。

	
	
	本地化服务方案
	3
	投标人按照项目需求响应本地化服务，就服务方案进行综合评比，且有承诺函。优于招标文件项目需求得3分，符合招标文件项目需求得1分，不符合招标文件项目需求的不得分。（需提供服务承诺函并加盖投标人公章）

	
	
	售后服务
	3
	针对该项目提供售后服务计划内容、措施、人员配备等相关内容。售后服务计划内容详细，措施完善得3分；售后服务计划内容较详细，措施较完善较合理的得2分；售后服务计划内容基本详细，措施基本完善基本合理的得1分；售后服务计划内容、措施不满足项目需求或未提供的不得分。


二、经济标（投标报价）部分 30分
	项目
	评标内容
	分值

	A．投标价格评分30分

	价格
	价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的最终投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。
	30分


八、中标及合同签订
（三十一）成交商

根据磋商小组对各供应商满足竞争性磋商文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与竞争性磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由磋商小组确定）、质量和服务相等且综合得分最高的原则确定成交商。
（三十二）资格条件
1、采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
2、采购人若发现成交候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。
3、如果成交候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选人。
（三十二）成交通知书

1、中标（成交）结果经采购人确认后，采购人将向成交商发出成交通知书。
2、成交商应及时到采购人或者代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。
（三十三）签订合同
成交商应在规定的时间、地点与采购人签订合同，竞争性磋商文件、成交商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。
成交商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
九、验收及付款
（三十四）验收
采购单位组建验收小组，验收小组由采购单位三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收。
（三十五）项目办结及付款
采购人凭项目合同、验收报告和经政府采购处签章的发票原件在合同约定的时间内办理采购款支付手续。
十、质疑与投诉
（三十六）质疑与投诉
1.质疑的提出
1.1质疑人必须是直接参与本次采购活动的供应商。
1.2对采购内容有异议的，自竞争性磋商公告发布后，潜在供应商根据采购内容，在报名和取得竞争性磋商文件后，可对竞争性磋商文件提出质疑；未报名及未取得竞争性磋商文件的，不得提出质疑；对资质审查不合格的供应商，不得对采购结果提出质疑；投标截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡采购人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，且供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。
1.3对中标公示有异议的，在中标公示发布之日起五日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向采购人提出质疑。
1.4提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
1.5质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》，质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。
1.6质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。
1.7佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
1.8对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
1.9对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向代理机构提出并抄送采购人。
2. 受理和处理
2.1《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的授权人送达采购人或代理机构。
2.2对符合要求的质疑，代理机构或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。
2.3对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。
2.4在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
2.5采购人或代理机构负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或磋商小组，并将处理意见回复质疑人。
2.6对竞争性磋商文件参数的质疑成立的，采购人或代理机构将对质疑部分进行调整；对中标结果质疑成立的，采购人将取消预中标供应商中标资格，按照竞争性磋商文件有关约定重新确定成交商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。
3．质疑无效的处理
3.1质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。
3.2对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。
3.3质疑人提出的质疑，经评审专家审定后驳回的，列为无效质疑。
3.4对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。
3.5质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。
第三部分采购合同
新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

采 购 合 同

项目编号：
合同编号：
（      年度）
甲  方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
乙  方： 
合同签订地点：                             
二O二    年   月
采 购 （专 用） 合 同（本级）
甲方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
乙方：                                
新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心（以下简称甲方）经             组织的招标采购，选定                                                                                    （                  （以下简称乙方）：为提供                          产品的中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同协商，按下述条款签署本合同。
一、合同标的、规格、数量、单价 
	项目序号
	名   称
（通用名）
	国产/进口
	
	技术参 数
	
	投标方报价
单价（元/
支）
	合同总价
	金额大写
	
	收货人及电话

	
	
	
	品名型号
	
	数量
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价
	
	
	人民币大写：                        （小写￥      元）


	
	


说      明：
（一） 合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务（相关技术指导）、运输费、保险费、培训及其他各项费用。
（二）合同总价包括乙方销售本合同产品，国家根据现行税法向乙方征收的与履行合同有关的一切税费。
（三） 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。
二、产品质量要求
（一） 国家标准：  符合国家标准          
（二）行业标准：    符合行业标准                                      
（三） 样品标准： (有/无) 乙方按甲方要求制作样品，该样品由甲乙双方封样，由甲方保存 
（四）乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内，乙方应对任何缺陷负责。除合同中另有规定外，出现上述情况乙方应在收到甲方通知后7天内，免费负责更换新的产品。对造成的损失甲方保留索赔的权利。
（五）因乙方产品发生知识产权纠纷、质量问题导致的产品被监管部门没收、罚款或召回及因第三方主张民事权利等造成的甲方经济损失和相关费用均由乙方承担。
三、包装方式及包装品处理
（一）包装方式：     纸箱/木箱/泡沫                      
（二）包装品处理：   由甲方指定处理                      
交货方式
交货期限：    国产物资自合同签订之日起   日完成交货，进口物资自合同签订之日起   日交货。  
（二）交货地点：   甲方指定地点。 
（三）运输方式：  乙方负责运输到甲方指定地点     
根据国家相关部门规定，产品需特殊方式运输的，如冷链运输的，配送由具备冷链储存、运输条件乙方或乙方委托具备冷链储存、运输条件的企业负责配送。配送要符合新修改条例及各级卫生主管部门和食品药品监督管理部门的相关规定，遵守储存、运输管理规范，保证产品质量。产品储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，每批货物需配备自动温度记录器，按要求做好全程温度记录，并能够现场读取。
（四）风险承担：在乙方将产品交付甲方前标的物的毁损、灭失风险由乙方承担。甲方已付乙方的费用中已包含货物的保险费用，乙方应当按规定购买保险。除货物在交付甲方前的损失由乙方承担外，乙方仍应承担货物损失总额30%的违约金。
验收
 （一）验收时间： 货到现场验收 。   
（二）验收方式：
验收按照下列要求验收，如一项不合格，视同产品不合格：
⑴资料验收：供方交货时应按合同规定的要求，提供相关的技术资料。
⑵实物验收：包括产品名称、数量、规格和包装等外观形态。质保期剩余期限不得低于该产品限定质保期的 （按招标文件及中标文件约定执行） 。
⑶产品质量抽检复核。
(4)验收人员可以包括使用部门人员、财务部门人员、乙方人员、代理机构。
（三）安装验收：
产品如需安装验收，自设备正常运转 7 天后，视为验收合格。
（四）特殊产品（指疫苗等生物产品）乙方交货时，同时应当提供该批产品由药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格或者审核批准证明复印件，并加盖企业印章。销售进口产品的，还应当提供进口药品通关单复印件，并加盖企业印章。甲方在产品质量保证期内有权进行抽检复核，如发现产品质量问题，乙方应按照甲方要求及时予以退换。
（五）质量争议：对产品质量发生争议由 具有检验资质的第三方 检验机构进行检验，检验费由乙方承担。  
（六）  乙方接到甲方对产品质量提出异议的通知后，3天内负责处理并通知甲方处理情况，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
（七）甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 
（八）货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明 。                    
六、款项支付
（一）履约保证金
   为保证乙方能够按合同履约，乙方应交付10%履约保证金           元。如物资为设备类，则该履约金自动转为质保金，保证金在质保期开始计算时，转为质保金，待质保期届满（无违约责任）后返还（无息）。如乙方有违约行为，甲方可用该保证金冲抵甲方的损失及乙方的违约金。
（二）货款支付：
合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务（相关技术指导）、运输费、保险费、培训、税费及其他各项费用(本合同按                执行)。
双方约定，合同签订后，乙方向甲方交纳10%履约金           元，并向甲方开具合同全额发票，甲方收到履约金和全额发票后向乙方支付全额货款。
乙方按照甲方需求分批次供货，待所有货物验收合格后，甲方向乙方无息退款5%履约保证金       元        
（3）双方约定，合同签订后，乙方按照甲方需求一次性供货，所有货物验收合格后，乙方向甲方开具合同全额发票，甲方收到发票后向乙方支付货款               。
（4）乙方按照甲方需求完成设备类供货，所有设备经甲方验收合格后，退还5%履约保证金              元   ，剩余5%履约保证金            元，到质保期届满甲方无异议于     工作日返回。
（5）付款要求：甲方财务凭下列单据支付货款（按甲乙各方的义务提交）：
（a）全额发票（原件及复印件各1份）；（b）中标通知书复印件（1份）（c）自治区疾控中心采购验收单；（d）乙方供货清单（盖章） ； （e）自治区疾控中心物资采购廉洁合同（见附件1）；（f）自治区疾控中心使用科室付款说明  ；（g）供应商评价表（见附件2需由使用科室签字确认）；因乙方提交单据不全导致甲方财务未能付款的，甲方不承担逾期付款责任。
（三）付款信息:
甲方：税号：1265000074224934XX                   乙方：税号：           
开 户 行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行      开 户 行：
开户行号：308881029026                      开户行号：
 帐   号: 991902334910906                   帐   号：   
七、延期交货与核定损失额
如果乙方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方可适当延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额计付比率为每迟交1天，按货物全额的 1 %。如果乙方 7天后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
八、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经济信息及其他商业秘密）予以保密。未经对方同意不得向任何第三方泄露该商业秘密。
九、保修与售后服务
（一）、质保期为       年， 自产品最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。在质保期内因产品质量造成产品不能正常使用，影响不能正常工作时间从质保期扣除。
（二）、接到甲方通知，乙方应在 24小时内派遣相关人员到达现场，12 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后立即赶往现场排除故障。乙方未在约定时间到达现场，甲方可另选第三方修复，相关费用由乙方承担。乙方未在约定时间内修复的或同一产品经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换部件后的产品保修期应重新计算。
（三）、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
（四）、质保期届满后，乙方对本合同项下产品提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费              
十、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对另一方造成重大影响的客观事件。包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如遇不可抗力事件的一方导致合同无法履行时，应立即将事故情况书面告知另一方，并在3天内，提供事故详情。
十一、违约责任
（一）、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约整改通知后 3天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解除通知，终止全部或部分合同条款：
(1)如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部产品。
   (2)乙方未能履行合同项下的其它义务。
（二）、因乙方违约致使甲方终止合同时，乙方除退还甲方已付全部货款及资金占用费外，应无条件承担合同总价30%的违约金。
（三）、严禁乙方转让合同，若乙方违约，则甲方有权终止合同，乙方承担合同总价30%的违约金。
（四）：任何一方违约应承担守约方因主张权利而支付的所有费用，包含且不限于误工费、差旅费、住宿费、交通费、律师费等。
十二、其它事项
（一）、招投标文件均作为合同不可分割的部分。解释顺序为招标文件、投标文件、合同、合同附件。
（二）、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同的补充与原合同具有同等法律效力。
（三）、双方如对履行合同发生争执，应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十三、 通知和送达
甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料等均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当五日内书面通知对方。
以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以传真方式送达的，发出传真时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。
十四、本合同签订时间、地点、履行期限
      （一）签订时间：   2022年    月    日      
      （二）签订地点：甲方所在地。
十五、合同签订及生效：本合同一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份，双方签字并盖章后生效。
甲    方                                      乙    方
单位名称：                                  单位名称： 
（盖章）                                （盖章）
地    址：                                   地  址： 
法定代表人：                                  法定代表人（签字）： 
代 理 人：                                    代 理 人（签字）：
联系电话：                                   联系电话：            
附件2：
 技术参数和售后服务：
一、乙方承诺
鉴于国家、自治区、行业对                   产品的要求，乙方承诺按照要求标准组织供货，按时运到甲方指定的交货地点并确保所中标的产品各项指标符合招标技术要求；同时乙方根据产品的使用特性做好售后服务。
详细技术参数（不仅限于投标文件中的技术参数和图片）
售后服务（不仅限于投标文件中的售后服务）
 JL/CX06-3               
新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
供 应 商 评 价 表
	中标单位名称

	 
	中标单位联系人
及电话
	

	
中标金额　
	 
	合  同  号
	

	申请/使用科室
	供应货物名称
	数量
	合同签
订时间
	到 货 时 间
	供货是否及时
	回执单是否及时反馈科室并办理固定资产相关手续
	是否与合同/协议内容一致
	培训时间
	售后服务（是否按照合同条款完成售后服务
	服务态度
（优、良、中、差）
	供货质量
（优、良、中、差）

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	科室意见：
是否同意支付货款：              经办人：               科室主任：             日 期：


备注：请使用科室认真负责填写该表1、培训时间：合同中如有培训项目，请注明具体培训时间及次数；2、本表作为支付质量保证金及履约保证金的证明资料，同时作为供应商评价记录。
附件：保密协议格式
保密协议
公司（印章）
保密责任书
鉴于（乙方）参与（项目名称），为保证在系统建设过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：
1、甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。
2、乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。
3、本项目完成后15天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。
4、乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。
5、乙方造成的泄失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。
6、本项目保密期限为永久。
[image: image1.jpg]


（印章）
法人代表：
签字日期：2022年月日
附件3：
承诺书

致采购人、招标代理机构：
我公司                      ，注册地址为：                 ；参与贵单位组织的项目名称： （项目编号： ），现自愿郑重做出以下承诺：
公平参与本次招标活动，提供投标资料均真实有效，不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
所投产品均为合法、正规的全新合格产品。
所投产品价格合理，投标价格不高于全国同产品的投标均价，同时保证所投产品价格不超过全国其他地区近两年（2021年和2022）同产品最低中标价格的     % （不超过30%）。
杜绝任何形式的商业贿赂。不给予工作人员，评审专家及其亲属各种形式的商业贿赂(包括送礼金礼品、有价证券、购物卷、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等)。
我单位如违反上述承诺行为，贵方有权终止合同、追究我单位违约责任并将我单位纳入黑名单供应商，由此引发的相关纠纷，由本单位独立承担。
特此承诺!
投标单位名称（盖章）：
法人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：
第四部分需求方案
一、技术需求
（一）项目概述
自治区疾控中心信息中心机房2008年建设，已经使用了15年。在建设标准上和使用上存在一定的隐患。虽然基础建设在建设初期可以保障信息系统的运行，但是由于近年来业务系统量不断增加，网络安全的需求不断提高，原机房在布局、结构、走线、制冷、监控等的局限性愈发明显，必须在现有机房空间和设施优化后才能满足现有业务的需求。本项目拟对自治区疾控中心信息中心机房存在的分险隐患进行优化处理，按照GB规范及数据中心的行业规范来进行优化。由于受空间、房屋、结构、设备、环境等先天影响，优化后的信息中心机房难以达到GB-50174-2017的B级标准，但至少基础设施要按照以上标准方式来实施和执行，使优化后的机房无论在使用、管理、环境、维护、安全等方面确保基本达到国家现行的标准，并满足现有信息系统和疾控业务的需要。
（二）技术需求

本次自治区疾控中心机房基础环境与设施运维服务项目所在机房面积为99平方米，UPS配电室21平方米，操作间36平方米，已建机柜20架。此项目一是拟新增机柜6架（600*1200*2000mm每个机柜不低于4KW），同时优化机房布局，为今后业务需要新增机柜预留一定空间；二是原有两台制冷量60KW精密空调，一台为2007年购买使用现已损坏无法修复，另一台2014年投入使用已连续工作8年以且近期已经连续出现故障，造成部分服务器宕机，给疾控业务，尤其是我区新冠疫苗接种业务造成了很大的影响，因此为保障疾控业务的正常运行，拟更换两台精密空调并形成节能自动化控制，以保障机房的基础环境；三是对原有动力环境监控系统进行优化，增加监控内容及短信报警等功能，因原有门禁系统不符合密评要求拟更换为符合国密资质的门禁系统；原有机柜PDU电源严重不足存在很大的安全隐患，拟对原有机柜PDU电源重新优化，不足的予以补足，以保证每个机柜的电力供应，同时对机房照明进行改造；四是根据多位专家论证意见，现位于自治区疾控中心三楼UPS电池存放位置不合理，存在一定安全隐患，需搬迁至地下一层配电室；五是需整理机房原机柜布线并制作重新标签，将操作间消防钢瓶间迁移至机房；六是对优化项目完成后对机房吊顶和抗静电地板等相关设施进行恢复。
（二）项目技术规格及要求
本次采购清单如下：
采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	一、精密空调系统
	　
	　

	1
	机房精密空调
	2
	台

	2
	空调室外机
	2
	台

	3
	佛里昂
	4
	瓶

	4
	低温组件
	2
	台

	5
	铜管
	80
	米

	6
	保温
	80
	米

	7
	施工安装调试费
	1
	项

	二、动环系统
	　
	　

	1
	门禁控制器(双门)）
	1
	套

	2
	国密门禁读卡器
	2
	台

	3
	精密配电柜
	1
	台

	4
	UPS电源监测
	1
	台

	5
	机房精密空调监测
	1
	台

	6
	智能温湿度传感器
	4
	个

	7
	漏水检测模块
	2
	个

	8
	漏水检测线缆
	2
	条

	9
	烟雾探测器
	2
	个

	10
	一体化监控服务器
	1
	台

	11
	短信语音二合一
	1
	台

	12
	声光告警器
	1
	个

	13
	动环综合管理平台
	1
	套

	14
	千兆交换机
	3
	台

	15
	KVM
	6
	台

	16
	线缆辅材
	1
	项

	17
	施工安装调试费
	1
	项

	三、改造
	　
	　

	1
	玻璃隔断拆除
	1
	项

	2
	地板恢复
	1
	项

	3
	吊顶回复
	1
	项

	5
	服务器机柜
	6
	套

	6
	PDU
	22
	套

	7
	PDU电缆
	200
	米

	8
	UPS电池迁移
	1
	项

	9
	照明
	24
	套

	10
	机房综合布线理线及标签制作
	1
	项

	11
	消防钢瓶间移位
	1
	项


本次项目需要增加机柜6架规格600*1200*2000mm，配套PDU22套.KVM整合LCD、超薄键盘、Touch Pad触摸鼠标板，集成在1U高度单元内，抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。采用高品质A级17”TFT LED、分辨率最高可达1920*1080，与标准键盘、显示器、鼠标相比，可节省85%的空间，内置8口USB/PS2切换器.OSD菜单切换及调整更为方便。本项目需要增加两台机房精密空调，室内机与室外机使用市电供电。空调系统采用国际一线的同一品牌机房精密空调，50%湿度工况时，单台总冷量大于60KW风冷型下送风上回风方式精密空调两台，配通讯卡，2台空调配置成1+1方案，其中一台作主供冷设备，满足正常的机柜需求，一台放置在配电室，可作为备份使用，各空调机可实现联网群控运行，确保满足机房的送风气流、温湿度达到均匀要求。信息中心机房新增一套门禁系统和升级机房动环检测系统，门禁系统需要国密系统密钥，动环检测功能包括但不限于机房温湿度检测、供电检测、UPS检测、精密空调检测、水浸检测、声光报警器、短信报警等。三台千兆交换机。
以上采购设备具体技术参数如下：
	序号
	项目
	指标要求

	1
	精密空调
	外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

	
	
	结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

	
	
	机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准。

	
	
	输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％）。

	
	
	频率：50Hz±2Hz。

	
	
	温度：室内  0℃~40℃，室外 -15℃~45℃湿度：≤95%RH

	
	
	★机房精密空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。（提供证明材料）

	
	
	温度调节范围：18℃ ~35℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时。

	
	
	湿度调节范围：20% ~55%RH，湿度调节精度：±5 %RH 

	
	
	温度、湿度波动超限应能发出报警信号

	
	
	机房精密空调应有较大的送风量，风量≥20000m3/h。

	
	
	机房精密空调应能应解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

	
	
	★机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。推荐采用谷轮COPELAND涡旋压缩机。（提供证明材料）

	
	
	★应选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；
具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；应采用工业可靠的热力膨胀阀，调节范围宽、速度快；室外风机应可根据室外温度无级调速，减少风机能耗。（提供证明材料）

	
	
	★机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。（提供证明材料）

	
	
	★机房精密空调的蒸发器应具有爆破实验测试报告。（提供证明材料）

	
	
	机房精密空调的室内风机系统，为保障其可靠性，应采用独立的AC风机，系统数量≥2。室内风机应可进行现场维修。

	
	
	★机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。提供环保制冷剂环保合格证明。（提供证明材料）

	
	
	★应提供权威第三方检测报告，包括冷量、能效比、显热比等相关数据，满足本标书的技术要求。测试报告中机组能效比必须≥3.0，AEER≥3.5。（提供证明材料）

	
	
	机房精密空调的加热性能：具备电子再热器。

	
	
	机房精密空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

	
	
	★机房精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量≥10kg/h。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。加湿灯管需采用进口知名品牌。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。（提供证明材料）

	
	
	机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。

	
	
	★机房精密空调的控制系统：
应具有先进的微处理控制器。应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 。具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条。机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统应具有多级密码保护功能。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 。（提供证明材料）

	
	
	每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行

	
	
	每台机组标准配置点式漏水探测器，并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，发出声光告警并自动关闭加湿系统

	
	
	机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力,系统应具有三遥性能遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机

	
	
	★产品的制造工厂应符合国际标准质量管理体系要求，并提供有效的ISO9001，ISO14001，OHSAS18001、ISO27001、ISO50001、SA8000证书文件。

	
	
	★为保证长期售后服务质量，要求制造厂家在本地有成立5年以上的售后服务分公司，并提供营业执照，且具备本地备品备件库，提供房屋租赁合同证明材料及仓库图片，允许客户实地考察。

	2
	动力环境系统
	可控制两个门禁读卡器，IP输出

	
	
	本项目的门禁系统需使用经国密局认证的密码产品、采用经国密局审批的国密算法及相关密码技术，实现了重要区域进出人员的身份鉴别和电子门禁系统记录数据的完整性保护，符合等保三级（等保2.0）GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中物理和环境安全相关密码应用要求，满足了等保三级（及以上）信息系统等保密评建设。门禁系统由国密CPU卡、国密读卡器、控制器、发卡器、密钥注入器等硬件设备以及门禁管理系统、日志审计系统和密钥管理系统等软件系统等组成。

	
	
	测量三相四线电路的有功电能、无功电能、总有功功率、总无功功率、功率因素、频率、三相电压、三相电流等关键参数，集成工业标准的通讯接口（RS485），支持Modbus协议；

	
	
	实时监控UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态和参数，可全面诊断UPS的运行状况和各种参数，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示；

	
	
	★实时监控空调运行状态、温湿度、压缩机及风机等各部分的运行状态和参数，可全面诊断空调的运行状况和各种参数，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示；

	
	
	带LCD显示功能，监测范围温度：-20~80℃，湿度0～100%RH

	
	
	★中央控制系统：要求配有自诊断功能；节约机房内有限的电源插座,所有传感器设备的供电部分要求由监控主机（嵌入式服务器）进行供电，无需外接电源；内置软硬件看门狗功能：系统无响应时，硬件会自动重启，无需人为干预和维护；具备数据处理能力、独立运行、独立存储能力；支持扩展接口功能；技术指标：酷睿I5 3317U/4G/500G/2个RS232，6个RS485串口/6DI 2 DO /4个USB口/1个10/100/1000M以太网口/内置1个GSM短信猫/220V供电/机架安装（提供证明材料）

	
	
	红色，声压指数：≧108dB（300mm），闪光频率：200次/分钟±10%

	
	
	★管理平台：系统应采用以纯B/S技术架构，实现机房设备的“分散监控，集中管理”；支持以屏幕提示、声光告警、邮件、短信等告警、手机App主动推送形式，及时报告机房内设备运行异常，以确保数据机房安全运行；监控管理软件应包含功能模块：系统主页、设备监控、告警管理、门禁管理，视频管理、报表管理、系统配置和帮助等；主页面需提供：机房3D可视化、关键信息可视化、分类查询、数据下钻、机房自动及手动快速切换等直观功能；以图表、曲线等方式直观展示机房设备及系统的运行状态，并提供灵活管理工具可根据用户进行相应控件的定制和布局；告警管理提供告警的设备分类统计功能，可以逐层定位具体的告警设备和告警内容，通过设备详情模块可以进一步分析告警成因；（提供证明材料）

	3
	网络设备
	上行端口速率：千兆,交换容量不低于336Gbps

	
	
	固定端口≥：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP（含光模块）

	4
	KVM
	１Ｕ高度，塑胶钢混合结构，可以安装在标准１９英寸的机架

	
	
	17英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示

	
	
	内置≥8端口KVM

	
	
	★单滑轨尺寸 555 x 445 x 45 毫米（提供证明材料）

	5
	服务器机柜
	前后腔必须严密封闭，避免冷空气泄漏，以降低机房PUE水平

	
	
	★有第三方2000KG动态承载能力以及2000KG静态承载能力；（提供证明材料）

	
	
	★有第三方满足650Kg抗8级9级烈度抗震测试报告；（提供证明材料）

	
	
	★符合RoHS无毒环保标准；（提供证明材料）

	6
	PDU
	机柜需提供理线板及PDU安装版，便于柜内线缆管理；每个机柜至少两条PDU，PDU输入32A输出8位10A4位16A,带显示灯；


二、商务条款
1.质保期

免费质保期 36个月。（免费质保期自通过甲方验收合格之日起计）

2．交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：采购人指定。

第五部分响应文件格式
附件一：投标函
致：（采购人）：
经研究，我们决定参加编号为的招标投标活动，为此，我方正式授权（委托代理人）代表我公司签署响应文件，郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方提交响应文件，正本    份，副本    份，报价一览表    份，供应商资格审查承诺书    份，电子版文件   份；
二、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、按质、按量履约；
三、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择供应商的权利；
四、我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；
五、我方同意按竞争性磋商文件的规定交纳响应保证金、成交服务费，遵守贵方有关投标的各项规定；
六、采购人若发现成交候选人在投标标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉、业绩及财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。
七、我方的响应文件有效期为    天。
单位名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
法人授权代表（签字）：
附件二：报价一览表
	供应商名称
	

	项目编号
	

	项目名称
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	联系人
	
	联系电话
	

	投标总价
	￥：
人民币（大写）：

	服务期
	

	项目实施地点
	


单位公章：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   
注：
1.投标货币为人民币。本项目为总价合同，在数量不发生变化时，不得变动价格；
2.投标总价的报价方式为货交使用部门项目现场并安装完成；
3.所有投标表格应根据供应商预算方式自行编制。
附件三：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明

本人（姓名：___________）（身份证号：___________）（手机号：___________）系（单位名称：___________）的法定代表人，现就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，代表本单位处理一切与之有关的事务。

（附法定代表人证明复印件）
	法定代表人身份证明正面
	法定代表人身份证明反面


特此声明。

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人授权委托书
致：（采购人或代理机构）：
注册于（国家或地区的名称：___________）的（单位名称：___________）的在下面签字的（法定代表人姓名：___________）（身份证号：___________）代表本单位授权（单位名称：___________）的（被授权人的姓名：___________）（身份证号：___________）（手机号：___________）为本单位的合法代理人，就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于______年_____月______日签字生效,特此声明。

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）
	法定代表人身份证明正面
	法定代表人身份证明反面

	授权代理人身份证明正面
	授权代理人身份证明反面


单位名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
法人授权代表（签字）：
附件四 供应商资格情况承诺书
	企业名称
	
	企业营业执照是否合格有效
	

	统一社会信用代码证（或营业执照注册号）
	
	网络安全等级保护测评机构推荐证书是否合格有效
	

	地址
	
	项目负责人是否符合文件要求
	

	主管部门
	
	法定代表人
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内经营活动中有无重大违法记录
	
	是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	有无行贿犯罪记录
	
	信用情况是否良好
	

	单
位
概
况
	注册资本
	万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产    万元
	固定资产原值:   万元
固定资产净值:   万元

	
	
	负债    万元
	

	财务状
（最近三年）
	年份
	主营收入（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。如存在虚假情况，贵单位有权取消我公司的中标及中标候选资格，我单位无异议。
单位公章：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   
附件五：供应商资格审查证明材料

公司营业执照或同等证明文件；

投标保证金汇款凭证；

财务会计制度，即最近一期的财务报表或经审计的审计报告或近6个月内基本开户银行出具的资信证明；（注：财务审计报告至少包含审计报告正文、资产负债表、利润表及现金流量表，如申请人因其单位性质或所属行业等原因，提供的财务审计报告中不包含资产负债表、利润表及现金流量表任意一项的，请申请人在所提供的财务审计报告后单独附页说明原因；资信证明中仅说明该申请人的开户情况、存款情况等，该资信证明无效。）

履行本合同所必需的设备清单和具有专业技术的人员清单或承诺书；

近一年内任意三个月的依法缴纳税收的记录或者上一年度内或本年度的纳税记录或免税证明材料；（注：①如申请人提供的纳税凭据显示为按月缴纳税收的，应提供参加本次资格入围截止日前一年内任意月份的纳税凭据复印件。②如申请人提供的纳税凭据显示为按年缴纳税收的，应须提供参加本次政府采购活动本年度或上年度的纳税凭据复印件。③依法免税或无须缴纳税收的申请人，应提供证明其依法免税或无须缴纳税收的相应证明文件。④申请人提供的纳税凭据复印件显示的款项为直接缴纳至税务部门的，应提供完税证明或涉税信息查询结果告知书等相关税务部门出具的凭据；申请人提供的纳税凭据复印件显示的款项为通过银行等机构代缴纳至税务部门的，应提供银行等机构出具的凭据。⑤申请人提供的纳税证明材料仅显示为纳税信息的申报表等，该证明材料无效。）

近一年内任意三个月或上一年度内或本年度的的社会保障资金的缴纳记录；（①如申请人提供的缴纳社会保障资金凭据显示为按月缴纳的，应提供资格入围截止日前一年内任意月份的缴纳社会保障资金的凭据复印件。②如申请人提供的缴纳社会保障资金凭据显示为按年缴纳的，应提供参加本次政府采购活动本年度或上年度的缴纳社会保障资金的凭据复印件。③依法不需要缴纳社会保障资金的申请人，应提供证明其依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。④申请人提供的缴纳社会保障资金的凭据复印件显示的款项为直接缴纳至社保部门的，应提供社保部门出具的凭据；申请人提供的缴纳社会保障资金的凭据复印件显示的款项为通过银行等机构代缴纳至社保部门的，应提供银行等机构出具的凭据。⑤申请人提供的缴纳社会保障资金的证明材料仅显示为缴纳社保信息的申报表等，该证明材料无效。）

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行提供承诺书）

参加此项采购活动前三年内，供应商须在中国裁判文书网站上无行贿犯罪档案记录；（自行提供无行贿犯罪档案记录承诺书，附中国裁判文书网截图）
信誉情况；（自行提供信用中国和中国政府采购网查询截图）
法律、行政法规规定的其他条件或投标人认为需要提供的材料
附件六：近三年同类项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同金额
	签约时间
	联系人、联系方式
	完成
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商须将合同或成交通知书（加盖单位公章）附后，原件事后备查。
单位公章：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   
附件七：明细报价表

	序号
	服务内容明细
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	其他费用
	

	其他费用
	

	投标报价总计
	小写：¥
大写：人民币


注：供应商应根据服务内容及服务清单等内容进行分项填报，表中表格行数可自行添加。竞争性磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。
单位公章：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   
附件八：拟投入设备明细表
	设备名称
	品牌
	产地
	生产厂家
	用途

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商认为其他应当列出的主要设备请在表中空白处填列。
单位公章：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   
附件九：技术服务人员一览表
	姓名
	本项目
拟任职务
	技术
职称
	学历
	身份证号
	主要资历及
担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、如供应商中标，技术服务人员必须按本表承诺人员实施，不得擅自更换；
单位公章：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   
附件十：技术规格偏离表

	序号
	项目名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：凡响应文件中技术条款（包括技术要求以及其它所有技术内容）与竞争性磋商文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出的视同完全满足竞争性磋商文件要求。
单位公章：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   
附件十一：商务条款偏离表
	序号
	项目名称
	招标商务参数
	投标商务参数
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：凡响应文件中商务条款（包括交货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与竞争性磋商文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出的视同完全满足竞争性磋商文件要求。
单位公章：      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   
- 8 -

