## 采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 620,000.00

采购包最高限价（元）: 605,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23120700 空调维修和保养服务 | 2026年空调维修和保养服务 | 1.00（项） | 605,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 80,000.00

采购包最高限价（元）: 78,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23120700 空调维修和保养服务 | 地源热泵空调机组取水井回灌井清洗 | 1.00（项） | 78,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

采购包2：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年空调维修和保养服务 | 1.00（项） | 605,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地源热泵空调机组取水井回灌井清洗 | 1.00（项） | 78,000.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：2026年空调维修和保养服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ |  | 第一部分：净化空调 一、服务清单 1.手术室共12间手术室（2间百级、2间千级、4间万级、4间十万级），手术室使用面积1100㎡，有净化机组共计11台，净化新风机组1台，使用面积大约860㎡。 2.重症医学科使用面积572㎡，有净化机组共计2台。 3.消毒供应中心面积：917㎡，其中净化使用面积320㎡。有净化机组共计1台及非净化区风机盘管、通风机（风机盘管、通风机数量请详见第三部分中央空调管道、风机盘管及配套设施清洗）。 4.手术室、重症医学科及消毒供应中心净化空调系统专用风冷热泵机组11组，每套机组夏季制冷量60kW 、冬季制热量64KW，水泵3台。 5、检验科净化实验室1套净化系统。 6、发热门诊新风机组5套。 备注：维保合同期内有新采购的由设备供应商提供质保的净化空调设备暂不付费。 二、服务内容与质量标准 （一）服务内容：服务清单区域的洁净度、温湿度、压差、风速、微生物达标，分日常维保、维修、检测验证、系统管理等。 执行《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）、《医院空气净化管理标准》（WS/T 368-2025）、《医院中央空调系统运行管理》（WS 488-2016）、《医院消毒供应中心》（WS 310）管理规范、《综合医院建筑设计规范》+ 院感相关标准GB 51039（ICU / 重症医学科）等。 1、日常巡查与保养（核心） 1.1机组巡检：空气净化机组、新风机组、排风机、风机盘管及自控系统的维护保养。 运行状态、启停、故障报警、温湿度、压力、电流电压 风机、电机、皮带、轴承异响、振动、润滑 制冷/制热、压缩机、制冷剂泄漏、冷凝水排水 1.2过滤系统（关键） 初效/中效/高效过滤器：定期清洗、更换、压差监测 回风口、送风天花、层流罩、风阀、百叶清洁 1.3风管与末端 风管、软接、静压箱密封性、漏风检查 风机盘管、冷凝水盘、排水管清洁疏通 1.4自控与仪表 控制面板、传感器（温湿度、压差、风速）校准 联锁、报警、定时、变频功能测试 2、预防性维护与维修 2.1定期保养 翅片清洗、皮带松紧调整、轴承加油、密封件更换 加湿器、除湿机、表冷器、加热器维护 2.2故障维修（24h应急） 不制冷/热、风量不足、压差不稳、漏水、漏电、报警 风机、电机、变频器、控制器、阀件更换修复 2.3易损件更换：净化空调系统的维修保养费包含人工费、工器具、辅助材料，3000元及以下（出厂价为准）的配件包含初、中效、高效过滤器、回风口过滤网、过滤器、皮带、轴承、密封胶条、冷凝水盘、传感器、加湿器、智能系统配件等费用（材料费包含在总投标价内）（详见后文清单及备注说明） 3、性能检测与验证（合规必备） 3.1洁净度检测：尘埃粒子（百级/千级/万级/十万级）、沉降菌、浮游菌 3.2 环境参数：温湿度、风速、静压差、换气次数、气流流型 3.3系统验证：高效过滤器检漏（PAO）、风量平衡、噪声、照度；年度第三方检测、出具合规报告。 4、配套管理服务 4.1运行记录与报告：巡检、保养、维修、更换、参数、故障台账 4.2技术支持：操作培训、故障分析、优化方案、合规咨询 4.3全生命周期：备件供应、系统升级、改造、老旧机组评估 （二）服务质量要求： 1、工作要求 供应商提供24小时紧急故障处理和意外事件的技术性服务。负责日常洁净空调系统的运行巡检，提供设备周、月、季度、半年、年度的维护保养及清洗消毒服务，突发故障的处理等。保证净化空调设备正常运行，保证湿度及温度在规范允许范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。执行对空气净化日常管理、过滤器更换与监测要求，空调系统运行、维护、水质与感染控制强制要求，要求对配套设备及系统管路进行维护、保养、清洗消毒并提供紧急维修服务。 1.1周检要求（每周1次） 1.1.1. 检查净化空调机组、新风机组、排风机运行状态，有无异响、振动、异常温升。 1.1.2. 查看机组电流、电压、运行频率，记录运行参数。 1.1.3. 检查初效、中效过滤器压差，判断是否堵塞。 1.1.4. 检查温湿度、压差显示是否正常，有无报警。 1.1.5. 检查冷凝水排水是否通畅，有无漏水、积水。 1.1.6. 检查送风、回风、排风风口是否完好、无堵塞。 1.1.7. 检查风阀、调节阀开度正常，无卡滞。 1.1.8. 检查自控系统运行情况。 1.1.9记录运行数据，填写周检记录表，发现问题及时处理上报。 1.2月检要求（每月1次） 1.2.1. 完成周检全部内容。 1.2.2. 清洗或更换初效过滤器，必要时清洗中效过滤器。 1.2.3. 检查风机皮带松紧度、磨损情况，必要时调整或更换。 1.2.4. 检查电机、轴承运行温度，补充润滑脂。 1.2.5. 检查风管软接、静压箱密封情况，无破损漏风。 1.2.6. 清洁表冷器、加热器翅片表面浮尘。 1.2.7. 检查加湿系统（电极/蒸汽/湿膜）工作状态，清洁水垢。 1.2.8. 测试自控系统、联锁功能、报警功能。 1.2.9. 检查洁净区域压差是否稳定，有无倒灌风险。 1.2.10. 完成月度维保记录，形成问题整改清单。 1.3季度检（每3个月1次） 1.3.1. 完成月检全部项目。 1.3.2. 清洗或更换中效过滤器，测试前后压差并记录。 1.3.3. 全面清洁空调箱内部、回风箱、风管接口及静压箱。 1.3.4. 检查风管软接、法兰密封，有无漏风、老化开裂。 1.3.5. 对冷凝水盘、排水管进行疏通、清洁与消毒。 1.3.6. 校准温湿度、压差传感器，保证数据准确。 1.3.7. 测试变频调节、风阀联动、新风联锁等控制功能。 1.3.8. 检查高效送风口、层流天花外观，清洁消毒。 1.3.9. 对电控柜内部除尘，紧固接线端子，检查断路器、接触器。 1.3.10. 出具季度维保报告，评估系统运行状态。 1.4半年检要求（每半年1次） 1.4.1. 完成月检全部内容。 1.4.2. 更换或深度清洁中效过滤器。 1.4.3. 对空调机组内部、风管、风柜进行清洁、消毒。 1.4.4. 检查高效过滤器安装密封性，进行外观检漏。 1.4.5. 校准温湿度传感器、压差传感器、风速传感器。 1.4.6. 测试风量平衡，调整送回风比例，保证换气次数达标。 1.4.7. 检查电气线路、接线端子、接触器、变频器，紧固接线。 1.4.8. 检查冷凝水系统、管道阀门，除锈、保养。 1.4.9. 检查层流送风天花、洁净灯罩，清洁消毒。 1.4.10. 出具半年检报告，对系统状态进行综合评估。形成半年系统评估报告及整改方案。 1.5年检要求（每年1次） 1.5.1. 完成半年检全部内容。 1.5.2. 更换高效过滤器（HEPA），并进行 PAO 检漏测试。 1.5.3. 全面清洗消毒风管、风柜、表冷器、冷凝水盘。 1.5.4. 第三方或专业机构完成洁净度综合检测：尘埃粒子计数，沉降菌、浮游菌检测， 温湿度、压差、风速、换气次数，气流流型、噪声检测等。 1.5.5. 对净化空调系统进行全面性能验证，确保符合规范。 1.5.6. 全面检修电气系统，测试绝缘、接地及安全保护装置等，检查机组绝缘、接地、安全保护装置。 1.5.7. 对老化部件（轴承、密封件、阀件等）统一更换。 1.5.8. 整理全年运行、维保、检测资料，出具年度总结报告。 1.5.9. 提出下一年度维保、改造、备件更换建议。 2、质量要求 2.1、维护管理要求： 2.1.1维保所用配件、耗材、过滤器等必须为符合国家现行标准、行业规范及项目设计要求的合格产品，严禁使用假冒伪劣、非标及三无产品。 2.1.2配件更换须经采购人现场确认，提供产品合格证、检验报告、购买凭证，确保可追溯。 2.2、运行管理要求： 2.2.1手术室、重症医学科及消毒供应中心等重点净化区域温湿度、压差、洁净度、换气次数、噪音、照度等微环境参数，必须持续符合国家规范要求。（国家规范详见“服务内容与质量标准”）。 2.2.2净化空调系统、自控系统、送风回风系统、过滤系统等设备设施24 小时稳定正常运行，无带病运行、无故停机、参数超标等情况。 2.2.3故障响应及时，突发故障立即处置，确保医疗区域使用安全。 2.3、人员管理要求： 2.3.1维保人员必须熟练掌握并严格执行《洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）及医院各项安全、现场管理规定。 2.3.1作业人员持证上岗，着装规范、文明施工，进入手术室等洁净区域须遵守医院感控要求。 2.3.3. 维保期间不得影响医院正常诊疗秩序，服从医院后勤与感控部门统一管理。 2.4、档案管理要求： 2.4.1维保记录、故障处理记录、配件更换记录、各项监测/ 检测报告真实、完整、清晰、可追溯。 2.4.2所有资料按要求分类整理、规范归档，维保供应商与医院各留存壹份，装订成册保存期限不少于15年。 2.4.3每月按时向医院后勤保障科提交完整维保单据。 2.5、质量管理要求： 2.5.1层流系统实时监控：通过净化自控系统对机组运行状态、参数进行持续监控并记录，发现异常立即处理并反馈。 2.5.2压差监测：每半月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录，确保压差稳定达标。 2.5.3静态净化效果监测：每月对各级别洁净手术室，按每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录。 2.5.4尘埃粒子监测：每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录； 2.6、所有检查、监测、维护必须符合《洁净手术部建筑技术规范》《GB50333-2013》。 三、维保要求 1、记录与报送：所有检查、维护保养、修理及故障处理及配件更换都按照采购人要求填写完整的医院净化空调维保记录单，每月底交于后勤保障科办公室。 2、安全检查：每月和采购人至少1次安全检查，形成检查记录并双方签字。 3、过滤器清洗更换（强制标准）：按照国家要求（标准详见“服务内容与质量标准”）：（1）初效过滤器，每周清洗，每2月更换；（2）中效过滤器每周清洗，每3至6月更换；（3）高效过滤器阻力超过设计初阻力l60pa或已经使用2年以上更换；（4）回风过滤网每月清洁1次，使用12个月更换（如有破损，及时更换）。（5）每次更换要有采购人人员现场监督，维保供应商提供购买凭证、合格证、领用记录、更换记录（双方签字有效）。 3、季度综合性检测要求（关键条款）：维保供应商每季度对净化区域的空气细菌、洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等项目进行综合性检测，每次检测数据由双方签字确认备案。(如需第三方进行检测，费用包含在投标报价中) 4、在维护保养期间因维保供应商责任而造成净化系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，维保供应商承担相应的赔偿责任。 四、其他要求 1、总体合规要求 本维保服务全过程（含作业实施、检查、监测、验收、资料管理等）必须严格符合现行国家及行业标准，包括但不限于：1）《洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）及服务内容相关国家现行医院感控、暖通空调相关标准；2）国家现行医院感染控制相关标准、规范；3）暖通空调、净化空调系统相关现行国家及行业标准。 五、净化空调相关配件清单（备注：1.清单内配件费用包含在投标报价中；2.至少包含但不仅限于表内所列配件） 序号; 配件名称; 单位; 数量. 1; 干燥过滤器; 个; 若干，以实际需求为准. 2; 散热风机; 台; 以实际需求为准. 3; 水流开关; 个; 以实际需求为准. 4; 按钮开关; 个; 以实际需求为准. 5; 温度探头; 支; 以实际需求为准. 6; 高低压保护开关; 支; 以实际需求为准. 7; 交流接触器; 个; 以实际需求为准. 8; 空气开关; 个; 以实际需求为准. 9; 接线端子; 个; 以实际需求为准. 10; 电源保护开关; 个; 以实际需求为准. 11; 继电器; 个; 以实际需求为准. 12; 四通阀; 支; 以实际需求为准. 13; 风机盘管二通阀; 个; 以实际需求为准. 14; 风机盘管控制面板; 块; 以实际需求为准. 15; 风机盘管电机; 台; 以实际需求为准. 16; 照明灯管; 支; 以实际需求为准. 17; 检修灯; 支; 以实际需求为准. 18; 水过滤器; 支; 以实际需求为准. 19; 加湿桶; 个; 以实际需求为准. 20; 皮带; 根; 以实际需求为准. 21; 加湿器控制主板; 块; 以实际需求为准. 22; 水泵轴承; 个; 以实际需求为准. 23; 温湿度传感器; 支; 以实际需求为准. 24; 接线端子; 个; 以实际需求为准. 25; 散热风扇; 个; 以实际需求为准. 26; 电动风阀执行器; 个; 以实际需求为准. 27; 手操器; 个; 以实际需求为准. 28; 制冷剂; KG; 以实际需求为准. 29; Y型过滤器; 个; 以实际需求为准. 30; 电动风阀执行器; 个; 以实际需求为准. 31; 初中高效过滤器; 项; 以实际需求为准. 31; 水泵（35千瓦）; 个; 以实际需求为准. 32; 加湿器（含加湿桶）; 个; 15. 第二部分中央空调 一、服务清单1（1号楼2号楼地源热泵空调机组及配套清单） 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注（在用规格型号）. 1; 冷冻机油; 桶; 6; HBR-B01. 2; 制冷剂; 罐; 12; R22/22.7KG. 3; 干燥滤芯; 个; 24; H48. 4; 压缩机油滤; 件; 6; 31305. 5; 主机冷凝器清洗; 台; 6; /. 6; 主机蒸发器清洗; 台; 6; /. 7; 循环泵; 台; 3; 55KW. 8; 变频器; 台; 3; 55KW. 9; 设备调试维护费用（其中含3套机组，共计6台设备）; 项; 1; /. 备注：上述维保费用由供应商承担，费用包含在投标报价中。. 服务清单2（1号楼、2号楼阀门统计） 规格 位置; DN32; DN40; DN50; DN70; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200; DN300; 止回阀（DN200）. 负一层; 2; 2; 2; 6; 6; 4. 一层; 2; 2; 4; 18; 10; 6; 4. 二层; 8; 24; 6. 三层; 14; 10; 8; 8; 4. 四层; 12; 14; 2; 2. 五层; 2; 6; 4. 六层; 6; 6. 七层; 6; 6. 八层; 6; 6. 九层; 6; 6. 十层; 6; 6. 制冷制热切换阀门; 8. 主机供回水阀门; 12. 分集水器供回水阀门; 1; 4; 2; 4. 水泵阀门; 6. 闸阀; 2. 合计; 2; 5; 76; 102; 28; 26; 14; 4; 14; 14; 6. 备注：1.此表为需更换1号楼2号楼阀门的规格及位置，数量为预估数量；2.至少包含表内所列配件；3.阀门需要更换为不锈钢材质，含拆除费、保温材料费等，费用包含在投标报价中。. 服务清单3（3号新大楼水源中央空调清单） 序号; 材料名称; 规格型号; 数量; 单位; 生产厂家. 1; 多联机外机VAH(ZY); 制冷量；107KW制热量；120KW 功率；28.4KW 风扇风量；545m³/min; 1; 台; 美的. 2; 多联机外机VOH(ZY); 制冷量；45KW制热量；45.6KW 功率；12.6KW 风扇风量；195m³/min; 2; 台; 美的. 3; 多联机外机VOH(ZY); 制冷量；22.4KW制热量；25.0KW 功率；5.3KW 风扇风量；155m³/min; 1; 台; 美的. 4; 多联机外机VAH(ZY); 制冷量；140KW制热量；156.0KW 功率；38.6KW 风扇风量；585m³/min; 1; 台; 美的. 5; 两面出风嵌入式室内机F-22; 风量：540m³/h 供冷量：2.2KW 供热量：2.8KW 功率;20W 噪声：32dB(A); 5; 台; 美的. 6; 天花板内置风管式室内机F-28; 风量：540m³/h 供冷量：2.8KW 供热量：3.3KW 静压：50Pa 功率;97W 噪声：34dB(A); 2; 台; 美的. 7; 天花板内置风管式室内机F-45; 风量：720m³/h 供冷量：4.5KW 供热量：5.0KW 静压：50Pa 功率;125W 噪声：37dB(A); 4; 台; 美的. 8; 天花板内置风管式室内机F-71; 风量：1140m³/h 供冷量：7.1KW 供热量：8.5KW 静压：50Pa 功率;194W 噪声：39dB(A); 7; 台; 美的. 9; 天花板内置风管式室内机F-112; 风量：1680m³/h 供冷量：11.2KW 供热量：13.0KW 静压：50Pa 功率;248W 噪声：43dB(A); 8; 台; 美的. 10; 天花板内置风管式室内机F-160; 风量：2340m³/h 供冷量16.0KW 供热量：16.5KW 静压：50Pa 功率;425W 噪声：48dB(A); 5; 台; 美的. 11; VOA(ZY)新风室内机; 风量：1680m³/h 供冷量：22.4KW 供热量：21.9KW 机外于压：220Pa 功率;0.48KW（220V） 噪声：44dB(A); 1; 台; 美的. 12; VOA(ZY)新风室内机; 风量：4000m³/h 供冷量：45KW 供热量：35.2KW 机外于压：300Pa 功率;1.06KW（220V） 噪声：62dB(A); 2; 台; 美的. 13; 风机盘管FP-02; 风量：350m³/h 供冷量：2.13KW 供热量：3.48KW 静压：50Pa 功率;40W 噪声：41dB(A); 1; 台; 盾安. 14; 风机盘管FP-04; 风量：480m³/h 供冷量：4.17KW 供热量：6.68KW 静压：50Pa 功率;75W 噪声：45dB(A); 107; 台; 盾安. 15; 风机盘管FP-06; 风量：1020m³/h 供冷量：5.81KW 供热量：9.38KW 静压：50Pa 功率;118W 噪声：48.5dB(A); 234; 台; 盾安. 16; 风机盘管FP-08; 风量：1360m³/h 供冷量：7.92KW 供热量：12.79KW 静压：50Pa 功率;170W 噪声：51dB(A); 39; 台; 盾安. 17; 吊顶式新风机; 风量：8000m³/h 机外余压:550pa 制冷量：113.4kw 制热量：102.4kw 功率:4kw 噪声：70dB(A) 电源：380V; 1; 台; 格力. 18; 吊顶式新风机; 风量：2000m³/h 机外余压:550pa 制冷量：22.4kw 制热量：26.6kw 功率:0.75kw 噪声：60dB(A) 电源：380V; 8; 台; 格力. 19; 水系统数字化新风机租; 风量：5000m³/h 机外余压:550pa 制冷量：97kw 制热量：85kw 功率:3.7kw 噪声：65dB(A) 电源：380V; 8; 台; 环都拓普. 20; 四面出风嵌入式室内机R4-125; 风量1730m3/h，供冷量12.5kw，供热量14kw，噪声44dB（A），功率85w; 2; 台; 美的. 21; 多联变频空调室外机W-250; 参数：总冷量：25.0kw，制热量：28.0kw，功率：8.2kw，电源：380V/3/50HZ，; 1; 台; 美的. 22; 室内机KFR-35GW/ZDCSW1+R1; 风量750m3/h，供冷量6.49kw，供热量4.8kw，噪声44dB（A）; 1; 台; 长虹. 23; 室外机KFR-35W/Z16B+R1; 供冷量1.27kw，供热量1.27kw，噪声50dB（A）; 1; 台; 长虹. 24; 立式离心泵; 流量；120m³/h 扬程；28m 转速；2960r/min 容量；18.5kw 电源；380v/50Hz; 5; 台; 白云. 25; 蒸发冷高效热泵机组; 全封闭涡旋，R410A；制冷量Q冷=680KW,制热量Q热=608KW,总输入功率154.4/193.7,COP:4.48，最大运行重量：10300kg; 4; 台; 贝园. 合计; 451. （备注：1.服务清单3中的设备现在质保期内，质保期至2026年12月。在质保期内，质保由设备供应商提供，维保由本项目维保供应商承担；质保期结束后，质保及维保均由本项目供应商承担。2.包含初中高效过滤器耗材更换，初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器半年更换一次，高效过滤器一年更换一次，费用包含在投标报价中。） 二、老旧设备更换 1.地源热泵机组循环的水质为地下井水，地下井水中含有大量沙石，经带有沙石的井水长时间冲击压力下，导致蒸发器管壁变薄，拟多处内漏。冷凝器端盖隔断磨损严重，除砂器磨损严重，该故障已进行多次焊补，需更换蒸发器3个、冷凝器3个、除砂器1个。 2.机房空调水管、分集水器等管路上多处管道、阀门锈蚀严重，无法完全开合，造成水泄漏，导致系统压力不够，目前部分为盲板将系统水和井水分开，现需更换水管、阀门及保温等处理。（详见服务清单2） 三、地源热泵机组服务内容、要求 地源热泵机组维修维护服务需要定期维保，确保机组处于最佳工作状态。 （一）夏季运行前维护 1.制冷剂与冷冻油更换：根据系统实际状态更换压缩机专用制冷剂以及冷冻机油；需采用多次置换方式，彻底清除系统内旧油残留，避免油污染导致机组故障。冷冻机油、制冷剂、干燥滤芯、压缩机油滤等须完全匹配在用机组原厂规格，严禁使用非标、替代或不匹配耗材，防止设备损伤或无法运行。（详见服务清单1） 2.过滤部件更换：更换水源热泵机组干燥过滤器滤芯，保障系统干燥洁净，防止冰堵与脏堵。 3.压缩机专项维护：更换回油控制组件、制冷剂节流组件；校准温度、压力等传感器；全面调试并修正系统运行参数，使压缩机恢复最佳工作状态。 4.电控系统全面检修：检查所有电控柜、电控箱；紧固主电路、控制电路、探测回路及电机接线；整理线路，消除接触不良、发热、短路隐患。 5.换热与水路系统维护：冷凝器除垢、清洗；检查冷凝器是否破损、漏氟；检修水箱及保温层；检修补水系统；校验系统仪表、阀门及配件，确保无泄漏、运行可靠。 （二）冬季运行前维护 1.全面检查机组所有电控柜、电控箱，确保电气系统安全可靠。 2.紧固主电路、控制电路、探测回路及电机接线，整理线路。 3.排查冬季运行隐患，确保机组在低温工况下稳定启动与运行。 （三）服务要求 1.施工方案管理：施工前，施工现场管理人员和作业班组须提前熟悉现场环境与设备状况，依据国家规范、标准及采购人要求编制专项施工方案与作业计划，报采购人审核同意后方可实施，施工全过程严格执行。本项目电气作业仅限空调机组系统自身的电源接线、控制回路、内部线路、传感器及电控箱检修与整理，不含建筑公共配电系统、室外总电源等非空调专用电路。所有从事电气作业的人员必须持有有效的低压电工作业特种作业操作证，持证上岗，规范操作。 2.吊装作业安全：施工现场严格执行《中华人民共和国安全生产法》《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）及国家和地方现行相关安全法律、法规和标准要求。坚持安全第一、预防为主，认真落实本项目安全生产各项规章制度，加强现场安全管理，做好安全生产各项工作。本项目吊装对象包括：地源热泵机组、压缩机、水泵、空调主机、风机、水箱及大型空调部件。吊装高危作业必须配备一名持中华人民共和国特种设备《安全管理和作业人员证》（A证）的专职安全管理人员在现场监护，并做好现场安全管理各项工作。 3.压力容器作业要求：涉及压力容器施工、维修、检修作业时，须符合《特种设备安全监察条例 》，且必须配备一名持中华人民共和国特种设备《安全管理和作业人员证》R1（压力容器作业证书)，证书在有效期内，专业人员在岗操作。 4.特种设备检测：针对安全阀、压力容器等特种设备及安全附件的定期检验，维保供应商须提供当地市/区级市场监管局特检院或特种设备第三方合法检测检验机构出具的检测报告，检验报告费用包含在投标报价中。 5.质量保修与异常处理：在设备原厂质保期内，如出现设备异常，维保供应商须快速响应、立即整改；确属原厂家产品的质量问题，及时通知采购人；如不是原厂家产品的质量问题，供应商需维修设备并更换全新的、合格的配件，费用已包含在供应商报价中，采购人无需另行支付费用。 6.响应与工期要求：接到采购人夏季和冬季开机开机运行前维护通知后，根据采购人通知2周内完成夏季和冬季开机运行前全部维保工作，确保按时投用。 7.人员与资料要求 所有作业人员持证上岗，作业文明规范，不影响医院诊疗秩序；维保记录、更换清单、检测报告、合格证等资料完整可追溯，按要求提交医院归档。 第三部分中央空调管道、风机盘管及配套设施清洗 一、服务清单 项目名称; 清洗内容; 预估数量; 单位. 中央空调管道清洗及管道更换; 1.风管系统清洗 送风管、回风管、新风主管、支管内壁全面清洗 静压箱、消声器、弯头、三通、变径等死角清理 风管内积尘、杂物、絮状物、霉菌彻底清除 2.末端装置清洗 出风口、回风口、散流器、百叶拆卸清洗 风机盘管叶轮、蜗壳、表冷器除灰除垢 冷凝水盘、冷凝水管疏通、除藻、排污 3.空气处理机组清洗 空调箱内部腔体、过滤网、挡水板清洗 表冷段、加热段、加湿段清洁除污 风阀、风量调节器清洁保养 4.消毒与净化处理 风管及末端设备全面杀菌消毒 去除异味、抑制霉菌再生 5.恢复与整理 所有部件复位、密封检查 现场清洁、垃圾清运 提供清洗影像与记录 - 6. 更换内容（费用包干）：更换空调管道支管，含冷冻水管、保温水管等；更换铜球阀、电磁阀金属软件等，费用包含在投标报价中。; 1600; 台. 中央空调风机盘管清洗及更换; 1.冷凝器：风机盘管表冷气清洗； 2.风机：单头或者双头，风机叶轮和蜗壳清洗； 3.电机：电机清洗； 4.进风口：回风口、送风口和回风过滤网清洗； 5.风机盘管、除沙器：脱水盘清洗，管道堵塞疏通，主要是排水排沙； 6.管路：水管路系统清洗。 7.更换内容（费用包干）：更换冷凝器、风机、电机、风机盘管、面板、二通阀等，费用包含在投标报价中。; 1600; 台. 二、清洗要求 （一）清洗频次：每年至少开展2次对中央空调管道、风机盘管全面清洗工作；采购人提出特殊需求时，应按要求另行安排专项清洗，确保空气质量与运行效果。 （二）成品保护：施工中严格保护设备、墙面、地面、吊顶、灯具、线路及传感器，严禁因清洗造成变形、破损、漏水、断电等问题，损坏由供应商全额赔偿。 （三）施工要求 1.施工前断电、挂牌、上锁，落实安全防护措施。 2.采取防尘、防污、防扬尘措施，设置防护膜，不污染诊疗区域与室内环境。 3.不得损坏风管、保温层、线路、阀门、控制器及传感器。 4.分段清洗、分段验收，全覆盖、无漏洗、无死角。 （四）人员要求 1.操作人员须具备集中空调清洗施工经验 2 年及以上；经集中空调通风系统清洗专业培训合格后方可上岗。 2.遵守医院安全、感控及现场安全管理规定。 3.统一着装、文明施工，不影响诊疗秩序。 （五）药剂要求 1.所用清洗剂、消毒剂必须符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013—2023）及国家卫生安全、环保相关标准，为集中空调专用环保药剂。 2.药剂对人体无毒无害、无刺激性；对风管、表冷器、风机盘管、金属部件、保温材料、线路无腐蚀、无损伤、无残留。 3. 严禁使用强酸、强碱、高毒、高挥发药剂，供应商在履约过程中须提供产品合格证、有效的化学品安全技术说明书（MSDS）及检测报告，供采购人备查。 （六）流程要求 1.执行标准流程：先现场检测→再防护隔离→分区域清洗→吸尘除尘→消毒→部件复位→验收。清洗前后必须进行出风口风速检测对比，达标值：6-8m/s。 三、清洗质量标准 （一）外观洁净标准 1.风机盘管：风口、盘管、表冷气目视干净、无积灰，表面无污垢和细菌，通风顺畅；风管内壁无浮尘、无杂物、无霉斑、无明显污垢。 2.冷凝水盘无淤泥、无堵塞、无异味、排水通畅。 3.风机叶轮和蜗壳：无积尘，电机转轴转动灵活，必要时加润滑油或更换轴承及电机。 4.回风口、送风口和回风过滤网：干净无泥污残留，晾干后复位。 5.除沙器：除沙器清洗后，无淤泥，无脏污，过滤网干净，排水通畅无阻。 5.水管路系统：管道内无水垢、堵塞，流通顺畅，达到清洗要求。 6.整体效果：风机盘管及其他管道运行时无异常声响，接线正确，三速送风、回风运转正常。 （二）卫生指标标准 1.符合国家强制性卫生行业标准《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013—2023（2024-05-01 实施）。 2.无致病微生物检出。 （三）设备运行标准 1.清洗后风量正常、无漏风、无异常噪音。 2.冷凝水排放顺畅、不滴水、不漏水。 3.设备无损伤、接线正确、运行稳定。 （四）质量及服务验收标准 1.清洗覆盖率100%，无遗漏、无死角。 2.提供清洗前后对比照片/视频，可追溯。 3.供应商先自检合格，再配合医院及第三方检测验收合格。验收不合格须返工，直至达标。 第四部分单体、多联机等空调 一、项目服务清单 1.一期空调（1号、2号、4号楼）、淳化院区 序号; 在用设备名称; 规格参数; 单位; 预估数量; 品牌; 备注（位置）. 1; 精密空调; SAU/F 362; 台; 1; 艾美康; 放射科. 2; 立柜式恒温恒湿机; LHF37N11; 台; 1; 贝莱特; 中药库房. 3; 挂机; KFR-35W; 台; 3; 格力; 西门微型消防站,西门门卫室,信息科办公室. 4; 柜机; KFR-72W; 台; 2; 格力; 监控室. 5; 天井机; KFR-120W; 台; 3; 格力; 消毒供应. 6; 柜机; KFR-72LW; 台; 2; 格力; 放射科CT室. 7; 挂机; KFR-32W; 台; 2; 格力; 彩超1,彩超2. 8; 挂机; KFR-35GW; 台; 1; 格力; 彩超3. 9; 柜机; KFR-120LW; 台; 1; 格力; 检验科. 10; 柜机; KFR-50LW; 台; 2; 格力; 口腔科诊室3,口腔科诊室7. 11; 柜机; KFR-72LW; 台; 1; 格力; 口腔科诊室5. 12; 挂机; KFR-35W; 台; 1; 格力; 耳鼻喉. 13; 挂机; KFR-50GW; 台; 1; 格力; 儿康VIP. 14; 挂机; KFR-35G; 台; 1; 格力; 美容科治疗室. 15; 挂机; KFR-35GW; 台; 3; 格力; 美容科影像室,美容科诊断室1,皮肤科治疗室1. 16; 柜机; KFG-50LW; 台; 1; 格力; 妇产盆底康复科. 17; 挂机; KFG-35GW; 台; 1; 格力; 内科十三诊室. 18; 挂机; KFR-30W; 台; 1; 格力; 南门正大门门卫室. 19; 挂机; KFR-26GW; 台; 1; 格力; 南门汽车入口门卫室. 20; 挂机; KFR-32W; 台; 1; 格力; 污水处理站. 21; 挂机; KFR-26W; 台; 1; 格力; 治安亭. 22; 挂机; KFR-32W; 台; 7; 格力; 洗浆房（5台）,原垃圾房,新生儿室. 23; 柜机; KFR-72W; 台; 1; 格力; 工程部. 24; 天井机; KFRD-120W; 台; 2; 海尔; 介入室，二基地. 25; 天井机; KFRD-72W; 台; 1; 海尔; 介入室. 26; 挂机; KFG-72W; 台; 1; 海尔; 妇产科艾灸室. 27; 挂机; KFR-35W; 台; 3; 海信; 颗粒室. 28; 柜机; KFR-120W; 台; 1; 华凌; 消毒供应. 29; 柜机; KFR-72W; 台; 1; 美的; 消毒供应. 30; 天井机; MDV-670W; 台; 1; 美的; 放射科. 31; 挂机; KFR-35GW; 台; 4; 美的; 彩超4,彩超5,彩超7,药学部. 32; 柜机; KFG-72LW; 台; 1; 美的; 检验科. 33; 柜机; KFG-35GW; 台; 1; 美的; 检验科UPS. 34; 挂机; KFR-35G; 台; 1; 美的; 美容科治疗室. 35; 挂机; KFG-35GW; 台; 1; 美的; 美容科诊断室2. 36; 挂机; KFG-35W; 台; 3; 美的; 皮肤科诊室3,污水处理站,停车棚. 37; 挂机; KFR-35G; 台; 4; 长虹; 发热门诊楼放射科,中药房,儿康(2台）. 38; 柜机; KFR-72LW; 台; 5; 长虹; 发热门诊楼放射科，口腔科诊室2，口腔科种植牙，急诊科注射室，制氧站. 39; 挂机; KFR-50GW; 台; 1; 长虹; 美容科治疗室. 40; 挂机; KFR-35W; 台; 1; 长虹; 污水处理站. 41; 挂机; KFRD-35GW; 台; 1; 正野; 北门门卫室. 42; 挂机; EW-GD9H3; 台; 1; 志高; 东门出口. 合计; 73. 2.行政楼空调（5号楼） 序号; 设备名称; 规格参数; 单位; 数量; 品牌; 备注. 1; 多联机直流变速室外机; 24HP Q冷=68KW Q热=76.5KW N=23KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 2; 多联机直流变速室外机; 16HP Q冷=45KW Q热=50KW N=16KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 3; 多联机直流变速室外机; 22HP Q冷=61.5KW Q热=69KW N=19KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 4; 多联机直流变速室外机; 30HP Q冷=85KW Q热=95KW N=30KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 5; 多联机直流变速室外机; 26HP Q冷=73KW Q热=81.5KW N=21.2KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 6; 多联机直流变速室外机; 28HP Q冷=78.5KW Q热=87.5KW N=26KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 7; 多联机直流变速室外机; 26HP Q冷=73KW Q热=81.5KW N=21.2KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 8; 多联机室内机（四面出风嵌入式）; MDV-D28Q4/N1-C Q冷=2.8KW Q热=3.2KW N=0.08KW 220V; 台; 44; 长虹; 1楼：12台；2楼13台；3楼12台；4层楼7台. 9; 多联机室内机（四面出风嵌入式）; MDV-D36Q4/N1-C Q冷=3.6KW Q热=4KW N=0.08KW 220V; 台; 7; 长虹; 1楼2台；3楼4台；4楼1台. 10; 多联机室内机（四面出风嵌入式）; MDV-D45Q4/N1-C Q冷=4.5KW Q热=5KW N=0.08KW 220V; 台; 15; 长虹; 1楼：2台；2楼4台；3楼：5台，4楼：4台. 11; 多联机室内机（四面出风嵌入式）; MDV-D56Q4/N1-C Q冷=5.6KW Q热=6.3KW N=0.08KW 220V; 台; 13; 长虹; 1楼：2台；2楼2台；3楼：2台，4楼：7台. 12; 多联机室内机（四面出风嵌入式）; MDV-D71Q4/N1-C Q冷=7.1KW Q热=8KW N=0.10KW 220V; 台; 5; 长虹; 3楼：3台；4楼：2台. 13; 多联机室内机（风管天井式）; MDV-D22T2/N1 Q冷=2.2KW Q热=2.5KW N=0.09KW 220V; 台; 5; 长虹; 1楼：3台；2楼：1台；3楼：1台. 14; 多联机室内机（风管天井式）; MDV-D28T2/N1 Q冷=2.8KW Q热=3.5KW N=0.09KW 220V; 台; 27; 长虹; 5楼：27台. 15; 多联机室内机（风管天井式）; MDV-D90T1/N1 L=2000m3/h P=196Pa Q冷=9KW Q热=10KW 输入N=0.41KW 220V; 台; 14; 长虹; 1楼：6台；3楼：8台. 16; 机房精密空调; JDA34 控制温度24℃ 相对湿度50% 制冷量35.1KW，风量9000m3/h，风机功率0.9KW，接风管静压100Pa; 台; 2; 约顿（Joton); 1台室内机1台室外机为1组. 17; 新风室外机; Q冷=14KW Q热=9KW 输入功率N=3.5KW 380V; 台; 1; 长虹. 18; 新风室外机; 8HP Q冷=25.2KW Q热=27KW 输入功率N=7.8KW 380V; 台; 4; 长虹. 19; 新风室外机; 16HP Q冷=45KW Q热=50KW 输入功率N=16KW 380V; 台; 2; 长虹. 20; 新风室内机; MDV-D220T1/XFSYN1 Q冷=22KW Q热=13.7KW L=2200m3/H P=220Pa N=0.88KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 21; 新风室内机; MDV-D450T1/XFSYN1 Q冷=45KW Q热=27.8KW L=4000m3/H P=300Pa N=1.58KW 380V 冷媒R410A; 台; 2; 长虹. 22; 新风室内机; MDV-D280T1/XFSYN1 Q冷=28KW Q热=18KW L=2800m3/H P=220Pa N=0.88KW 380V 冷媒R410A; 台; 3; 长虹. 23; 新风室内机; MDV-D140T1/XFSYN1 Q冷=14KW Q热=9KW L=1200m3/H P=220Pa N=0.28KW 380V 冷媒R410A; 台; 1; 长虹. 合计; 153. 二、单体空调技术服务内容及要求 1.小修情况 1.外机：更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载（过流）保护器、压缩机（风机）电容、电加热带，阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、加氟，外观件及其它零部件等。 1.2.内机：更换挂机壳体、柜机离心风叶；更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器（投制板、主板）、显示器（板）、接收器（板、头)、感（管）温包（头）、保险丝（管）、电源线、扫风（导风、同步）电机、空气开关、耦合器、开关电源、柜机电加热管、电加热管限温器器（熔断器）、数码影像部件、出风框、扫风（导风）机构及其它零部件等。 1.3.其他：线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障；处理紧固件、接线松动、松脱等故障；加贴海绵（阻尼块）及其它调整等。 2.中修情况 2.1外机：更换底盘、电器盒部（组）件、控制器（控制板、主板）、风机、风机支架、更换管路、系统补漏等。 2.2内机：更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀）、过滤器（配器）；更换管路、系消音器、电件、统补洞等。 2.3其它：更换连接管或波纹管、接管螺母，连接管补漏；重扩喇叭口；更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 3.大修说明 3.1外机：更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门（截止阀）、分向阀、过滤器（配器）、储液罐、汽液离器、消音器、电磁阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。 4.深度清洗 4.1适用范围：适用于医院内所有在用的分体式空调、挂机、柜机、天花机（吸顶机）、风管机、多联机室内机，以及使用时间超过6个月、出风异味、蒸发器积尘明显、制冷效果下降的空调设备。 4.2深度清洗要求：必须使用中性专用清洗剂对内机蒸发器、风叶、过滤网、接水盘、外壳进行深度清洗，清洗后无灰尘、无霉菌、无异味、无堵塞，符合 WS 10013—2023 卫生规范，提供清洗前后对比资料，验收合格为准，否则视为未达标。至少2次/年。 5.费用包干说明： 5.1本条款所列服务均按全费用包干计价，费用包含完成对应服务所需的人工费、材料费、打孔费、机械使用费、作业费、管理费、利润、税金等一切费用，除本条款明确注明需另行协商或由采购人承担的项目外，采购人不再支付任何额外费用。 5.2 拆装、移机费用包干：空调拆机、装机、移机全费用包干，包含人工及补加冷媒费用；设备运输、维修配件、拆装防盗网、辅助材料等费用；特殊环境需使用吊车、脚手架、高空作业平台等特种设备费用。 5.3 加长连接管费用包干：空调加长连接管费用全费用包干，包含气管、液管、排水软管、保温套管、电源线、包扎带、焊接作业及补加氟利昂等全部费用。 5.4 特殊辅助作业费用：安装电源线路、漏电保护开关、焊拆防盗网、玻璃墙/保温板墙/瓷砖墙/木板墙等特殊墙体开孔等作业，相关费用包含在投标报价中。 5.5 简单清洗费用包干：简单清洗费用包干，包含内机蒸发器、过滤网、外壳清洗；外机冷凝器、风叶、外壳清洗等全部人工与耗材费用。 5.6 深度清洗费用包干：深度清洗费用包干，包含使用中性清洗剂对内机蒸发器内部、风叶、过滤网、外壳进行深度清洗的全部人工、药剂、耗材费用。 5.7 补加冷媒费用包干：补加冷媒费用包干，包含压力检测、系统检漏、补加冷媒、试机运转等全部工作费用。 5.8 重灌冷媒费用包干：重灌冷媒费用包干，包含压力检测、系统检漏、回收剩余冷媒、抽真空、重新灌注冷媒、试机运转等全部工作费用。 5.9 安装支架费用包干：普通安装支架费用包干，包含膨胀螺栓；特殊膨胀螺栓、定制支架等。 5.10作业费用包干：施工点位位于阳台、平台等作业的，作业费已包含在投标报价中，供应商不得另行收取。 三、多联机技术服务内容及要求 1.多联机室内机： 小修说明：修内机漏水，清洗过滤网，换手操器，换传感器等； 中修说明：换内机风扇，电机，重做铜管喇叭口等； 大修说明：换主板、加氟等。 2.室外机： 小修说明：更换管温传感器等； 中修说明：换风扇风叶，通讯线接头等； 大修说明：换主板，换压缩机，更换冷媒，换四通阀等。 第五部分：服务要求 一、维修、改造质量要求 1.质量标准要求：供应商保证所提供的设备、产品、零部件、配件及耗材等，质量必须全部符合下列现行有效国家 / 行业标准及医院感控强制性要求，无国家标准/行业标准的，须满足通用合格标准及本项目使用目的，并经采购人书面确认后方可使用。 1.1安全通用标准：GB/T 4706.1-2023《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB/T 4706.32-2024《家用和类似用途电器的安全 第32部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求》国家标准化管理委员会。 1.2空调设备及系统标准：GB/T 17791-2017《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》国家标准化管理委员会、GB/T 15765-2021《房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机》国家标准化管理委员会、GB 21454-2021《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》国家标准化管理委员会、GB/T 18430.1-2024《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》。 1.3医院感控与净化强制标准WS 10013-2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（强制性）、WS 488-2016《医院中央空调系统运行管理》（强制性）、WS/T 368-2025《医院空气净化管理标准》中华人民共和国国家卫生健康委员会、GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB 51039-2014（2024 年版）《综合医院建筑设计标准》。 2.质量与供货承诺：供应商应保证所提供的所有产品、零部件、配件、耗材等均为全新的原厂正品，出厂日期不超过 24 个月，无翻新、无返修、无拆机件；具备完整包装、无缺陷，具备产品合格证、检测报告、质保文件；型号规格 100% 匹配原设备；电气安全符合 GB/T 4706.1-2023、GB/T 4706.32-2024；更换后稳定运行不少于 12 个月，运行参数达到额定值 95%～105%，制冷/ 制热能力达标率≥95%，能耗偏差≤±5%，设备平均无故障运行时间≥30 天，维护保养便捷可操作。 3.责任与追偿：如因供应商提供的产品、零部件、配件、耗材等质量问题，或维修、改造施工不当，造成采购人、患者及第三方人身损害、财产损失的，由供应商承担全部法律责任与经济赔偿责任。如采购人已对外赔付的，有权向供应商全额追偿。 二、人员配置要求（本项目人员配置按岗位分工设置，投标时按实际配备人员提供以下证书，确保人证合一、在岗在职。所有作业人员在上岗作业前均要提供健康证。） （一）常驻维保人员（4 人） 1、本项目设置4 个固定岗位，每个岗位配备1 名常驻维保人员（专职）。常驻维保人员自合同签订之日起，需驻在成都市双流区中医医院院内，为医院提供便利服务。常驻维保人员包含： （1）制冷空调作业人员（1人）（以下证书二选一提供即可） 持：《特种作业操作证》（制冷与空调设备安装修理作业） 《特种作业操作证》（制冷与空调设备运行操作作业） （2）低压电工作业人员（1人） 持：《特种作业操作证》（低压电工作业） （3）特种设备及锅炉作业人员（1人）（以下证书二选一提供即可） 持：《特种设备安全管理和作业人员证》（A：特种设备安全管理） 《特种设备安全管理和作业人员证》（G1：工业锅炉司炉） （4）焊接作业人员（1人） 持：《特种作业操作证》（熔化焊接与热切割作业） 2、上述人员在进行有限空间作业时，须具备有限空间作业证或有限空间作业相关安全培训合格证明。若上述人员中无人具备有限空间作业证或有限空间作业相关安全培训合格证明，投标人应另行配置具有有限空间作业证或有限空间作业相关安全培训合格证明的人员进行有限空间作业。（投标时提供至少一个有限空间作业证或有限空间作业相关安全培训合格证明） 3、每日对系统不定时巡检，确保空调正常使用。 （二）专业空调清洗人员团队（团队总人数不少于4 人，不强制一人多证） 团队整体满足以下证书覆盖即可，不要求每人全证： 1.至少1人持有：《特种作业操作证》（高处作业） 2.至少1人持有：《特种作业操作证》（低压电工作业） 3.至少1人持有：《特种作业操作证》（制冷与空调设备安装修理作业） 4.至少1人持有：有限空间作业证或有限空间作业相关安全培训合格证明。 （三）应急抢修人员团队（团队总人数不少于4 人，24 小时响应） 本项目配备不少于4 名专职应急抢修人员，分工负责、不能相互兼任：团队整体满足以下证书覆盖即可，不要求每人全证： 1.技术负责人（1人）（注：本岗位为专业技术要求，需双证齐全，以下证书均需提供） 持：暖通高级及以上工程师职称证书和电气高级及以上工程师职称证书 2.焊接抢修人员（1人）（注：本岗位为专业技术要求，需双证齐全，以下证书均需提供） 持：中华人民共和国职业技能等级证书（焊工/ 高级技师） 《特种作业操作证》（熔化焊接与热切割作业） 3.电气抢修人员（1人）（注：本岗位为专业技术要求，需双证齐全，以下证书均需提供） 持：中华人民共和国职业技能等级证书（维修电工/ 高级技师） 《特种作业操作证》（低压电工作业） 4.制冷抢修人员（不少于1人）（需覆盖以下证书，以下证书均需提供） 持：中华人民共和国职业技能等级证书（制冷设备维修工/技师） 《特种作业操作证》（制冷与空调设备安装修理作业） 《特种作业操作证》（高处作业） 三、空调维护保养总体内容及工作要求 （一）中央空调维护保养内容： 1.日常维保内容 1.1.检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常； 1.2.检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏； 1.3.检查压缩机运转电流是否正常； 1.4.检查压缩机运转声音是否正常； 1.5. 检查压缩机油位、油压、油温、颜色是否正常； 1.6.检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况； 1.7.检查空调主机各接线端子有无松动； 1.8.检查冷凝器及冷却器的温度、压力； 2.维修内容 2.1.更换中央处理器、改控制系统、交流接触器等；更换压缩机、蒸发器泄漏进水、冷凝器泄漏进水、更换蒸发器、更换冷凝器等； 2.2.每次完成维护保养工作后提供维护保养单及维护维修详细参数并交采购方的相关设备管理人员签字存档； 2.3.负责对中央空调主机系统的维护保养及维修，确保空调的正常运行； 2.4.随时为采购人提供技术指导和服务； 2.5.在每季空调开始使用前，对设备及其系统进行全面的开机前维护及保养,做好维护工作，并启动调试设备，使其处于正常状态，具体内容如下： 2.5.1检查电器的技术参数； 2.5.2检查系统的气密性； 2.5.3检查电脑的工作情况是否正常稳定，电器控制元件是否正常，接线是否松动； 2.5.4 检查保护系统的灵敏性和可靠程度，并给予修正； 2.5.5 检查氟路系统，根据情况决定是否补充冷冻油与制冷剂材料费由采购方自行承担； 2.5.6 启动机组，记录机组的运行状况。 3.控制部分维护保养： 3.1.清洁控制柜内外的灰尘、脏物； 3.2.检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换。 4.交流接触器维护保养： 4.1.清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒； 4.2.清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流 接触器材料费由采购方自行承担； 4.3.清洁铁芯上的灰尘及脏物； 4.4拧紧所有紧固螺栓。 5.热继电器维护保养： 5.1.检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换材料费由采购方自行承担； 5.2.检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换材料费由采购方自行承担。 6.压缩机维修保养： 6.1.每年对压缩机进行一次检测、保养； 6.2.检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的 1/2 位置，则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；如油已变色则应彻底更换润滑油； 6.3.检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气。 7.具体检查压缩机如下参数： 7.1.压缩机电机绝缘电阻(正常 0.5MΩ以上)； 7.2.压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)； 7.3.检查压缩机是否有异常的噪音或振动； 7.4.检查压缩机是否有异常的气味； 8.检查主机内部电器连接，电缆、控制及三相电压安全状况； 9.检查记录所有微型处理器的设定值； 10.检查机组的各种数据是否正常； 11.测定压缩机电机绕组阻值及对地绝缘阻值； 12.检查压缩机接触器触点是否损坏，紧固电器柜内各接线端子； 13.检查压缩机增、减载运行功能是否正常； 14.检查防冷冻加热带运行是否正常； 15.检查机组的安全保护和运行控制是否正常，包括微机的外部输入； 16.检查制冷剂液位和供液是否正常，确认制冷剂是否需要补充； 17.检查机组供回油系统运行是否正常； 18.检查安全保护指示灯是否正常； 19.检查机组是否有泄漏点并及时予以焊接或修复； 20.对机组进行油品样本化验，根据油品化验确定压缩机润滑油是否需要更换； 21.根据机组运行情况定期更换系统过滤器； 22.检查压缩机曲轴箱防冻电加热器是否正常，不正常的及时更换； 23.检查电脑运行性能、电气控制各安全保护装置、过滤器等完好状况； 24.在维保期内将严格按照维保规范进行施工，保证设备的正常运行。 25.末端设备主要包括以下内容： 25.1.室内风机盘管电机的维修或更换； 25.2.风机盘管的温控开关； 25.3.风机盘管出水端电动二通阀； 25.4.风机盘管进出水的软连接管； 25.5.空调柜机、挂机、精密空调的维修配件更换； 25.6.循环水泵的日常维护，维护期间负责常规的巡检和一般的故障处理，如：产生的吊装费、更换轴承、水封、电机的维修。 （二）单机空调维护保养内容： 1.清洗室内机过滤网及杀菌消毒； 2.室内机进出风格、外观清洗； 3.内外机接线装置检查，查看接线是否牢靠； 4.检查内外机连接线是否有破皮现象，如有进行修复； 5.系统压力检查，制冷剂是否泄漏； 6.检查空调外机及外机架安全、稳固情况； （三）多联机室外机维修、维保服务： 1.运行前的准备和检查 ①检查外机冷凝器、风机出风处有无异物， 如有及时清理； ②检查冷凝器是否清洁干净， 如影响散热及时清洗； ③机组保温情况检查； ④检查电缆电线有无老化和损坏， 如有及时修理和更换； ⑤接线端子检查紧固。 2.机组运行期间检查维护 ①控制方式选择； ②电气控制调节； ③控制参数设置检查及确认； ④频率自动调节检查及确认； ⑤风机电源电压及运行状况检测； ⑥压缩机电源电压及运行状况检测； ⑦检查系统是否缺氟， 如有及时补氟； ⑧机组接地线情况检查。 ⑨整机外观情况确认。 3.换机检查和预防性保养 ①执行诊断检查程序； ②检查安全停机状态； ③检查所有接线端， 并拧紧； ④检查显示数据的设定值和精度； ⑤根据运行记录参数分析热交换效果， 必要时对机组进行清洗； ⑥进行泄漏检查， 找出泄漏处并进行修理； ⑦按要求补充制冷剂； ⑧检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态； ⑨修理脱落的保温层； ⑩检查外机机组和清洗冷凝器； 4.清洗过滤网及杀菌消毒，一年不低于2次。 （四）新风机组保养内容 1.运行季节启动前准备和检查 ①吹洗或更换新风机过滤器； ②检查箱体的气密性及水路的密闭性； ③检查排水管路并确认畅通； ④检查风机马达绝缘阻值是否达标并处理、检查供电电压在容许的范围； ⑤检查皮带松紧并调整或更换皮带在正常状态； ⑥检查风机皮带盘和电机皮带盘同心度； ⑦检查风阀动作是否灵活，润滑传动部位； ⑧检查及确认电气控制装置性能良好； ⑨检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； ⑩检查运行电流在额定电流以下运行； ⑪ 根据需要更换或维修有关坏损部件； ⑫ 开机运行是否正常， 如有问题及时维修。 2.运行季节定期检查 ①检查确认电气控制部分功能良好； ②检查马达电压及运行电流，确认符合要求； ③根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换； ④检查过滤器清洁程度，视情况进行吹洗，有损坏的更换； ⑤检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修； ⑥空调箱体内部应每月清洁保养1次； ⑦空调风管保养维护，重点科室及重点部位定时清洗消毒； ⑧空调机房必须保持整洁、卫生。 3.设备停机检查和预防性工作 ①检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； ②检查风机出口软接； ③检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换，调整皮带张力及皮带轮平整度； ④检查及润滑风机及马达的轴承； ⑤检测马达绝缘并记录； ⑥电气控制装置检测及维护保养工作； ⑦检查箱体的气密性及水路的密闭性，如有问题及时维修。 （五）风机盘管保养内容 1.运行季节使用前准备和检查 ①检查排水管路，并确认畅通； ②检查电机绝缘及阻值； ③根据需要更换或维修有关坏损件； ④检查室内末端控制器是否正常显示、工作； ⑤检查室内末端风机是否存在异常声响、振动，视情况添加风机轴承润滑油或更换轴承； ⑥每半年对末端风机风叶、盘管、积水盘进行清理、打扫； ⑦检查盘管软接及风管密封情况， 如有脱胶或损坏进行维修； ⑧开机运行是否正常，如有问题及时维修。 2.运行季节定期检查 ①检查室内温控及风机的三档风速； ②检查运行噪音及振动情况； ③根据需要更换或维修有关坏损件； ④根据情况对过滤网进行清洗； ⑤检查冷凝水排水情况； ⑥检查电机运行电流。 3.换季检查 ①检查排水管路，并确认畅通； ②检查电机绝缘及阻值； ③根据需要更换或维修有关坏损件； ④检查室内末端控制器是否正常显示、工作； ⑤检查室内末端风机是否存在异常声响、振动，视情况添加风机轴承润滑油或更换轴承； ⑥检查盘管软接及风管密封情况，如有脱胶或损坏进行维修。 四、中央空调系统的清洗消毒要求 1.中央空调主机清洗 每年冷、热转换季节对主机冷凝器的水系统进行清洗，一年不低于2次，以防结垢产生报警故障，保证主机能正常运行。 2.中央空调系统的清洗消毒要求 2.1.集中空调通风系统清洗消毒必须严格执行现行有效国家强制性卫生标准： WS 10013—2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（2024年5月1 日实施）； WS/T 10004—2023《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》；同时满足医院感染控制、安全生产及本项目相关要求。 清洗消毒范围、工艺、验收指标全部符合上述标准规定，确保细菌总数、真菌总数达标，不得检出致病微生物，提供合格第三方检测报告。 指标见下： 集中空调通风系统送风卫生质量指标; 风管内表面卫生要求. 可吸入颗粒物（PM10）; ≤0.08mg/ m2; 积尘量; ≤1g/ mm2. 细菌总数; ≤500cfu/ m2; 细菌总数; ≤100cfu/cm2. 真菌总数; ≤500cfu/ m2; 真菌总数; ≤100cfu/cm2. B-溶血性链球菌等致病微生物; 不得检出; 致病微生物; 不得检出. 灭菌率; ≥90%; 灭菌率; ≥90%. 3.采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置； 4.清洗过程中应采取作业区隔离、覆盖、清洗的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域； 5.部件清洗后应无残留污染物检出； 6.综合检查： 6.1 中央空调管道、风管等系统的清洗为每年不低于2次，清洗后提供至少10组点位的第三方检测机构出具的清洗合格报告，如第三方检测结果不合格，需重新清洗再检测，所有检测费用包含在投标报价中。 6.2清洗后量化验收指标：风柜、风机盘管铝翅片目视无积尘、无油污、无霉菌； 出风口风速达到 6.0～8.0m/s，较清洗前提升不低于15%； 换热效率较清洗前提升不低于10%；送风无异味、无粉尘、无霉味，符合WS 10013—2023卫生要求。 6.3供应商须提供完整清洗影像资料： 6.3.1影像形式：照片 + 视频，清晰可辨； 6.3.2数量要求：每个独立区域 / 每台机组不少于3 张照片（清洗前、清洗中、清洗后）； 6.3.3标识要求：照片 / 视频须标注区域名称、楼层、设备编号、拍摄日期； 6.3.4提交形式：以电子文档（U 盘或电子版） 提交采购人存档。 五、空调及管道应急抢修内容及服务要求 （一）中央空调/分体空调应急抢修 1.主机故障：冷水机组、热泵、压缩机异常停机、跳闸、异响、泄漏； 2.末端故障：风机盘管、空调柜/机组不制冷/热、漏水、风量异常、温控失效； 3.水系统故障：冷冻/冷却水泵、阀门、过滤器、管道堵塞、冻裂、跑水； 4.风管与净化：风管破损、漏风、洁净区温湿度不达标、新风系统故障； 5.电气控制：控制柜、变频器、传感器、线路短路、保护误动作。 （二）给排水/蒸汽管道应急抢修 1.管道爆裂：供水管、排水管、消防管、蒸汽管、空调冷凝水管破裂； 2.阀门井/泵房：阀门失效、法兰泄漏、泵房淹水、止回阀损坏； 3.重点区域：手术室、ICU、检验科、药房、食堂、污水处理管道故障； 4.附属设施：水箱、水泵、气压罐、换热设备、伸缩节故障。 （二）服务要求 1.响应时效（7×24小时） 2.紧急故障：接报后5-10分钟内到场，30分钟内处置； 3.一般故障：30分钟内到场，2小时内修复； 4.重大故障：24小时内恢复；无法及时修复须提供临时替代设备（移动空调、临时供水）。 （三）人员资质 1.详见人员配置要求。 2.熟悉医院洁净空调、医疗用水、消防规范，无违规记录。 （三）材料与质量 1.维修更换所用配件、材料必须为全新，供应商须随货提供产品合格证、型式检验报告、质量证明文件，并加盖供应商公章。 2.凡用于饮用水系统、医疗诊疗区域、感控重点区域的管道、密封件、保温材料、清洗剂、胶粘剂等，必须采用食品级/卫生级环保材料，符合国家卫生安全标准及医院感控要求，不得使用普通工业级材料。 （四）其他要求： 1.进入手术室、ICU、无菌区须更衣、消毒、登记； 2.维修产生噪声、粉尘、积水须及时清理，不影响诊疗； 3.动火、动管须办理院内作业审批； 4.维修现场围挡、警示、防滑、防漏电。 （五）应急流程 1.接报→派工→到场→断能/止水/停机→排险抢修 2.重点科室优先保障：手术室、ICU、NICU、检验科、透析室等重点科室； 3.淹水/跑水优先止漏、排水、防触电、防设备浸泡； 4.抢修完成→调试→验收→清理→签字归档； （六）记录与报告 1.故障时间、原因、处置、耗材、恢复时间全程可追溯； 2.重大故障4小时内提交书面报告。 （七）常见故障抢修要点 1.空调主机停机：优先切换备用机组，排查电气与冷媒； 2.管道爆裂：先关阀断水/泄压，再切割更换，最后冲洗试压； 3.空调漏水：先处理吊顶积水，再检修冷凝管、盘管、保温； 4.洁净空调故障：优先保障温湿度、压差、换气次数。 |
| 2 |  | 说明 | 说明（本条款仅作说明用，供应商无需应答）：本包件中涉及的所有标准或规范，如有更新以最新版执行。 |

采购包2：

标的名称：地源热泵空调机组取水井回灌井清洗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★一、项目服务清单 序号; 项目名称; 服务内容; 单位; 数量. 1; 取水井; 疏通清淤：物理清洗取水井井壁、井底沉砂；检查潜水泵、阀门、管路、井体结构；垃圾清运。; 口; 6. 2; 回灌井; 疏通清淤：物理清洗回灌井井壁、井底矿物质沉积与淤泥；保障回灌通畅；垃圾清运。; 口; 12. 3; 更换配件; 清洗过程中，潜水泵（15KW）、控制柜、变频器（ABB,ACS510,18.5KW）、PE管、电缆、空开、蝶阀、钢管、过滤器等配件损坏时，立即更换全新合格配件。; 项; 1. 备注：1.本项目采用全费用包干，包含但不限于：清洗、更换配件、人工、车辆、垃圾装载/转运/处置、水质检测、抽水/回灌试验、安全文明施工等所有费用，均包含在投标报价中，采购人不另行支付。2.取水井当前4口在用，剩余2口计划在（2026年5月改造后启用，启用后自动纳入本维保范围内。3.取水井、回灌井每年清洗频次不低于 1 次。4.服务期内所有相关费用均包含在投标报价中。. 二、项目内容、要求 ★（一）取水井、回灌井概况 1.取水井构造：开孔口径φ800mm，成孔口径φ660mm，深度50.0m。井管外径φ360mm，内径φ300mm，反滤层厚度150mm，取水层位于-4~-45.0m之间，止水段为-1~-4m之间，滤管段分布于-5.0~-20m之间，尘沙段为-45~-50m之间。 2.回灌井构造：开孔口径φ800mm，成孔口径φ660mm，深度50.0m。井管外径φ360mm，内径φ300mm，反滤层厚度150mm，回灌层位于-4~-45.0m之间，止水段为-1~-4m之间，滤管段分布于-5.0~-20m之间，尘沙段为-45~-50m之间。 ★（二）服务内容 1.井体清洗：机械物理清洗井壁污垢、矿物质结垢、生物黏泥；彻底清除井底沉砂、淤泥、杂物。 2.水泵和管道的检查与清洗：检查潜水泵是否运行情况、叶轮堵塞、电机绝缘、电缆破损。同时，需要清洗水泵和连接的管道，除垢除堵。 3.水质检测：每年提供不少于2次第三方水质检测报告（包含冷冻水和冷却水），费用包含在投标报价中。 4.过滤系统维护：检查、清洗或更换过滤器组件，保障过滤效果，防止井体再次堵塞。 5.监控系统的检查：确保水位、流量、压力等监控装置，确保信号正常、数据准确。 6.配件更换 潜水泵、控制柜、变频器、PE 管、电缆、空开、蝶阀、钢管、过滤器等损坏时立即更换，全新合格。 7. 垃圾清运 淤泥、杂物全部清运出场，含装车、运输、处置费，不遗留现场。 （三）服务要求 1.洗井目的和方法 1.1方法：洗井应在成井后进行，使用适当的工具和技术确保井内的清洁，采用专业洗井器、活塞洗井、空压机洗井等机械物理方式，不得使用损伤井体的强酸强碱。 1.2清洗效果：通过机械物理洗井，清除井内沉积物与结垢，使井体出水清澈、含砂量达标，出水量与回灌能力恢复至设计值90- 95%以上，保障地源热泵系统长期稳定运行。 2.洗井过程 2.1抽水试验：在洗井前进行抽水试验，以评估井的出水能力和稳定性。 2.2洗井操作：在抽水试验稳定后，进行洗井操作，彻底清除井内的沉积物和与结垢；分段清洗、反复洗排，直至水清沙净；全过程做好记录。 3.洗井后检查 3.1水质测试：洗井后进行水质测试，确保水质符合水源热泵系统的要求。 3.2回灌试验：回灌顺畅、无堵塞、无倒流、无衰减。 3.3抽水试验：出水量、水位恢复达到本项目水井原始竣工报告载明的设计指标；无竣工资料时，按单井出水量≥10m³/h、回灌量≥8m³/h、停泵30分钟内水位恢复率≥90% 执行。 4.特殊情况处理 4.1水质问题：如果水质不符合要求，如含沙量高或pH值异常，由供应商负责采取洗井、水处理投加环保药剂等措施整改至达标，相关费用包含在投标报价中。 4.2井堵塞：如果取水井/回灌井发生堵塞（沉淀物堆积、进气、滤管堵塞等），供应商须立即排查原因，采取机械洗井、疏通、清淤、补气稳压等针对性措施处理，确保井体通畅、恢复正常取/ 回灌能力，相关费用包含在投标报价中。 ★（四）清洗质量标准 1.井体清洁标准 井壁、井底无淤泥、无杂物、无明显结垢、无沉渣堆积，洗井后排出水清澈透明。 2. 运行标准 洗井后出水量、回灌能力恢复至设计能力的90-95% 以上，含沙量达标。 3. 垃圾清运标准 淤泥、杂物100% 清运出场，现场恢复整洁，无遗留、无扬尘、无污染。 4. 配件更换标准 更换配件为全新原厂/ 合格产品，提供合格证、检测报告；电气安全符合规范。 5. 资料交付 提供：洗井记录、抽水/ 回灌试验记录、水质检测报告、清洗前后影像、更换配件清单。 ★（五）安全与文明施工 1. 作业前做好安全交底，设置警示围挡，专人监护。 2. 有限空间/井下作业须执行有限空间作业管理规定。 3. 施工不影响院区正常秩序，噪声、扬尘、污水达标控制。 ★三、人员配置 （一）人员配置标准（单组清洗配置要求：共8人） 1.技术负责人：1人（核心岗位） 2.设备操作人员：1人 3.专职安全员：1人 4.作业技工：2人 5.辅助工：3人 （二）人员要求 1.技术负责人：近3年主持完成不少于2项地源热泵井或取水井或回灌井清洗同类工程；熟练掌握洗井工艺、故障处置及回灌堵塞处理，能独立解决作业中各类技术问题。 2.设备操作人员：熟练操作钻机、空压机等作业设备，具备设备日常检查与故障排查能力，满足现场作业操作要求。 3.专职安全员：持有《有限空间作业证》或提供有限空间作业相关安全培训合格证明；负责现场安全巡查、有限空间气体检测、安全监护及应急处置。 4.作业技工：能配合技术负责人完成洗井操作、现场记录，具备水井清洗基础操作能力。 5.辅助工：经岗前培训合格后上岗，负责物料转运、现场清理等辅助工作。 6.所有作业人员：上岗前须提供有效健康证明，身体健康满足现场作业要求。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 付款进度安排（以此为准） | （由于系统固化原因，3.3.2.商务要求中付款进度安排不适用，以此处为准） （1）付款条件：每季度服务结束经采购人考核后支付。 （2）付款时间：每季度服务结束后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付。 （3）考核要求： 采购人每季度根据《成都市双流区中医医院2026年空调维修和保养服务质量考核表》（详见附件）进行考核，考核结果运用于当季度服务费用结算，具体的考核结果运用如下： 1、得分为90分（包含90分）以上，支付当季度服务费的100%； 2、得分为80-89分（包含89分），支付当季度服务费的97% 3、得分为79分（包含79分）以下按照采购人要求进行整改，整改到位后支付当季度服务费的90%；整改未到位或连续3个月得分为79分（包含79分）以下，采购人不予支付当季度/服务费且有权解除合同。 （4）每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票、付款申请及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则采购人有权延期付款且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 付款进度安排（以此为准） | （由于系统固化原因，3.3.2.商务要求中付款进度安排不适用，以此处为准） （1）付款条件：采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后支付。 （2）付款时间：签订合同后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付合同金额的40%；服务结束后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付剩余合同金额。 （3）每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票、付款申请及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则采购人有权延期付款且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 2年。合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市双流区中医医院花园院区（成都市双流区东升街道花园路二段300号）；成都市双流区中医医院淳化院区（成都市双流区东升街道淳化街205号） |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （由于系统固化原因，若有与2.6.6.履约验收方案有冲突的，以此处为准） 1）验收组织方式：自行验收 2）是否邀请本项目的其他供应商：否 3）是否邀请专家：否 4）是否邀请服务对象：否 5）是否邀请第三方检测机构：否 6）履约验收程序：分期验收 7）履约验收时间：每季度合同履约完成后， 中标供应商提出验收申请之日起10日内完成验收工作。 8）验收组织的其他事项：无 9）技术履约验收内容：技术、服务要求按照本项目采购文件中技术、服务要求及中标供应商的投标文件进行验收。 10）商务履约验收内容：商务要求按照本项目采购文件中商务要求及中标供应商的投标文件进行验收。 11）履约验收标准： 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)有关规定执行。 12）履约验收其他事项：无。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 |  | 付款进度安排 | 1、每季度服务结束经采购人考核后支付。每季度服务结束后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付。每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票、付款申请及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则采购人有权延期付款且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 2、每季度服务结束经采购人考核后支付。每季度服务结束后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付。每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票、付款申请及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则采购人有权延期付款且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 3、每季度服务结束经采购人考核后支付。每季度服务结束后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付。每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票、付款申请及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则采购人有权延期付款且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 4、每季度服务结束经采购人考核后支付。每季度服务结束后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付。每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票、付款申请及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则采购人有权延期付款且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任：1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行，不得擅自终止合同。若其中一方擅自解除合同或因一方违约导致对方解除合同的，违约方应按合同总金额 20% 的标准向守约方支付违约金并赔偿损失，且不免除违约方应承担的其他违约责任。 2、甲方无正当理由逾期未按照合同约定付款的，则按合同订立时1年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期利息。 3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 4、乙方提供的服务不符合招标文件、乙方投标文件或本合同约定的，每出现一次违约（合同涉及“日期”和“天数”的，每逾期一天或少一天，视为一次违约），乙方须向甲方支付本合同总金额 1% 的违约金并且按甲方要求进行整改到位，出现违约3次及以上或未按甲方要求整改的，甲方有权解除本合同，且乙方应退还甲方已支付的全部费用。 5、本合同签订生效后，若乙方存在违法违规行为的，甲方有权解除本合同，且乙方应退还甲方已支付的全部费用。乙方违法违规行为或乙方违约行为造成乙方、甲方或第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。 6、本合同项下乙方应承担的违约责任，不能弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。 7、本合同所称甲方损失，包括但不限于直接损失、预期可得利益、罚款以及甲方维护权利（含追偿损失）所产生的案件受理费、律师费、差旅费、调查取证费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、公告费等全部费用，均由乙方承担。 争议解决办法：1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，双方应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 2年。合同一年一签，服务内容完成并经采购人验收合格后续签下一年合同。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市双流区中医医院花园院区（成都市双流区东升街道花园路二段300号）；成都市双流区中医医院淳化院区（成都市双流区东升街道淳化街205号）。 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （由于系统固化原因，若有与2.6.6.履约验收方案有冲突的，以此处为准） 1）验收组织方式：自行验收 2）是否邀请本项目的其他供应商：否 3）是否邀请专家：否 4）是否邀请服务对象：否 5）是否邀请第三方检测机构：否 6）履约验收程序：一次性验收 7）履约验收时间：合同履约完成后， 中标供应商提出验收申请之日起10日内完成验收工作。 8）验收组织的其他事项：无 9）技术履约验收内容：技术、服务要求按照本项目采购文件中技术、服务要求及中标供应商的投标文件进行验收。 10）商务履约验收内容：商务要求按照本项目采购文件中商务要求及中标供应商的投标文件进行验收。 11）履约验收标准： 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)有关规定执行。 12）履约验收其他事项：无。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 |  | 付款进度安排 | 1、采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后支付。签订合同后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付合同金额的40%。每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票、付款申请及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则采购人有权延期付款且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后支付。服务结束后，采购人收到供应商提供合法有效完整的完税发票与凭证资料后10个工作日内转账支付剩余合同金额。每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票、付款申请及凭证资料进行支付结算，并保证票物相符。否则采购人有权延期付款且不承担任何责任，供应商应继续履行合同义务，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任：1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行，不得擅自终止合同。若其中一方擅自解除合同或因一方违约导致对方解除合同的，违约方应按合同总金额 20% 的标准向守约方支付违约金并赔偿损失，且不免除违约方应承担的其他违约责任。 2、甲方无正当理由逾期未按照合同约定付款的，则按合同订立时1年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期利息。 3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 4、乙方提供的服务不符合招标文件、乙方投标文件或本合同约定的，每出现一次违约（合同涉及“日期”和“天数”的，每逾期一天或少一天，视为一次违约），乙方须向甲方支付本合同总金额 1% 的违约金并且按甲方要求进行整改到位，出现违约3次及以上或未按甲方要求整改的，甲方有权解除本合同，且乙方应退还甲方已支付的全部费用。 5、本合同签订生效后，若乙方存在违法违规行为的，甲方有权解除本合同，且乙方应退还甲方已支付的全部费用。乙方违法违规行为或乙方违约行为造成乙方、甲方或第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。 6、本合同项下乙方应承担的违约责任，不能弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。 7、本合同所称甲方损失，包括但不限于直接损失、预期可得利益、罚款以及甲方维护权利（含追偿损失）所产生的案件受理费、律师费、差旅费、调查取证费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、公告费等全部费用，均由乙方承担。 争议解决办法：1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，双方应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

一、此处对应评分： 1、供应商针对本包件提供的维护保养实施方案，内容包含：①设备维护保养计划；②维护保养内容清单；③设备的维护保养流程、工序；④安全保障措施。2、供应商针对本包件提供应急抢修与安全处置方案，内容包含：①应急组织架构；②危险源来源分析；③事故发生后的应急响应措施；④应急演练计划。3、供应商为本包件配备专用应急维修车辆，用于空调故障抢修、配件运输及现场应急处置。4、供应商自2023年1月1日（含）至递交投标文件截止时间，具有类似项目业绩。 注：类似业绩是指中央空调或多联机维保或分体空调维保或精密空调维保业绩。5、供应商针对拟投入的所有服务人员在作业过程中的人身意外风险，在履约期间有单独的商业意外保险。 二、 未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。

采购包2：

一、此处对应评分： 1、供应商针对本包件提供的清洗方案，内容包含：①清洗计划；②清洗内容清单；③清洗流程、工序；④安全保障措施。2、供应商针对本包件提供应急处置方案，内容包含：①应急组织架构；②危险源来源分析；③事故发生后的应急响应措施；④应急演练计划。3、履约能力及专业设备配置：（1）供应商为本包件配备专用应急维修车辆，用于故障抢修、配件运输及现场应急处置。（2）供应商针对拟投入包件配备清洗类设备1类（高压清洗设备/清淤疏通设备等），配备检测类设备1类（井下摄像/管道检测/水质检测设备等）。4、供应商自2023年1月1日（含）至递交投标文件截止时间，具有类似项目业绩。 注：类似业绩是指井类或管道清洗维护业绩。5、环保与水质保护：供应商针对地源热泵取水井、回灌井清洗，提供水质保护、防污染、防堵塞、环保处置专项方案，内容包含：①回灌水质保护、防污染措施；②清洗废水、污泥合规处置措施；③防井筒腐蚀、防滤网堵塞、防管道堵塞、防损伤措施。6、人员配置与安全保险：拟投入的所有服务人员在作业过程中的人身意外风险，在履约期间有单独的商业意外保险。 二、 未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。