2026年县城区道路照明设施管护服务采购项目合同

甲方：金堂县赵镇城市管理综合服务中心

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规之规定，在自愿、平等、守信的基础上，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

1、项目名称：2026年县城区道路照明设施管护服务采购项目

2、项目地点：金堂县城区

3、项目内容：按照甲方业务部门派工要求，对金堂县城区照明设施进行日常维护。

4、项目总投资：本项目总控制价不超过180.00万元人民币/年（大写：壹佰捌拾万元整/年）（含税），以项目竣工结算审计金额为准。

第二条 合同期限

本项目服务期限为2年，一年一签。第一年服务期限自合同签订之日起日至2027年  月   日止。

第三条 服务具体内容

1、对赵镇中心权属输电线、电杆、跌落保险、变压器等高压设施进行检测、维护；

2、对移交赵镇中心负责的15682盏（8255杆）路灯及其附属电器、灯具、灯杆、检查井、路灯控制设施（配电、控制柜）、城市路灯智能管控系统、供电线缆等进行维护；

3、对移交，但暂未纳入维护预算经费的照明设施进行维护。

4、对学府大道无灯路段（约850米），新安装12米高双挑LED路灯，满足照度需求。

5、对已建未移交照明设施进行监管。

第四条 服务要求

总体要求，乙方需按照《城市照明管理规定》《城市道路照明设计标准》中明确规定的路灯维修相关技术规范实施路灯管护作业。

1、配电设备：

(1)各配电设备安全防护到位（含控制柜基座），接地保护动作可靠，接地电阻符合要求。

(2)设施外观整洁（含控制柜基座），高度符合规定，无倾斜、下沉、老化、破损、锈蚀及缺失，铭牌及其它标志完好。

(3)箱体安装规范、牢固，配件完整、保护层完好，门、锁性能完好，无漏雨进水，室内通风良好，地面平整干燥，防火、防盗、防小动物装置及照明设施齐全，做好定期清扫保洁工作。

(4)引下线外形整齐、美观，保护管完好绝缘层完好，接头规范。

(5)箱内元器件支架稳定，元器件完整齐全，固定牢靠，位置准确，动作灵活有效，导线相序一致。

(6)箱内线路导线排列整齐、美观，相序一致、接触紧密，固件完整、齐全，绝缘良好，相间或对构件的距离符合相关规范规定。

(7)路灯配电设备（供电部分）、基础设施的管理：

乙方负责甲方产权范围内高、低压配电、控制设施的日常维护、维修管理。道路开挖、开口等涉及路灯设施的工程，乙方应巡查到位，对未办理行政审批许可证的施工行为及损坏路灯设施的施工行为，应立即制止，并同时通知发包方进行处理；对已办理行政审批许可证的施工工程，乙方应加强监管，如由乙方负责路灯设施的移位、拆除、穿保护管等恢复施工，施工费用由乙方与申请单位协商进行结算，甲方负责工程监督与协调。

- 定期对变压器加油、检查、维护，确保变压器正常运行。

- 不定期清理各配电设施设备附近杂草、杂物、农作物、树木等。

（10）各配电设施必须粘贴统一规范的安全提示标识标牌。

2、线路设施：

(1)线路畅通，供电可靠。

(2)线路及附属配件完好齐全。

(3)金具、紧固件连接可靠，外观整洁、无锈蚀。

(4)地埋电缆敷设规范安全，保护措施齐全绝缘层良好，接地连接可靠，固件完整齐全。

(5)接线井内线路排列整齐，无杂物和积水。

(6)地埋线路无盗窃现象。

(7)处理地埋线路故障需对接的，必须使用热缩、冷缩方式进行线路对接（严禁采用干包方式），路灯杆之间每档线路存在2个或以上接头以及损毁严重的线路必须更换整档线路。

（8）及时清理、砍伐架空线附近树枝，避免引电伤人等事故发生。

3、照明设施：

(1)路灯亮灯率不低于98%，故障处置及时率需达100%，维护达标率100%。

(2)灯杆、灯具、检修门、接地装置齐全，符合原设计及相关规范要求，设施完好率不低于95%。

(3)光源及电器齐全完整，连接准确，工作正常，安装稳固，外壳完整安全，绝缘层完好，接头规范。

(4)灯罩外观完整，绝缘良好，安装稳固，闭合紧密，保护层完好，部件齐全，支架稳定，元器件完整、无积尘、蜘蛛网。

(5)灯杆及灯架安装端正、稳固，接地可靠，外观整齐清洁，无积尘、无异物，保护层完好，无歪斜和松动。

(6)管护范围内路灯设施1年至少清洗1次，包括灯具、灯杆、各高低压配电箱体等，并做好日常保洁工作。

4、避雷、接地装置：

接地连接体无松动、脱落现象，连接紧密；每年至少进行一次测试，测试阻值≤4Ω。

5、其他要求

（1）协调照明智慧平台服务公司，保障路灯智能控制系统正常运行。

（2）管护使用的照明设施、灯具等必须使用符合国家规定的环保产品。涉及环保问题的废旧照明设施由甲方委托乙方交由有资质的公司按照国家标准进行集中处理。

（3）按照《城市照明管理规定》《城市道路照明设计标准》恢复人为破坏且无法界定事故责任的照明设施、设备故障。

（4）按照《城市照明管理规定》《城市道路照明设计标准》恢复路灯照明设施、设备、电路等被盗、损坏造成的故障，并必须按照原规格、型号、材质进行恢复。

（5）照明设施产权属于甲方所有，未经甲方同意不得挪作它用，不得随意同意他人私接电源。

（6）合同期内，由于乙方维护人员维护不规范、不及时、不到位，造成与路灯维护相关的安全事故（含第三方），由乙方负责，并依据相关法律法规进行赔偿。

（7）乙方应加强日常巡查，建立巡查台账，在地震、大风、洪灾等极端天气情况下，乙方应根据城市照明设施安全风险分级管控与隐患排查治理“双重预防”体系采取应对处置措施。由于巡查不及时，处置不力造成安全事故（含第三方），由乙方负责并进行赔偿。

（8）由于城区面积较大，乙方需配备照明设施维修人员低压不低于5人，高压不低于2人，所有作业人员均需持证上岗，具备作业能力，熟悉相关设施、设备，接受执法局管理人员查验。

（9）乙方不得拖欠路灯管护作业人员工资。

- 第五条 安全生产

1、乙方在合同服务期间，必须高度重视安全生产，严格遵守国家和地方有关安全生产作业的规范、要求和技术标准，接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。

2、乙方应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。

3、在照明设施维修工过程中，乙方必须按规范施工并设置围挡、警示等标识标牌。若因乙方未按相关安全规范施工，造成安全事故(包括第三方伤害)，由乙方承担一切责任，甲方概不负责。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应给予全额赔偿。

4、乙方须按规定配备夜间反光背心、安全帽等安全防护设施和设备。

5、乙方要加强日常巡查，并建立巡查台账，因乙方巡查不到位、维修不及时，导致照明设施（含路灯）出现不亮、漏电或其他故障，进而引发人身伤亡、财产损失等安全事故的，由此产生的全部赔偿责任（包括但不限于直接损失、间接损失、违约金、诉讼费、律师费、鉴定费等）均由乙方承担；若甲方因此被第三方索赔或先行垫付费用的，甲方有权向乙方全额追偿，乙方应在甲方通知后3个工作日内付清全部款项。

第六条 质量与验收

1、乙方应严格按照《城市照明设施维护要求》、《照明设施维护作业标准》《城市道路照明设施建设技术导则》相关规定进行施工，并接受甲方的监督指导，所有质量验收必须达到合格。

2、乙方自项目验收合格签字之日起一周内向甲方提供项目竣工结算资料一式四套。

第七条 服务费结算及支付方式

1、服务费结算价=收方量*计算价格以《建设⼯程⼯程

量清单计价标准》 （GB/T50500-2024）,2020《四川省建设工程清单计价定额》及其配套文件结算价格基础（项目具体实施时间）×（1-合同签订的下浮比例），然后送第三方审计。

2、依据中标通知书，本项目中标价为定额单价下浮   。

- 3、2020《四川省建设工程清单计价定额》及其配套文件中未涉及项目维修服务，其价格参照市场价甲乙双方议定。

4、每季度最终支付金额为每季度审定金额-每季度考核扣除金额。

5、支付方式：甲方按季度按程序转账支付。

第八条 履约保证

本项目无履约保证金，若乙方不履约，甲方有权终止本协议，并将乙方纳入金堂县城市管理和综合行政执法局服务企业黑名单。

第九条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第十条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除考评当月维护经费和解除合同。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十一条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、在本合同期内乙方对所有维护人员、设施、设备以及第三方等一切安全责任负责，若发生安全事故，其责任及费用由乙方全部承担，甲方概不负责。

6、乙方应建立照明设施安全风险分级管控措施、方案等。

7、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同正常履行，否则视为违约。违约方应向守约方支付合同价款5%的违约金。

2、甲乙双方其中一方因特殊情况导致无法正常履行合同，甲乙双方应友好协商解决。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续15天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，甲乙双方应通过友好协商解决，经协商在20天内不能达成协议时，应提交金堂县人民法院诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

第十五条 退出机制

1、甲乙双方依据照明设施等相关规范标准对服务合同标的进行验收。若项目验收不合格，乙方应按要求进行及时整改，如经整改仍无法达到合格标准的，甲方则有权解除合同，乙方须无条件同意，且一切损失由乙方自行负责。

2、乙方必须服从甲方工作安排，并在规定时间内完成指定任务，若因乙方拖延、怠工、不按规范操作等原因造成安全事故或重大影响的，甲方有权解除合同，并追究乙方相关法律责任。

3、因不可抗力造成合同难以继续履行的，甲乙双方可友好协商解除合同。

4、因受多种因素的影响，本项目甲方可能存在不能按时向乙方支付资金的风险，乙方已完全充分考虑并做好相应准备。若因乙方资金原因导致该项目不能按时正常开展，或拖欠工人工资，甲方则有权解除合同，乙方须无条件同意，且一切损失由乙方自行负责。

第十六条 合同生效及其他

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式六份，自甲乙双方签章之日起生效。甲方四份，乙方二份。

附件

1.《城市照明设施维护要求》

2.《照明设施维护作业标准》

3.《金堂县城市照明设施维护服务考核管理办法》

4.《金堂县城市照明设施维护考核实施细则》

5.《金堂县城市照明设施维护交接表》

甲方： (盖章)                     乙方： (盖章)

法定代表人(授权代表)：            法定代表人(授权代表)：

地 址：                           地 址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

签约日期：    年  月  日

附件1

城市照明设施维护要求

1.一般要求

1.1道路照明设施亮灯率应保持在98%以上，特殊要求的道路照明亮灯率按临时通知为准；设施完好率应保持在95%以上；故障处置及时率应保持在100%；合理启闭照明设施，严控白天亮灯检修，严禁非正常亮灯及照明时间段大面积长时间熄灯。

1.2故障处置及时率指标中涉及严重安全隐患故障，处置时限不超过3小时；低压设备装置故障，处置时限不超过24小时；高压设备装置故障，处置时限不超过3日。

1.3城市照明设施应完整、安全、功能良好；容貌干净整洁，无污渍、积尘、涂鸦、张贴物等情况。

1.4城市道路照明设施应符合《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》《CJJ89-2012 城市道路照明工程施工及验收规程》及以下要求：

1）同一条道路路灯灯杆、灯具型号样式统一；

2）灯杆挑臂、灯具仰角、涂装颜色一致，涂装颜色符合DB 510100/T 201的规定；

3）箱式变压器、配电箱等配电设施设置隐蔽、便于维护，不宜设置在主干道人行道上；

4）灯杆基础下沉，封闭后标高与人行道标高齐平；

5）绿化带内灯杆基础封闭后与绿化带地平标高齐平。

1.5照明设施维护管理应积极采用经甲方主管部门及甲方审批的新技术、新材料、新方法，争取实现用较低的维护成本，达到提供出高质量的服务和高质量的管理水平的目的。

1.6对道路照明设施进行维护、检修时，应严格按照《道路照明维护作业标准》（详见附件）等规定、规程执行。

1.7在维护作业工作中，如发现不属于维护范围的设施故障或其他情况，应立即向监管单位报告，同时做好工作记录。如属危及安全设施故障，应立即先行采取安全处置措施再报告。

1.8保持责任范围内道路照明设施的完好、完整，不得任意增、减其设施量；发现所管道路照明设施被人为盗、损，应按规定及时采取措施，如在维护责任范围内发生设施无故减少或丢失造成缺灯，除列入其维护质量考核以外，维护单位还将承担经济赔偿责任。

1.9建立照明设施运行管理、维护检修、应急抢险、事故处置等方面的制度。

2.移交

2.1新建道路照明设施移交时，维护公司应配合接受单位对照明设施进行检测并提出整改建议。

3.检测

3.1结合气候特点，每年定期开展设施隐患排查治理及风险源辨识工作，消除安全隐患。

3.2每年定期进行电气设备的预防性试验和年度校验。

4.巡查检修

4.1照明设施的巡检应由具备一定专业技能的专职人员负责，巡检过程中及时发现并妥善处理各类事故与设施故障，并做好有关资料的填报工作。

4.2设施设置区域内发生有可能损害照明设施的大风、暴雨等自然灾害及火灾，应立即对区域内设施进行突发灾害巡检。

4.3重大节日（活动）保障期间应加强对重点路段区域的照明设施巡查检修，确保设施启闭准时、亮灯正常。

4.4因巡检不力，造成照明设施丢失、受损，或导致安全事故的，由维护单位在规定时限内恢复，因此所产生的费用由维护单位自行承担。

4.5在对照明设施进行巡查检修时，不得擅自改变该设施的光源、灯具、灯杆等型号规格。在完成维护作业后，设施必须与原设计一致。

4.6公共景观照明设施检修需配置定点检修人员、流动检修人员，采取就近放置备品备件、随车配置备品备件、巡查检修联动的方式及时排除故障。

4.7部件巡检周期：

1）架空线路的巡检周期：对全部架空线路的巡检以每半个月为一个巡检周期。

2）灯杆、灯具与基座的巡检周期：灯杆、灯具与基座的巡检周期应根据道路所处位置、性质制定，通常情况下以半个月为一个周期。

3）电缆线路的巡视检查周期规定如下：电缆线路包括供电电缆及控制电缆，每三个月一次；电缆终端头每月一次。

4）供配电设施巡检周期：配电柜、配电房的巡检两天为一周期。

5）控制时钟巡检周期：临时设置的控制时钟的检查、调整以三天为一周期。

4.8道路巡检周期：

1）小街巷路灯的巡检周期：小街巷（三、四级道路和无等级道路）路灯设施巡检昼间五天为一周期，夜间巡检三天为一周期。

2）主干路、次干路路灯的巡检周期：主干路、次干路（一、二级城市道路，含府南河沿线道路）的路灯设施巡检昼间五天为一周期，夜间检修三天为一周期。

3）主干路重点道路路灯的巡检周期：城市一级道路的重点路段（含进出城主要通道、县委政府机关周边道路、交通枢纽站点周边道路）的路灯设施的巡检昼间两天为一周期，夜间两天为一周期。

4）对灯杆悬挂物、接电点的巡视周期根据需要适时进行。

5.事故恢复处置

5.1在道路照明设施被交通事故、人为以及自然灾害等外部因素所造成设施损坏、损毁事故发生后，应立即采取安全保护措施，杜绝衍生事故发生。

5.2及时恢复受损设施，以保持设施的完整、完好、安全状态，确保设施的正常运行。未按规定时限完成事故设施的恢复工作，计入设施完好率考核。

6.安全应急处理

建立安全应急机制，储备应急抢险物资，部署应急抢险人员、车辆，编制应急预案组织应急演练。做好防汛、防雷、暴风雪等极端恶劣天气安全应急处置，服从城市照明监督管理部门应急抢险统一指挥调度。

7.维护资料

7.1制定相关制度和建立健全技术管理资料，主要有：

1）运行操作规程；

2）事故处理规程；

3）重大事故报告制度；

4）岗位责任制度；

5）设备巡视检查制度；

6）设备维护检修制度；

7）运行交接班制度；

8）控制平台管理制度；

9）安全管理制度；

10）路灯设施平面分布图及完整的设施档案资料；

11）隐蔽工程竣工图；

12）配电系统图；

13）设备二次线系统图；

14）电压、负荷测试记录；

15）运行值班日志；

16）检修工作记录；

17）事故及事故处理记录；

18）值班电话记录。

7.2维护巡查、检修等工作记录要按月装订，存档备查。

7.3道路照明设施数据资料进行及时修订，确保设施资料完整、准确。

8.年度维护计划

8.1维护单位按要求编制年度维护计划及维护资金使用计划。

8.2年度维护计划的编制依据应根据：

1）下年度责任范围内的照明设施的改造、更换及增灯计划；

2）管辖范围内照明设施的运行维护周期；

3）城市照明监督管理部门对照明设施进行综合整治的要求；

4）全年照明设施正常运行的基本需要。

8.3年度维护计划的落实由城市照明监督管理部门督促考核。

8.4年度维护计划因故发生增、删内容，由城市照明监督管理部门审核批准后在月计划安排中重新调整确定。

8.5临时维护计划由城市照明监督管理部门下达。维护单位在完成临时下达的维护计划后，应在规定的时间内将完成情况书面予以回复。

9.遵从城市照明监督管理部门指示，对维护地域内由其他主体维护的城市照明设施涉及的重大安全运行故障或突发事件，协助或代其他主体及时处理。

10.投诉问题处置回复

10.1严格执行社会承诺制度、建立照明故障投诉热线，确保24小时畅通。

10.2严格按照网络理政时限要开展问题处置回复，投诉问题涉及照明设施运行指标的，应同时遵守照明设施运行指标时限要求。

10.3涉及重大安全运行故障或突发事件，应及时安排设施检修，并向社会公众告知并报甲方备案。

附件2

照明设施维护作业标准

一、规范性引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1.GB/T 31832-2015 《LED城市城市照明应用技术要求》

2.GB/T 34923.1 《路灯控制管理系统 第1部分：总则》

3.GB/T 34923.2 《路灯控制管理系统 第2部分：主站技术规范》

4.GB/T 34923.3 《路灯控制管理系统 第3部分：路灯控制管理终端技术规范》

5.GB/T 34923.4 《路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范》

6.GB/T 34923.5 《路灯控制管理系统 第5部分：安全防护技术规范

7.GB/T 34923.6 《路灯控制管理系统 第6部分：通信协议技术规范》

8.GB 50065 《交流电气装置的接地设计规范》

9.GB/T 3608 《高处作业分级》

10.GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与试验》

11.GB/T 2900.01-2008 《电工术语 基本术语》

12.GB/T 2900.18-2008 《电工术语 低压电器》

13.GB/T 2900.50-2008 《电工术语 发电、输电及配电 通用术语》

14.GB/T 2900.65-2004 《电工术语 照明》

15.GBT 2900.51-1998 《电工术语 架空线路》

16.GA/T 900 《城市道路施工作业交通组织规范》

17.GB/T 2887-2011 《计算机场地通用规范》

18.GB/T 35626 《室外照明干扰光限制规范》

19.CJJ 45 《城市城市照明设计标准》

20.CJJ 89 《城市城市照明工程施工及验收规程》

21.CJ/T 457 《高杆照明设施技术条件》

22.CJ/T 527 《城市照明灯杆技术条件城市照明管理规定》〔住建部4号令〕

23.《成都市城市照明管理条例》〔成人发（2023）9号〕

24.《成都市市政工程管理条例》〔成人发（2020）11号〕

二、术语和定义

1.城市照明：包括功能照明和景观照明。

2.功能照明：是指通过人工光，以保障公众出行、户外活动安全、信息获取方便为目的的照明。

3.景观照明：是指在户外通过人工光，以装饰和造景塑造城市夜景景观、丰富公众夜间生活为目的的照明。

4.城市照明设施：是指用于城市照明的照明器具以及配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。

5.低电压：用于配电的交流电力系统中1000V及其以下的电压等级。

6.高电压：超过低压的电压等级。

7.常规灯：灯具安装在高度为20m以下的灯杆或支架上，设置在交会区或按一定间距有规律地连续设置在道路的一侧、两侧或中间分隔带上进行照明的照明设施。

8.高杆灯：一组灯具安装在高度大于或等于20m且小于或等于50m的灯杆上进行大面积照明的照明设施。

9.接地装置：接地体（极）和接地线的总和。

10.接地体（极）：埋入土壤中与大地有电接触的可导电部分。接地体分为水平接地体和垂直接地体。

11.接地线：在系统、装置或设备的给定点与接地体（极）之间提供导电通路或部分导电通路的导体（线）。

12.路灯控制管理系统：由主站、路灯控制管理终端、路灯控制器及通信网络等组成，用于路灯控制与管理的系统。

13.主站：路灯控制管理系统的管理控制中心，管理、控制全系统的数据传输、数据处理和数据应用以及系统的运行和安全，并管理与其他系统的数据交换。它是一个包括软件和硬件的计算机网络系统。

14.路灯控制管理终端：安装在照明配电柜内，具有自动控制照明线路及路灯控制器的运行状态、采集运行信息，并能与主站、路灯控制器及其他设备等进行数据交换等功能的设备。

15.路灯控制器：安装在灯具（杆）侧，能够实现数据采集和状态监测，可对灯具进行开关或调光控制，同时能和主站或管理终端进行数据交换的设备。

16.通信网络：用于数据传输的物理介质，分为远程通信网络和本地通信网络。

17.高处作业：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

18.灯具：分配、透过或改变一个或多个光源发出光线的器具，它包括支承、固定和保护光源所必需的所有部件，以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置，但不包括光源本身。采用整体式不可替换光源的发光器被视作一个灯具。

19.灯壳：用不透明或漫射材料制成的，用于防止灯光直射人眼的屏罩。

20.灯头：用以利用灯座或灯连接件与电源连接的灯部件，并且多数情况下用于将灯固定在灯座上。

21.灯座：使灯固定位置，通常将灯头插入其中并使灯与电源相接的器件。

22.玻壳：透明或半透明的内有发光体的密封外壳。

23.插脚：固定在灯头端部通常为圆柱形的金属部件，为了与灯座的相应插孔连接，使灯头固定或与灯座电接触。

24.镇流器：连接于电源和一支或几支放电灯之间，主要用于将灯电流限制到规定值。

25.触发器：产生脉冲电压启动放电灯的启动装置，但不提供对电极的预热。

26.启动器：为电极提供所需的预热，并且与镇流器串联使施加在灯的电压产生脉冲的启动装置，通常用于荧光灯。

27.熔断体：带有熔体的熔断器部件，在熔断器熔断后可以更换。

28.LED灯体：为一个或多个LED模块及控制装置提供一个适配环境的组件。

29.LED模块：作为照明光源的单元，除一个或多个发光二极管（LED）外，还可以包括其他元件，例如光、电气、机械和电子元件。

30.LED控制装置：置于电源和一个或多个LED模块之间，为LED模块提供额定电压或电流的装置。此装置可以由一个或多个独立的部件组成，并且可以具有调光、校正功率因数和抑制无线电干扰的功能。

31.绝缘子：用于支撑导电元件并使其绝缘的器件。

32.导线（架空线路的）：通过电流的单股线或不相互绝缘的多股线组成的绞线。

33.弧垂：一档架空线内，导线与导线悬挂点所连直线间的最大垂直距离。

34.拉线：承受张力的钢索或杆，它连接杆塔上一点与地锚或连接杆塔上两点。

35.引下线：从架空线路到路灯灯具的绝缘导线。

36.大雾：能见度小于500米称为大雾。

37.大风：当瞬时风速≥17.2米/秒，即风力达到8级以上时，陆地上折毁树枝，就称作大风。

38.地震烈度：地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。

39.小雨：指24小时降雨量在0.1-10.0毫米的天气现象。

40.中雨：指24小时降雨量在10.1-25.0毫米的天气现象。

41.大雨：指24小时降雨量在25.1-50.0毫米的天气现象。

42.暴雨：指24小时降雨量≥50毫米的天气现象。

43.暴雪：24小时降雪量 (融化成水）超过10毫米的降雪。

三、设施维护标准

（一）一般要求

1.城市照明设施各类部件的标识应齐全、清晰。

2.同一路段上的城市照明方式、杆件、灯具等宜保持一致，外观整齐。

3.城市照明设施应完好无损、无锈蚀，导线和电缆应连接可靠、无破损。

4.城市照明设施合法设置的外挂装置，应完好、稳固、整洁，其尺寸、重量、安装位置、安装方法和气象条件等均符合安全评估报告的规定。

5.经批准搭接路灯电源的用电负荷，其数量、功率应与原审批数量、功率相符，电源搭接应安全可靠。

6.城市照明设施与其他设施共用接线箱、电缆井时，应检查各设施的线缆和电气装置相互隔离，能独立维护，无相互重叠、缠绕现象。

7.城市照明设施的基础部件周边存在基坑开挖施工时，应评估其防护措施，避免城市照明设施受损。

8.城市照明杆件或支架因撞击而严重受损时应予更换，轻微受损时可修复使用。

9.维护作业中应确保城市照明设施各部件的连接紧固螺栓具有防松措施。螺栓平衡受力时，可采用平垫圈和弹簧垫圈；螺栓单边受力时，应采用双螺母。螺栓紧固后的外露螺纹不应少于2圈。

10.城市照明设施管理单位（以下简称管理单位）应采用信息化管理方法，建立并更新设备设施台账及运行数据库，监测、采集和记录城市照明设施的运行状态以及养护信息，控制城市照明设施的运行。

11.城市照明设施的内容和数量的普查核对宜每年进行一次。

12.新、改、扩建的城市照明设施验收合格并移交管理后，应录入或更新基础资料。

13.巡修、故障报修、应急抢修、检测工作的时间、位置、内容、缺陷、故障情况以及维修情况等信息应计入工作日志或设施设备台账，并更新基础资料。

14.架空导线在最大弧垂和最大风偏时，对树木的净空距离不应小于表1的规定。当不能满足时，应采取隔离保护措施。

表1 导线对树木的最小距离（m）

| 类 别 |  | 裸绞线 |  | 绝缘线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高压 | 低压 | 高压 | 低压 |
| 公园、绿化区、防护林带 | 垂直 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  | 水平 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 果林、经济林、城市灌木林 |  | 1.5 | 1.5 | — |  |
| 城市街道绿化树木 | 垂直 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 |
|  | 水平 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |

（二）功能照明灯

功能照明灯包括单挑灯、双挑灯、组合灯、庭院灯，由灯杆、灯具、光源及其附属装置、基础组成，其中灯具、光源及其附属装置的技术要求应满足本章第三条第（五）点的规定，基础的技术要求应符合本章第三条第（一）点的规定。

1.灯杆应符合下列规定：

（1）各部件齐全，清洁，标识清晰；

（2）灯杆防护层良好，无裂纹、锈蚀、变形等现象；

（3）灯臂固定牢靠，单臂灯的灯臂纵向中心线与道路纵向成90°角，偏差不大于2°；

（4）灯杆安装稳固，垂直度偏差小于半个杆梢；

（5）直线排列的灯杆，灯杆横向位置偏差小于半个杆根；

（6）灯杆装饰座完整、清洁，装饰座中轴与杆身同轴，无歪斜、位移；

（7）灯杆检修孔门或盖板应完整，固定良好，开启灵活，无锈蚀、变形等现象，防盗机构完好；

（8）灯杆的接地电阻不应大于4Ω。

2.灯杆检修孔内电缆接头和各类电气装置应配套完整，连接可靠，绝缘良好，无异常发热、烧蚀、磨损、变形等现象。

3.灯具引至主线路的导线应符合下列规定：

（1）采用三芯铜芯护套电线，其中PE线连接灯具接地端子和主线路接地端子；

（2）灯杆内不应有接头；

（3）绝缘良好，无破皮开裂等现象；

（4）穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包带包扎（电缆、护套线除外）。

4.组合灯、庭院灯表面不得有影响结构性能与外观的裂纹、砂眼、疏松气孔和夹杂物等缺陷。

5.组合灯及庭院灯采用玻璃灯罩紧固时，螺栓应受力均匀，玻璃灯罩卡口应采用橡胶圈衬垫。

（三）高杆灯

高杆灯包括灯杆、灯盘、升降机构、灯具、光源及其附属装置、电缆线路、配电装置、基础，其中灯具、光源及其附属装置的技术要求应满足本章第三条（五）点的规定，电缆线路的技术要求应满足本章第三条第（七）点的规定，配电装置的技术要求应满足本章第三条第（九）点的规定，基础应满足本章第三条（一）点的规定。

1.高杆灯应按以下方式运行：

高杆灯采用多回路运行方式时，某回路熄灯数超过40％，或相联三个灯具熄灭时停止使用该回路，另一回路投入运行；当两回路熄灯数都超过40％，则两回路同时投入运行；当整柱高杆灯熄灯数超过60％，或相联三个灯具熄灭时应进行维护检修。

2.灯杆应符合下列规定：

（1）清洁完好，标识清晰，防护层良好；

（2）各部件齐全，无松动、断裂、锈蚀、变形等现象；

（3）无外力重压和碰撞迹象；

（4）灯杆安装稳固，垂直度偏差不应大于杆高的3‰；

（5）接闪器安装牢固，防雷接地装置良好；

（6）灯杆检修门平整，无松动、锈蚀、变形等现象，防盗机构完好；

（7）灯杆接地电阻不应大于4Ω。

3.灯盘的状态应符合下列规定：

（1）组成部件齐全，无松动、断裂、锈蚀、变形等现象；

（2）灯盘定位准确，钩挂稳定，在风力作用下不会发生倾斜、扭动现象；

（3）灯具支架螺栓紧固可靠，灯具投射方向正确；

（4）灯盘上无鸟巢或其他杂物；

（5）电气设备固定良好，紧固件无锈蚀、缺损现象；

（6）连接导线无老化、龟裂、扭曲现象，固定良好，不承受机械应力；

（7）封闭式灯盘通风散热良好。

4.升降式高杆灯灯盘升降机构的养护应按照厂商的设备技术文件执行，其状态应符合下列规定：

（1）各组成零部件齐全，无断裂、锈蚀、变形等现象；

（2）传动灵活，升降平稳，安全可靠；

（3）传动滑轮和导向滑轮位置正常，运行平稳；

（4）钢丝绳无锈蚀、断股现象，在卷筒上排列整齐；

（5）自锁装置和失电制动功能可靠；

（6）过载保护装置功能可靠；

（7）电气机械限位装置功能良好，位置准确；

（8）杆内线路固定良好，无受压、受夹、受损现象；

（9）操控装置功能完整。

5.可倾式高杆灯倾倒机构的养护应按照厂商的设备技术文件执行，其状态应符合下列规定：

（1）电气机械限位装置功能良好，位置准确；

（2）电机、电控箱和限位装置之间的电器连接稳定可靠；

（3）传动机构的防护装置完整，功能良好；

（4）液压系统油压正常；

（5）各管道和接头良好，无变形、漏油现象；

（6）油缸锁紧装置功能良好。

6.杆内线缆的状态应符合下列规定：

（1）与钢丝绳固定良好，不承受机械应力；

（2）无受压、受夹、扭曲现象；

（3）无中间接头；

（4）绝缘层和保护层完好无损。

7.避雷针应保持连接可靠，针体无弯曲，无锈蚀。

（四）杆上路灯

1.杆上路灯包括灯具、光源及其附属装置、灯架或挑臂、抱箍与紧固件、架空引下线，其中灯具、光源及其附属装置应满足本章第三条第（五）点的规定。

2.灯架或挑臂的状态应符合下列规定：

（1）组成部件齐全，无松动、断裂、锈蚀、歪斜、变形等现象；

（2）无杂物缠绕；

（3）水平方向与道路中心线垂直，偏差不大于2°；

（4）同一路段上各灯架或挑臂的高度偏差不超过100mm，仰角偏差不超过2°；

（5）灯架或挑臂上的穿线孔设置有绝缘护圈。

3.抱箍与紧固件应符合下列要求：

（1）抱箍的尺寸与电杆尺寸一致；

（2）抱箍不得使用配套附件以外的杂物衬垫；

（3）连接螺栓的外露螺纹不少于2圈。

4.引下线应符合下列要求：

（1）引下线对称搭接在电杆两侧，且松紧一致；

（2）引下线搭接在主线路上时应在主线上背扣后缠绕7圈以上；

（3）不应有接头；

（4）绝缘层完好，无老化、开裂、破损现象；

（5）引下线严禁从高压线间穿过；

（6）铜铝导线的过渡应采用铜铝过渡线夹或铜铝接线端子；

（7）与其他低压线缆的间距不小于300mm。

（五）灯具、光源及其附属装置

1.灯具的外观应符合下列规定：

（1）灯具完好，无裂纹、破损、锈蚀、变形等现象；

（2）灯具清洁密封，无积水、灰尘、昆虫或其他杂物；

（3）灯具及其支架连接牢固，无松动、脱落；

（4）灯具纵向中心线与灯臂轴线一致，灯具横向中心线与地面平行，灯具仰角不宜超过15°；

（5）树木枝叶不应遮挡照明；

（6）灯具配线应穿管保护，保护管为明管时，应固定良好；

（7）灯具、支架和管线均不得侵入道路的通行限界。

2.灯具应符合下列规定：

（1）气体放电灯应在灯具内设置补偿电容，补偿后的系统的功率因数不应小于0.85；

（2）LED灯具在100%光输出时，功率因数不应小于0.9；在50%光输出时，功率因数不应低于0.85；

3.光源应符合下列规定：

（1）发光正常，稳定；

（2）光源位置和角度恰当。

4.灯杆上有多个灯具时，每个灯具的熔断器均应独立设置。熔断器接入相线，上端连接路灯线路，下端连接灯具。

5.熔断器应符合下列规定：

（1）外壳完好清洁；

（2）固定良好，无松动；

（3）导线位置正常，绝缘良好，连接可靠。

6.熔断体的规格应与设计要求一致，设计未明确时，应符合表2的规定。

表2 熔断体规格

| 灯具种类 | 标称功率（W） | 熔断体规格（A） |
| --- | --- | --- |
| 气体放电灯 | 150及以下 | 4 |
|  | 250 | 6 |
|  | 400 | 10 |
|  | 1000 | 15 |
| LED灯 | 100及以下 | 2 |
|  | 100～200 | 4 |
|  | 200～300 | 6 |

7.气体放电灯的镇流器、触发器、电容器的规格均应与光源匹配，工作时无异常发热。

8.镇流器应符合下列规定：

（1）外壳无锈蚀、破损、变形现象；

（2）导线位置正常，绝缘良好，连接可靠；

（3）运行正常，无噪音。

9.触发器、启动器应外观完好、连接可靠、工作正常。

10.灯座应完好、与灯头连接灵活可靠，导线连接正确、稳固。

11.LED模块、LED控制装置、LED灯体应外观完好，相互之间应连接紧固可靠，工作时无异常发热。

（六）架空线路

1.架空线路包括电杆、导线、横担、拉线、绝缘子。

2.电杆应符合下列规定：

（1）钢筋混凝土电杆不应有纵向裂缝，环向裂缝宽度不应大于0.05mm；

（2）模边合缝处不应漏浆。但如漏浆深度不大于10mm、每处漏浆长度不大于300mm、累计长度不大于杆长的10%、对称漏浆的搭接长度不大于100mm时，允许修补；

（3）钢板圈（或法兰盘）与杆身结合面不应漏浆。但如漏浆深度不大于10mm、环向长度不大于1／4周长、纵向长度不大于50mm时，允许修补；

（4）局部不应有碰伤。但如碰伤深度不大于10mm、每处面积不大于50cm2时，允许修补；

（5）表面不应有蜂窝、麻面或粘皮。但如每米长度内麻面或粘皮总面积不大于相同长度外表面积的5%时，允许修补。

（6）内、外表面不应露筋、混凝土塌落；

（7）钢板圈坡口至混凝土端面距离应大于钢板厚度的1.5倍且不小于20mm；

（8）无杂物缠绕；

（9）直线杆的倾斜不应大于杆梢直径的1/2；

（10）转角杆应向外角预偏，紧线后不应向内角倾斜，其杆梢向外角偏移不应大于杆梢直径；

（11）终端杆应向拉线侧预偏，其预偏值不应大于杆梢直径，紧线后不应向受力侧倾斜。

3.导线应符合下列规定：

（1）导体应完好无损、无断股现象；

（2）导线上不得有异物搁置或悬挂；

（3）导线绝缘层应无龟裂、破损、烧灼现象；

（4）同档内各相导线的弧垂应一致，水平排列的导线弧垂相差不得大于50mm；

（5）同一档内同一根导线上的接头不应超过一个，导线接头位置与导线固定处的距离应大于500mm；

（6）导线在最大弧垂和最大风偏时，与电力线路、弱电线路、建筑物、树木、地面、水面等跨越物的垂直距离和水平距离应符合CJJ89相关规定。

（7）不同金属、不同规格、不同绞向的导线严禁在档距内连接；

（8）同一个灯具的相线和中性线应来自同一个配电箱。

4.横担应符合下列规定：

（1）平正，无松动、锈蚀、变形等现象；

（2）直线杆应装于受电侧，分支杆、转角杆及终端杆应装于拉线测；

（3）横担安装高度不低于6m，最上层横担距杆顶不小于200mm；

（4）横担抱箍尺寸与电杆匹配，不得使用配套附件以外的杂物衬垫；

（5）同杆架设的多回路线路，横担之间的垂直距离应符合CJJ89相关规定。

5.拉线的应符合下列规定：

（1）张弛适度，连接牢固，无松弛和锈蚀现象；

（2）在有人员、车辆通行场所的拉线，离地2m高度范围设置红白相间反光警示套管，警示套管完整、整洁；

（3）穿越带电线路时，拉线距带电部位不得小于200mm，且必须加装绝缘子或采取其他安全措施。

（4）当拉线绝缘子自然悬垂时，距地面不得小于2.5m。

6.绝缘子固定良好，瓷釉光洁，无破损、歪斜现象，表面无污垢和其他附着物。

（七）电缆线路

1.电缆应无机械损伤，无扭结，绝缘层不得有龟裂、破损现象。

2.电缆接头应密封和防护良好。

3.铝芯电缆与铜质导体连接时，应采用铜铝过渡接头。

4.电缆两端、分支位置、检查孔（井）内的标签牌应完整、清晰。

5.敷设在支架上或桥架内的电缆应排列整齐，固定良好。

6.电缆保护管、支架或桥架应平整，无破损、锈蚀、变形，无水浸、鼠害、异物阻塞。

7.设在道路侧墙或防撞墙上的电缆检修孔，其盖板应平整，锁扣牢固，任何部件不得侵入道路的通行限界，不得有锈蚀、破损现象。

8.电缆井应符合下列规定：

（1）井圈安装稳固、井圈及周围路面无沉陷、突起或破损；

（2）井盖与井圈规格匹配，井盖完好，无损坏、缺失；

（3）井盖与路面平齐，高差±5mm；

（4）任意踩踏的情况下，井盖不得有翻翘现象；

（5）井盖应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置，井盖开启正常，防盗性能良好。

（6）井内无积水、淤泥、杂物，排水顺畅；

（7）井内电缆接头符合绝缘防潮要求，无漏电安全隐患。

（八）变压器、箱式变电站

1.变压器应符合下列规定：

（1）油浸式变压器无渗油或漏油，油位和温度正常；

（2）充油套管和油位计内的油色正常，且无渗漏现象；

（3）接线端子无虚接、松动或过热现象；

（4）瓷套管清洁、无裂纹、损伤及放电痕迹；

（5）变压器本体及所有附件完好无缺陷，运行声音正常；

（6）变压器基础无下沉，变压器顶盖上无异物；

（7）防雷保护设备接线端子无松动，接地保护与主接地网连接良好。

2.箱式变电站应符合下列规定：

（1）基础及周围混凝土操作平台无下沉、破损现象；

（2）护栏无损坏，护栏及箱体上的警示标志完整、清晰，门锁完好；

（3）接地装置完备、连接良好，接地电阻符合要求；

（4）各部位连接点无过热、螺母无松动、脱落、发黑现象；

（5）各部位无异常响动或异味、焦糊味，元器件表面清洁完整；

（6）信号灯、电铃、故障报警等信号装置工作可靠，应急照明设施完好；

（7）各种仪器仪表显示准确；

（8）三相负荷平衡且无过负荷现象，开关分合位置、仪表指示正确，控制装置正常工作；

（9）张贴的本变电站的一、二次回路接线图及巡查记录齐全、清晰、准确；

（10）端子排无松动；

（11）箱内应急照明装置、风机、灭火器、绝缘毯、绝缘用具等齐全有效。

（12）城市照明配电系统的变压器中性点的接地电阻不大于4Ω。

3.变压器投运3个月后应进行一次检查，检查项目包括以下内容：

（1）仪器仪表、保护装置动作是否正常；

（2）部件有无积尘、堵塞、腐蚀等现象；

（3）检查开关触点有无过热变色、接触不良或锈蚀等情况。

4.运行中的变压器每年应进行一次常规年检。常规年检项目包括：

（1）变压器开关有无接触不良、失效等情况；

（2）变压器附件和搭头有无松动、腐蚀现象；

（3）高低压避雷器是否完好；

（4）变压器接地装置是否良好，接地电阻值是否达标；

（5）变压器噪声是否达标；

（6）变压器油有无渗漏现象；

（7）变压器油枕、油箱、油位、油温是否正常。

5.变压器投运5年应进行一次全面检查与检修。全面检查包括常规年检内容外，还应对变压器本体做试验，检查项目包括：

（1）绕组连同套管的直流电阻是否合格；

（2）绕组连同套管的绝缘电阻是否合格；

（3）绕组连同套管的交流耐压是否合格；

（4）相间不平衡系数是否满足要求；

（5）变比测试是否满足要求。

6.变压器日常管理维护应符合以下要求：

（1）变压器周围无杂草丛生、杂物堆积，无生长较高的农作物，与其它导电体保持足够距离；

（2）箱变安装稳固，无倾斜、下沉，外观清洁整洁，无锈蚀、无异物覆盖，内外涂覆层无破损与脱落现象；

（3）变压器警示标志完整无缺，铭牌及其它标志完好；

（4）箱变门开启正常，无翘簸，门锁牢固，使用正常；

（5）箱变内配备的灭火器、绝缘用具齐备有效，箱内整洁、无杂物；

（6）箱变内相色标志正确清晰、电缆排列整齐，无异物；

（7）螺栓完整、无松动；

（8）各个电气接头连接稳固，绝缘良好，无锈蚀、过热和烧损现象，相间及对构件的距离符合规定；

（9）分接开关指示位置正确，连接可靠、无损伤；

（10）电缆保护管保持敷设平整，无破损、无水浸，无鼠害，无异物阻塞，；

（11）箱变套管清洁、无裂纹、损伤非放电痕迹；

（12）油温、油色、油面正常，无异声、异味；

（13）呼吸器正常，无堵塞现象；

（14）焊口无裂纹、渗油；

（15）各部密封垫无老化、开裂，缝隙无渗漏油现象；

（16）避雷器应进行定期巡查检测维护；

（17）接地连接可靠；

（18）日常巡检记录齐备，检修台账完整。

（九）配电装置

1.配电装置包括配电室、配电箱（柜、屏）、电器、端子排、基础，其中基础应符合本章第三条第（十一）点的规定。

2.配电室应符合下列规定：

（1）配电室内的柜、屏应安装牢固排列整齐，地面应铺设绝缘毯；

（2）外墙坚固，门窗完好，无渗漏，室内外整洁，防火防盗防小动物装置及照明设施齐全；

（3）各类警示标识齐全、清晰；

（4）保护性网门、栏杆、消防设备等安全设施齐全、有效；

（5）电缆沟内整洁、无积水，盖板平整齐全，电缆排列整齐；

（6）配电室及其附属设施符合消防安全规程要求。

3.配电室内的配电箱（柜、屏）应符合下列规定：

（1）前后及两侧通道通畅，无杂物堆放；

（2）漆层完整，无损伤、锈蚀；

（3）所有电器工作正常，无异常响声，操作机构、开关等可动元器件灵活、可靠、准确；

（4）各部件及各类分断器触头不应有异常发热、烧灼和变形现象；

（5）熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求；

（6）配电箱（柜、屏）及其附属设施符合消防安全规程要求。

4.配电箱（柜）应符合下列规定：

（1）外形平整、清洁、无倾斜、破损、变形现象；

（2）箱体内外涂覆层无破损和剥落现象；

（3）箱体标识完整、清晰；

（4）箱体基础紧固件完整，无松动、锈蚀现象；

（5）箱门或盖板平整，锁扣牢固，密封良好，开启灵活；

（6）箱体与门保护接地连接牢固；

（7）箱内整洁、无杂物；

（8）箱内电气控制原理完整、清晰；

（9）配电箱（柜）的接地电阻不大于4Ω。

5.安装在公共场所的配电箱（柜），其门或盖板应符合下列规定：

（1）有明显的安全警示标志和“高压危险”字样；

（2）有明显的“报修电话：××××××××”字样。

6.配电箱（柜）可具有就地的定时控制功能。非联网运行或联网运行失效时，就地定时控制的时间偏差不得大于5min，每半年应进行校时。

7.电器应符合下列规定：

（1）接触器、开关、熔断器等电气元件工作正常，导线绝缘良好，表面清洁，无松动、缺损、变形、异常发热、烧灼等现象；

（2）各类分断器的触头不得有烧蚀现象，运行时不得有杂音。

（3）仪表完好，指示正确，各部件连接坚固，无松动、变形等现象；

（4）设光控元件时，其受光面不得有遮挡和污垢现象；

（5）进出线缆排列整齐，线缆标识完整、清晰，孔洞封堵良好；

（6）三相平衡度偏差不应超过15%。

8.端子排应符合下列规定：

（1）端子排应完好无损，排列整齐、固定牢固、绝缘良好；

（2）端子应有序号；

（3）接线端子应与导线截面匹配，严禁使用小端子配大截面导线；

（4）每个接线端子的连接线不得超过2根。插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

9.配电装置进电源线路应符合下列规定：

（1）刀闸应无损坏；

（2）电缆终端装置应完好；

（3）下杆线与主线连接牢固；

（4）下杆线金属保护管完好，安装稳固；

（5）下杆金属管接地应可靠；

（6）下杆线应无搭靠他物；

（7）配电箱入地电缆应无裸露。

（十）照明控制管理系统

1.照明控制管理系统包括主站、照明控制管理终端、照明控制器及通信网络。

2.照明控制管理系统应符合下列规定：

（1）照明控制管理系统应符合GB/T 34923系列标准的相关规定；

（2）应制定系统操作规程和维护、保养制度；

（3）应配备经过培训的专门人员负责系统的管理、操作和维护，及时备份基础数据和业务数据；

（4）禁止在系统服务器和操作终端上运行非系统配置的软件程序；

（5）系统养护单位和人员应相对稳定，并按照要求定期对系统进行检查、更新和升级。

3.照明控制管理系统应具有下列安全隔离防护措施：

（1）安全防护应从应用系统安全、身份认证机制、用户权限及访问控制、应用数据的备份与恢复等方面进行安全防护；

（2）用户远程连接应用系统应设置身份认证、访问控制等安全措施，并应保证通信过程中数据的完整性；

（3）应部署病毒防护系统，覆盖网络内每一台计算机、服务器；

（4）系统边界处应设置网络隔离、边界网络访问控制、信息入侵检测等安全防护措施；

（5）应采用漏洞扫描系统定期对计算机、服务器漏洞进行扫描，并及时打补丁。

4.主站应符合下列规定：

（1）主站计算机机房的环境条件应符合GB/T 2887的规定；

（2）应制定主站24小时值班制度，监测系统运行情况，填写系统运行记录。

5.照明控制管理终端应符合下列规定：

（1）能与主站正常通信，能按照主站的指令对城市照明实施控制。

（2）能实时采集配电箱的运行数据。

（3）如果路灯控制管理系统设置了路灯控制器，能与路灯控制器正常通信，实时采集照明设备的运行数据；

（4）联网运行时的时钟误差不得大于5s；非联网运行时的时钟误差不得大于5min。

6.照明控制器应符合下列规定：

（1）外观清洁，安装平整，固定良好，散热正常，工作稳定；

（2）电路板或模块工作正常，固定和锁扣良好，标识完整、清晰；

（3）输入输出信号正常，指示灯显示正常，中间继电器工作正常；

（4）进出线缆排列整齐，标识完整、清晰；

（5）互感器接线正常，接地可靠。

7.通信装置的状态应符合下列规定：

（1）配件完整，各组成部分排列正常，固定良好，无松动、歪斜、变形和杂物悬挂现象；

（2）接插件连接可靠，锁紧装置有效；

（3）通信电缆或光缆连接可靠，防护良好，标识清晰。

（4）天线方向正确，稳定；

（5）天线馈线连接良好，固定装置完整有效，无破损和老化现象；

（6）防雷装置完整有效。

8.UPS电源养护应符合下列规定：

（1）使用UPS电源时，应遵守产品说明或使用手册中的有关规定，不得随意改变电源接线顺序；

（2）应严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作；

（3）严禁频繁开启和关闭UPS电源；

（4）禁止超负载使用，UPS电源的最大启动负载宜控制在80%之内；

（5）长期无停电的UPS，应当每隔3～6个月对UPS放电后重新充电；

（6）长期存放的UPS，应当每隔3～6个月对UPS开机使用和充电；

（7）应定期对UPS电源进行维护工作，清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。

（8）UPS电源主机设计寿命不应低于25年，一般情况下，蓄电池应在使用3~4年后更换一次。

9.电子门禁系统的养护应符合下列规定：

（1）电子门禁系统输入线路应当排列整齐、固定牢固、无松动、破损等现象；

（2）闭门器应螺钉坚固、闭门顺畅，无积尘、漏油等现象。

（十一）设备基础

1.设备基础周边应无威胁到基础稳定性的开挖和其他工程施工。

2.用作设备基础的钢筋混凝土构件应完整，无沉降、倾斜、开裂现象。

3.法兰和螺栓的混凝土保护应无开裂、缺损现象。

4.基础螺栓应完整，无松动、锈蚀、变形现象，预紧力适当，外露螺纹不少于2圈。

（十二）接地装置

接地装置应符合下列规定：

1.接地体埋设深度不应小于0.6m；

2.接地体（线）的连接应采用搭接焊，焊接应牢固无虚焊；

3.接地体（线）及接地卡子、螺栓等金属件必须热镀锌，焊接处应做防腐处理。防腐层应完好，镀锌无变色、涂漆无脱落、绝缘无损坏。

（十三）节能

1.城市照明光源、电器、变压器的更换和选择在确保城市照明质量的情况下应符合《城市照明设计标准》CJJ45关于节能标准和措施的相关要求。

2.为降低能耗，应定期对运行负荷较重的配电箱检测功率因数，确保每出线回路功率因数不低于0.85，如测试的回路功率因数低于0.85，应及时进行单灯补偿，更换或增加补偿电容。

3.每年应定期对陈旧、运行效率低下的高功耗、低效率的路灯设施进行集中更换，提高运行效率。

（十四）景观照明

1.景观照明设施在遵循上述设施维护标准的基础上应保持图案、文字、灯光显示完整；

2.加强景观照明设施信息安全管理，采取相应措施防止景观照明系统被非法入侵、篡改数据或者非法利用。

四、维护作业标准

（一）安全工器具的管理

1.安全工器具的存储应符合下列要求：

（1）安全工器具宜存放在干燥通风的安全工器具室并配置使用的柜、架；

（2）携带型接地线宜存放在专用架上；

（3）绝缘工具在存储、运输时严禁与酸、碱、油类和化学药品接触，并防止阳光直射会雨淋。绝缘橡胶用具应放在避光的柜内，并撒上滑石粉。

2.安全工器具的使用和检查应符合下列规定：

（1）安全工器具使用前的外观检查包括绝缘部分有无伤痕、裂纹、老化、绝缘层脱落；固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象；

（2）携带型接地线使用前检查是否有绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等缺陷；

（3）各类安全工器具的周期性试验应按照国家现行有关规定，委托有资质的试验机构进行试验检测。

3.安全工器具的报废应符合下列规定：

（1）报废的安全工器具应及时清理，不得与合格的安全工器具存放在一起，不得使用报废的安全工器具；

（2）报废的安全工器具应进行备案管理。

（二）安全防护

1.作业现场应设专职安全监护人。

2.作业人员的安全着装应符合下列规定：

（1）进入作业现场的人员均应正确佩戴安全帽；

（2）白天作业时应穿戴全棉长袖工作服、安全发光背心、帆布手套，夜间作业时应穿夜间反光标志工作服、肩章闪烁灯；

（3）高处作业人员应佩戴安全带、工具包；

（4）电焊作业人员应穿戴带阻燃性的安全帽、护目镜、面罩、阻燃隔热工作服、焊接手套、焊接防护鞋；

（5）带电作业人员应正确穿戴绝缘手套、绝缘服、绝缘鞋，正确使用绝缘棒、绝缘毯。

3.交通安全应符合下列规定：

（1）应遵守道路交通法规、减少对交通的影响，作业场所应采取保障交通安全的措施；

（2）作业车辆应贴红白反光贴、配置警报灯，高空作业车还应配置频闪灯；

（3）车辆行驶中，高空车工作斗内严禁坐人，严禁支腿伸出、工作斗未放下行驶；

（4）作业现场应设置专人疏导现场交通和行人通行，禁止无关人员进入作业区；

（5）除临时和移动作业外，占用城市道路进行的养护作业，应按照GA/T 900《城市道路施工作业交通组织规范》规定编制道路施工作业交通组织方案；

（6）车辆在快速路、主干路或高架桥路段作业时，车后应放置“前方施工”、“限速40”、“限速20”、“禁止超车”反光警示标识牌，并应放置在不少于100m之外，之间用反光警示标志锥桶连接，连接间距不超过5m；

（7）车辆在非快速路、主干路或高架桥路段施工时，车后应放置“前方施工”、“限速20”反光警示标识牌及3处反光警示标志锥桶，并应放置在不少于50m之外；

（8）车辆在交叉路口施工时，应设置“前方施工”反光警示标识牌及6处反光警示标志锥桶。

4.在自然光线不足或者在夜间进行高处作业时，应配置充足的照明设备。

5.作业现场的围护应符合下列规定：

（1）夜间作业应设置不少于6个安全警示筒、4个夜间闪烁灯、100m安全警示带；

（2）安装10柱灯杆以上的作业应设置不少于6个围栏板、10个安全警示筒、200m安全警示带；

（3）安装20柱灯杆以上的作业应设置不少于10个围栏板、20个安全警示筒、2幅安全网、400m安全警示带；

（4）户外配电箱养护作业现场应设置不少3个围栏板、6个安全警示筒、1幅安全网、100m安全警示带，夜间作业还应设置不少于4个夜间闪烁灯；

（5）电焊作业应设置不少于2个围栏板、5个安全警示筒、100m安全警示带；

（6）修枝作业每档应设置不少于6个围栏板、6个安全警示筒、100m安全警示带；

（7）电缆沟槽开挖作业每档应设置不少于20个围栏板、5个安全警示筒；

（8）除临时和移动作业外，占用城市道路的养护作业，应按照GA/T 900《城市道路施工作业交通组织规范》的规定设置施工围挡。即施工作业控制区周围除留有必要的施工人员、施工车辆进出口通道外，应设置连续封闭的围板、路栏或锥形交通路标等设施，围板高度不应低于1.8m，距离交叉路口20m范围内的围板0.8m以上部分应采用通透式围挡。

6.带电作业应符合下列规定：

（1）作业时必须2人结伴进行，1人操作，1人监护；

（2）严禁高压带电作业；

（3）照明线路或控制设备维修前应切断系统电源，并应在电源开关处悬挂“禁止合闸”标志牌；

（4）操作前应先分清相线、中性线，选好工作位置；人体不得同时接触两根线头；断开导线时，应先断开相线，后断开中性线；搭接导线时，先搭接中性线，后搭接相线；

（5）带电检修时，必须使用试电笔测试电器是否带电，严禁用手试探，严防造成短路事故或电弧伤人；

（6）灯具维修前应取下该灯具的熔断体或使该灯具的隔离电器处于分断状态，显示明显分断点；

（7）任何情况下，若发生作业人员触电，其他人员应立即切断电源，组织现场抢救，并立即通知120。

7.大雨时应断电作业。

8.小雨、中雨情况下的带电作业应符合下列规定：

（1）带电作业人员应穿戴好雨具、绝缘胶鞋，戴上干燥的绝缘手套和其它防触电的用具；严禁不穿戴任何防护用具或衣裤被雨淋湿后带电作业；

（2）作业时必须2人结伴进行，1人操作，1人监护；

（3）雨天带电作业应做好防雨措施，防止雨水淋湿电器元件造成漏电伤人；

（4）操作人员使用的作业工具必须具有良好的绝缘性能，被雨水淋湿要用干毛巾擦干雨水，使工具保持干燥。

9.危害程度在大雾、大风、暴雨、暴雪及以上的气象灾害下的作业应符合下列规定：

（1）除应急抢险外，应停止其它养护作业；

（2）大雾作业要加强道路交通安全疏导，车辆应开启应急闪烁警示灯和防雾警示灯，低速、慢行；

（3）暴雨、暴雪情况下处理事故时，应断电作业，驾驶车辆应采取防滑措施。

10.高处作业应符合下列规定：

（1）参加高处作业的人员，每年应进行一次体检；

（2）6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业；

（3）低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖或防暑降温措施，作业时间不宜过长；

（4）高处作业时，地面应有围栏和专职安全监护人员；

（5）登杆操作前应对杆根部和基础进行检查，确认安全后再登杆操作；

（6）严禁攀拉电缆、操作杆及其他物件上下杆；

（7）杆上作业应使用保护，上下杆的过程中或转移工作位置时不得脱离保护；

（8）高处作业必须用工具袋传递材料，严禁抛投；

（9）利用横担或构件吊挂物件时，应检查是否牢固，以防物件从高空坠落发生事故；

（10）高空作业车车辆停稳后才能进行升降操作，车辆移动时高空作业平台上严禁载人；

（11）在使用高空液压车进行检修时，液压车工作斗内应有2人，1人操作，1人监护，并穿戴好绝缘防护用具。液压车驾驶员应密切注视工作斗上的作业情况。一旦出现情况，立即采取紧急措施，配合作业人员妥善处理。

11.高杆灯养护作业应符合下列规定：

（1）作业现场应加强围栏、设置明显警示标志、配备专职安全监护人员；

（2）灯盘或吊篮升降运行时，地面操作人员应距离灯杆5m以上；

（3）吊篮升降时应上下来回试运行2次，确认安全后再进行载人升降工作；

（4）吊篮限载四人及少量材料，严禁超载；

（5）用吊篮升至杆顶对灯盘进行检修的人员应配备通信设备，地面上的电机操作人员必须听从吊篮内负责人的指挥，严禁误操作；

（6）灯盘上的操作人员在清除杂物时，必须用吊篮放下，下杆时应将灯盘内一切杂物收拾干净；

（7）高杆灯检修完毕后，现场的施工负责人要组织现场的清扫工作，确保检修后的现场卫生干净。

12.杆坑打好后，应有人监管至设备基础埋设完成为止，对于当天不能埋设完成的杆坑，每个杆坑应采取防范措施，防止行人摔伤事故。

13.城市照明设施的清保洁工作应在断电状态下进行。

14.含酸、碱、盐等有强腐蚀性的残留物流入电缆井时，应对其及时进行封闭处理。

15.高压操作基本要求应符合下列规定：

（1）停电操作应按照“断路器-负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关”的顺序依次进行，送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关；

（2）更换跌落式熔断器熔丝，应先将高压隔离开关或跌落式熔断器拉开。装卸跌落式熔断器熔管时，应使用绝缘棒；

（3）雨天操作室外高压设备时，应使用有防雨罩的绝缘棒，并穿绝缘靴、戴绝缘手套；

（4）装卸高压熔断器，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘物或绝缘台上。

（5）操作后应检查各相的实际位置，无法观察实际位置时，可通过间接方式确认该设备已操作到位；

（6）发生人身触电时，应立即断开有关设备的电源。

（三）事故判定和缺陷分级

1.城市照明设施出现下列情况之一判定为事故：

（1）因城市照明设施造成人员伤亡或阻碍交通；

（2）人员密集场所或重大群体活动场所的照明故障；

（3）大面积的夜晚熄灯或白天亮灯；

（4）电气火灾；

（5）灯杆或电杆断裂、严重倾斜或倒塌；

（6）架空线路断线、绞线；

（7）线路短路；

（8）灯具脱落、损毁；

（9）可触及的导电部件带电。

（10）其他危及行人、行车或环境安全的事件。

2.城市照明设施的缺陷及其等级划分应符合下列规定：

（1）存在安全隐患的缺陷，以及列入本标准附录A.1的情况为危急缺陷；

（2）导致城市照明设施故障的缺陷，以及列入附录A.2的情况为严重缺陷；

（3）功能上有瑕疵但不存在安全隐患或故障隐患的情况，或轻微缺陷集中导致外观严重受损的情况为一般缺陷；

（4）因设施污秽造成的外观受损，不影响使用功能的情况为轻微缺陷。

3.对于经过应急抢修而恢复功能的城市照明设施，遗留有缺陷的，应提交缺陷处理。

（四）事故和缺陷处理

1.应按本章第四条第（二）点的规定做好安全防护。

2.发现事故，养护单位应立即启动应急预案，按预案要求逐级上报；同时按照主动、快捷、安全，尽量减少事故影响的原则进行应急抢修。

3.发现危及人民生命财产安全的事故时，除采取必要的安全防护措施外，还应积极参与抢救、保护现场。

4.禁止倒塌的灯杆或电杆横在路上。

5.禁止处理后的电缆头暴露在地面。

6.线路发生故障后，严禁合并回路超负荷运行。

7.应急抢修时，杆上路灯的引下线的中间接头不得超过一个，且不同规格的导线不得对接。应急抢修设置的中间接头应记为一般缺陷。

8.维修时更换的设备或部件应符合国家或行业的现行技术标准，规格应与原设备或部件一致。

9.养护单位应在信息化管理的基础上，跟踪全过程，对事故和缺陷的处理情况进行登记并对原因进行分类（见附录B）。

（五）设施清洁保洁

1.路灯设施的外观及容貌应符合下列要求：

（1）灯杆距离地面2.2米以内部分不能有污物、积尘和涂、写的痕迹；

（2）灯具及透光罩及光源不能有污物、积尘，附着物及张贴物；

（3）配电箱体表面不能有污物、灰尘，表面不能有涂、写的痕迹及张贴物、附着物。

2.路灯设施的清洁保洁要求如下：

（1）路灯灯杆每年至少整体清洁1次；

（2）路灯灯具每年至少整体清洁1次；

（3）路灯配电箱每日保洁；

（4）如有迎检任务或市政府、政府部门专项要求的道路，按相关要求执行清洁保洁任务；

（5）路灯设施陈旧、破损需进行喷漆翻新的，经喷漆翻新后应确保设施表面平整、均匀、无色差，漆面无鼓包、起泡、针孔等现象。

五、巡查和检测

（一）一般规定

1.养护单位应建立城市照明设施故障报修服务机制，公布24h故障报修方式。

2.养护单位应及时回复故障报修人故障处理情况。

3.养护单位通过巡查、检测以及故障报修方式，按本章第四条第（三）点的规定做出事故判定或缺陷分级，事故和缺陷处理应符合本章第四条第（四）点的规定。

（二）巡查

1.巡查时的技术要求应符合本章第三条的规定。

2.巡查时应填写《城市照明设施巡查记录表》（见附录C）。

3.按照巡查情形，巡查分为固定周期巡查、突发灾害后巡查、重大活动巡查。

4.养护单位应按不同道路等级和设施类别分别规定巡查周期。

5.突发灾害后巡查指设施设置区域内发生有可能损害城市照明设施的火灾、地震烈度在V级及以上的地震或危害程度在大雾、大风、暴雨、暴雪及以上的气象灾害后的巡查。

6.突发灾害巡查遵循“五先五后”的顺序进行，即：先架空线路，后地埋线路；先危旧线路，后一般线路；先树木多密地段，后树木稀少地段；先老城平房地段，后新建住宅小区；先主次干路，后支路。暴雨后应及时对低洼地带的电缆井进行检查，排除井内积水。

7.重大活动巡查应加强对重点路段巡查，确保设施完好、开关灯准时、亮灯正常。重点路段包括：城内各主要干道，与各高速公路连接的主要出城通道，重要宾馆、会场周边的道路，临时布置的其它道路。

8.巡查过程中出现下列情况时，应记录并提交专项维修或抢修工程处理：

（1）现场无法排除的危重缺陷；

（2）现场无法修复的系统性故障；

（3）树木严重影响照明安全或照明效果；

（4）其他威胁城市照明设施运行安全的情况。

（三）检测

1.城市照明设施应每年至少检测一次，检测项目包括灯具、灯杆、灯杆内电气连接、灯杆基础、接地、吸顶灯、桥灯、高杆灯、架空线路和杆上路灯、电缆井、配电装置、专用变压器。

2.灯具的年检技术要求应符合本章第三条第（五）点的规定，灯杆的年检技术要求、灯杆内电气连接的年检技术要求应符合本章第三条第（二）点的规定，灯杆基础的年检技术要求应符合本章第三条第（十一）点的规定，灯杆接地的年检技术要求应符合本章第三条第（十二）点的规定。年检范围包括公交站亭、出租车站亭、电话亭、指路牌附近的灯杆；每条街道不少于30%的灯杆。

3.吸顶灯的年检技术要求应符合本章第三条第（五）点的规定。年检范围为30%的吸顶灯。

4.桥灯的年检技术要求应符合本章第三条第（二）点的规定。年检范围为养护范围内所有桥梁防撞墙上路灯。

5.高杆灯的年检技术要求应符合本章第三条第（三）点的规定。年检范围为养护范围内所有高杆灯。

6.架空线路的年检技术要求应符合本章第三条第（六）点的规定。杆上路灯年检的技术要求应符合本章第三条第（四）点的规定。年检范围为养护范围内所有架空线路和杆上路灯。

7.电缆井的年检技术要应符合本章第三条第（七）点的规定。年检范围包括所有制作了电缆接头的电缆井。

8.配电装置的年检技术要求应符合本章第三条第（九）点的规定。年检范围包括户外配电箱、分支箱、配电室及附属设施。

9.专用变压器的年检技术要求应符合本章第三条第（八）点的规定，年检范围为养护范围内所有专用变压器。

附录A

- 城市照明设施的事故和缺陷分类

- 城市照明设施出现下列情况之一判定为危急缺陷：

- 灯杆、电杆或灯架倾斜10°或以上；

- 高杆灯灯盘倾斜5°或以上；

- 灯具及电气部件异常发热；

- 灯具及电气部件的支承构件断裂或锈蚀至穿孔；

- 灯具支承构件的基础、地锚、墙锚出现松动或移位；

- 设备基础沉降、倾斜；

- 承力螺栓缺失、断裂或锈蚀至外露螺纹消失；

- 混凝土构件表层剥落至钢筋外露；

- 架空线路松弛，存在碰线隐患；

- 导线上有异物搁置或悬挂；

- 导线及其连接处绝缘破损至导体外露；

- 多股导线断股；

- 绝缘体污染致使出现爬电、烧灼现象；

- 电缆附件存在严重放电现象；

- 井盖严重破损或缺失；

- 配电箱箱体破损或严重倾斜；

- 配电箱门无法闭锁，内部电气设备裸露；

- 接线端子或母排因连接不良而出现严重发热现象；

- 接触器触头有烧灼、放电现象；

- 路灯控制管理系统故障，无法实现控制和监测功能；

- 接地电阻不满足要求；

- 任何部件或附属设施侵入道路的通行限界；

- 周边物体或植物倒塌危及灯杆或线路；

- 其他存在安全隐患的缺陷。

- 城市照明设施出现下列情况判定之一判定为严重缺陷：

- 灯杆倾斜至杆顶部偏离2倍杆顶直径以上；

- 灯杆检修孔盖板缺失或严重变形；

- 高杆灯钢丝绳锈蚀、断股；

- 高杆灯灯盘升降机构存在杂音；

- 灯具外壳破裂或内部电气装置脱落，但还未出现严重的安全隐患；

- 灯具及电气部件的支承构件严重变形或表面严重锈蚀；

- 光源松动；

- 部分光源失效或光效衰减，致使光效损失30%以上；

- 灯具透光罩严重污染或积灰，致使光效损失30%以上；

- 熔断体熔接或碎裂；

- 灯杆基础螺栓松动、混凝土包封碎裂；

- 设备基础开裂、破损；

- 承力螺栓松动或表面严重锈蚀；

- 导线绝缘老化；

- 绝缘子破裂或缺损；

- 多股导线断股30%以上；

- 电缆或导线承受外力或保护管破损；

- 电缆沟积水；

- 配电箱箱体倾斜，门或盖板密封不良、门锁失灵；

- 三相供电不平衡度超过15%；

- 端子连接或接插件松动；

- 控制器基准时间误差超过5min；

- 节能控制功能丧失；

- 联网通信中断，远程数据采集和设备控制无法实施；

- 监控中心软件运行卡顿，监控界面不能运行；

- 其他可能导致照明故障的缺陷。

附录B

（资料性附录）道路照明设施事故和缺陷处理登记表

| 记录人 |  | 记录时间 | 年 月 日 时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源 |  | 发现时间 |  |
| 地点 |  |  |  |
| 事故或缺陷描述 |  |  |  |
| 事故判定、缺陷分级 |  | 处理期限 | 年 月 日 时 |
| 处理情况 |  |  |  |

附录C

（资料性附录）道路照明设施巡查记录表

| 巡查单位 |  |
| --- | --- |
| 巡查人员 |  |
| 巡查时间 | 年 月 日 时 至 时 |
| 巡查路段 |  |
| 巡查情况及处理结果 |  |

附件3

金堂县城市照明设施维护服务考核

管理办法

为保障金堂县城区照明设施正常运行，根据照明招标资料相关要求，将县城区照明设施授权委托给供应商进行维护，结合工作实际情况，特制定本管理办法。

一、考核管理机制

（一）考核管理主体

按照中共金堂县综合行政执法局党组关于印发《金堂县综合行政执法局局属事业单位职能配置规定的通知》（金综执党组发〔2019〕13）相关规定，由金堂县赵镇城市管理综合服务中心制定维护考核办法，对维护公司作业进行监督考核。

（二）被考核对象

根据中标通知书，xxxx公司作为承接金堂城市照明设施的管护主体，为被考核对象，接受赵镇城市管理综合服务中心的监督考核，落实赵镇城市管理综合服务中心下达的城市照明工作任务。

二、考核原则

按照合同约定，照明设施的管理方和照明设施的维护方应按照各自职责履行义务并贯彻实施本考核办法。考核坚持以问题为导向，注重照明设施维护作业质量的客观评价，通过考核促进维护品质的提升。

三、维护作业管理要求

管护公司应严格遵守城市照明管理法律法规及行业技术规范，执行《照明设施维护作业标准》（附件2），赵镇城市管理综合服务中心根据该作业标准履行考核评价。

（一）确保照明设施亮灯率达到运行要求，故障处置及时，照明设施完好清洁；

（二）建立年度设施维护计划申报制度，建立设施维护管理台账；

（三）建立照明维护巡查制度，及时发现并处置照明故障问题，建立突发故障快速应急制度，涉及重大安全运行故障或出现突发事件，应及时安排设施检修，建立日常维护和专项维护工作档案和问题处置台账；

（四）遵守照明设施维护安全作业规范，不得擅自降低照明设施品质，严格控制白天开灯检修设施；

（五）建立照明投诉问题快速处理机制，严格执行社会承诺制度。应建立照明故障投诉热线，确保24小时畅通，接到群众投诉、媒体曝光后，应立即组织维护和抢修；

（六）应建立安全应急机制，编制应急预案组织应急演练。做好重大保障、重要节日照明保障，以及防汛、防雷、暴风雪等极端恶劣天气安全应急处置；

（七）按时、按质完成市城管委交办的故障处置任务。

四、维护作业考核

赵镇城市管理综合服务中心结合城市照明维护管理行业标准编制《金堂城市照明设施维护考核细则》，考核主要有以下几个部分。

（一）照明设施运行及日常维护（95分）

1、照明设施亮灯率，照明故障处置及时率及设施完好率、路灯维护管理工作达标率、清洁状况的考核评价（50分）。由赵镇城市管理综合服务中心组织对照明设施亮灯率、故障处置及时率、设施完好率、管护达标率抽查统计，对设施清洁状况进行考核评价；道路照明亮灯率应达到98%以上、故障处置及时率达到100%、设施完好率达到95%以上、路灯维护管理工作达标率100%；

2、照明设施运行管理质量（15分）。对维护单位落实照明启闭管理、设施管理、设施移交等进行考核评价；

3、照明保障情况（10分）。由赵镇城市管理综合服务中心组织对重要节日、重大活动照明保障落实情况进行考核，重点考核维护单位落实保障要求的情况，保障期间确保照明设施正常运行及出现熄灯、线路等故障处置情况；

4、安全应急处理（15分）。由赵镇城市管理综合服务中心对维护单位落实城市照明安全生产责任制及安全风险管控工作情况；大风暴雨等极端天气发生险情，出现设施被盗受损等突发问题的安全应急处置情况；发生设施安全事故情况进行考核；

5、信息资料管理（5分）。每月按城管委要求报送相关资料，实时更新指标上屏数据，月底进行维修数据汇总。

（二）其它照明管理情况（5分）

维护公司对属于维护单位责任范围的网络理政投诉，领导交办、上级督办、人大政协提案等问题要及时处置；对维护责任范围外的要进行巡查监管。赵镇城市管理综合服务中心坚持问题为导向，协调、督促解决，纳入每月考核台账。

（三）考核评价要求

赵镇城市管理综合服务中心应坚持“实事求是、客观公正、奖惩有度、推进工作”的原则实施监督考核。坚持问题导向，协调避免推诿扯皮，督促维护单位快速解决问题，跟踪督办及现场复核情况纳入每月考核台账。考核结果应附相关明细。对考核中存在的疑义，建立申诉处理机制，及时沟通处理。

五、结果运用

（一）考核结果兑现方式。以维护公司中标金额为基准，依据考核情况进行扣减。

（二）支付方式。依据考核情况按月支付。

附件4

金堂县城市照明设施维护考核实施细则

为切实落实《金堂城市照明设施维护服务考核管理办法》，履行“实施主体”相关职责，公平公正、科学合理地对城市照明设施的维护作业开展考核评价，特制定本实施细则。

一、城市照明设施运行及日常维护考核说明

（一）考核人员：由赵镇城市管理综合服务中心照明管理工作人员随机组成，考核人员不低于3名。

（二）考核办法：将县城区划分为恒大、韩滩片区（毗河以南），新城区（毗河与中河之间），旧城、三星片区（中河以北）三大片区，每季度对乙方进行不定期抽片现场考核。

二、城市照明设施运行及日常维护考核内容

（一）照明设施运行指标考核实施细则（指标分值50分）

# 1.亮灯率

考核周期及数量：

以季度为周期，随机抽片检查路灯亮灯情况。

亮灯率计算规则：

季度亮灯率=（季度度检查片区正常亮灯总量/季度检查片区路灯总量）*100%

考核说明：

道路照明设施不分灯型，以一个光源（高压钠灯）或一个光源模组（LED灯）为一个部件进行计量。照明设施线路故障造成的缺相、大面积熄灯等不予计入。

评分细则：

每季度检查亮灯率达到考核标准98%的，每一盏熄灯扣0.1分；低于考核标准98%的，每一盏熄灯扣0.2分。

# 2.故障处置及时率

考核周期：

以季度为周期，查看维修情况。

故障处置及时率计算规则：

季度故障处置及时率=（当季度考核周期内按规定时限处置的故障数量/当季度考核周期内故障总数）*100%

考核说明：

“故障处置及时率”中的“故障”特指道路照明设施、电缆线路故障、控制系统故障、专用变压器及配电柜故障等运行故障。

（1）按照低压故障处置时限为1日，高压故障处置时限为3日，线缆被盗处置时限为7日，交通事故更换灯杆时限为7日。时限内完成处置判定为“及时”，超出时限处置判定为“超时”。

（2）因汛期恶劣天气、各种灾害性天气、市政道路施工等不可抗力的环境因素导致的故障处置不及时，不计入当月考核。

评分细则：

每季度故障处置及时率达到100%的，不扣分；超时每日累计扣除季度考核成绩0.1分，直至完成维修。

# 3.设施完好率

考核周期及数量：

以日历月为周期，查看设施完好情况。

设施完好率计算规则：

季度设施完好率=（季度检查无问题设施总量/季度考核检查片区设施总量）*100%

考核说明：

道路照明设施是否完好不分杆型，以一柱灯或一个独立箱体为一个部件进行检查考核。如杆门缺失，杆号码缺失、箱门破损、缺失、安全警示提示缺失等都计为不完好。

评分细则：

# 每季度巡查考核设施完好率达到考核标准95%的，每发现一处扣0.1分；低于考核标准95%的，每发现一处扣0.2分。

# 4、维护质量达标率

考核周期及数量：

以季度为周期，查看维修处置情况。

维护管理工作达标率计算规则：

季度维护管理工作达标率=（季度维修合格达标数量/季度维修总量）*100%

考核说明：

道路照明设施维修管理是否达标，主要是看使用的材料是否是国标，相关维修是否按规范维修。

评分细则：

# 每季度道路照明设施维修管理达标率应为100%，每发现一处不达标扣0.2分。

# 5.照明设施保洁

考核周期：

以季度为周期，查看照明设施清洁情况

考核说明：

照明设施保洁即对灯杆距离地面2.2米以内（含庭院灯、护栏灯整体）和配电箱、专用箱式变压器设施表面进行人工保洁工作，设施保洁后表面无明显污物及附着物。维护单位结合日常维护工作适时开展设施保洁工作，并按照保障工作要求强化重点区域设施保洁工作。

评分细则：

照明设施保洁：每季度开展设施保洁检查，对当季度清洁工作情况进行检查，检查发现一条道路超过三分之一的路灯设施表面存在非法张贴物、污渍、积尘、蛛网、涂鸦等清洁不合格情况的，每条道路扣除0.2分。各类箱体有明显污渍的扣0.1分。

（二）照明设施运行管理质量考核实施细则（指标分值15分）

# 照明设施启闭

考核周期：

以季度为周期。

考核说明：

按照赵镇城市管理综合服务中心规定自然光照度值实施道路照明设施每日启闭；极端天气情况按应急管理规定启闭照明设施；重大保障、重大节日等特殊情况按保障通知要求启闭照明设施。

评分细则：

- 未按要求启动或关闭城市照明设施的，每次扣除季度考核成绩0.1分；

- 重大保障期间，未按要求时间启闭城市照明设施，每次扣除季度考核成绩0.2分。

- 供电部门停电或断电致使路灯不亮，在来电后，维护公司未及时合闸的，按次扣0.2分。

（三）照明保障考核实施细则（指标分值10分）

考核周期：

以季度为考核周期。

考核说明：

三级及以上等级保障工作即视为重大保障。重大活动、重大节日、重要接待等重大保障应按照相关通知要求开展保障，服从市、县主管部门统一指挥调度，加密巡查巡检频次，增加维护力量，确保城市照明设施高质量运行。

重大保障工作强化保障线路、县委政府周边、城市主干道、重要交通枢纽、进出城通道等区域功能照明设施巡查检修、精准启闭及突发问题应急处置。不得出现保障区域大面积熄灯或非正常亮灯。

评分细则：

- 重大保障期间落实要求不力的，保障区域出现整条街道熄灯等大面积熄灯情况或非正常亮灯等情况的，每次扣除季度考核成绩0.5分；

- 造成负面舆论影响、受到县级及以上部门通报批评的，每次扣除季度考核成绩1分。

（四）安全应急处理考核实施细则（指标分值15分）

考核周期：

以季度为考核周期。

考核说明：

按照国家、省、市安全管理相关文件精神持续开展安全检查考核，对发现的设施安全规章制度、设施安全管理资料、安全风险分级管控、安全隐患排查治理及应急演练情况等问题予以通报说明，纳入考核扣分；承担设施安全事故中第三方人身伤害或财产损失赔偿责任的予以考核扣分；应急抢险期工作中，受到通报批评或造成负面舆论影响的，以通报批评文件及舆论报道为扣分依据。

评分细则：

- 无设施安全规章制度或设施安全资料的；未按照安全生产标准化二级企业或安全主管部门相关要求制定应急预案的，或未按规定开展防汛应急演练的，每项扣除季度考核成绩0.1分。

- 发生设施安全事故（含交通），造成第三方人身伤害或财产损失的，属维护公司责任的，扣除季度考核成绩0.5分。

- 发生设施安全事故（含交通），未及时处置的，每项扣除季度考核成绩0.2分，造成二次事故的按次扣1分并承担相应的经济赔偿和法律责任。

- 未按要求建立安全风险分级管控与隐患排查治理“双重预防”体系的每季度扣0.2分；

- 未按安全生产相关规范维护作业，造成安全事故（含第三方），由乙方负责赔偿，扣减季度考核0.2分。

- 应急抢险期工作中，受到行业主管部门通报批评的，每次扣除季度考核成绩0.5分；造成负面舆论影响、受到市级及以上部门通报批评或重大损失的，每次扣除季度考核成绩1分。

（五）信息资料管理考核实施细则（指标分值5分）

考核周期：

以季度为考核周期。

考核说明：

每季度按城管委要求报送相关资料，实时更新指标上屏数据，建立巡查维修台账和月底进行维修数据汇总并上报。

评分细则：

1、未按要求报送相关资料的，扣除季度考核成绩0.1分。

2、未按要求完成指标上屏工作的，每次扣除季度考核成绩0.1分。

3、未按要求建立巡查维修台账的，每次扣除季度考核成绩0.1分。

4、未按要求汇总维修数据上报的，每次扣除季度考核成绩0.1分。

（六）其它管理考核实施细则（指标分值5分）

1、白天进行路灯检修需开电作业的，必须报请甲方同意，未按要求微信或电话等方式报送检修申请的，按次扣0.1分。

2、市城管委考核城市照明管理工作排名在后3名，甲方按相关标准和办法约谈乙方，并按次扣减当季度维护考核1分。累积三次考核排名在后3名的，甲方有权直接解除管护合同。

3、中央省市县媒体曝光（群众投诉）、领导批评、中央省市县检查、测评、暗访问题未按要求整改的，扣减当季度考核1分，经甲方约谈仍未按要求整改到位的，扣减当季度考核2分，并根据情况可以解除管护合同。

三、结果运用细则

1、每季度考核总分为100分，考核得分95（含）以上不扣减当月维修服务费；考核得分95（不含）分以下，则按1000元/分从当季度维修服务费中扣减。85分（含）以下为不合格，甲方应及时约谈乙方。

四、约谈及退出机制

乙方在一年内被甲方约谈二次的，甲方有权解除合同，乙方须无条件同意，且一切损失由乙方负责。

| 金堂县城区城市照明考核表 （ 月) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核 内容 | 考核说明 | 考核细则 | 扣减分值 | 备注 |
| 一 | 照明设施运行指标考核实施细则（指标分值50分） |  |  |  |  |
| 1 | 亮灯率 | 道路照明设施不分灯型，以一个光源（高压钠灯）或一个光源模组（LED灯）为一个部件进行计量。照明设施线路故障造成的缺相、大面积熄灯等不予计入。 | 每季度检查亮灯率达到考核标准98%的，每一盏熄灯扣0.1分；低于考核标准98%的，每一盏熄灯扣0.2分 |  |  |
| 2 | 故障处置及时率 | （1）按照低压故障处置时限为1日，高压故障处置时限为3日，线缆被盗处置时限为7日，交通事故更换灯杆时限为7日。时限内完成处置判定为“及时”，超出时限处置判定为“超时”。 （2）因汛期恶劣天气、各种灾害性天气、市政道路施工等不可抗力的环境因素导致的故障处置不及时，不计入当月考核。 | 每季度故障处置及时率达到考核标准100%的，不扣分；超时每日累计扣除季度考核成绩0.1分，直至完成维修。 |  |  |
| 3 | 设施完好率 | 道路照明设施是否完好不分杆型，以一柱灯或一个独立箱体为一个部件进行检查考核。如杆门缺失，杆号码缺失、箱门破损、缺失、安全警示提示缺失等都计为不完好。 | 每季度巡查考核设施完好率达到考核标准95%的，每发现一处扣0.1分；低于考核标准95%的，每发现一处扣0.2分。 |  |  |
| 4 | 维护质量达标率 | 道路照明设施维修管理是否达标，主要是看使用的材料是否是国标，相关维修是否按规范维修。 | 每季度道路照明设施维修管理达标率应为100%，每发现一处不达标扣0.2分。 |  |  |
| 5 | 照明设施保洁 | 照明设施保洁即对灯杆距离地面2.2米以内（含庭院灯、护栏灯整体）和配电箱、专用箱式变压器设施表面进行人工保洁工作，设施保洁后表面无明显污物及附着物。 维护单位结合日常维护工作适时开展设施保洁工作，并按照保障工作要求强化重点区域设施保洁工作。 | 照明设施保洁：每季度开展设施保洁检查，对当季度清洁工作情况进行检查，检查发现一条道路超过三分之一的路灯设施表面存在非法张贴物、污渍、积尘、蛛网、涂鸦等清洁不合格情况的，每条道路扣除0.2分。各类箱体有明显污渍的扣0.1分。 |  |  |
| 二 | 照明设施运行管理质量考核实施细则（指标分值15分） |  |  |  |  |
| 1 | 照明设施启闭 | 按照赵镇城市管理综合服务中心规定自然光照度值实施道路照明设施每日启闭；极端天气情况按应急管理规定启闭照明设施；重大保障、重大节日等特殊情况按保障通知要求启闭照明设施。 | 1、未按要求启动或关闭城市照明设施的，每次扣除季度考核成绩0.1分； 2、重大保障期间，未按要求时间启闭城市照明设施，每次扣除季度考核成绩0.2分。 3、供电部门停电或断电致使路灯不亮，在来电后，维护公司未及时合闸的，按次扣0.2分。 |  |  |
| 三 | 照明保障考核实施细则（指标分值10分） |  |  |  |  |
| 1 | 照明保障 | 三级及以上等级保障工作即视为重大保障。重大活动、重大节日、重要接待等重大保障应按照相关通知要求开展保障，服从市、县主管部门统一指挥调度，加密巡查巡检频次，增加维护力量，确保城市照明设施高质量运行。 重大保障工作强化保障线路、县委政府周边、城市主干道、重要交通枢纽、进出城通道等区域功能照明设施巡查检修、精准启闭及突发问题应急处置。不得出现保障区域大面积熄灯或非正常亮灯。 | 1、重大保障期间落实要求不力的，保障区域出现整条街道熄灯等大面积熄灯情况或非正常亮灯等情况的，每次扣除季度考核成绩0.5分； 2、造成负面舆论影响、受到县级及以上部门通报批评的，每次扣除季度考核成绩1分。 |  |  |
| 四 | 安全应急处理考核实施细则（指标分值15分） |  |  |  |  |
| 1 | 安全应急处理 | 按照国家、省、市安全管理相关文件精神持续开展安全检查考核，对发现的设施安全规章制度、设施安全管理资料、安全风险分级管控、安全隐患排查治理及应急演练情况等问题予以通报说明，纳入考核扣分；承担设施安全事故中第三方人身伤害或财产损失赔偿责任的予以考核扣分；应急抢险期工作中，受到通报批评或造成负面舆论影响的，以通报批评文件及舆论报道为扣分依据。 | 1、无设施安全规章制度或设施安全资料的；未按照安全生产标准化二级企业或安全主管部门相关要求制定应急预案的，或未按规定开展防汛应急演练的，每项扣除季度考核成绩0.1分。 2、发生设施安全事故（含交通），造成第三方人身伤害或财产损失的，属维护公司责任的，扣除季度考核成绩0.5分。 3、发生设施安全事故（含交通），未及时处置的，每项扣除季度考核成绩0.2分，造成二次事故的按次扣1分并承担相应的经济赔偿和法律责任。 4、未按要求建立安全风险分级管控与隐患排查治理“双重预防”体系的每季度扣0.2分； 5、未按安全生产相关规范维护作业，造成安全事故（含第三方），由乙方负责赔偿，扣减季度考核0.2分。 6、应急抢险期工作中，受到行业主管部门通报批评的，每次扣除季度考核成绩0.5分；造成负面舆论影响、受到市级及以上部门通报批评或重大损失的，每次扣除季度考核成绩1分。 |  |  |
| 五 | 信息资料管理考核实施细则（指标分值5分） |  |  |  |  |
| 1 | 信息报送 | 每季度按城管委要求报送相关资料， 实时更新指标上屏数据，建立巡查维修台账和月底进行维修数据汇总并上报。 | 1、未按要求报送相关资料的，扣除季度考核成绩0.1分。 2、未按要求完成指标上屏工作的，每次扣除季度考核成绩0.1分。 3、未按要求建立巡查维修台账的，每次扣除季度考核成绩0.1分。 4、未按要求汇总维修数据上报的，每次扣除季度考核成绩0.1分。 |  |  |
| 六 | 其它管理考核实施细则（指标分值5分） |  |  |  |  |
| 1 | 其它管理 |  | 1、白天进行路灯检修需开电作业的，必须报请甲方同意，未按要求微信或电话等方式报送检修申请的，按次扣0.1分。 2、市城管委考核城市照明管理工作排名在后3名，甲方按相关标准和办法约谈乙方，并按次扣减当季度维护考核1分。累积三次考核排名在后3名的，甲方有权直接解除管护合同。 3、中央省市县媒体曝光（群众投诉）、领导批评、中央省市县检查、测评、暗访问题未按要求整改的，扣减当季度考核1分，经甲方约谈仍未按要求整改到位的，扣减当季度考核2分，并根据情况可以解除管护合同。 |  |  |
| 七 | 扣减分值 |  | 合计 |  |  |
| 八 | 结果运用 | 每季度考核扣除金额=扣减分值×1000 |  |  |  |

附件5

金堂县城市照明设施维护交接表

| 金堂县城区照明统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路 |  |  |  |  |  | 灯具 |  | 备注 |
|  | 名称 | 起始点 | 灯杆规格 | 单杆灯数 | 灯杆数量 | 灯杆类型 | 光源功率(W) | 数量 |  |
| 一 | 恒大、韩滩片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成金大道 | 青白江界牌-金堂分界线大桥 | 12双火灯-圆灯 | 2 | 21 | 双臂平行异型 | 200 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂平行异型 | 80 | 21 |  |
|  |  | 金堂分界线大桥-家珍大桥 | 12米双火灯 | 2 | 153 | 双臂高低 | 200 | 153 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 80 | 153 |  |
|  |  | 家珍大桥-迎宾大道一段 | 12米单火灯 | 1 | 102 | 单臂 | 240 | 102 |  |
|  |  | 金堂大桥-青白江分界线 | 16米中杆灯 3火 | 3 | 5 | 中杆 | 200 | 15 |  |
|  |  | 迎宾大道一段-金堂大桥 | 12米双火灯 | 2 | 111 | 双臂平行异型 | 200 | 111 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂平行异型 | 80 | 111 |  |
| 2 | 弯弯街小区 | 成金大道南侧 | 3米单火庭院灯 | 1 | 43 | 庭院灯 | 15 | 43 |  |
| 3 | 向阳路 | 金泉路-镜湖宫 | 7米单火灯 | 1 | 43 | 单臂 | 80 | 43 |  |
| 4 | 静湖路 | 镜湖宫-成金大道 | 11米单火灯 | 1 | 16 | 单臂 | 120 | 16 |  |
| 5 | 胡家坨南路 | 向阳路-成金大道 | 6米单火灯 | 1 | 10 | 单臂 | 80 | 10 |  |
| 6 | 月映路 | 金泉路-成金大道 | 10米单火灯 | 1 | 23 | 单臂 | 120 | 23 |  |
| 7 | 胡家沱路 | 金泉路-恒大酒店 | 16米中杆灯-3火 | 3 | 7 | 中杆 | 200 | 21 |  |
|  |  |  | 13米单火灯 | 1 | 43 | 单臂 | 150 | 43 |  |
|  |  |  | 单火庭院灯 | 1 | 101 | 庭院灯 | 15 | 101 |  |
| 8 | 杨柳桥街 | 金鹰路-金川路 | 12米单火灯 | 1 | 57 | 单臂 | 150 | 57 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 9 | 中杆 | 200 | 27 |  |
| 9 | 栖谷南路 | 金川路-成金大道 | 10米单火灯 | 1 | 18 | 单臂 | 120 | 18 |  |
| 10 | 栖谷西路 | 月映路-金鹰路 | 10米单火灯 | 1 | 9 | 单臂 | 120 | 9 |  |
| 11 | 金琅北路 | 杨柳桥街-金鹰路 | 10米单火灯 | 1 | 37 | 单臂异型 | 120 | 37 |  |
| 12 | 金琅南路 | 杨柳桥街-金鹰路 | 10米单火灯 | 1 | 24 | 单臂异型 | 120 | 24 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 3 | 中杆 | 200 | 9 |  |
| 13 | 金琅街 | 金琅南街-胡家坨路 | 8米单火灯 | 1 | 35 | 单臂异型 | 80 | 35 | （含支路一、十一） |
| 14 | 新光街 | 金鹰路-滨江大道 | 8米单火灯 | 1 | 25 | 单臂异型 | 50 | 25 | 箱变1台，控制柜1个，电缆1328米。 |
| 15 | 金鹰路 | 家珍大桥末端-十里大道 | 10米单火灯 | 1 | 21 | 单臂 | 150 | 21 |  |
|  |  |  | 10米单火灯 | 1 | 109 | 单臂 | 150 | 109 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 3 | 中杆 | 200 | 9 |  |
| 16 | 金泉路 | 月映路-成金大道 | 10米单火灯 | 1 | 192 | 单臂 | 150 | 192 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 3 | 中杆 | 200 | 9 |  |
| 17 | 金飞路 | 成金大道-金川路-金鹰路 | 10米双火灯 | 2 | 39 | 双臂高低异型 | 120 | 39 | 红星美凯龙 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 60 | 39 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 3 | 中杆 | 200 | 9 |  |
| 18 | 金川路 | 映月路-金泉路 | 10米单火灯 | 1 | 73 | 单臂 | 120 | 73 |  |
|  |  | 映月路-金泉路 | 8米双火灯 | 2 | 46 | 双臂高低异型 | 120 | 46 |  |
|  |  | 映月路-金泉路 |  |  |  | 双臂高低异型 | 60 | 46 |  |
| 19 | 金凤路 | 成金大道-毗河二桥 | 10米单火灯 | 1 | 34 | 单臂 | 100 | 34 | 单边装灯 |
| 20 | 金鹏路 | 成金大道-春风路 | 10米单火灯 | 1 | 30 | 单臂 | 100 | 30 |  |
| 21 | 友鹏路 | 金泉路-春风路 | 10米单火灯 | 1 | 11 | 单臂 | 100 | 11 |  |
| 22 | 鸣凤路 | 金泉路-春风路 | 10米单火灯 | 1 | 13 | 单臂 | 100 | 13 |  |
| 23 | 春风路 | 金凤路-迎宾大道 | 12米双火灯-高低 | 2 | 31 | 双臂高低 | 150 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 31 |  |
|  |  |  | 12米单火 | 1 | 4 | 单臂 | 150 | 4 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-4火 | 4 | 1 | 中杆 | 200 | 4 |  |
| 24 | 金阳街 | 金鹏路-迎宾大道 | 3.2米双火庭院灯 | 2 | 10 | 庭院灯 | 15 | 20 |  |
|  |  |  | 12米37火景观灯 | 37 | 2 | 装饰灯 | 15 | 74 |  |
| 25 | 畅达路 | 绿洲路-米家巷路 | 9米LED单火灯 | 1 | 20 | 单臂异型 | 150 | 20 |  |
| 26 | 绿洲桥 | 绿洲桥 | 11米LED单火灯 | 1 | 6 | 单臂异型 | 150 | 6 |  |
| 27 | 绿洲路 | 绿洲桥-金泉路 | 10米LED单火灯 | 1 | 16 | 单臂 | 80 | 16 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 2 | 中杆 | 200 | 6 |  |
| 64 | 迎宾大道一段 | 人民广场环路-毗河大桥 | 12米双火灯-高低 | 2 | 13 | 双臂高低 | 200 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80 | 13 |  |
|  |  | 毗河大桥 | 12米双火灯 | 2 | 27 | 双臂平行 | 150 | 54 |  |
|  |  | 毗河大桥-成金大道 | 12米双火灯-高低 | 2 | 49 | 双臂高低 | 200 | 49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80 | 49 |  |
| 65 | 迎宾大道二、三段 | 成金大道-川锅路 | 12米双火灯-高低 | 2 | 83 | 双臂高低 | 200 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 83 |  |
|  |  | 川锅路-高速路口 | 12米双火灯-高低 | 2 | 125 | 双臂高低 | 200 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 125 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 4 | 中杆 | 200 | 12 |  |
| 66 | 石子岭路 | 川锅路-成金大道 | 10米单火灯 | 1 | 15 | 单臂 | 100 | 15 |  |
| 67 | 柳塘路 | 川锅路-铁路线 | 10米单火灯 | 1 | 27 | 单臂 | 100 | 27 | （Y002) |
| 68 | 步云路 | 迎宾大道-石子岭路 | 10米单火灯 | 1 | 28 | 单臂 | 100 | 28 |  |
| 69 | 同乐路 | 迎宾大道-步云路 | 10米单火灯 | 1 | 21 | 单臂 | 100 | 21 |  |
| 70 | 云绣大道 | 迎宾大道-青白江 | 12米双火灯 | 2 | 211 | 双臂高低 | 150 | 211 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 211 |  |
| 71 | 川锅路 | 迎宾大道-乐金路 | 12米双火灯 | 2 | 167 | 双臂高低 | 150 | 167 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 167 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 8 | 中杆 | 200 | 24 |  |
| 72 | 青金大道 | 迎宾大道-青白江界牌 | 12米双火灯 | 2 | 212 | 双臂高低 | 180 | 212 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 212 |  |
|  |  |  | 12米单火灯 | 1 | 13 | 单臂 | 180 | 13 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-4火 | 4 | 4 | 中杆 | 200 | 16 |  |
| 73 | 观音寺大道 | 青金大道-家珍大桥 | 12米双火灯 | 2 | 103 | 双臂高低 | 150 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 103 |  |
| 74 | 金鹰桥及辅道 | 家珍大道跨线大桥及桥下辅道 | 10米单火灯 | 1 | 32 | 单臂 | 120 | 32 |  |
|  |  |  | 10米双火灯 | 2 | 12 | 双臂高低 | 120 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 12 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 2 | 中杆 | 200 | 6 |  |
| 75 | 韩滩路 | 兴农路-成金大道 | 10米单火灯 | 1 | 29 | 单臂 | 120 | 29 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 4 | 中杆 | 200 | 12 |  |
| 76 | 古渡街 | 兴农路-韩滩路 | 8米双火灯 | 2 | 17 | 双臂高低 | 100 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 17 |  |
| 77 | 韩滩桥 | 韩滩桥 | 10米单火灯 | 1 | 30 | 单臂 | 150 | 30 |  |
| 78 | 韩滩社区5组 | 韩滩社区 | 10米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 100 | 6 |  |
| 79 | 新龙路 | 韩滩路-水务公司 | 10米单火灯 | 1 | 25 | 单臂 | 120 | 25 |  |
|  |  |  | 12米双火灯 | 2 | 11 | 双臂高低 | 150 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 11 |  |
| 80 | 观潮路 | 古城路-韩滩大桥 | 10米单火灯 | 1 | 24 | 单臂 | 120 | 24 |  |
|  |  | 工农大桥-古城路 | 10米双火灯 | 2 | 16 | 双臂高低 | 120 | 16 | 辅灯为装饰灯 |
|  |  |  |  |  |  | 装饰灯 | 15 | 16 |  |
| 81 | 古城路 | 工农大桥-观潮路 | 8米单火灯-双侧布灯 | 1 | 28 | 单臂 | 80 | 28 |  |
|  |  | 成金大道-工农大桥 | 9米单火灯-单侧布灯 | 1 | 14 | 单臂 | 100 | 14 |  |
| 82 | 环岛路下段 | 环岛路上段-观潮路 | 10米单火灯 | 1 | 16 | 单臂 | 120 | 16 |  |
| 83 | 米家巷路 | 金泉路-环岛路 | 7米单火灯 | 1 | 34 | 单臂 | 80 | 34 |  |
| 84 | 畅达南路 | 成金大道-米家巷口子 | 8米单火灯 | 1 | 19 | 单臂异型 | 120 | 19 |  |
|  |  |  |  | 1 | 34 | 单臂 | 100 | 34 |  |
| 85 | 城门洞街 | 环岛路下段-古城路 | 10米单火灯 | 1 | 7 | 单臂 | 120 | 7 |  |
| 86 | 回水沱街 | 环岛路下段-古城路 | 10米单火灯 | 1 | 7 | 单臂 | 120 | 7 |  |
| 87 | 望月街 | 环岛路下段-古城路 | 10米单火灯 | 1 | 7 | 单臂 | 120 | 7 |  |
| 88 | 新生街 | 环岛路下段-古城路 | 10米单火灯 | 1 | 7 | 单臂 | 120 | 7 |  |
| 89 | 恒大河边道路 | 毗河二桥-毗河三桥 | 5米庭院灯 | 5 | 101 | 庭院灯 | 20 | 505 | 道路两边 |
|  |  |  |  | 3 | 10 | 庭院灯 | 20 | 30 | 河边绿化带中 |
|  |  |  |  | 1 | 21 | 庭院灯 | 20 | 21 |  |
| 90 | 青凤大桥 | 滨江路-环岛路上段 | 8米单火灯 | 1 | 37 | 单臂 | 50 | 37 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯 | 3 | 9 | 中杆 | 200 | 27 |  |
| 91 | 江源村外连路 | 盘龙寺大桥-污泥处置中心 | 8米单火灯 | 1 | 48 | 单臂 | 120 | 48 |  |
| 92 | 栖谷东路 | 金鹰路-栖谷北路 | 8米单火灯 | 1 | 8 | 单臂 | 150 | 8 |  |
| 93 | 栖谷北路 | 金川路-栖谷东路 | 8米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 150 | 5 |  |
| 94 | 胡家坨西路 | 建川中学背后 | 10米单火灯 | 1 | 24 | 单臂异形 | 70 | 24 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 3318 |  |  | 5410 |  |
| 二 | 新城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金园街 | 毗河二桥-金山路 | 9米双火灯 | 2 | 52 | 双臂平行 | 120 | 52 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂平行 | 80 | 52 |  |
| 2 | 金山路 | 金园街-中兴寺路 | 9米单火灯 | 1 | 47 | 单臂 | 120 | 47 |  |
| 3 | 观园路 | 金山路-观岭大道 | 9米单火灯 | 1 | 43 | 单臂 | 100 | 43 |  |
| 4 | 观园支路 | 金山路-先锋幼儿园 | 8米单火灯 | 1 | 8 | 单臂 | 100 | 8 |  |
| 5 | 毗河小区巷 | 金园街-毗河小区 | 10米单火灯 | 1 | 4 | 单臂 | 120 | 4 |  |
| 6 | 毗河二桥 | 毗河二桥 | 10米中杆灯3火 | 3 | 17 | 单臂异型 | 150 | 51 |  |
| 7 | 银砾路 | 毗河二桥-金沙街 | 8米双火灯-高低 | 2 | 22 | 双臂高低 | 100 | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 22 |  |
|  |  | 金沙街-滨江路二段 | 8米单火灯 | 1 | 13 | 单臂 | 100 | 13 |  |
| 8 | 金沙街 | 银砾路-金山环线 | 12米双火灯-高低 | 2 | 52 | 双臂高低异型 | 150 | 52 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 60 | 52 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯 3火 | 3 | 2 | 中杆 | 200 | 6 |  |
|  |  |  | 16米中杆 2火 | 2 | 4 | 中杆 | 200 | 8 |  |
| 9 | 金沙街隧道 | 金山环线-金山路 | 隧道壁灯 | 1 | 160 | 无杆投光 | 50 | 160 |  |
|  |  |  | 10米单火灯 | 1 | 11 | 单臂 | 100 | 11 |  |
| 10 | 金沙街西巷 | 金沙街-金泉名都背后 | 5米单火灯 | 1 | 8 | 单臂 | 50 | 8 |  |
| 11 | 金沙南街 | 滨江路二段-银砾路 | 7米单火灯 | 1 | 16 | 单臂 | 80 | 16 |  |
| 12 | 顺运街 | 十里大道-滨江路 | 9米双火灯 | 2 | 10 | 双臂高低 | 100 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 50 | 10 |  |
| 13 | 沙园街 | 顺运街-金沙街 | 5.5米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 50 | 6 | 香榕路 |
| 14 | 滨江路一、二段 | 工农大桥-金园街 | 12米单火灯 | 1 | 114 | 单臂 | 150 | 114 | 拆了1杆 |
|  |  |  | 16米中杆灯 3火 | 3 | 4 | 中杆 | 200 | 12 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯2火 | 2 | 3 | 中杆 | 200 | 6 |  |
|  |  |  | 30米高杆灯 18火 | 18 | 1 | 高杆 | 200 | 18 |  |
| 15 | 江河街 | 滨江路一段-河畔路 | 6米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 100 | 6 |  |
| 16 | 万泰街 | 康宁桥-万泰东街 | 11米LED单火灯 | 1 | 41 | 单臂异型 | 150 | 41 |  |
| 17 | 康宁桥 | 康宁桥 | 11米LED单火灯 | 1 | 6 | 单臂异型 | 150 | 6 |  |
| 18 | 鹊桥 | 老绿岛桥 | 3米单火庭院灯 | 1 | 12 | 庭院灯 | 15 | 12 |  |
| 19 | 南桥 | 南桥 | 11米单火灯 | 1 | 6 | 单臂异型 | 150 | 6 |  |
| 20 | 金茂街 | 滨江路二段-金山环线 | 7.5米单火灯 | 1 | 19 | 单臂 | 80 | 19 |  |
| 21 | 庆云街 | 永安街二段至十里大道二段 | 3米庭院灯 | 2 | 17 | 双臂平行 | 30 | 34 |  |
| 22 | 平安街 | 金茂街-金沙街 | 10米单火灯 | 1 | 12 | 单臂 | 120 | 12 | 道路上的 |
| 23 | 平安街小区侧巷 | 平安街-金沙街 | 5米单火灯 | 1 | 25 | 单臂 | 50 | 25 | 小区里 |
| 24 | 永安街 | 康宁街-金沙街 | 7.5米单火灯 | 1 | 50 | 单臂 | 80 | 50 |  |
| 25 | 永乐街 | 永安街-法院背后 | 5米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 60 | 5 |  |
| 26 | 永乐街侧路 | 永乐路-永乐侧路末端 | 10米双火灯 | 2 | 3 | 双臂平行 | 120 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂平行 | 80 | 3 |  |
| 27 | 顺安街 | 十里大道-永安街 | 7.5米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 80 | 6 |  |
| 28 | 顺安横街 | 顺安街-金桔花园 | 5米单火灯 | 1 | 8 | 单臂 | 60 | 8 |  |
| 29 | 万安街 | 康宁街-万方街 | 7.5米单火灯 | 1 | 10 | 单臂 | 80 | 10 |  |
|  |  |  | 7.5米单火灯 | 1 | 12 | 单臂 | 80 | 12 |  |
| 30 | 金山环线1 | 金园街-图书馆 | 10米单火灯 | 1 | 25 | 单臂 | 100 | 25 |  |
| 31 | 金山环线2 | 康宁街-金山公园 | 10米双火 | 2 | 11 | 双臂高低异型 | 150 | 11 | 教师公寓背后 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 100 | 11 |  |
| 32 | 河畔路 | 江河街-清风桥 | 12米单火灯 | 1 | 7 | 单臂 | 150 | 7 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 1 | 中杆 | 200 | 3 |  |
| 33 | 汇龙路 | 平安桥-金龙路 | 8米双火灯 | 2 | 26 | 双臂平行异型 | 80 | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 26 |  |
| 34 | 金龙路 | 十里大道-滨江路 | 8米双火灯 | 2 | 46 | 双臂高低异型 | 100 | 46 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 60 | 46 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 1 | 中杆 | 200 | 3 |  |
| 35 | 一道碾巷 | 金龙路-新建路 | 9米单火灯 | 1 | 10 | 单臂 | 60 | 10 |  |
| 36 | 建设巷 | 金龙路-汇龙路 | 10米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 120 | 5 |  |
| 37 | 新建路 | 平安桥-泰吉街 | 9米单火灯 | 1 | 14 | 单臂异型 | 100 | 14 |  |
|  |  |  | 9米双火灯 | 2 | 9 | 双臂平行 | 100 | 18 |  |
| 38 | 泰吉街 | 十里大道-滨江路 | 10米单火灯 | 1 | 11 | 单臂 | 120 | 11 |  |
| 39 | 泰吉横街 | 泰吉街支路 | 10米单火灯 | 1 | 4 | 单臂 | 120 | 4 |  |
| 40 | 万方街 | 康宁街口-滨江路 | 10米双火灯 | 2 | 12 | 双臂高低 | 150 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 12 |  |
|  |  |  | 10米单火灯 | 1 | 37 | 单臂 | 150 | 37 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-2火 | 2 | 1 | 中杆 | 200 | 2 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-2火 | 2 | 4 | 中杆 | 200 | 8 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 1 | 中杆 | 200 | 3 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-6火 | 6 | 1 | 中杆 | 200 | 6 |  |
| 41 | 山王庙街 | 万方街-上海城 | 8米单火灯 | 1 | 8 | 单臂 | 100 | 8 |  |
| 42 | 康宁街 | 滨江路-中河二桥 | 10米双火灯 | 2 | 66 | 双臂高低异型 | 120 | 66 | 异形 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 60 | 66 | 异形 |
|  |  |  | 16米中杆灯-2火 | 2 | 6 | 中杆 | 200 | 12 |  |
| 43 | 中河二桥 | 中河二桥 | 12米单火灯 | 1 | 10 | 单臂 | 150 | 10 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-6火 | 6 | 4 | 中杆 | 200 | 24 |  |
| 44 | 会馆路 | 观岭大道-中兴寺路 | 12米单火灯 | 1 | 64 | 单臂 | 150 | 64 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 1 | 中杆 | 200 | 3 |  |
| 45 | 中兴寺路 | 观岭大道-中河二桥 | 12米双火灯-高低 | 2 | 69 | 双臂高低 | 150 | 69 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 60 | 69 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 4 | 中杆 | 200 | 12 |  |
| 46 | 上坝街 | 会馆路-中兴寺路 | 11米单火灯 | 1 | 11 | 单臂 | 100 | 11 |  |
| 47 | 龙坝街 | 会馆路-中兴寺小区南侧 | 8米单火灯 | 1 | 25 | 单臂 | 80 | 25 | 南段修路未统计 |
| 48 | 凤坝街 | 会馆路-中兴寺路 | 11米单火灯 | 1 | 12 | 单臂 | 100 | 12 |  |
| 49 | 金西路延伸段 | 中兴寺路-康宁街 | 8米单火灯 | 1 | 11 | 单臂 | 100 | 11 | 含烂尾楼两侧道路 |
|  |  |  | 8米单火灯 | 1 | 18 | 单臂 | 100 | 18 |  |
|  |  |  | 8米单火灯 | 1 | 33 | 单臂 | 100 | 33 |  |
| 50 | 公园梯步 | 金西路延伸线-金山公园东区 | 3米庭院灯 | 1 | 3 | 单臂 | 15 | 3 |  |
| 51 | 金西路 | 康宁街-新建路 | 10米单火灯 | 1 | 37 | 单臂 | 120 | 37 |  |
|  |  |  | 7米寄生灯 | 1 | 1 | 单臂 | 60 | 1 | 寄生 |
| 52 | 郊山路 | 金西路-郊山库房 | 5米单火庭院灯 | 1 | 12 | 庭院灯 | 20 | 12 | 3盏寄生 |
| 53 | 星月湾后面 | 中河二桥-金西路 | 5米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 100 | 5 |  |
| 54 | 西家坝路 | 观岭路-会馆路 | 8米单火灯 | 1 | 99 | 单臂 | 50 | 99 |  |
| 55 | 西坝街 | 西家坝路-中兴寺路 | 8米单火灯 | 1 | 22 | 单臂 | 100 | 22 |  |
| 56 | 下坝街 | 会馆路-中兴寺路 | 8米单火灯 | 1 | 34 | 单臂 | 100 | 34 |  |
| 57 | 康怡巷 | 康宁街-万方街 | 3米庭院灯 | 1 | 18 | 庭院灯 | 15 | 18 |  |
|  |  |  | 寄生灯 | 1 | 2 | 单臂 | 15 | 2 |  |
| 58 | 万吉巷 | 泰吉巷-万方街 | 10米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 120 | 6 |  |
| 59 | 安康街 | 万安街一段-康怡巷 | 10米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 15 | 5 |  |
| 60 | 金航街 | 十里大道-滨江路 | 10米单火灯 | 1 | 22 | 单臂 | 50 | 22 |  |
| 61 | 金航横街 | 金航路-金航横街末端 | 3米单火庭院灯 | 1 | 15 | 庭院灯 | 15 | 15 |  |
| 62 | 人民广场 | 中心广场 | 5米单火庭院灯 | 1 | 79 | 庭院灯 | 100 | 79 |  |
|  |  |  | 5米双火庭院灯 | 2 | 5 | 庭院灯 | 100 | 10 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-4火 | 4 | 6 | 四臂灯杆 | 240 | 24 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-4火 | 4 | 4 | 四臂灯杆 | 240 | 16 |  |
| 63 | 县政府停车场 | 县政府停车场 | 3米单火庭院灯 | 1 | 59 | 庭院灯 | 30 | 59 | 庭院灯-LED |
| 64 | 十里大道一、二段 | 泰吉街-中石油野生动物园加油站西侧 | 9米双火灯-高低 | 2 | 12 | 双臂高低异型 | 120 | 12 | 异形 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 60 | 12 | 异形 |
|  |  |  | 12米双火灯-高低 | 2 | 29 | 双臂高低异型 | 150 | 29 | 异形 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 60 | 29 | 异形 |
|  |  |  | 12米双火灯 | 2 | 161 | 双臂高低异型 | 150 | 161 | 异形 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 60 | 161 | 异形 |
|  |  |  | 10米单灯 | 1 | 10 | 单臂 | 150 | 10 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 10 | 中杆 | 200 | 30 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-4火 | 4 | 4 | 中杆 | 200 | 16 |  |
| 65 | 八一巷 | 泰吉街-十里大道以北 | 寄生灯 | 1 | 0 | 单臂 | 15 | 11 | 居民小区灯 |
| 66 | 秀阳街 | 政府停车站-十里大道 | 7.5米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 80 | 6 |  |
| 67 | 朝阳街 | 秀阳街-十里大道 | 7.5米单火灯 | 1 | 10 | 单臂 | 80 | 10 |  |
| 68 | 龙洞路 | 城南路-十里大道 | 10米单火灯 | 1 | 12 | 单臂 | 120 | 12 |  |
| 69 | 观岭大道 | 十里大道-中河大桥 | 12米灯杆 | 2 | 137 | 双臂高低 | 150 | 137 | 1个灯具1个光源 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 137 | 一个灯具2个光源 |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 4 | 中杆 | 200 | 12 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-2火 | 2 | 1 | 中杆 | 200 | 2 |  |
|  |  |  | 30米高杆灯-16火 | 16 | 1 | 高杆 | 240 | 16 |  |
| 70 | 中河大桥 | 中河大桥 | 12米双火灯 | 2 | 24 | 双臂高低异型 | 120 | 24 | 异形 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 80 | 24 | 异形 |
| 71 | 工农大桥 | 工农大桥 | 12米双火灯 | 2 | 8 | 双臂高低异型 | 100 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低异型 | 100 | 8 |  |
|  |  |  | 12米单火灯 | 1 | 6 | 单臂异型 | 120 | 6 |  |
|  |  |  | 12米单火灯 | 1 | 14 | 单臂异型 | 250 | 14 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 3 | 中杆 | 200 | 9 |  |
| 72 | 华地财富广场 | 华地财富广场 | 9米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 100 | 6 |  |
| 73 | 现代名都侧巷 | 现代名都 | 11米单火灯 | 1 | 3 | 单臂 | 100 | 3 |  |
| 74 | 伊顿小镇后巷 | 十里大道-伊顿后门 | 3.5米双火灯 | 2 | 9 | 双臂平行 | 30 | 18 | 2023.12.8安装 |
| 75 | 万方桥 | 万方桥 | 3米单火庭院灯 | 1 | 8 | 庭院灯 | 40 | 8 |  |
| 76 | 翠锦路 | 观岭大道-河边 | 10米双火灯 | 2 | 33 | 双臂平行 | 150 | 33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 | 33 |  |
| 77 | 合计 |  |  |  | 2348 |  |  | 3386 |  |
| 三 | 旧城、三星片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成南路（S101) | 中河大桥-栖贤工业区 | 12米双火灯 -等高 | 2 | 136 | 双臂平行 | 400 | 272 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-4火 | 4 | 7 | 中杆 | 400 | 28 | 箱变4台 |
| 2 | 金广路 | 城南路-南滨路 | 10米双火灯-等高 | 2 | 109 | 双臂高低 | 250 | 109 | 控制柜4台 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 250 | 109 |  |
|  |  | 南滨路-沙河街 | 8米单火灯 | 1 | 16 | 单臂 | 250 | 16 |  |
|  |  | 城南路-沙河街 | 16米中杆灯-4火 | 4 | 5 | 中杆 | 400 | 20 |  |
| 3 | 南滨路 | 金广路-下横街 | 3.6米双火灯 | 2 | 79 | 双臂平行异型 | 35 | 158 | 异形-损坏多 |
|  |  |  | 寄生灯 | 1 | 0 | 单臂 | 15 | 4 | 居民小区灯 |
| 4 | 利民巷 | 三江路-望江街 | 8米寄生灯 | 1 | 5 | 单臂 | 150 | 5 |  |
| 5 | 江城街 | 三江路-金广路 | 12米双火灯 | 2 | 51 | 双臂平行 | 400 | 51 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂平行 | 400 | 51 |  |
|  |  |  | 9米单火灯 | 1 | 8 | 单臂 | 400 | 8 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 11 | 中杆 | 400 | 33 |  |
| 6 | 赵渡街 | 望江街-金广路 | 12米双火灯 -高低 | 2 | 30 | 双臂高低 | 400 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 250 | 30 |  |
| 7 | 永利路 | 赵渡街-江城路 | 10米单火灯 | 1 | 12 | 单臂 | 250 | 12 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 1 | 中杆 | 400 | 3 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-2火 | 2 | 4 | 中杆 | 400 | 8 |  |
| 8 | 望江街 | 赵渡街-江城路 | 10米单火灯 | 1 | 16 | 单臂 | 250 | 16 |  |
| 9 | 沙河街 | 幸福路-望江街 | 9米单火灯 | 1 | 15 | 单臂 | 400 | 15 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 5 | 中杆 | 400 | 15 |  |
| 10 | 沙河横一街 | 沙河街-沙河横一街尾部 | 7米单火灯 | 1 | 11 | 单臂异型 | 50 | 11 | 异形 |
| 11 | 沙河横二街 | 沙河街-沙河横二街尾部 | 7米单火灯 | 1 | 8 | 单臂异型 | 50 | 8 | 异形 |
| 12 | 三江路 | 金广路-幸福路 | 10米单火灯 | 1 | 55 | 单臂 | 400 | 55 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-2火 | 2 | 6 | 中杆 | 400 | 12 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 5 | 中杆 | 400 | 15 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-6火 | 6 | 1 | 中杆 | 400 | 6 |  |
| 13 | 平安桥 | 平安桥 | 16米中杆灯-5火 | 5 | 4 | 中杆 | 400 | 20 |  |
| 14 | 幸福横路 | 三江路-幸福路 | 5米单火灯 | 1 | 18 | 单臂异型 | 250 | 18 | 异形 |
| 15 | 钟楼街 | 三江路-幸福路 | 8米单火灯 | 1 | 14 | 单臂 | 250 | 14 |  |
| 16 | 橘园路 | 三江路-幸福路 | 8米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 250 | 6 |  |
|  |  | 幸福路-桔园市场 | 寄生灯 | 1 | 5 | 单臂 | 150 | 5 |  |
|  |  | 赵渡2组148号-赵渡2组272号 | 8米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 200 | 6 |  |
|  |  | 赵渡2组272号-赵渡派出所 | 9米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 50 | 5 |  |
| 17 | 电业街 | 三江路-幸福路 | 8米单火灯 | 1 | 6 | 单臂 | 400 | 6 |  |
| 18 | 江北街 | 三江路-北滨路上段 | 9米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 400 | 5 |  |
|  |  |  | 10米单火灯 | 1 | 5 | 单臂异型 | 50 | 5 | 异形 |
| 19 | 北滨路上段 | 北河大桥-静庐苑 | 11米单火灯 | 1 | 15 | 单臂 | 400 | 15 |  |
| 20 | 北滨路下段 | 复兴街-幸福路 | 7米双火灯 | 2 | 28 | 双臂平行异型 | 250 | 28 | 异形 |
|  |  |  |  |  |  | 双臂平行异型 | 250 | 28 | 异形 |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 1 | 中杆 | 400 | 3 |  |
| 21 | 北河二桥 | 北河二桥 | 12米单火灯 | 1 | 18 | 单臂 | 400 | 18 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 2 | 中杆 | 400 | 6 |  |
| 22 | 下横街 | 韩滩大桥-北河二桥 | 10米单火灯 | 1 | 12 | 单臂异型 | 150 | 12 |  |
| 23 | 河坝街 | 下横街-南滨路 | 10米单火灯 | 1 | 5 | 单臂异型 | 50 | 5 | 异形 |
|  |  |  | 5米庭院灯-双头 | 2 | 3 | 庭院灯 | 15 | 6 |  |
|  |  |  | 寄生灯 | 1 | 15 | 单臂 | 150 | 15 |  |
|  |  |  | 5米庭院灯 | 1 | 3 | 庭院灯 | 15 | 3 |  |
| 24 | 文化街 | 下横街-幸福路 | 寄生灯 | 1 | 14 | 单臂 | 150 | 14 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-5火 | 5 | 1 | 中杆 | 400 | 5 |  |
| 25 | 玉龙街 | 文化节-复兴街 | 6米单火灯 | 1 | 8 | 单臂异型 | 150 | 8 | 异形 |
| 26 | 青果街 | 文化节-桔园市场 | 6米单火灯 | 1 | 13 | 单臂异型 | 150 | 13 | 异形 |
|  |  |  | 寄生灯 | 1 | 0 | 单臂 | 15 | 13 | 居民小区灯具 |
|  |  |  | 10米单火灯 | 1 | 2 | 单臂 | 250 | 2 | 观音巷 |
| 27 | 清平街 | 北滨路-下河坝街 | 寄生灯 | 1 | 0 | 单臂 | 15 | 13 | 居民小区灯具 |
|  |  |  | 6米单火灯 | 1 | 1 | 单臂 | 400 | 1 |  |
|  |  |  | 6米单火灯 | 1 | 27 | 单臂异型 | 250 | 27 | 异形 |
|  |  |  | 16米中杆灯-5火 | 5 | 2 | 中杆 | 400 | 10 |  |
| 28 | 和平街 | 南滨路-复兴街 | 6米单火灯 | 1 | 7 | 单臂异型 | 150 | 7 | 异形 |
| 29 | 复兴街 | 下横街-幸福路 | 8米单火灯 | 1 | 36 | 单臂 | 400 | 36 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 3 | 中杆 | 400 | 9 |  |
|  |  |  | 寄生灯 | 1 | 0 | 单臂 | 15 | 3 | 居民小区灯具 |
| 30 | 幸福路 | 南滨路-北滨路下段 | 8米单火灯 | 1 | 37 | 单臂 | 250 | 37 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 1 | 中杆 | 400 | 3 |  |
| 31 | 兴农街 | 幸福路东-北滨路下段 | 寄生灯 | 1 | 6 | 单臂 | 15 | 6 | 和橘北巷合并 |
|  |  |  | 7米单火灯 | 1 | 10 | 单臂 | 250 | 10 |  |
| 32 | 烟市街 | 烟市街 | 寄生灯 | 1 | 3 | 单臂 | 50 | 3 |  |
| 33 | 临江路 | 江城路-北河四桥 | 12米玉兰灯4叉5火 | 9 | 208 | 装饰灯 | 15 | 1040 |  |
|  |  |  |  |  |  | 玉兰 | 50 | 416 |  |
|  |  |  |  |  |  | 玉兰 | 150 | 416 |  |
| 34 | 北河大桥 | 北河大桥 | 16米中杆灯-6火 | 6 | 4 | 中杆 | 400 | 24 |  |
|  |  |  | 4米单火灯 | 1 | 62 | 单臂 | 50 | 62 |  |
| 35 | 金橘街 | 北河大桥-星文路 | 8米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 250 | 5 | 支臂锈蚀严重 |
| 36 | 星文路 | 兰家店路-文翔路 | 11米单火灯 | 1 | 36 | 单臂异型 | 400 | 36 | 异形 |
|  |  |  | 16米2火中杆灯 | 2 | 7 | 中杆 | 400 | 14 | 控制柜3个 |
|  |  | 栖凤路-兰家店路 | 12米双火灯-高低 | 2 | 66 | 双臂高低 | 400 | 66 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 150 | 66 |  |
| 37 | 栖凤路 | 星文路-学府大道 | 11米单火-旧灯 | 1 | 38 | 单臂 | 400 | 38 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 4 | 中杆 | 400 | 12 |  |
| 38 | 三星大道 | 星文路-航空学院 | 10米单火灯 | 1 | 33 | 单臂 | 400 | 33 |  |
|  |  |  | 9米单火灯 | 1 | 5 | 单臂 | 400 | 5 | 围墙里 |
| 39 | 兴业路 | 三星大道-兰家店路 | 12米双火灯 | 2 | 28 | 双臂平行异型 | 150 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 28 |  |
| 40 | 天星路 | 三星大道-文汇路 | 12米单火灯 | 1 | 49 | 单臂异型 | 250 | 49 | 异形 |
|  |  |  | 16米2火中杆灯 | 2 | 4 | 中杆 | 400 | 8 |  |
|  |  | 三星大道-栖凤路 | 11米单火灯-旧灯 | 1 | 36 | 单臂 | 250 | 36 |  |
|  |  | 文汇路-文翔路 | 11米单火灯 | 1 | 8 | 单臂 | 250 | 8 |  |
| 41 | 文达路 | 星文路-学府大道 | 10米双火灯 | 2 | 56 | 双臂高低 | 250 | 56 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 150 | 56 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 2 | 中杆 | 400 | 6 |  |
| 42 | 兰家店路 | 金堂山公园-北河二桥 | 12米双火灯-高低 | 2 | 19 | 双臂高低 | 400 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 250 | 19 |  |
|  |  |  | 12米双火灯-高低 | 2 | 91 | 双臂高低 | 250 | 91 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 250 | 91 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 10 | 中杆 | 400 | 30 |  |
| 43 | 文汇路 | 星文路-学府大道 | 10米单火灯 | 1 | 52 | 单臂异型 | 150 | 52 | 异形 |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 4 | 中杆 | 400 | 12 |  |
| 44 | 文翔路 | 天星路-学府大道 | 11米单火灯 | 1 | 13 | 单臂异型 | 120 | 13 |  |
| 45 | 川福号路 | 星文路-学府新居 | 10米玉兰灯4叉5火 | 9 | 75 | 玉兰 | 250 | 75 | 箱变1台 |
|  |  |  |  |  |  | 玉兰 | 150 | 225 |  |
|  |  |  |  |  |  | 装饰灯 | 15 | 375 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯 3火 | 3 | 12 | 中杆 | 200 | 36 |  |
| 46 | 盘龙寺大桥 | 金乐路-盘龙寺大桥西侧 | 12米双火灯 | 2 | 22 | 双臂平行 | 100 | 44 |  |
|  |  | 盘龙寺大桥东侧-旌金大道 | 10米单火灯 | 1 | 111 | 单臂 | 100 | 111 |  |
|  |  | 盘龙寺大桥 | 12米玉兰灯4叉 | 5 | 30 | 玉兰 | 200 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 玉兰 | 100 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 装饰灯 | 40 | 30 |  |
| 47 | 老川锅厂路 | 旌金公路-老川锅工厂大门内 | 8米寄生灯 | 1 | 54 | 单臂 | 150 | 54 |  |
|  |  |  | 单火庭院灯 | 1 | 6 | 庭院灯 | 15 | 6 |  |
| 48 | 学府大道 | 川福号路-三星大道 | 12米双火灯 | 2 | 71 | 双臂高低 | 400 | 71 |  |
|  |  |  |  |  |  | 双臂高低 | 400 | 71 |  |
|  |  |  | 16米中杆灯-3火 | 3 | 26 | 中杆 | 400 | 78 |  |
|  |  | 旌金公路-三星大道 | 16米中杆灯-4火 | 4 | 6 | 中杆 | 400 | 24 |  |
|  |  |  | 13火中华灯 | 13 | 36 | 中华 | 15 | 468 |  |
| 49 | 旌金路 | 绕城路-官仓 | 10米双火灯 | 2 | 302 | 双臂平行 | 60 | 604 | 太阳能 |
| 50 | 金堂大道 | 盘龙寺路-栖贤检查站 | 10米双火灯 | 2 | 55 | 双臂平行 | 120 | 110 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 2589 |  |  | 6886 |  |

| 金堂城市照明变压器分布点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 箱变 | 容量 | 出厂日期 | 备注 |
| 1 | 栖木河村 | 125KVA | 2011.6 |  |
| 2 | 云绣加油站 | 125KVA | 2011.8 |  |
| 3 | 城环线1号柜 | 125KVA | 2011.9 |  |
| 4 | 金宇园林 | 315KVA | 2008.8 |  |
| 5 | 川锅路养虾场 | 100KVA | 2011.12 |  |
| 6 | 川锅路与Z2路交叉口 | 100KVA | 2012.6 |  |
| 7 | 石子岭路 | 80KVA | 2009.9 |  |
| 8 | 步云路（川锅厂后大门） | 80KVA | 2009.9 |  |
| 9 | 步云路(水厂加压路) | 80KVA | 2009.9 |  |
| 10 | 青金大道（李家大院路口） | 200KVA | 2014.12 |  |
| 11 | 青金大道（去姚渡方向） | 50KVA | 2015.7 |  |
| 12 | 家珍大道（去青金大道方向） | 50KVA | 2017.9 |  |
| 13 | 铁路跨线桥头 | 50KVA | 2017.9 |  |
| 14 | 成金快速（加油站附近） | 200KVA | 2008.6 |  |
| 15 | 月映路 | 200KVA | 2015.1 |  |
| 16 | 弯弯街与金凤路交叉口 | 160AVA | 2016.3 |  |
| 17 | 恒大临河（桥头） | 160KVA | 2017.7 |  |
| 18 | 人才公寓院墙外 | 100KVA | 2012.2 |  |
| 19 | 毗河二桥头 | 80KVA | 2014.3 |  |
| 20 | 金阳美景大门口 | 200KVA | 2014.1 |  |
| 21 | 二办门口 | 125KVA | 2014.1 |  |
| 22 | 金山国际门口 | 50KVA | 2018.6 |  |
| 23 | 观岭大道 | 160AVA | 2009.7 |  |
| 24 | 中国会馆 | 100KVA | 2012.9 |  |
| 25 | 中兴寺路 | 200KVA | 2017.6 |  |
| 26 | 金广路人工河桥头 | 50KVA | 2009.7 |  |
| 27 | 中河桥头（靠县医院侧） | 250KVA | 2015.6 |  |
| 28 | S101路 | 160AVA | 2010.6 |  |
| 29 | 北河临江上 | 250KVA | 2018.3 |  |
| 30 | 北河临江下 | 160AVA | 2018.3 |  |
| 31 | 江城路 | 100KVA | 2018.10 |  |
| 32 | 沙河街（一品红） | 50KVA | 2013.4 |  |
| 33 | S101（官仓路口） | 100KVA | 2011.10 |  |
| 34 | S101（三星变电站） | 100KVA | 2011.10 |  |
| 35 | S101（三星中学） | 80KVA | 2019.3 |  |
| 36 | 航空学院 | 80KVA | 2013.8 |  |
| 37 | 栖凤路 | 50KVA | 2019.8 |  |
| 38 | 三星职中宿舍 | 50KVA | 2010.8 |  |
| 39 | 兰家店路（台式） | 80KVA | 2011.1 |  |
| 40 | 兰家店路（箱变） | 315KVA | 2011.1 |  |
| 41 | 天星街（河边） | 100KVA | 2011.1 |  |
| 42 | 天星街（金旌路方向） | 80KVA | 2016.1 |  |
| 43 | 学府大道 | 80KVA | 2012.3 |  |
| 44 | 盘龙大桥（隧道方向） | 80KVA | 2017.12 |  |
| 45 | 盘龙大桥中 | 80KVA | 2017.12 |  |
| 46 | 盘龙大桥头（盘龙寺方向） | 80KVA | 2017.12 |  |
| 47 | 成金大道东段(保健院转角） | 100KWA | 2021.5 |  |
| 48 | 成金大道东段(公厕） | 100KVA | 2021.5 |  |
| 63 | PPP项目 | 100-1000KVA （15台） | 2019.12 | 水电七局负责维护 |
| 64 | 金琅街与新光街交叉处 | 200KVA | 2023.2 |  |
| 65 | 川福号路 | 200KVA | 2023.2 |  |