## 采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,200000.00

采购包最高限价（元）: 2,200000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 700.00（个） | 89,600.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 300.00（个） | 33,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 1000.00（个） | 165,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯 | 200.00（个） | 23,800.00 | 软件和信息技术服务业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯 | 1200.00（个） | 130,800.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯 | 800.00（个） | 78,400.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯 | 200.00（个） | 17,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 钠灯灯具 | 70.00（套） | 108,850.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED隧道灯 | 580.00（套） | 730,800.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 铜芯电缆 | 4000.00（米） | 384,000.0 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED灯具 | 20.00（套） | 25,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 断路器 | 20.00（支） | 660.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 铜芯护导线 | 10.00（卷） | 11,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 铜芯护导线 | 10.00（卷） | 8,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 铜芯护导线 | 30.00（卷） | 22,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 恒流LED驱动电源 | 500.00（块） | 89,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED模块 | 500.00（块） | 84,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 波纹管 | 600.00（米） | 6,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 熔断器 | 1000.00（支） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 熔断器 | 100.00（支） | 1,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 熔断器 | 200.00（支） | 3,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 铜压接管 | 600.00（个） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 铜压接管 | 800.00（个） | 2,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 电子触发器 | 1200.00（个） | 33,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED球泡 | 600.00（个） | 9,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 26 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 不锈钢控制柜 | 6.00（个） | 109,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 钳型万用表 | 12.00（块） | 7,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 陶瓷灯头 | 200.00（个） | 2,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 陶瓷灯头 | 200.00（个） | 1,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 面板灯 | 60.00（套） | 12,900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 700.00（个） | 89,600.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 300.00（个） | 33,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 1000.00（个） | 165,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 高压钠灯 | 200.00（个） | 23,800.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 高压钠灯 | 1200.00（个） | 130,800.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 高压钠灯 | 800.00（个） | 78,400.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 高压钠灯 | 200.00（个） | 17,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 钠灯灯具 | 70.00（套） | 108,850.00 | 总价 | 无 |
| 9 | LED隧道灯 | 580.00（套） | 730,800.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 铜芯电缆 | 4000.00（米） | 384,000.0 | 总价 | 无 |
| 11 | LED灯具 | 20.00（套） | 25,200.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 断路器 | 20.00（支） | 660.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 铜芯护导线 | 10.00（卷） | 11,800.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 铜芯护导线 | 10.00（卷） | 8,600.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 铜芯护导线 | 30.00（卷） | 22,500.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 恒流LED驱动电源 | 500.00（块） | 89,000.00 | 总价 | 无 |
| 17 | LED模块 | 500.00（块） | 84,000.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 波纹管 | 600.00（米） | 6,000.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 熔断器 | 1000.00（支） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 熔断器 | 100.00（支） | 1,600.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 熔断器 | 200.00（支） | 3,600.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 铜压接管 | 600.00（个） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 铜压接管 | 800.00（个） | 2,400.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 电子触发器 | 1200.00（个） | 33,600.00 | 总价 | 无 |
| 25 | LED球泡 | 600.00（个） | 9,600.00 | 总价 | 无 |
| 26 | 不锈钢控制柜 | 6.00（个） | 109,800.00 | 总价 | 无 |
| 27 | 钳型万用表 | 12.00（块） | 7,200.00 | 总价 | 无 |
| 28 | 陶瓷灯头 | 200.00（个） | 2,400.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 陶瓷灯头 | 200.00（个） | 1,800.00 | 总价 | 无 |
| 30 | 面板灯 | 60.00（套） | 12,900.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 高压钠灯铜芯镇流器 |
| 2 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 高压钠灯铜芯镇流器 |
| 3 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 高压钠灯铜芯镇流器 |
| 4 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯 | 高压钠灯 |
| 5 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯 | 高压钠灯 |
| 6 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯 | 高压钠灯 |
| 7 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 高压钠灯 | 高压钠灯 |
| 8 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED隧道灯 | LED隧道灯 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED隧道灯 | LED隧道灯 |
| 2 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED灯具 | LED灯具 |
| 3 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED球泡 | LED球泡 |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED球泡 | LED球泡 |
| 2 | A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 面板灯 | 面板灯 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：高压钠灯铜芯镇流器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 1、镇流器功率:150W; 2、电源（工作）电压:220V±20V; 3、外壳结构：开启式； 4、类型：电感式； 5、加补偿电容功率因数≥0.85; 6、温升≤80K; 7、最高工作温度为130℃; 8、过热保护温度为170℃; 9、线圈材质：铜芯； 10、具有结构紧凑、性能稳定、功耗和工作噪声低等特点。漆包线耐温等级高，内置可恢复温度保险装置，经久耐用，使用安全，工作可靠，可用于紧凑型灯具，兼容适配多种光源。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴002物料编码。 |

标的名称：高压钠灯铜芯镇流器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 1、镇流器功率:100W; 2、电源（工作）电压:220V±20V; 3、外壳结构：开启式； 4、类型：电感式； 5、加补偿电容功率因数≥0.85; 6、温升≤80K; 7、最高工作温度为130℃; 8、过热保护温度为170℃; 9、线圈材质：铜芯； 10、具有结构紧凑、性能稳定、功耗和工作噪声低等特点。漆包线耐温等级高，内置可恢复温度保险装置，经久耐用，使用安全，工作可靠，可用于紧凑型灯具，兼容适配多种光源。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴274物料编码。 |

标的名称：高压钠灯铜芯镇流器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 高压钠灯铜芯镇流器 | 1、镇流器功率:250W; 2、电源（工作）电压:220V±20V; 3、外壳结构：开启式； 4、类型：电感式； 5、加补偿电容功率因数≥0.85; 6、温升≤80K; 7、最高工作温度为130℃; 8、过热保护温度为170℃; 9、线圈材质：铜芯； 10、具有结构紧凑、性能稳定、功耗和工作噪声低等特点。漆包线耐温等级高，内置可恢复温度保险装置，经久耐用，使用安全，工作可靠，可用于紧凑型灯具，兼容适配多种光源。 注：提供样品一个(样品提交要求：详见附件。)。请中标供应商供货时在外包装上粘贴001物料编码。 |

标的名称：高压钠灯

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 高压钠灯 | 1、功率:400W; 2、色温:2000K; 3、光通量:≥48000Lm; 4、寿命:≥24000小时; 5、电源电压：220V; 6、启动方式：外启动式； 7、灯头类型:E40。 8、其它：玻璃外壳。 注：提供样品一个(样品提交要求：详见附件。)。请中标供应商供货时在外包装上粘贴006物料编码。 |

标的名称：高压钠灯

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 高压钠灯 | 1、功率:250W; 2、色温:2000K; 3、光通量:≥28000Lm; 4、寿命:≥24000小时; 5、电源电压：220V; 6、启动方式：外启动式； 7、灯头类型:E40。 8、其它：玻璃外壳。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴005物料编码。 |

标的名称：高压钠灯

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 高压钠灯 | 1、功率:150W; 2、色温:2000K; 3、光通量:≥17500Lm; 4、寿命:≥32000小时; 5、电源电压：220V; 6、启动方式：外启动式； 7、灯头类型:E40。 8、其它：玻璃外壳。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴004物料编码。 |

标的名称：高压钠灯

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 高压钠灯 | - 功率:100W; 2、色温:2000K; 3、光通量:≥10700Lm; 4、寿命:≥32000小时; 5、电源电压：220V; 6、启动方式：外启动式； 7、灯头类型:E40。 8、其它：玻璃外壳。 - 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴275物料编码。 |

标的名称：钠灯灯具

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 钠灯灯具 | 1、额定电压:220V;频率：50HZ；灯臂接口处加厚；灯具颜色：灯具下面白色，上面蓝色；灯具内电器元件配置：250W高压钠灯一个，250W镇流器一个，配套触发器和电容各1个，采用E40灯头接口；尺寸、颜色见附图。 2、所有灯具必须是截光型或半截光型灯具。灯具(罩)压铸铝、耐高温钢化玻璃或透明度好、强度高的PC罩(视具体使用路段而定)，压铸铝厚度不低于4mm。 3、灯具在满足相关标准的吸光强度分布和眩光限制要求的前提下，常规道路照明效率不得低于70%，泛光灯效率不得低于65%。 4、灯具(罩)防护等级为IP65，表面光洁度好，采用静电喷塑。灯具结构牢固，保证各元件在空气中和有化学物质(如：酸雾、雾霾)存在的环境下具有良好的防腐性能。 5、反光器采用高纯铝压制成型，灯具光束不会在空气中发生漫反射，光分布均匀且有规则。 6、灯具(罩)采用耐高温硅橡胶密封圈，扣件采用不锈钢扣件，透明罩的透光率应达到90%以上，并应无气泡、划痕和裂纹。 7、封闭灯具的灯头引线应采用耐热和绝缘管保护，灯线采用耐高温、耐高压硅橡胶电线，所有导线连接点必须采用端子板可靠固定；灯罩与尾座的连接应留有间隙；所有灯具内设置的触发器、镇流器与光源、电容器、端子板、导线等的安装距离应符合产品和电气规范要求。 8、安装方式为独立双抱箍，抱箍材质为30*3镀锌扁钢，镀锌螺杆直径大于φ9，安装孔径必须与现使用灯杆配套。 9、灯具内电气配置与之相匹配的电容，功率因数大于或等于cosφ0.85(只针对使用电感镇流器的灯具)。 10、所有灯具采用上翻盖式，灯具一端采用固定活页式，另一端采用不锈钢双卡子弹簧压紧可靠固定。灯具颜色必须与现有路段灯具颜色统一，尺寸一致。 注：提供样品一套(样品提交要求：详见附件。)。请中标供应商供货时在外包装上粘贴229物料编码。 |

标的名称：LED隧道灯

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | LED隧道灯 | 1.尺寸:长(350-500m m)*宽(200-350mm)*高(150-200mm)。 2.灯体材质：全铝合金灯体，模块材质，铝合金+PC模组透镜(铝合金材质：6063，铝合金厚度不小于3mm)，灯体表面采用户外专用防腐粉静电喷涂处理。灯具模组功率为3*60W，均匀分布，电器位置外置；模组块可拆卸及任意变换使用位置；灯具整体质量不大于7kg，无眩光，平均照度20-30LX，功率密度小于或等于3.8W/㎡，照度系数0.4以上。 3.芯片要求：采用COB集成式LED芯片，多芯片高密度集成于高导热绝缘基板，管体封装成面光源。 4.输入电压：220V-50/60Hz； 5.功率因素：>0.95； 6.工作环境：-15℃—+55℃； 7.芯片寿命：>50000hrs 8.显色指数CRI：Ra≥7011. 色温CCT：4000±200k，光通量≥21600Lm。 9.防触电等级：1类； 10.光效：≥120Lm/W； 11.整灯防护等级：≥IP65，光源模组防护等级：≥IP67； 12.LED灯具采用模块化结构设计，模块可以实现简易工具维护，能够通过更换模块实现不同的配光组合； 13.灯具颜色：黑色 14.功率:180W。 注：提供样品一套(样品提交要求：详见附件。)。请中标供应商供货时在外包装上粘贴043物料编码。 |

标的名称：铜芯电缆

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 铜芯电缆 | - 1.型号: YJV-0.6/1KV-4*25。 - 额定电压：0.6/1KV，额定电流：108A，直流电阻：在20℃时的直流电阻≤0.727Ω/KM。 3.电缆外层绝缘皮要色泽鲜亮、均匀和柔顺，与内层应吸紧，不应有刮伤，弯曲时表皮不应有变白的现象，外层绝缘皮上应标明制造厂家，米标及电缆型号。 4.各种类型的电缆应用对应的电缆盘一轴包装，随材料的合格证应标明长度，厂家，型号等信息。 5.电缆导体应有足够的机械强度和韧性，如导体不能轻易拉出，不能有断股现象发生，电缆必须符合GB/T12706.1-2020规定,如有最新规定，按最新规定执行。 7.电缆不应有刺鼻性的气味。 8.电缆封堵端应严密，不能有受潮的现象。 |

标的名称：LED灯具

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ~ | 1 | LED灯具 | 1、电源电压：220V。 2、灯具颜色：黑色；灯具采用整体压铸铝压铸成型，喷户外耐候塑粉，灯具不得分段拼接，保证一体化散热优良，光源采用模组模块化设计，4块光源模块，每个光源模块功率45W。 3、LED灯具采用非集成式LED光源，灯具采用模组化结构，其中一个模组损坏不影响另外模组的正常工作，并且维修时可以单独替换损坏模组，灯具光学部分须配备光学玻璃保护，避免光学透镜被腐蚀老化，沙化，黄化。保证透镜透光率不减、方便灯具自清洗以及在模组损坏后的维护，灯具光学透镜透光率不小于94%。 4、外观尺寸:长950*宽400*高210mm;产品重量:6.5——8KG;灯具整体功率:180W,色温4000K±200K,整灯光效≥1601m/W,具有防坠落装置。 5、模组采用无螺钉双耦合结构；LED模组和电源通过1000小时或以上双85(温度85℃,湿度85%)模组通过温度循环试验(-10——50℃,250);模组通过防腐测试，防腐灯具等级达到WF2；模组通过中性盐雾测试。 6、灯具应具有整灯IP65的防护等级，并且LED光源透镜内部整体封胶，不接受滴胶工艺。 7、同类型产品10000小时光通维持率不小于97%。 注：提供样品一个。(样品提交要求：详见附件。) |

标的名称：断路器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 断路器 | 1、额定电压：220/400V，额定电流:63A; 2、产品极数：4P，过载短路保护； 3、产品材质：PC阻燃，脱扣方式：热磁脱扣。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴208物料编码。 |

标的名称：铜芯护导线

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| -★ | 1 | 铜芯护导线 | - 1、型号:BVVB-2*6mm²。 - 额定电压：300/500V,额定电流：43A，直流电阻：在20℃时的直流电阻≤3.08Ω/KM。 - 100米/圈,线缆外层绝缘皮要色泽鲜亮、均匀和柔顺，与内层应吸紧，不应有刮伤，弯曲时表皮不应有变白的现象，外层绝缘皮上应标明制造厂家，米标及线缆型号。 4、线缆外皮材质采用聚氯乙烯，颜色为白色；线缆内线颜色为双色，必需为1火线1零线标准颜色；线缆导体应有足够的机械强度和韧性，导体不能轻易拉出。 5、线缆不应有刺鼻性的气味。 6、线缆不能有受潮的现象。 7.供货时须提供出厂检测报告（应包含：外观与标志、结构与尺寸、导体直流电阻（20°C)、绝缘电阻、电压试验、长度计量等内容）本条供应商提供承诺函。 - 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴194物料编码。 |

标的名称：铜芯护导线

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 铜芯护导线 | 1、型号:BVVB-2*4mm²。 2、额定电压：300/500V,额定电流：34A，直流电阻：在20℃时的直流电阻≤4.61Ω/KM。 3、100米/圈,线缆外层绝缘皮要色泽鲜亮、均匀和柔顺，与内层应吸紧，不应有刮伤，弯曲时表皮不应有变白的现象，外层绝缘皮上应标明制造厂家，米标及线缆型号。 4、线缆外皮材质采用聚氯乙烯，颜色为白色；线缆内线颜色为双色；线缆导体应有足够的机械强度和韧性，导体不能轻易拉出。 5、线缆不应有刺鼻性的气味。 6、线缆不能有受潮的现象 7、供货时须提供出厂检测报告（应包含：外观与标志、结构与尺寸、导体直流电阻（20°C)、绝缘电阻、电压试验、长度计量等内容）本条供应商提供承诺函。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴193物料编码。 |

标的名称：铜芯护导线

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 铜芯护导线 | 1、型号:BVVB-2*2.5mm²。 2、额定电压：300/500V,额定电流：28A，直流电阻：在20℃时的直流电阻≤7.41Ω/KM。 3、100米/圈,线缆外层绝缘皮要色泽鲜亮、均匀和柔顺，与内层应吸紧，不应有刮伤，弯曲时表皮不应有变白的现象，外层绝缘皮上应标明制造厂家，米标及线缆型号。 4、线缆外皮材质采用聚氯乙烯，颜色为白色；线缆内线颜色为双色；线缆导体应有足够的机械强度和韧性，导体不能轻易拉出。 5、线缆不应有刺鼻性的气味。 6、线缆不能有受潮的现象。 7.供货时须提供出厂检测报告（应包含：外观与标志、结构与尺寸、导体直流电阻（20°C)、绝缘电阻、电压试验、长度计量等内容）本条供应商提供承诺函。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴192物料编码。 |

标的名称：恒流LED驱动电源

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 恒流LED驱动电源 | 1、尺寸:长15.5*宽6.7*高3.8cm，底板螺孔中心距16.8cm; 2、输入电压:100-240V,输出功率100w,电源(恒流LED驱动电源)带2光源，航空接头,使用寿命>30000h,每块配备4套相适应热镀锌的螺栓、螺帽,螺栓长度2.5CM。 3、防护等级:IP65。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴257物料编码。 |

标的名称：LED模块

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | LED模块 | - 尺寸:长26*宽8*高6.5cm,底板螺孔中心距28cm，每块模块功率50w，航空接头。 - 防水等级:IP67级,色温4000k,灯珠型号:3030芯片,灯珠寿命>50000h,每块配备4颗相适配的镀锌螺栓、螺帽,螺栓长度2.5CM。 3、LED模块输入电源必须与上表恒流LED驱动电源输出电源相匹配。 - 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴256物料编码。 |

标的名称：波纹管

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 波纹管 | 1、型号:ICC-50/65-S。 2、抗压(直接受力)≧1250N,环钢度≧6.3。 3、绝缘电阻≧100000MΩ。 4、环境温度-40———90摄氏度。 5、拉伸强度≧22.5MPa。 6、摩擦系数≦0.25。 7、阻燃性能FV-2。 8、弯曲半径:0.8m。 9、耐电压击穿:2000V15min不会击穿,内径:50mm,外径:65mm,材质:HDPE。 |

标的名称：熔断器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 熔断器 | 1.型号:RT14-10A 2.适用于RT14的保险底座。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴079物料编码。 |

标的名称：熔断器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 熔断器 | 1、型号:RTO-60A 2、适用于RTO-60A的保险底座。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴086物料编码。 |

标的名称：熔断器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 熔断器 | 1.型号:RTO-100A。 2.适用于RT0-100A的保险底座。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴085物料编码。 |

标的名称：铜压接管

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 铜压接管 | 1、型号:GT25 2、壁厚2MM,长度56MM。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴203物料编码。 |

标的名称：铜压接管

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 铜压接管 | 1、型号:GT16。 2、壁厚2MM,长度52MM。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴204物料编码。 |

标的名称：电子触发器

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 电子触发器 | 1、双插,额定电压:220-240V,50/60HZ,适用高压钠灯70-400W。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴029物料编码。 |

标的名称：LED球泡

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | LED球泡 | 1.型号:12W 2.光通量720Lm,色温≥5500K,光效80Lm/w,灯头类型E27，工作电流70mA，功率因素≥0.7,额定电压:220V/50HZ,尺寸:55*H101mm(±10mm)。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴013物料编码。 |

标的名称：不锈钢控制柜

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 不锈钢控制柜 | 1、根据现场控制柜定做，不锈材料钢壁厚为2.8mm(柜内预留监控终端和计量装置的位置；6路输出18个回路，每路输出配瓷插保险1组(63A)；进线电缆与总断路器(200A)之间设置一组瓷插保险(200A);输出回路采用6个CJ20-951163A的接触器控制； 2、中标单位与采购人联系，采购人将与供方一起到现场进行交底； 3、中标单位配合采购人完成基础制作安装及控制柜安装和原控制柜内设施转移、调试及与供电局联系停电事宜； 4、中标供应商需提供控制柜设计图纸（电气一、二次配线原理图，控制柜图，控制柜内原器件布局图。纸质电子档均可），交采购人审核，审核通过后才能生产，中标供应商需提供承诺函，并加盖供应商鲜章； 5、控制柜基本布局如下图： ： |

标的名称：钳型万用表

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 钳型万用表 | 1、交流电压量程600V；分辨率:0.1V;直流电压:600V;电阻量程:1Ω-20MΩ;支持低压显示，通断报警和数据保持;夹错开度:30-38mm;新万用表内配有电池。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴238物料编码。 |

标的名称：陶瓷灯头

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 陶瓷灯头 | 1、型号:E40 2、陶瓷E40螺口灯头(适用于直径40mm螺口灯泡)，全铜芯，不带支架，高度70mm±5mm,直径54mm±2mm;外壳材质：由陶瓷制成，具有良好的耐高温性能和电气绝缘性能，耐热温度：耐热温达230度以上；额定电压：一般为250伏特；额定电流：大于等于3安培。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴277物料编码。 |

标的名称：陶瓷灯头

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 陶瓷灯头 | 1、型号:E27 2、整体尺寸：E27灯头规格43*123mm,大径为26.15至26.45mm,小径为23.96至24.26mm,灯口大径为26.55至26.85mm,小径为24.36至24.66mm电气参数：额定电压：一般为250伏特额定电流：通常为2安培材料和耐温性能：外壳材质：由陶瓷制成，具有良好的耐高温性能和电绝缘性能耐热温度：耐热温达230度以上。 注：请中标供应商供货时在外包装上粘贴278物料编码。 |

标的名称：面板灯

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容(性能指标) |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 面板灯 | 1、型号:48W,适用集成吊顶安装，直发光高亮LED防水面板灯,尺寸:600cm*600cm，光线柔和无频闪，型材边框，PC高透光面罩。中标供应商到现场和采购人确定具体安装位置、方式和数量后，再进行供货。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、付款条件说明：项目供货安装完成并验收合格后，达到付款条件起30日内,支付合同总金额的95.00%; 2、付款条件说明：自验收合格起满一年，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00%; |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、采购文件要求、投标人的投标文件及承诺、签订的合同进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1、供应商在响应文件中单独承诺货物自验收合格之日起提供为期1年的质量保修期(国家、省对质保期有规定的，按规定执行），质量保修期内非人为因素等导致的货物损坏，供应商免费负责更换。2供应商在响应文件中单独承诺在1年质量保修期(国家、省对质保期有规定的，按规定执行）内，本项目货物出现质量问题，供应商在接到通知后4小时内响应到场，12小时内完成更换直至通过采购人验收，并承担相关费用;如货物经供应商2次更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作未能按时交货而违约，采购人有权追究供应商的违约责任。（提供承诺函，格式自拟） |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。3、因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。4、仲裁、上诉地点：四川省攀枝花市。5、上述过程发生的费用由败诉方承担。6、在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续履行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

1.一、投标人针对本项目提供的项目实施方案：包含但不限于(①备货方案(应包含但不限于备货时间节点；进货渠道，检验检测报告，说明书，突发需求等)；②货物运输配送方案安排(应包含但不限于货物运输方式；运输过程及人工搬运的保护，货物易损坏，存在对人身安全伤害的危险，货物包装等)；③进度计划安排(应包含但不限于各阶段的时间节点；是否分批送货，采购人需要的应急货物送达时间，资源配置等)；④质量保障措施方案(应包含但不限于质量缺陷的处理预案；运输途中及搬运过程的损坏处置等)⑤人员配置方案(应包含但不限于拟投入本次供货的人员数量、专业技术人员对本次供货产品的技术熟悉程度，对采购人提出的产品疑问进行解答等)⑥正式安装时的指导监督方案(应包含但不限于安装时注意事项，安装过程的交底；辅助安装材料的备货方案)；⑦安全保障措施方案(应包含但不限于货物额定电压、电流的等级、整定值的偏差分析)。⑧风险管理控制措施(应包括对不合格货物退换的处置)方案等； 二、投标人针对本项目提供的售后服务方案：①拟投入履行项目的设备设施等售后服务范围((应包含但不限于设备、设施的名称、数量、可实现的目的等)；②项目售后管理措施((应包含但不限于售后服务的管理体系，设备、设施、人员的组织管理方案)；③安全应急处理预案(应包含但不限于货物安全隐患时处置方案拟投入的设备、设施，出现安全问题时的处置方案)；④拟更换的设备配送保障措施(包含更换的设备与原设备的使用差别、操作注意事项；⑤项目回访计划(包括性能指标、功能、使用寿命指标是否达到)⑥售后维修维护计划(应包含但不限于定期不定期的时间安排等)；⑦售后服务承诺、响应时间、争议的解决、售后预案，机构及服务电话设置等。 三、业绩是指：本次采购设备中任意设备的销售业绩。 四、本章所述内容与采购文件其他地方有不一致的，以此章表述为准。 本文件引用技术规范或标准有误或已废止的，按现行有效、更新的技术规范或标准执行。成交/中标供应商与采购人在合同签订时予以纠正。 五、供应商对服务内容及要求以“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”、“≥”、“≤”等范围值形式表述的指标仍以范围值形式进行响应的，在合同签订时以供应商响应范围值本数作最低标准。同理，“不足”、“低于”、“超过”、“＜”、“＞”的则以优于但不含本数作最低标准。合同签订时，双方应按不低于上述要求确定准确值并作为验收的依据。 六、上述表述中未提出的其他要求在评分细则中列出，供应商应对应评分细则予以提供和响应，评审小组将根据评分细则给予评分。 七、其他未尽事宜，合同中约定。