四川建筑职业技术学院学生宿舍安装联网型独立感烟火灾报警器及成都校区消防隐患整改合同

甲方：四川建筑职业技术学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》及相关法律、规范、国家标准的要求，按照甲方招标的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》等均为本合同不可分割的部分。为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特订立本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条 项目概况

项目名称：四川建筑职业技术学院学生宿舍安装联网型独立感烟火灾报警器及成都校区消防隐患整改项目

实施地点：德阳市嘉陵江西路4号（四川建筑职业技术学院德阳校区）、成都市青白江区万桂路388号（四川建筑职业技术学院成都校区）

实施内容：1.在两校区分别搭建以智慧消防平台为核心的联网型火灾报警系统，实现独立感烟探测器、手动报警按钮等设备的信号采集、传输、反馈、报警联动及平台可视化监控；同时需接入学校原消防设施设备信号，达到信号采集、反馈、联动及平台可视化监控。2.对成都校区指定建筑存在故障的消防设施设备进行维修更换，确保消防设施设备完好有效，能正常运行。

二、建设内容与技术要求

（一）新建系统组成及设备安装【具体技术要求见附件】

1.独立式光电感烟火灾探测报警器：安装在学生宿舍内，要求具备无线/有线通信功能，符合GB 20517-2006标准，续航≥3年（无线设备）。

2.火灾声光警报器：安装在宿舍楼出入口、楼层通道等位置，要求报警声压级≥85dB，光信号≥15cd，支持远程启动与本地联动，并确保楼层所有位置都能清晰听到警报声音。

3.手动火灾报警按钮：安装在宿舍楼公共区域（走廊、楼梯间）等位置，要求所有设备带地址编码，按下后能立即向平台发送报警信号，配备紧急启动装置。

4.智慧消防平台及附属硬件：安装在甲方监控中心，要求具备实时数据接收、报警信息显示（文字+图形点位）、联动控制末端设备、历史记录查询、故障自检功能等功能；并要求能接入学校原有消防系统及联动设备和视频监控系统，并进行数据交换和联动控制。

5.网络通信连接：安装于终端设备与平台之间（有线或无线，可接入校园网），要求支持4G/有线以太网传输，通信延迟≤10秒，数据加密符合国家信息安全标准。

（二）新建系统功能要求【具体技术要求见附件】

1.信号采集与传输：

探测器报警信号、手动按钮触发信号需在10秒内上传至智慧消防平台；支持故障自动上报（如设备离线、电池欠压等）。

2.报警响应：

平台接收报警后，立即触发对应区域声光警报器，并在界面显示报警位置、类型及时间；支持短信/APP推送报警信息至甲方指定管理人员；支持同步实时显示报警位置附近视频监控。

3.平台管理：

可存储至少1年的报警记录、操作日志及设备状态数据；提供设备台账管理、定期巡检提醒功能。

（三）消防维修更换部分【具体维修内容见附件】

完成成都校区图书馆、产教中心、A栋、B栋、实训楼等建筑故障损坏消防设施设备的维修更换，确保消防设施设备完好有效，能正常运行。

三、实施方式与工期

（一）项目进度

1.前期准备（合同签订后10天内）：

乙方完成现场勘查，提交实施方案（含布线图、设备点位图），经甲方审核确认后实施。

2.项目安装阶段（总工期40天）：

布线安装：优先采用无线传输方式；如需有线布线，需隐蔽敷设（如墙体开槽、吊顶内走线），避免破坏建筑结构。

设备安装：感烟探测器、手动报警按钮、声光警报器等末端消防设备的安装需要符合消防相关规范、标准的要求。

系统调试：分区域进行单机调试→联网联调→全系统试运行（试运行期30天）。

（二）项目延误责任

1.因乙方原因延误交货时间，每逾期1天按合同总价款的0.1%支付违约金（累计不超过合同总额的10%）；

2.因甲方未及时提供安装条件（如场地、电源接入）导致延误，交货时间顺延，乙方不承担责任。

四、验收标准与流程

（一）验收依据

1.《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）；

2.甲方在合同中约定的需要达到的建设目标；

3.确认的实施方案及本合同技术要求；

4.设备原厂提供的合格证明及检测报告。

（二）验收流程

1.初验：乙方完成安装后提交初验申请，甲方组织对设备安装规范性、系统功能进行初步测试（测试项目含报警信号响应时间、平台显示准确性等）。

2.试运行：初验合格后进入30天试运行，期间系统需无重大故障（如持续报警、数据丢失等）。

3.终验：试运行通过后，乙方提交图纸（如有）、设备清单、产品合格证及检测报告，系统操作手册、维护手册（含平台管理权限分配说明），试运行记录及故障处理报告等资料，甲方组织终验（验收合格后，相关验收资料由甲方保存备案，图纸资料须分别提供纸质及电子版各1套）。

五、售后服务

（一）质量保修期：项目整体质保期为2年，其中独立式光电感烟火灾探测报警器、火灾声光警报器、手动火灾报警按钮的质保期为3年。质量保修期自验收合格之日起计算。

（二）质量保修责任

1.属于保修范围内的设施设备，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.乙方质量保修完成后，由甲方组织验收。

六、合同价款与支付方式

（一）合同总价款

全部费用为：人民币      元（大写：    ），包含：本项目的人工费、机械费、材料费、赶工费、措施费、培训指导费、运输费、税金、管理费等乙方为完成本项目所需的全部费用及所有风险、责任等，为最终结算价格。

（二）支付方式

1.在本项目专项资金到学校财政账户后，经过甲方终验结束确认验收合格且收到同等金额的增值税普通发票之日起60天内，支付签约合同金额的90%（XXX元，如乙方存在违约行为需要扣罚违约金的，甲方仅需支付应付费用减去扣罚款后的剩余费用），剩余10%（XXX元）款项在该项目验收合格之日起3个月期届满且收到同等金额的增值税普通发票之日60天内，在无任何产品质量和售后服务问题前提下进行支付。

2.费用支付以公对公转帐方式进行。

3.乙方根据实际应收金额（减去扣罚违约金后）向甲方出具合法有效完整的增值税普通发票及凭证资料；如遇特殊情况不能及时支付的，甲方应在约定支付时限结束前告知乙方，双方另行协商支付时限。

六、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.提供安装所需场地、电源接口（距施工区域≤50米），协调校内部门配合设备安装；

2.委派专人监督安装质量，对乙方提交的方案、资料进行审核（审核周期不超过5个工作日）；

3.按合同约定组织验收并提供验收意见。

（二）乙方权利与义务

1.严格按照国家消防规范及合同要求安装，确保安装质量；

2.乙方安装期间需承担全部安全责任，在进场后须严格按照相关规范要求进行安装，并无条件遵从监理单位提出的科学、规范、合理意见；

3.乙方在项目实施过程中应无条件接受监理单位的监督、检查、审核和技术指导；

4.乙方需避开学生休息时间安装（建议每日上午8:30-12:00，14:30-18:00），安装区域设置安全警示标识，完工后清理现场。

5.免费为甲方培训2名系统管理员（培训内容含平台操作、日常维护、故障排查）；

6.乙方确保智慧消防平台能有效接入学校原有消防系统及联动设备和视频监控系统，并确保所有接入设施设备能正常有效运行，所产生的费用由乙方自行负责，甲方不再另行支付费用。

7.提供2年免费质保（自终验合格之日起），质保期内免费更换故障设备及维修；质保期后提供终身技术支持，收取成本费。

七、违约责任

（一）甲方违约：

1.逾期付款的，每逾期1日按应付未付款的0.01%支付违约金；

2.无正当理由拒绝验收或擅自解除合同，需赔偿乙方实际损失（含已采购设备成本、人工投入等）。

（二）乙方违约：

1.乙方建设需满足甲方建设目标，如不能满足甲方建设目标或建设质量不合格的，乙方需在15日内完成整改，逾期未达标则甲方有权解除合同；

2.擅自更换设备品牌、型号的，甲方有权要求乙方免费更换符合合同要求的设备，并支付合同总额10%的违约金；

3.乙方所投产品需与甲方原有设备兼容（接入原设备），如因设备兼容问题直接或间接导致安全事故的，由乙方承担全部赔偿责任；

4.乙方在安装期间须严格按照相关规范要求进行安装，做好安全防范工作，如发生安全事故由乙方承担全部责任。

八、其他条款

1.不可抗力：因地震、政策调整等不可抗力导致无法履约的，双方互不承担责任。

2.争议解决：协商不成的，提交德阳市旌阳区法院诉讼解决。

3.合同生效：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章后生效。

附件：

1.设备技术参数及数量清单

2.实施方案

3智慧消防平台功能说明书

4.乙方资质证明

（转下页）

| 甲方（章）： 四川建筑职业技术学院 地址： 德阳市嘉陵江西路4号 法定代表人： 委托代理人（授权代表）： 电话： 开户银行： 户名： 账号： 统一社会信用代码： 2026年 月 日 | 乙方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人（授权代表）： 电话： 开户银行： 户名： 账号： 统一社会信用代码： 2026年 月 日 |
| --- | --- |