## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
1.3 | 废水系统
1.4 | 拆除部分
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
给水系统
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:给水管道 2.材质、规格:PP-R管（S5系列） De40 3.连接形式:热熔连接 4.管道试压:生活给水管的水压试验一般按系统工作压力的1.5倍,但不小于0.9MPa,不大于1.0MPa，然后降至工作压力,作外观检查,不渗不漏为合格。 5.管道冲洗:生活给水管道在试压后应进行冲洗,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出水口水色和透明度与入水目测一致为合格。管道试压及冲洗未说明处应严格按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.4节的规定进行。 6.管道消毒:生活给水管道在使用前应用20mg/L游离氯的水灌满管道进行消毒,含氯水在管中应停留24h以上。消毒完后,再用饮用水冲洗,并经检测水质符合《国家生活饮用水标准》后方可使用,验收时应有卫生防疫部门的检验报告。 |  | m | 5.8
2 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:给水管道 2.材质、规格:PP-R管（S5系列） De32 3.连接形式:热熔连接 4.管道试压:生活给水管的水压试验一般按系统工作压力的1.5倍,但不小于0.9MPa,不大于1.0MPa，然后降至工作压力,作外观检查,不渗 |  | m | 19.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
不漏为合格。 5.管道冲洗:生活给水管道在试压后应进行冲洗,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出水口水色和透明度与入水目测一致为合格。管道试压及冲洗未说明处应严格按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.4节的规定进行。 6.管道消毒:生活给水管道在使用前应用20mg/L游离氯的水灌满管道进行消毒,含氯水在管中应停留24h以上。消毒完后,再用饮用水冲洗,并经检测水质符合《国家生活饮用水标准》后方可使用,验收时应有卫生防疫部门的检验报告。
3 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:给水管道 2.材质、规格:PP-R管（S5系列） De25 3.连接形式:热熔连接 4.管道试压:生活给水管的水压试验一般按系统工作压力的1.5倍,但不小于0.9MPa,不大于1.0MPa，然后降至工作压力,作外观检查,不渗不漏为合格。 5.管道冲洗:生活给水管道在试压后应进行冲洗,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出水口水色和透明度与入水目测一致为合格。管道试压及冲洗未说明处应严格按照《消防给水及消火栓系统技术规范》 |  | m | 2.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
(GB50974-2014)第12.4节的规定进行。 6.管道消毒:生活给水管道在使用前应用20mg/L游离氯的水灌满管道进行消毒,含氯水在管中应停留24h以上。消毒完后,再用饮用水冲洗,并经检测水质符合《国家生活饮用水标准》后方可使用,验收时应有卫生防疫部门的检验报告。
4 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:洗菜盆 2.组装形式:成品 3.附件名称、数量:含配件等 |  | 组 | 8
5 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:De25 |  | 个 | 9
分部小计
排水系统
1 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:排水管道 2.材质、规格:UPVC承压管 De110 3.连接形式:胶粘剂承插连接 4.管道试压:污水排水立管及横干管管道安装完毕后应做通球试验,卫生器具应做满水和通水试验,做法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)进行。 5.管道冲洗:污水排水管道的冲洗以管道通畅为合格。 |  | m | 3.9
2 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:排水管道 2.材质、规格:UPVC承压管 De90 3.连接形式:胶粘剂承插连接 4.管道试压:污水排水立管及横干管管道安装 |  | m | 6.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
完毕后应做通球试验,卫生器具应做满水和通水试验,做法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)进行。 5.管道冲洗:污水排水管道的冲洗以管道通畅为合格。
3 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:De90 3.材质:铝合金或铜制 |  | 个 | 2
4 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面清扫口 2.型号、规格:De110 3.材质:UPV材质清扫口 4.安装方式:清扫口表面与地面平齐。 |  | 个 | 1
5 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:介质管道De110 |  | 个 | 1
分部小计
废水系统
1 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.名称:排水管道 2.材质、规格:铸铁管 DN100 3.连接形式:法兰承插式A型柔性接口 4.管道试压:污水排水立管及横干管管道安装完毕后应做通球试验,卫生器具应做满水和通水试验,做法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)进行。 5.管道冲洗:污水排水管道的冲洗以管道通畅为合格。 |  | m | 9.6
2 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.名称:排水管道 2.材质、规格:铸铁管 DN75 3.连接形式:法兰承插式A型柔性接口 4.管道试压:污水排水 |  | m | 15.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
立管及横干管管道安装完毕后应做通球试验,卫生器具应做满水和通水试验,做法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)进行。 5.管道冲洗:污水排水管道的冲洗以管道通畅为合格。
3 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:网筐式地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质:钢制 |  | 个 | 2
4 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:清扫口表面与地面平齐。 |  | 个 | 2
5 | 031004019001 | 隔油器 | 1.名称:地上式隔油器 2.型号、规格:GT-2#型；容积：40L；安装详新22S1-210页 |  | 套 | 2
6 | 031004019002 | 隔油器 | 1.名称:FPR床置型阻集式隔油器 2.型号、规格:Q-945H型；容积：150L；安装详新22S1-210页 |  | 套 | 2
7 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:介质管道DN100 |  | 个 | 2
分部小计
拆除部分
1 | 03B001 | 拆除原有洗菜盆 | 1.名称:拆除原有洗菜盆 |  | 套 | 8
2 | 03B002 | 拆除原有给水管道、热水管道 | 1.名称:拆除原有给水管道 |  | m | 27.9
3 | 03B003 | 拆除原有排水管道 | 1.名称:拆除原有排水管道 |  | m | 35.8
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 2000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 2000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 管道刷漆防腐、保温 | 包含管道刷漆防腐、保温等等所有工程内容 |  | 2000
合 计 |  |  |  | 2000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13