## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:采暖管道 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管 DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.管道试压:供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。使用钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;散热器在检测压力下停压时刻一般为10min,压力降不超越0.05MPa，室内采暖体系停压时刻为5min,压力降不大于0.02MPa。强度检测合格后,将压力降至工作压力,稳压下进行紧密性查看。 5.管道冲洗:管道安装前,必须清除内部污物,安装中断时,应临时封闭接口,系统整体试压后,应对系统进行冲洗并清扫各种设备,直至排出水中不含泥沙,铁屑等杂质,且水色不混浊为合格。 |  | m | 33.1
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:采暖管道 2.材质、规格:热镀锌焊接钢管 DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.管道试压:供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。使用钢管及复合管的供暖系 |  | m | 12.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;散热器在检测压力下停压时刻一般为10min,压力降不超越0.05MPa，室内采暖体系停压时刻为5min,压力降不大于0.02MPa。强度检测合格后,将压力降至工作压力,稳压下进行紧密性查看。 5.管道冲洗:管道安装前,必须清除内部污物,安装中断时,应临时封闭接口,系统整体试压后,应对系统进行冲洗并清扫各种设备,直至排出水中不含泥沙,铁屑等杂质,且水色不混浊为合格。
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.除锈、刷油及防腐:支架涂底漆前,须清除表面的灰尘,污垢,锈斑及焊渣等物后均涂防锈漆两道,后再涂银粉两道。 |  | kg | 17.21
4 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.名称:压铸铝双金属多水道散热器 2.型号、规格:每片的散热量约165W(供回水温度为50/40℃) 3.备注:共计8组200片 |  | 组 | 8
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 4
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:自力式散热器三通恒温控制阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 8
7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动放气阀 |  | 个 | 8
8 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
2 | 031302001008 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001009 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009003 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010007 | 检验试验费
11 | X031302010008 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991003 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 2000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 2000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 管道刷漆防腐、保温 | 包含管道刷漆防腐、保温等等所有工程内容 |  | 2000
合 计 |  |  |  | 2000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：2026年柯坪县义务教育校舍安全保障长效机制项目（三标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13